## Table 1
KOD NO (1) | KADEME (2) | YERİ (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (10A)=(9A)*(8) | AG (10B)=(9B)*(8) | OG (10C)=(9C)*(8) | AG (10D)=(9D)*(8)
141924 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 23:46:04 | 01.08.2013 12:55:41 | 13.1603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1603 | 0 | 0
141762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 20:39:19 | 01.08.2013 09:32:57 | 12.8939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8939 | 0 | 0
141652 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 23:36:25 | 01.08.2013 00:47:55 | 1.1917 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.6417 | 0 | 0
141650 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SOFULAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 22:21:13 | 31.07.2013 23:30:27 | 1.1539 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5389 | 0
141646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 22:50:16 | 01.08.2013 00:10:44 | 1.3411 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 134.1111 | 0
141644 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 TR:BOYALI1 TR FİDER:DUTLU | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 22:39:11 | 01.08.2013 01:44:50 | 3.0942 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92.825 | 0 | 0 | 0
141641 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:KETENCİ KÖK FİDER:ORTAKONAK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 22:35:25 | 31.07.2013 23:59:12 | 1.3964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3964 | 0 | 0 | 0
141639 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:YENI MEZARLIK TR 1.35 FİDER:BELEDİYE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 22:31:23 | 31.07.2013 22:39:57 | 0.1428 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.8556 | 0 | 0 | 0
141634 | 1 | NİĞDE | DERİNKUYU | TM:MİSLİOVA TM KÖK:YAZIHÖYÜK KÖK FİDER:AZATLI ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 19:31:39 | 31.07.2013 22:29:48 | 2.9692 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9692 | 0
141628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM IM:İM-2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 21:05:21 | 31.07.2013 22:21:21 | 1.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
141627 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/133 KİLLİK CAMİ | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 21:41:55 | 31.07.2013 22:19:50 | 0.6319 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.7986 | 0 | 0
141621 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:YENIBAHCE7 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 22:07:28 | 01.08.2013 00:07:18 | 1.9972 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99.8611 | 0 | 0 | 0
141620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 21:47:24 | 31.07.2013 22:08:35 | 0.3531 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.5917 | 0 | 0
141619 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 22:05:27 | 31.07.2013 23:29:20 | 1.3981 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.9514
141618 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 21:54:18 | 31.07.2013 23:13:13 | 1.3153 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5764
141617 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SOFULAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 21:25:34 | 31.07.2013 22:02:31 | 0.6158 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2375 | 0
141613 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KOSK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 21:10:01 | 31.07.2013 22:22:57 | 1.2156 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.4667 | 0 | 0
141611 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 21:15:54 | 31.07.2013 21:43:59 | 0.4681 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23.8708 | 0 | 0
141592 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:MUCUR KÖYLER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 21:09:26 | 31.07.2013 22:51:57 | 1.7086 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.1722 | 0
141589 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 18:11:56 | 31.07.2013 21:05:18 | 2.8894 | 100 | 0 | 0 | 0 | 288.9444 | 0 | 0 | 0
141588 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:KOMPEN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 20:35:26 | 31.07.2013 21:04:38 | 0.4867 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 3.4067 | 12.1667
141584 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BILEZIKLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 19:58:31 | 31.07.2013 21:18:55 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.8
141583 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:TEPEBAŞI KÖK TR:PAMUKLU1 TR FİDER:ERMENEK DM - TEPEBAŞI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 20:44:47 | 31.07.2013 22:35:45 | 1.8494 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 321.8033
141579 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR57 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 20:39:05 | 31.07.2013 21:12:31 | 0.5572 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5722 | 0 | 0
141578 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 20:39:06 | 31.07.2013 21:23:36 | 0.7417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7417 | 0 | 0
141576 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - ŞEBEKE GERİLİMİ YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 20:00:11 | 31.07.2013 22:39:56 | 2.6625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6625
141575 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 20:01:55 | 31.07.2013 20:29:32 | 0.4603 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.2056 | 0 | 0 | 0
141573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 20:13:01 | 31.07.2013 21:15:08 | 1.0353 | 0 | 200 | 150 | 0 | 0 | 207.0556 | 155.2917 | 0
141572 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:ODABAŞI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 19:41:47 | 31.07.2013 20:18:22 | 0.6097 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2681 | 0
141570 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KARAKOL KÖK FİDER:HÜSEYİNBEYLİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 20:15:12 | 01.08.2013 00:09:47 | 3.9097 | 0 | 50 | 20 | 50 | 0 | 195.4861 | 78.1944 | 195.4861
141568 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM:KOLUKISA KÖK:BAŞKUYU1 KÖK TR:ORNEKKOY1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 18:30:10 | 31.07.2013 19:59:47 | 1.4936 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9361 | 0 | 0
141565 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM KÖK:GEDİL KÖK TR:KARAHUYUK1 TR FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 19:34:18 | 31.07.2013 19:54:03 | 0.3292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0 | 0
141563 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 19:45:32 | 31.07.2013 21:55:36 | 2.1678 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.51 | 0 | 0
141560 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:YENIDOGANLI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 18:51:40 | 31.07.2013 19:48:35 | 0.9486 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.3833
141556 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 19:42:14 | 31.07.2013 22:28:55 | 2.7781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8903 | 0 | 0
141552 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL6 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 18:37:52 | 31.07.2013 19:39:01 | 1.0192 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 326.1333 | 0 | 0
141543 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:OBRUK KÖK TR:HARMANCUKURU1 TR FİDER:OBRUK YEŞİLHAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 19:13:54 | 31.07.2013 19:50:20 | 0.6072 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.1444 | 0 | 0 | 0
141538 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BILEZIKLI2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 19:09:40 | 31.07.2013 19:53:14 | 0.7261 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.5222
141535 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:FASILLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 19:09:07 | 31.07.2013 19:40:27 | 0.5222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
141530 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 19:03:53 | 31.07.2013 19:15:49 | 0.1989 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.9778 | 0 | 0
141528 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 18:59:49 | 31.07.2013 19:56:45 | 0.9489 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5911 | 0
141526 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALANYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 17:54:22 | 31.07.2013 19:01:55 | 1.1258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2583 | 0 | 0
141519 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:SIDIKLI KULPAK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 17:31:59 | 31.07.2013 18:53:18 | 1.3553 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.8161 | 0
141518 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:MUCUR KÖYLER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 17:59:13 | 31.07.2013 18:59:09 | 0.9989 | 100 | 0 | 0 | 0 | 99.8889 | 0 | 0 | 0
141517 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:AVDUL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 18:48:18 | 31.07.2013 19:31:06 | 0.7133 | 20 | 300 | 50 | 0 | 14.2667 | 214 | 35.6667 | 0
141515 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:SARAYÖNÜ KÖK - BAKIRPINAR1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 20:38:18 | 31.07.2013 18:48:20 | 22.1672 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 155.1706 | 0
141512 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İNÖNÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 18:08:23 | 31.07.2013 18:43:02 | 0.5775 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8875 | 0
141511 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 18:36:16 | 31.07.2013 21:13:47 | 2.6253 | 65 | 300 | 72 | 57 | 170.6431 | 787.5833 | 189.02 | 149.6408
141509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:GÖLCÜK BAYIR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 17:57:56 | 31.07.2013 18:41:53 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 54.9375
141508 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 18:34:13 | 31.07.2013 20:49:31 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67.65
141506 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MECENLER YAYLASI1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 18:32:37 | 31.07.2013 19:45:49 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22
141505 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 18:21:13 | 31.07.2013 18:56:13 | 0.5833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
141502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1624 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 10:28:00 | 31.07.2013 18:28:38 | 8.0106 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320.4222 | 0 | 0
141500 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 18:26:56 | 31.07.2013 18:50:06 | 0.3861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3861
141496 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 16:49:45 | 31.07.2013 18:20:57 | 1.52 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0
141495 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 18:04:45 | 31.07.2013 18:35:09 | 0.5067 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 506.6667 | 0 | 0 | 0
141492 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:ARIKÖREN DM FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 18:09:40 | 31.07.2013 19:16:58 | 1.1217 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4867 | 0
141484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-18B TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 13:58:52 | 31.07.2013 18:01:31 | 4.0442 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.2208 | 0 | 0
141483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 17:47:17 | 31.07.2013 19:02:01 | 1.2456 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9822 | 0
141481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 16TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 17:12:01 | 31.07.2013 17:56:13 | 0.7367 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
141475 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BİLEZİKLİ KÖK TR:OKLAVA1 TR FİDER:BİLEZİKLİ KÖK- BİLEZİKLİ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 17:40:22 | 31.07.2013 19:12:39 | 1.5381 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 46.1417 | 76.9028
141472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 16:26:54 | 31.07.2013 17:40:50 | 1.2322 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.6111 | 0
141467 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 17:16:21 | 31.07.2013 17:36:23 | 0.3339 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20.0333 | 0
141463 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 17:28:27 | 31.07.2013 17:58:49 | 0.5061 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5061 | 0
141461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZLEM05 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 17:24:47 | 31.07.2013 17:55:20 | 0.5092 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50.9167 | 0 | 0
141458 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ÇALIBURNU TAŞKOVAN 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 17:28:02 | 31.07.2013 18:53:54 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.1733
141453 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:UĞURLU MODÜLER KÖK TR:SAKIROGLU1 TR FİDER:BEYŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 17:21:51 | 31.07.2013 18:50:45 | 1.4817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4083 | 0 | 0
141452 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 16:45:19 | 31.07.2013 17:24:14 | 0.6486 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.7292 | 0 | 0
141451 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 17:19:26 | 31.07.2013 18:10:31 | 0.8514 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.0278 | 0
141450 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 17:20:14 | 31.07.2013 18:59:56 | 1.6617 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.985 | 0
141449 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BALIKLAVA KÖK TR:AKKISE1 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 17:01:43 | 31.07.2013 18:10:53 | 1.1528 | 920 | 0 | 0 | 0 | 1060.5556 | 0 | 0 | 0
141444 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KALE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 17:15:02 | 31.07.2013 18:11:28 | 0.9406 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4056
141441 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR6 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TİPİ UYGUN SEÇİLMEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 16:59:21 | 31.07.2013 18:22:22 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.5903
141440 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 16:57:45 | 31.07.2013 17:29:40 | 0.5319 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.2986
141433 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 17:03:00 | 31.07.2013 17:56:46 | 0.8961 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9611 | 0 | 0
141428 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 16:58:49 | 31.07.2013 17:58:00 | 0.9864 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8639 | 0 | 0
141425 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 15:11:09 | 31.07.2013 16:50:37 | 1.6578 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 99.4667 | 0
141419 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:SEKİZLİ KÖK FİDER:SEKİZLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 16:39:37 | 31.07.2013 19:02:57 | 2.3889 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 119.4444 | 238.8889
141418 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA18 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 16:36:26 | 31.07.2013 19:50:30 | 3.2344 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80.8611
141416 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR 10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 16:34:58 | 31.07.2013 16:37:58 | 0.05 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
141413 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 16:13:48 | 31.07.2013 16:32:04 | 0.3044 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.9578 | 0 | 0
141412 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 15:41:56 | 31.07.2013 16:31:45 | 0.8303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8303 | 0 | 0
141411 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 16:02:24 | 31.07.2013 16:30:12 | 0.4633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4633 | 0 | 0
141409 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 15:52:22 | 31.07.2013 16:27:56 | 0.5928 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.8194 | 0 | 0
141407 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:GOLYAZI6 TR FİDER:GÖLYAZI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 16:24:01 | 31.07.2013 18:37:33 | 2.2256 | 1 | 43 | 0 | 0 | 2.2256 | 95.6989 | 0 | 0
141400 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 16:18:17 | 31.07.2013 18:14:55 | 1.9439 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.5511 | 0 | 0
141398 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | IM:NİĞDE İM-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 14:12:58 | 31.07.2013 16:16:36 | 2.0606 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 6181.6667 | 0 | 0
141397 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:NEVSEHIR5 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 16:14:17 | 31.07.2013 16:16:24 | 0.0353 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.7056 | 0 | 0
141396 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 15:27:01 | 31.07.2013 16:14:57 | 0.7989 | 2 | 500 | 20 | 0 | 1.5978 | 399.4444 | 15.9778 | 0
141393 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHCELIEVLER8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 15:13:50 | 31.07.2013 16:11:05 | 0.9542 | 4 | 220 | 0 | 0 | 3.8167 | 209.9167 | 0 | 0
141392 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI İZOLASYON HATASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 10:43:38 | 31.07.2013 16:11:12 | 5.4594 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109.1889 | 0 | 0
141390 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:DEĞİRMENKÖY TR-1 FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 15:26:38 | 31.07.2013 16:03:23 | 0.6125 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.5625 | 0 | 0 | 0
141383 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 15:52:42 | 31.07.2013 15:54:53 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.7278
141375 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:ACIGOL7 TR FİDER:ACIGÖL TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 15:41:06 | 31.07.2013 15:58:10 | 0.2844 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
141363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/36 IRMAK KENARI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 14:39:19 | 31.07.2013 15:33:19 | 0.9 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
141339 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 14:29:01 | 31.07.2013 14:56:13 | 0.4533 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 51.2267 | 0
141336 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:JANDARMA YANI TR 3.6 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 12:03:13 | 31.07.2013 14:53:03 | 2.8306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.6111 | 0 | 0
141335 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:ISMIL5 TR FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 14:49:50 | 31.07.2013 15:21:31 | 0.5281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6403 | 0 | 0
141331 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 78 KARAÖMERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 14:39:09 | 31.07.2013 17:48:12 | 3.1508 | 6 | 10 | 0 | 0 | 18.905 | 31.5083 | 0 | 0
141327 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE KUYU TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 14:33:40 | 31.07.2013 15:57:48 | 1.4022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0111 | 0 | 0
141325 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM TR:TR3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 10:36:47 | 31.07.2013 14:33:37 | 3.9472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7889 | 0 | 0
141322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1587 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 08:29:38 | 31.07.2013 14:26:47 | 5.9525 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 297.625 | 0 | 0
141314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 14:20:03 | 31.07.2013 17:25:24 | 3.0892 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 617.8333 | 0 | 0
141311 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 13:33:08 | 31.07.2013 14:18:56 | 0.7633 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9233 | 0
141306 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM TR:TR12 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 08:34:48 | 31.07.2013 14:11:48 | 5.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 0
141297 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BÜYÜKÖZ KÖK TR:BADEMLI SULAMA1 TR FİDER:BOZKIR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 13:40:33 | 31.07.2013 15:45:42 | 2.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0858 | 0 | 0
141295 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİ R | DM:KOMBASSAN DM KÖK:KOM GIDA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 12:50:11 | 31.07.2013 13:54:04 | 1.0647 | 0 | 0 | 65 | 350 | 0 | 0 | 69.2069 | 372.6528
141293 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 09:01:59 | 31.07.2013 14:00:31 | 4.9756 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 348.2889 | 0 | 0
141287 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 12:15:19 | 31.07.2013 13:44:13 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.6333
141285 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TEZCANLAR BINA TR 2.28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 10:25:35 | 31.07.2013 13:50:11 | 3.41 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 92.07 | 0 | 0
141280 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 13:32:41 | 31.07.2013 14:45:24 | 1.2119 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 96.9556 | 0 | 0
141279 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:KARAKAYA1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 13:33:54 | 31.07.2013 14:15:29 | 0.6931 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.2569 | 0
141274 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENICEYAYLASI1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 13:19:58 | 31.07.2013 14:11:47 | 0.8636 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3181
141273 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 13:22:10 | 31.07.2013 13:24:09 | 0.0331 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0.0331 | 9.9167
141264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 13:02:50 | 31.07.2013 13:03:52 | 0.0172 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.7222 | 0 | 0
141261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:E90 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 12:11:05 | 31.07.2013 13:00:49 | 0.8289 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.8667 | 0 | 0 | 0
141260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 12:18:25 | 31.07.2013 13:00:35 | 0.7028 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.5694 | 0 | 0
141252 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 12:49:38 | 31.07.2013 13:25:12 | 0.5928 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9639 | 0 | 0
141246 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 12:32:05 | 31.07.2013 14:45:29 | 2.2233 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.01
141244 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BABUC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 12:32:50 | 31.07.2013 14:04:45 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3194
141241 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:BOZTEPE KÖK FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 12:27:46 | 31.07.2013 13:00:45 | 0.5497 | 250 | 0 | 0 | 0 | 137.4306 | 0 | 0 | 0
141240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20501 FİDER:82 YIL DEVLET HASTAHANESİ TR - TR 20501 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 11:44:01 | 31.07.2013 12:30:33 | 0.7756 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7556 | 0 | 0 | 0
141239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 5TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 11:13:15 | 31.07.2013 12:28:40 | 1.2569 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.1389 | 0 | 0
141238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 11:01:00 | 31.07.2013 12:28:01 | 1.4503 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.5083 | 0
141237 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/123 DEVLET HAST | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 12:25:10 | 31.07.2013 13:41:25 | 1.2708 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.5417 | 0 | 0
141232 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 12:21:01 | 31.07.2013 16:01:12 | 3.6697 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 110.0917
141229 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER9 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 11:48:55 | 31.07.2013 12:15:23 | 0.4411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4411 | 0 | 0
141228 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 12:09:20 | 31.07.2013 14:35:59 | 2.4442 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7767 | 0
141222 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 11:15:56 | 31.07.2013 16:34:20 | 5.3067 | 90 | 0 | 30 | 0 | 477.6 | 0 | 159.2 | 0
141218 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 12:00:57 | 31.07.2013 13:34:23 | 1.5572 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1144 | 0
141217 | 1 | KONYA | KARATAY | KÖK:KARADONA KÖK TR:AGSAKLI1 TR FİDER:BEŞAĞIL KÖK-ÇOKAYAYLASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 10:58:56 | 31.07.2013 11:59:22 | 1.0072 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0722 | 0
141216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MECENLER YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 11:58:18 | 31.07.2013 15:34:02 | 3.5956 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 129.44
141215 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR57 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 11:47:04 | 31.07.2013 12:15:21 | 0.4714 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0
141212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:6 HÜCRELİ KÖK - KONAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 08:06:34 | 31.07.2013 11:53:07 | 3.7758 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.7583
141211 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 11:48:47 | 31.07.2013 14:28:28 | 2.6614 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9842 | 0 | 0
141207 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BURUNOBA TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 11:31:41 | 31.07.2013 11:44:02 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2058
141205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30802 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 11:37:12 | 31.07.2013 11:41:40 | 0.0744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0744
141203 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:PİRİBEYLİ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 10:51:37 | 31.07.2013 11:37:05 | 0.7578 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 127.3067 | 0
141199 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:UCARI MH25 TR 160 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 11:32:58 | 31.07.2013 12:30:03 | 0.9514 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7569 | 0 | 0 | 0
141195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 18TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 10:52:42 | 31.07.2013 11:30:18 | 0.6267 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
141192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 07:01:44 | 31.07.2013 11:27:24 | 4.4278 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 110.6944
141187 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 11:20:09 | 31.07.2013 13:32:13 | 2.2011 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4078 | 0
141181 | 1 | KONYA | KARATAY | KÖK:OBRUK KÖK TR:BURUNKUYU1 TR FİDER:OBRUK KÖK-SURUC1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 09:16:45 | 31.07.2013 11:18:45 | 2.0333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0
141180 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 11:15:26 | 31.07.2013 19:42:23 | 8.4492 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8.4492 | 59.1442 | 0 | 0
141167 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISTIKLAL4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 10:53:07 | 31.07.2013 11:17:01 | 0.3983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3983 | 0 | 0
141164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:3C 13TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 10:47:34 | 31.07.2013 13:22:14 | 2.5778 | 1 | 250 | 0 | 0 | 2.5778 | 644.4444 | 0 | 0
141156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK50 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 10:38:44 | 31.07.2013 10:59:02 | 0.3383 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 84.5833 | 0 | 0
141155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KOK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 08:32:46 | 31.07.2013 10:38:48 | 2.1006 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.5083 | 0
141154 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEKOYTAR.SUL.3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 10:35:04 | 31.07.2013 14:59:38 | 4.4094 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 132.2833
141152 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:BUYUKBURUNAGIL1 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 10:24:30 | 31.07.2013 11:49:53 | 1.4231 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.4611 | 0
141150 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 09:37:29 | 31.07.2013 10:33:06 | 0.9269 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.9042 | 0
141146 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:DEREBUCAK KÖK TR:DEREBUCAK KÖK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 10:27:49 | 31.07.2013 11:06:01 | 0.6367 | 2 | 150 | 0 | 0 | 1.2733 | 95.5 | 0 | 0
141144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 09:59:25 | 31.07.2013 10:28:27 | 0.4839 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4194 | 0 | 0
141139 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:GÜVERCİNLİK KÖK FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 10:05:41 | 31.07.2013 11:34:24 | 1.4786 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3931 | 0
141138 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 10:19:27 | 31.07.2013 15:26:29 | 5.1172 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 266.0956 | 0 | 0
141137 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:PORSUK SAGIRKAYA4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 10:15:39 | 31.07.2013 12:17:23 | 2.0289 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.7222
141135 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 07:14:17 | 31.07.2013 10:18:11 | 3.065 | 8 | 250 | 0 | 0 | 24.52 | 766.25 | 0 | 0
141131 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:KAYIRLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 08:39:46 | 31.07.2013 10:15:16 | 1.5917 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.7917 | 0 | 0
141128 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 10:08:35 | 31.07.2013 11:15:31 | 1.1156 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 122.7111 | 0
141127 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ALAÇATI KÖK TR:ALACATI YESILHAT TR-11 FİDER:ALACATI KÖK - ALACATI YESILHAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 08:47:02 | 31.07.2013 10:10:37 | 1.3931 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9653 | 0
141121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 07:21:19 | 31.07.2013 10:03:20 | 2.7003 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 270.0278 | 0
141120 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:IŞIKLAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 09:55:35 | 31.07.2013 15:21:31 | 5.4322 | 100 | 250 | 0 | 0 | 543.2222 | 1358.0556 | 0 | 0
141118 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 09:59:13 | 31.07.2013 12:47:11 | 2.7994 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 433.9139
141117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 08:36:47 | 31.07.2013 10:01:11 | 1.4067 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 140.6667 | 0
141116 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:AYAKLI SU DEPOSU19 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 09:18:13 | 31.07.2013 10:00:18 | 0.7014 | 3 | 750 | 0 | 0 | 2.1042 | 526.0417 | 0 | 0
141102 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:NEVSEHIR1 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 09:38:22 | 31.07.2013 09:55:00 | 0.2772 | 10 | 740 | 0 | 0 | 2.7722 | 205.1444 | 0 | 0
141101 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KÖK:BOZKOY SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 08:38:30 | 31.07.2013 09:52:13 | 1.2286 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.8864 | 0 | 0
141098 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KOZANLI8 TR FİDER:KOZANLI8 TR - YESILYURT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 09:47:41 | 31.07.2013 11:19:28 | 1.5297 | 3 | 450 | 0 | 0 | 4.5892 | 688.375 | 0 | 0
141088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/31 GÖKPETROL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 09:36:19 | 31.07.2013 17:51:34 | 8.2542 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 825.4167 | 0 | 0
141086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:AYDINLIK5 TR FİDER:ANADOLU SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 09:30:53 | 31.07.2013 10:52:02 | 1.3525 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 473.375 | 0 | 0
141085 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:BOSTANDERE KÖK FİDER:BOSTANDERE KÖK-KETENLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 09:28:38 | 31.07.2013 13:14:55 | 3.7714 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 377.1389 | 0 | 0
141084 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM KÖK:AĞILÖNÜ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 09:28:39 | 31.07.2013 13:11:37 | 3.7161 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.9028 | 0
141083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:AKINCILAR5 TR FİDER:ÇİMENTO | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 09:27:23 | 31.07.2013 14:06:48 | 4.6569 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1862.7778 | 0 | 0
141081 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KÖK:BOZKOY SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 06:53:02 | 31.07.2013 09:27:01 | 2.5664 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.6286 | 0 | 0
141078 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 09:21:37 | 31.07.2013 17:10:34 | 7.8158 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78.1583
141077 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:CUMRA14 TR FİDER:YENİDOĞAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 09:19:26 | 31.07.2013 10:08:58 | 0.8256 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3022 | 0
141076 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ELDES 1 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 09:18:51 | 31.07.2013 13:21:52 | 4.0503 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 60.7542 | 0 | 40.5028
141074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 09:15:08 | 31.07.2013 15:49:20 | 6.57 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 0 | 0
141072 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM KÖK:AYHANLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 09:09:16 | 31.07.2013 09:27:21 | 0.3014 | 0 | 300 | 50 | 0 | 0 | 90.4167 | 15.0694 | 0
141066 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ODABAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 08:23:09 | 31.07.2013 09:01:28 | 0.6386 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2772 | 0
141062 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KABAKLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 08:52:52 | 31.07.2013 15:34:43 | 6.6975 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 167.4375
141061 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM1 TR:TR 10202 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 08:27:31 | 31.07.2013 08:53:25 | 0.4317 | 10 | 250 | 0 | 0 | 4.3167 | 107.9167 | 0 | 0
141060 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 08:46:38 | 31.07.2013 13:31:21 | 4.7453 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 237.2639 | 0 | 0
141056 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIKTAR.SUL.1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 08:36:57 | 31.07.2013 18:15:18 | 9.6392 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 289.175
141054 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:PORSUK SAGIRKAYA4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 08:34:01 | 31.07.2013 10:15:09 | 1.6856 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.1389
141052 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:İNSUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 08:34:42 | 31.07.2013 12:23:27 | 3.8125 | 14 | 350 | 0 | 0 | 53.375 | 1334.375 | 0 | 0
141048 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:BOĞADAMI DM FİDER:BOĞDAMI DM ESENLİK YENİ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 07:40:35 | 31.07.2013 08:31:08 | 0.8425 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35.385 | 0 | 0
141044 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCAY TR FİDER:AKÇAY TR-717 SOK. TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 07:52:59 | 31.07.2013 08:19:47 | 0.4467 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
141043 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 08:13:39 | 31.07.2013 09:42:16 | 1.4769 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9078 | 0
141041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/123 DEVLET HAST | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 08:13:44 | 31.07.2013 12:01:30 | 3.7961 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 189.8056 | 0 | 0
141039 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:KIRELİ KÖK 2 TR:TOLCA2 TR FİDER:HÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 08:08:32 | 31.07.2013 09:12:43 | 1.0697 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64.1833 | 0 | 0
141036 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:BOR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 07:32:42 | 31.07.2013 10:25:27 | 2.8792 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1542 | 0
141034 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 07:27:10 | 31.07.2013 08:38:09 | 1.1831 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.1967 | 0 | 0
141033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KAYAONU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 07:08:58 | 31.07.2013 13:15:45 | 6.1131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1131
141032 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ8 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 06:46:39 | 31.07.2013 18:01:26 | 11.2464 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112.4639 | 0 | 0
141031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:BOR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 06:30:25 | 31.07.2013 09:27:44 | 2.9553 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7764 | 0 | 0 | 0
141029 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:KARAYOLLARI KÖK FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 06:08:20 | 31.07.2013 07:42:38 | 1.5717 | 35 | 0 | 0 | 0 | 55.0083 | 0 | 0 | 0
141027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 24 TR FİDER:4D 24TR - 4D 27 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 05:53:15 | 31.07.2013 06:08:08 | 0.2481 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24.8056 | 0 | 0
141025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 04:58:00 | 31.07.2013 05:35:05 | 0.6181 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.4514 | 0 | 0
141019 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 02:50:22 | 31.07.2013 04:48:42 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.7222
141015 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MUFTULUK KARSISI27 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 01:27:05 | 31.07.2013 04:14:47 | 2.795 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0
141011 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 00:54:02 | 31.07.2013 04:42:38 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.15
141010 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:YALIHUYUK1 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 00:59:49 | 31.07.2013 02:22:15 | 1.3739 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1538.7556 | 0 | 0 | 0
141009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TIRAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 20:36:44 | 31.07.2013 01:06:23 | 4.4942 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4942 | 0
141008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM3 FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 31.07.2013 00:52:40 | 31.07.2013 01:10:45 | 0.3014 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.0417 | 0 | 0 | 0
141007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AĞCAŞAR KÖK - AĞCAŞAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 21:42:51 | 31.07.2013 01:01:31 | 3.3111 | 0 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 | 331.1111 | 1324.4444
141006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HACI ABDULLAH KÖK - MURTAZA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 17:05:36 | 31.07.2013 00:58:03 | 7.8742 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 393.7083 | 1574.8333
141005 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KAYNARCA KÖK FİDER:BAHÇELİ (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 00:40:11 | 31.07.2013 07:09:20 | 6.4858 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 648.5833
141001 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM TR:ELDEREK ORTAOBA 1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 23:25:03 | 31.07.2013 00:20:52 | 0.9303 | 100 | 0 | 0 | 0 | 93.0278 | 0 | 0 | 0
141000 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM KÖK:YEŞİLDERE KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 31.07.2013 00:01:46 | 31.07.2013 01:03:24 | 1.0272 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2722 | 0
140997 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:BÖLÜKYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 21:30:01 | 30.07.2013 23:58:17 | 2.4711 | 0 | 300 | 65 | 170 | 0 | 741.3333 | 160.6222 | 420.0889
140995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 21:46:22 | 30.07.2013 23:40:04 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.475
140994 | 1 | KONYA | KARATAY | DM:DM 38 ASLIM TR:DOKUMCULER2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 22:28:45 | 30.07.2013 23:39:12 | 1.1742 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 0 | 0 | 0
140991 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KAYIRLI SULAMA KÖK FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CANLI TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 20:46:17 | 30.07.2013 23:06:54 | 2.3436 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 96.0881 | 0
140990 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK FİDER:SARAYÖNÜ KÖK - BÜYÜKZENGİ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 18:23:20 | 30.07.2013 23:06:01 | 4.7114 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.9797 | 0
140989 | 1 | NİĞDE | DERİNKUYU | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KAYIRLI SULAMA KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 19:56:53 | 30.07.2013 23:04:04 | 3.1197 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 112.31 | 0
140987 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONUKLAR YOLU6 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA KABLO BAĞLANTILARI UYGUN OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 22:25:15 | 30.07.2013 22:57:56 | 0.5447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5447 | 0 | 0
140983 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:SEKİZLİ KÖK FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 22:29:36 | 30.07.2013 23:43:17 | 1.2281 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.5611 | 0
140980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 22:28:46 | 30.07.2013 23:55:07 | 1.4392 | 0 | 200 | 150 | 0 | 0 | 287.8333 | 215.875 | 0
140979 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 22:15:44 | 30.07.2013 22:59:17 | 0.7258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7258 | 0 | 0
140971 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KICIAGAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 19:52:07 | 30.07.2013 22:17:31 | 2.4233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4233
140966 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ISTASYON20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 20:16:12 | 30.07.2013 22:03:49 | 1.7936 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.1106 | 0 | 0
140964 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:CINAROBA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 19:46:42 | 30.07.2013 21:52:36 | 2.0983 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 0 | 0
140963 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 21:45:09 | 30.07.2013 23:02:25 | 1.2878 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 0 | 0
140961 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 20:53:21 | 30.07.2013 21:44:02 | 0.8447 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.8572 | 0 | 0
140959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASAGI CERIT1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 21:31:01 | 30.07.2013 23:02:58 | 1.5325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5325
140958 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM KÖK:ZALİMALİ KÖK FİDER:AKÇAKENT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 20:30:24 | 30.07.2013 21:36:47 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8511
140955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR 23TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 21:21:36 | 30.07.2013 21:52:04 | 0.5078 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.0622 | 0 | 0
140948 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 20:08:09 | 30.07.2013 21:11:20 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.7958
140947 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI10 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 21:04:10 | 30.07.2013 22:40:45 | 1.6097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2194 | 0 | 0
140945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 17:22:08 | 30.07.2013 21:08:24 | 3.7711 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3133
140934 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 20:54:37 | 30.07.2013 23:44:08 | 2.8253 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2.8253 | 70.6319 | 0 | 0
140933 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CINARLI1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 18:20:15 | 30.07.2013 20:56:55 | 2.6111 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 130.5556 | 2.6111 | 0
140928 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MUFTULUK KARSISI27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 20:33:37 | 30.07.2013 20:56:11 | 0.3761 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6328 | 0 | 0
140927 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BUDAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 19:53:05 | 30.07.2013 20:10:06 | 0.2836 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7017
140921 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKLAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 19:57:56 | 30.07.2013 22:27:07 | 2.4864 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 248.6389
140919 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:KALE KÖK TR:ISAHOCALI2 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 20:20:51 | 30.07.2013 20:56:40 | 0.5969 | 400 | 0 | 0 | 0 | 238.7778 | 0 | 0 | 0
140918 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 20:04:38 | 30.07.2013 21:09:12 | 1.0761 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.9028 | 0 | 0
140915 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE 9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 20:04:48 | 30.07.2013 22:48:37 | 2.7303 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.3028 | 0 | 0
140911 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK:ÇAVUŞ KÖK FİDER:ÇİÇEKLER KÖK- ÇAVUŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 19:59:38 | 30.07.2013 20:07:38 | 0.1333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
140907 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:IMAR ISKAN 432 KONUT | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 19:42:21 | 30.07.2013 20:04:42 | 0.3725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8625 | 0 | 0
140901 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 17:19:44 | 30.07.2013 19:53:10 | 2.5572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7861 | 0 | 0
140899 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM TR:KARABUK1 TR FİDER:BOZKIR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 19:46:11 | 30.07.2013 23:09:12 | 3.3836 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.6722 | 0
140897 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:MEYDANLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 18:47:26 | 30.07.2013 19:49:00 | 1.0261 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.3917
140896 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 19:43:46 | 30.07.2013 20:58:33 | 1.2464 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 99.7111 | 0
140895 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 18:57:06 | 30.07.2013 19:46:57 | 0.8308 | 0 | 220 | 2 | 55 | 0 | 182.7833 | 1.6617 | 45.6958
140894 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 19:01:57 | 30.07.2013 19:45:54 | 0.7325 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.325 | 0 | 0
140890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 18:21:20 | 30.07.2013 19:38:41 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8917
140882 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 19:00:18 | 30.07.2013 19:25:59 | 0.4281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4281 | 0 | 0
140877 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 18:24:05 | 30.07.2013 19:21:18 | 0.9536 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.3042 | 0 | 0
140874 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1333 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 17:56:00 | 30.07.2013 19:04:51 | 1.1475 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63.1125 | 0 | 0
140873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 19:01:23 | 30.07.2013 19:52:46 | 0.8564 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 171.2778 | 49.6706 | 0
140872 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 18:59:57 | 30.07.2013 19:11:53 | 0.1989 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9.9444 | 0
140864 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SARAYONU ICME SUYU30 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 18:20:10 | 30.07.2013 18:48:41 | 0.4753 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.555 | 0 | 0
140862 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 18:21:50 | 30.07.2013 18:52:47 | 0.5158 | 4 | 5754 | 20 | 0 | 2.0633 | 2968.105 | 10.3167 | 0
140861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:KÖRPINAR MODÜLER TR:KIRKPINAR TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 16:54:34 | 30.07.2013 18:45:04 | 1.8417 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0
140855 | 1 | KONYA | KARATAY | DM:DM 38 ASLIM KÖK:KATRANCI KÖK TR:KATRANCI2 TR FİDER:KATRANCI KÖK- KATRANCI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 17:59:47 | 30.07.2013 18:41:31 | 0.6956 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9556 | 0 | 0 | 0
140854 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:BAKIRTOLU KÖK FİDER:YARMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 18:37:04 | 30.07.2013 19:58:13 | 1.3525 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0575 | 0
140852 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:KARATLI KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI2 TR | OG - GERİLİM YÜKSEK - OG - TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 17:11:57 | 30.07.2013 18:37:58 | 1.4336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4336 | 0 | 0
140849 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KIZILCAKIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 18:17:48 | 30.07.2013 19:37:51 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.3467
140848 | 1 | KONYA | ERMENEK | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM FİDER:BALCILAR DM-ACIELMA YAYLASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 17:56:08 | 30.07.2013 20:48:33 | 2.8736 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.725 | 0
140843 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AYDINLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 18:29:50 | 30.07.2013 19:42:54 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.4444
140842 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 18:28:37 | 30.07.2013 18:59:10 | 0.5092 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.4583 | 0 | 0
140837 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 16:55:01 | 30.07.2013 18:22:10 | 1.4525 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.765 | 0 | 0
140833 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 18:15:39 | 30.07.2013 19:06:23 | 0.8456 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.8378 | 0
140829 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | IM:İM-2 TR:FERTEK TR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 16:47:29 | 30.07.2013 18:09:19 | 1.3639 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 204.5833 | 0 | 0
140826 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 17:55:37 | 30.07.2013 21:01:20 | 3.0953 | 13 | 717 | 0 | 0 | 40.2386 | 2219.3142 | 0 | 0
140824 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR5 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 17:17:13 | 30.07.2013 18:01:19 | 0.735 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
140816 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 17:50:51 | 30.07.2013 18:31:47 | 0.6822 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7756 | 0 | 0
140812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 16:43:21 | 30.07.2013 17:52:24 | 1.1508 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 172.625 | 0
140811 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 17:50:25 | 30.07.2013 19:24:11 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 81.2644
140809 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MECENLER YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 17:49:19 | 30.07.2013 21:31:55 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 133.56
140807 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 17:38:41 | 30.07.2013 18:18:16 | 0.6597 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6389 | 0
140803 | 1 | KONYA | HADİM | TR:CIFTEPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 17:27:23 | 30.07.2013 19:19:02 | 1.8608 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8867
140799 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:TOSUNBURNU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 16:11:07 | 30.07.2013 17:33:15 | 1.3689 | 62 | 0 | 0 | 0 | 84.8711 | 0 | 0 | 0
140792 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ODABAŞI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 16:27:34 | 30.07.2013 17:25:12 | 0.9606 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9211 | 0
140788 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 17:18:12 | 30.07.2013 17:20:11 | 0.0331 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 11.5694 | 0 | 0
140783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-3 TM KÖK:SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 17:11:18 | 30.07.2013 17:19:07 | 0.1303 | 21 | 125 | 0 | 0 | 2.7358 | 16.2847 | 0 | 0
140777 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 16:58:48 | 30.07.2013 17:04:39 | 0.0975 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0
140773 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:HACI HASAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 16:52:57 | 30.07.2013 17:02:22 | 0.1569 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.3542
140771 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM25 FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 16:48:33 | 30.07.2013 17:22:50 | 0.5714 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 42.8542 | 0 | 0
140765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 15:29:20 | 30.07.2013 16:49:41 | 1.3392 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.0875 | 0 | 0
140754 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 16:22:04 | 30.07.2013 17:11:58 | 0.8317 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3167 | 0 | 0 | 0
140753 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR115 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 16:26:55 | 30.07.2013 17:23:12 | 0.9381 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6903 | 0
140751 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM TR:GOLCUK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 15:41:33 | 30.07.2013 16:25:30 | 0.7325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7325 | 0
140750 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 16:19:17 | 30.07.2013 18:40:25 | 2.3522 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.2833 | 0
140748 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 16:16:18 | 30.07.2013 17:13:50 | 0.9589 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 81.5056 | 0 | 0
140747 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 16:16:27 | 30.07.2013 17:04:59 | 0.8089 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.2222 | 0 | 0
140741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 15:08:33 | 30.07.2013 16:12:46 | 1.0703 | 15 | 2500 | 356 | 3500 | 16.0542 | 2675.6944 | 381.0189 | 3745.9722
140736 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HATUNSARAY | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 16:06:25 | 30.07.2013 19:26:18 | 3.3314 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3256 | 0
140724 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 14:41:32 | 30.07.2013 15:41:05 | 0.9925 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 0 | 0
140715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 13:05:21 | 30.07.2013 15:31:30 | 2.4358 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.5375 | 0
140707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 14:12:47 | 30.07.2013 15:24:10 | 1.1897 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8972 | 0 | 0
140702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 15:07:43 | 30.07.2013 15:19:15 | 0.1922 | 250 | 0 | 0 | 0 | 48.0556 | 0 | 0 | 0
140699 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EMIRGAZI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 13:49:21 | 30.07.2013 15:12:02 | 1.3781 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 137.8056 | 0 | 0
140693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 13:57:52 | 30.07.2013 15:02:26 | 1.0761 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0 | 0 | 0
140692 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 14:39:56 | 30.07.2013 21:51:38 | 7.195 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100.73
140684 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 14:44:50 | 30.07.2013 14:49:19 | 0.0747 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3736 | 0 | 0
140680 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BUYUKZENGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 13:42:43 | 30.07.2013 14:45:51 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54.7156
140678 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ÇENGİLTİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 14:39:31 | 30.07.2013 14:46:11 | 0.1111 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0
140676 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUZOREN1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 14:37:46 | 30.07.2013 18:36:17 | 3.9753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 95.4067
140675 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1211 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 09:04:15 | 30.07.2013 14:39:03 | 5.58 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0
140664 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:RECEP DEGIRMENCININ EVININ YANI TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 14:20:48 | 30.07.2013 15:47:53 | 1.4514 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.5417 | 0 | 0
140662 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ÇALIŞ10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 14:23:36 | 30.07.2013 14:57:42 | 0.5683 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0
140661 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 14:25:03 | 30.07.2013 15:06:22 | 0.6886 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 58.5319 | 0
140660 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 14:23:20 | 30.07.2013 15:35:06 | 1.1961 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 143.5333 | 0 | 0
140658 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKIF PASA TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 14:13:30 | 30.07.2013 14:19:38 | 0.1022 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.1111 | 0 | 0 | 0
140656 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH 11 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 14:07:55 | 30.07.2013 15:57:11 | 1.8211 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2111 | 0 | 0
140653 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 12:30:16 | 30.07.2013 14:08:14 | 1.6328 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.4917 | 0 | 0
140640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 13:22:30 | 30.07.2013 14:51:59 | 1.4914 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.2847 | 0 | 0
140639 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:ASAGI CIGIL2 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 13:30:12 | 30.07.2013 14:41:03 | 1.1808 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11.8083 | 0 | 11.8083 | 0
140636 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 09:15:49 | 30.07.2013 14:13:13 | 4.9567 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 272.6167 | 0 | 0
140631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 13:42:24 | 30.07.2013 15:08:28 | 1.4344 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.3778 | 0 | 0
140619 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 13:29:41 | 30.07.2013 15:17:40 | 1.7997 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.9958 | 0
140618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 6TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 13:30:19 | 30.07.2013 13:31:42 | 0.0231 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.3056 | 0 | 0
140615 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:OZYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 11:20:10 | 30.07.2013 13:30:42 | 2.1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1756 | 0 | 0
140610 | 1 | NİĞDE | DERİNKUYU | TM:MİSLİOVA TM KÖK:YAZIHÖYÜK KÖK FİDER:AZATLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 11:07:37 | 30.07.2013 13:28:22 | 2.3458 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.4583 | 0 | 0 | 0
140608 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 09:24:57 | 30.07.2013 13:27:36 | 4.0442 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.2208
140607 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 13:25:01 | 30.07.2013 13:58:08 | 0.5519 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.2792 | 0 | 0
140606 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GUMUS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 12:37:24 | 30.07.2013 16:25:47 | 3.8064 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95.1597
140605 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 11:34:46 | 30.07.2013 13:20:31 | 1.7625 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 352.5 | 0 | 0
140604 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:AVDUL KÖK FİDER:ARIKÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - AKIM TRAFOSU BAĞLANTI-İZOLASYON HATASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 13:18:17 | 30.07.2013 14:34:23 | 1.2683 | 20 | 300 | 50 | 0 | 25.3667 | 380.5 | 63.4167 | 0
140601 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TOFAS SERVIS YANI TR 2.37 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 09:43:28 | 30.07.2013 14:03:04 | 4.3267 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 108.1667 | 0 | 0
140595 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 13:02:24 | 30.07.2013 14:54:20 | 1.8656 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 97.0089 | 0 | 0
140592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 13:00:12 | 30.07.2013 14:06:43 | 1.1086 | 0 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | 177.3778 | 44.3444
140585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/123 DEVLET HAST | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 12:44:29 | 30.07.2013 15:06:59 | 2.375 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 118.75 | 0 | 0
140576 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR TR 13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 12:32:41 | 30.07.2013 12:43:23 | 0.1783 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8.2033 | 0 | 0
140570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 6TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 11:17:33 | 30.07.2013 12:29:46 | 1.2036 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.0542 | 0 | 0
140565 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKIF PASA TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 12:15:01 | 30.07.2013 12:24:34 | 0.1592 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7.9583 | 0 | 0 | 0
140562 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 11:53:57 | 30.07.2013 12:22:32 | 0.4764 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9056
140560 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:5 AGUSTOS EVLERI TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 11:48:13 | 30.07.2013 12:20:03 | 0.5306 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.8972 | 0 | 0
140559 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:EK SANAYI DOKUMCULER TR 1.36 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 10:39:09 | 30.07.2013 12:17:50 | 1.6447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2894 | 0 | 0
140557 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 12:01:05 | 30.07.2013 12:11:15 | 0.1694 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8.4722 | 0 | 0 | 0
140554 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:CUKURBAG KOK FİDER:KIZILKAYA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 10:49:13 | 30.07.2013 12:13:18 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.0556
140550 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 30801 FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 12:04:00 | 30.07.2013 12:56:08 | 0.8689 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0 | 0
140548 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 11:46:28 | 30.07.2013 14:45:29 | 2.9836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9836 | 0 | 0
140542 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 11:27:49 | 30.07.2013 11:47:53 | 0.3344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3344 | 0 | 0 | 0
140540 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKBESKAVAK5 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 11:46:16 | 30.07.2013 13:47:04 | 2.0133 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.1867 | 0 | 0
140532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 10:36:32 | 30.07.2013 11:42:18 | 1.0961 | 100 | 0 | 0 | 0 | 109.6111 | 0 | 0 | 0
140529 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MAKINE PARKI11 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 11:38:36 | 30.07.2013 12:12:06 | 0.5583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
140526 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 11:19:14 | 30.07.2013 11:58:01 | 0.6464 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.6958 | 0 | 0
140523 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH 11 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 10:38:57 | 30.07.2013 12:16:50 | 1.6314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3139 | 0 | 0
140522 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:GERCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 11:27:01 | 30.07.2013 12:55:42 | 1.4781 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 124.1567
140513 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM IM:İM-4-AYMANAS TR:ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 11:27:57 | 30.07.2013 12:32:49 | 1.0811 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.6222 | 0 | 0
140498 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM24 FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 11:00:45 | 30.07.2013 11:34:23 | 0.5606 | 120 | 0 | 0 | 0 | 67.2667 | 0 | 0 | 0
140497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-29E TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 10:58:57 | 30.07.2013 11:12:30 | 0.2258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4517 | 0 | 0
140494 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM:ÜRGÜP DM FİDER:ÜRGÜP DM- ÜRGÜP1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 11:08:34 | 30.07.2013 11:17:56 | 0.1561 | 10 | 740 | 0 | 0 | 1.5611 | 115.5222 | 0 | 0
140492 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 11:08:37 | 30.07.2013 13:12:41 | 2.0678 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 351.5222 | 0 | 0
140488 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MUFTULUK KARSISI27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 10:21:55 | 30.07.2013 11:08:37 | 0.7783 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.675 | 0 | 0
140477 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM24 IM:İM-4-AYMANAS FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 10:51:57 | 30.07.2013 10:58:16 | 0.1053 | 250 | 0 | 0 | 0 | 26.3194 | 0 | 0 | 0
140469 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 10:45:19 | 30.07.2013 12:34:49 | 1.825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 0
140468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-29E TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 09:25:19 | 30.07.2013 10:45:44 | 1.3403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6806 | 0 | 0
140464 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 10:38:33 | 30.07.2013 11:25:24 | 0.7808 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.1375 | 0 | 0 | 0
140463 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:BESKARDES5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 10:34:49 | 30.07.2013 11:06:35 | 0.5294 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.5294 | 63.5333
140461 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:İÇMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 10:13:28 | 30.07.2013 10:36:52 | 0.39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0
140460 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM TR:SAMLAR1 TR FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 10:28:55 | 30.07.2013 11:02:59 | 0.5678 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
140458 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:DERİNKUYU DM FİDER:DERİNKUYU DM - YAZIHÖYÜK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 10:31:27 | 30.07.2013 10:42:26 | 0.1831 | 0 | 700 | 50 | 5 | 0 | 128.1389 | 9.1528 | 0.9153
140456 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:KARATLI KÖK TR:KARAATLI2 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 07:59:54 | 30.07.2013 10:29:09 | 2.4875 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.3875
140453 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:58:53 | 30.07.2013 10:27:02 | 1.4692 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.3833 | 0
140449 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 10:17:19 | 30.07.2013 10:36:54 | 0.3264 | 0 | 1250 | 250 | 500 | 0 | 407.9861 | 81.5972 | 163.1944
140447 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU67 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 10:18:34 | 30.07.2013 11:10:16 | 0.8617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 0 | 0
140442 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 09:03:35 | 30.07.2013 10:18:36 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.7542
140440 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:SARACOGLU16 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 10:15:19 | 30.07.2013 11:45:23 | 1.5011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5056 | 0 | 0 | 0
140435 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 07:17:19 | 30.07.2013 10:07:14 | 2.8319 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.4792 | 0
140434 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YEŞİLDERE OVA MEVKİİ TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 10:04:22 | 30.07.2013 11:23:52 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.5
140431 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM TR:BALCILAR6 TR FİDER:BALCILAR DM- ACIELMA YAYLASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 09:47:51 | 30.07.2013 13:56:33 | 4.145 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.45 | 0
140429 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:KOMPEN KÖK FİDER:KOMPEN KÖK - KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 09:29:00 | 30.07.2013 10:00:53 | 0.5314 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2.1256 | 13.2847
140426 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 09:52:06 | 30.07.2013 15:25:33 | 5.5575 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 861.4125
140424 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 09:49:01 | 30.07.2013 11:38:26 | 1.8236 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2944 | 0
140422 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 09:46:20 | 30.07.2013 09:56:35 | 0.1708 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.2708 | 0
140416 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UFACIKYAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 09:39:23 | 30.07.2013 13:58:26 | 4.3175 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86.35 | 0 | 0
140415 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 09:39:21 | 30.07.2013 15:54:49 | 6.2578 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 156.4444 | 0 | 0
140411 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM TR:HIMMETLI1 TR FİDER:HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:36:28 | 30.07.2013 09:34:00 | 0.9589 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.0544
140408 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 09:11:15 | 30.07.2013 09:32:37 | 0.3561 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 178.0556 | 0 | 0
140407 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 14:13:04 | 30.07.2013 12:54:51 | 22.6964 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 567.4097
140406 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KURTHASANLI BUCAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:43:47 | 30.07.2013 09:28:56 | 0.7525 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 53.4275
140403 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SAZLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 09:23:26 | 30.07.2013 12:08:14 | 2.7467 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 598.7733
140402 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 09:03:37 | 30.07.2013 12:06:56 | 3.0553 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1658 | 0
140401 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ELDES 1 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 09:20:51 | 30.07.2013 14:43:54 | 5.3842 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 59.2258 | 0 | 48.4575
140398 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU82 TR FİDER:KULU70TR - KULU82 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:59:26 | 30.07.2013 09:27:21 | 0.4653 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 465.2778 | 0 | 0
140396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 09:19:18 | 30.07.2013 14:04:08 | 4.7472 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 949.4444 | 0 | 0
140390 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:STAD5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:27:44 | 30.07.2013 09:14:39 | 0.7819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3458 | 0 | 0
140387 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR82 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 09:04:32 | 30.07.2013 12:16:12 | 3.1944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3889 | 0 | 0
140386 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUZOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 09:01:10 | 30.07.2013 14:14:21 | 5.2197 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1169.2178
140384 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:6 HÜCRELİ KÖK TR:KONAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:54:25 | 30.07.2013 08:58:11 | 0.0628 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.8789
140383 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 07:33:47 | 30.07.2013 08:58:05 | 1.405 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 0
140377 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 08:53:44 | 30.07.2013 16:30:14 | 7.6083 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 380.4167
140375 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 07:57:40 | 30.07.2013 08:53:49 | 0.9358 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.0375 | 0
140374 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:TUZKOY1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:49:13 | 30.07.2013 09:22:30 | 0.5547 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.8756 | 0
140371 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ÇALIŞ TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:47:37 | 30.07.2013 09:10:11 | 0.3761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8806 | 0 | 0
140368 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:FATIH CAMI TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:43:47 | 30.07.2013 09:00:36 | 0.2803 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.4083 | 0 | 0
140367 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KİTRELİ MONOBLOK FİDER:AZATLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 06:24:28 | 30.07.2013 08:45:34 | 2.3517 | 50 | 900 | 0 | 0 | 117.5833 | 2116.5 | 0 | 0
140363 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM KÖK:YAĞCILAR KÖK TR:TOKI KOZAGAC TR FİDER:AKŞEHİR TM - ISTASYON | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:05:23 | 30.07.2013 08:42:48 | 0.6236 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 40.5347 | 0 | 0
140360 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:31:38 | 30.07.2013 10:33:29 | 2.0308 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1233 | 0
140356 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 08:34:29 | 30.07.2013 14:09:07 | 5.5772 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 278.8611 | 0 | 0
140354 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:YEŞİLÖZ2 TSK KÖK FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:29:06 | 30.07.2013 10:39:25 | 2.1719 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6878 | 0
140351 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:BESKARDES5 TR FİDER:CELEP MODÜLER KÖK - BEŞKARDEŞ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:23:12 | 30.07.2013 09:29:26 | 1.1039 | 0 | 0 | 4 | 480 | 0 | 0 | 4.4156 | 529.8667
140349 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/123 DEVLET HAST | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 08:22:47 | 30.07.2013 11:38:48 | 3.2669 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 163.3472 | 0 | 0
140346 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BALLAR YAYLASI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 08:20:25 | 30.07.2013 15:52:52 | 7.5408 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 226.225
140345 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/53 TAŞLIK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 07:02:49 | 30.07.2013 08:20:47 | 1.2994 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64.9722 | 0 | 0
140344 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KOZANLI8 TR FİDER:KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:14:54 | 30.07.2013 09:33:58 | 1.3178 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9533 | 0
140343 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAMOGLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 30.07.2013 08:15:48 | 30.07.2013 15:04:47 | 6.8164 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 572.5767
140342 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:BORUKKUYU MODÜLER KÖK FİDER:BORUKKUYU MODÜLER KÖK - 3. | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:14:22 | 30.07.2013 10:39:07 | 2.4125 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.1875 | 0
140341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:12:58 | 30.07.2013 10:30:26 | 2.2911 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1644 | 0
140338 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:03:14 | 30.07.2013 08:58:51 | 0.9269 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 111.2333 | 0
140337 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM KÖK:KÜTÜKUŞAĞI SULAMA KÖK FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 08:01:35 | 30.07.2013 09:59:51 | 1.9711 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9133 | 0
140333 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 06:26:56 | 30.07.2013 08:17:01 | 1.8347 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.0417 | 0
140332 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GÖKSU HES TM KÖK:BADEMLİ KÖK TR:TASKENT2 TR FİDER:BADEMLİ KÖK- TASKENTKÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 04:59:48 | 30.07.2013 08:47:03 | 3.7875 | 200 | 0 | 0 | 0 | 757.5 | 0 | 0 | 0
140329 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 07:14:32 | 30.07.2013 10:28:17 | 3.2292 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.5833 | 0
140328 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1083 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 07:12:34 | 30.07.2013 08:28:21 | 1.2631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7892 | 0 | 0
140327 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:AKHAN KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 07:05:45 | 30.07.2013 08:54:15 | 1.8083 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.2083 | 0
140324 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - YAZICAYIRI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 06:47:16 | 30.07.2013 07:32:39 | 0.7564 | 0 | 0 | 6 | 350 | 0 | 0 | 4.5383 | 264.7361
140318 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ÇARDAKLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 06:17:51 | 30.07.2013 07:03:05 | 0.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7539 | 0 | 0
140314 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOKUMCULER4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 02:51:11 | 30.07.2013 04:17:19 | 1.4356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0
140313 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 01:50:48 | 30.07.2013 02:40:33 | 0.8292 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 0
140312 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM FİDER:ÇELTİK-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 00:00:59 | 30.07.2013 01:41:18 | 1.6719 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 1269.0058 | 0
140311 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:AVDUL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 01:36:51 | 30.07.2013 10:26:42 | 8.8308 | 20 | 300 | 50 | 0 | 176.6167 | 2649.25 | 441.5417 | 0
140310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAYOLLARI TR 2.3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 30.07.2013 00:41:16 | 30.07.2013 01:10:41 | 0.4903 | 3 | 650 | 0 | 0 | 1.4708 | 318.6806 | 0 | 0
140303 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 23:40:15 | 29.07.2013 23:47:56 | 0.1281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | 0 | 0
140301 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:GÜZLÜ TİGEM MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 22:36:15 | 29.07.2013 23:36:28 | 1.0036 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0181 | 0
140299 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 23:01:41 | 29.07.2013 23:31:54 | 0.5036 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5253
140297 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KALE TR 3.38 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 22:54:01 | 29.07.2013 23:13:57 | 0.3322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3322 | 0 | 0
140296 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 23:06:04 | 30.07.2013 00:26:14 | 1.3361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3361 | 0 | 0
140295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:KARATLI KÖK FİDER:KARATLI KÖK - KARATLI3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 19:54:05 | 29.07.2013 23:07:00 | 3.2153 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.0139
140289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 22:49:22 | 30.07.2013 00:22:27 | 1.5514 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 155.1389 | 0
140288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 18:43:05 | 29.07.2013 22:51:11 | 4.135 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.35
140285 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BOZCAMAHMUT KÖK1 TR:MUTLU1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT1 KÖK-MUTLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 22:39:36 | 30.07.2013 00:21:45 | 1.7025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7025
140283 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:SARAY KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 22:18:21 | 29.07.2013 22:39:25 | 0.3511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3511 | 0
140279 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SOFULAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 21:44:38 | 29.07.2013 22:19:55 | 0.5881 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.7014
140278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A TR:KIRKDELIK1 TR FİDER:SULTANHANI KÖK A - SULTANHANI5 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 22:14:36 | 30.07.2013 00:18:12 | 2.06 | 70 | 50 | 20 | 40 | 144.2 | 103 | 41.2 | 82.4
140277 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 20:20:52 | 29.07.2013 22:12:36 | 1.8622 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3111 | 0 | 0
140273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 20:34:08 | 29.07.2013 22:00:07 | 1.4331 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.3222 | 0 | 0
140271 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ELMADAĞ1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 20:25:51 | 29.07.2013 21:57:11 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1333
140267 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HARA KUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 21:45:36 | 29.07.2013 22:34:27 | 0.8142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4425 | 0 | 0
140255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/3 BARIŞKURT | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 20:51:23 | 29.07.2013 21:14:53 | 0.3917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
140249 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:ODABAŞI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 20:08:12 | 29.07.2013 21:00:04 | 0.8644 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0511 | 0
140248 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:KARABULUT KÖK FİDER:TUZLUKÇU FİDER7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 19:44:12 | 29.07.2013 20:54:22 | 1.1694 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 1.1694 | 467.7778
140247 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM KÖK:BÜYÜKAŞLAMA KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 20:35:16 | 30.07.2013 00:02:08 | 3.4478 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7911 | 0
140242 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 20:05:04 | 29.07.2013 22:26:58 | 2.365 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.38 | 0 | 0
140239 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ATLANTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 19:56:53 | 29.07.2013 21:02:25 | 1.0922 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 984.0922 | 0 | 0
140235 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 20:28:34 | 29.07.2013 21:30:30 | 1.0322 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.1278 | 0 | 0
140234 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:HANYERİSARIKAYA 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 20:29:06 | 29.07.2013 21:35:51 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.3625
140233 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 20:27:02 | 29.07.2013 22:40:30 | 2.2244 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 244.6889 | 0
140232 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 20:26:19 | 29.07.2013 21:33:28 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.7875
140231 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 20:02:59 | 29.07.2013 20:51:01 | 0.8006 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 96.0667 | 0
140230 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 20:33:16 | 29.07.2013 21:06:03 | 0.5464 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.3917 | 0 | 0
140229 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CINDERESI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 20:19:25 | 29.07.2013 21:30:07 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.675
140227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:GÜMÜŞLER KÖK TR:GUMUSLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 19:23:15 | 29.07.2013 20:10:08 | 0.7814 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.7814 | 10.9394
140224 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KAPAKLI 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 20:01:20 | 29.07.2013 22:11:10 | 2.1639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.6389 | 0 | 0
140222 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 19:59:17 | 29.07.2013 22:50:09 | 2.8478 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.9344 | 0 | 0
140221 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 19:58:23 | 29.07.2013 21:06:51 | 1.1411 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.8222 | 0 | 0
140220 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 19:41:10 | 29.07.2013 19:57:31 | 0.2725 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 9.5375 | 1.3625
140218 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME6 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 19:21:53 | 29.07.2013 19:53:14 | 0.5225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0
140216 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 18:31:43 | 29.07.2013 19:50:41 | 1.3161 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8967 | 0
140203 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 19:01:03 | 29.07.2013 19:34:43 | 0.5611 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8056 | 0
140202 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH 17 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 19:28:39 | 29.07.2013 22:12:55 | 2.7378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6889 | 0 | 0
140200 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU TR 8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 17:46:10 | 29.07.2013 19:27:43 | 1.6925 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.3875 | 0 | 0
140199 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 18:56:15 | 29.07.2013 19:24:45 | 0.475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0
140198 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:SESLIKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 19:20:33 | 29.07.2013 21:49:09 | 2.4767 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74.3
140197 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 19:21:59 | 29.07.2013 19:50:09 | 0.4694 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.3889 | 0
140196 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 19:18:22 | 29.07.2013 19:48:57 | 0.5097 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5486
140192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 18:33:38 | 29.07.2013 19:14:04 | 0.6739 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 101.0833 | 0
140190 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 18:57:35 | 29.07.2013 19:39:30 | 0.6986 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9861 | 0 | 0
140189 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | KÖK:ORTAKÖY KÖK TR:ORTAKOY21 TR FİDER:ORTAKÖY23 TR - ORTAKÖY24 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 17:55:48 | 29.07.2013 19:04:42 | 1.1483 | 23 | 350 | 0 | 0 | 26.4117 | 401.9167 | 0 | 0
140188 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 18:18:15 | 29.07.2013 19:04:29 | 0.7706 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0822 | 0
140187 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 19:00:27 | 29.07.2013 23:10:03 | 4.16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0
140186 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 18:49:10 | 29.07.2013 21:27:00 | 2.6306 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.8278
140181 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM KÖK:BÜYÜKAŞLAMA KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 18:54:52 | 29.07.2013 19:54:41 | 0.9969 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 79.7556 | 19.9389 | 0
140176 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM TR:KARAHISAR1 TR FİDER:BEYŞEHİR- 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 18:48:14 | 29.07.2013 19:36:10 | 0.7989 | 110 | 0 | 0 | 0 | 87.8778 | 0 | 0 | 0
140173 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 18:16:23 | 29.07.2013 18:44:33 | 0.4694 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 29.1056
140168 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK TR:DEDELI1 TR FİDER:BÜYÜKDOĞAN KÖK-DEDELİ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 17:40:40 | 29.07.2013 18:37:49 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.575
140166 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 18:33:12 | 29.07.2013 19:33:28 | 1.0044 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0311 | 0 | 0
140162 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 18:24:37 | 29.07.2013 19:20:50 | 0.9369 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7478 | 0
140159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:UZAY GIDA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 15:49:54 | 29.07.2013 18:25:06 | 2.5867 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 129.3333 | 0
140158 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 18:20:39 | 29.07.2013 18:37:29 | 0.2806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8056 | 0 | 0
140157 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 18:20:21 | 29.07.2013 21:30:42 | 3.1725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0
140156 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:COBAN KAYA 1 TR 80 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 18:19:53 | 29.07.2013 21:34:10 | 3.2381 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16.1903 | 0 | 16.1903 | 0
140155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 18:18:22 | 29.07.2013 18:55:22 | 0.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6167 | 0 | 0
140151 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 17:28:22 | 29.07.2013 18:12:42 | 0.7389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2167
140150 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YALINTAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 18:08:53 | 29.07.2013 19:14:41 | 1.0967 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4833
140148 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ERLER KÖK FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 17:57:50 | 29.07.2013 18:31:53 | 0.5675 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0
140143 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KÖK:HARMANALTI KÖK TR:HUSEYINLI 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 16:15:08 | 29.07.2013 17:55:34 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3694
140136 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:MUTLU KÖK FİDER:MUTLU KÖK-BAKALAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 17:46:46 | 29.07.2013 18:33:20 | 0.7761 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 23.2833 | 38.8056
140134 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ŞEMS TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 17:41:46 | 29.07.2013 18:22:43 | 0.6825 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0
140130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOZLUKKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 15:35:55 | 29.07.2013 17:32:00 | 1.9347 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.6944
140128 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR2 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 17:21:17 | 29.07.2013 19:36:49 | 2.2589 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.8833 | 0
140125 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:ESKIYAYLACIK1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 17:14:02 | 29.07.2013 18:00:31 | 0.7747 | 0 | 0 | 10 | 38 | 0 | 0 | 7.7472 | 29.4394
140118 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 17:07:35 | 29.07.2013 17:37:18 | 0.4953 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.3914 | 0 | 0
140113 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | DM:AZATLI DM KÖK:ASMASIZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 16:17:29 | 29.07.2013 17:04:11 | 0.7783 | 100 | 30 | 0 | 0 | 77.8333 | 23.35 | 0 | 0
140109 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60406 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 16:04:14 | 29.07.2013 16:56:00 | 0.8628 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.9417 | 0 | 0
140106 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI2 TR FİDER:CİHANBEYLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 16:48:59 | 29.07.2013 17:38:12 | 0.8203 | 5 | 354 | 0 | 0 | 4.1014 | 290.3783 | 0 | 0
140093 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:TOL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 16:28:58 | 29.07.2013 17:07:03 | 0.6347 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4431
140092 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 16:26:21 | 29.07.2013 17:57:28 | 1.5186 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.5583
140086 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:YENİCE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 15:10:08 | 29.07.2013 16:22:19 | 1.2031 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0153 | 0
140081 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/36 IRMAK KENARI FİDER:1 NOLU DM-KUYUBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 15:33:40 | 29.07.2013 16:15:00 | 0.6889 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 688.8889 | 0 | 0 | 0
140079 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:YENİCE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 12:26:21 | 29.07.2013 16:07:33 | 3.6867 | 0 | 0 | 15 | 131 | 0 | 0 | 55.3 | 482.9533
140074 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM KÖK:KIZILDAĞ YENİYAPAN MOD. TR:BUDAK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 15:58:27 | 29.07.2013 16:43:58 | 0.7586 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5517 | 0
140070 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 15:56:59 | 29.07.2013 17:00:59 | 1.0667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
140068 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK TR:BUGDAY PAZARI25 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 15:33:47 | 29.07.2013 15:57:03 | 0.3878 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 162.8667 | 0 | 0
140064 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 15:44:37 | 29.07.2013 18:55:32 | 3.1819 | 40 | 0 | 0 | 0 | 127.2778 | 0 | 0 | 0
140057 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ACIGÖL TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 15:36:06 | 29.07.2013 15:37:38 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3.0156
140055 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ACIGÖL TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 15:28:10 | 29.07.2013 15:34:09 | 0.0997 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 49.8611
140048 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 15:22:06 | 29.07.2013 15:42:03 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.975
140046 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 12:48:03 | 29.07.2013 15:22:52 | 2.5803 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6422 | 0 | 0
140036 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 15:05:40 | 29.07.2013 15:07:00 | 0.0222 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.8889 | 0 | 0
140033 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 14:55:29 | 29.07.2013 16:35:00 | 1.6586 | 0 | 0 | 110 | 90 | 0 | 0 | 182.4472 | 149.275
140031 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:DERİNKUYU DM FİDER:DERİNKUYU DM - YAZIHÖYÜK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 14:51:47 | 29.07.2013 15:16:27 | 0.4111 | 0 | 700 | 50 | 5 | 0 | 287.7778 | 20.5556 | 2.0556
140030 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1021 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 12:02:06 | 29.07.2013 14:59:59 | 2.9647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9647 | 0 | 0
140025 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 14:51:15 | 29.07.2013 14:53:04 | 0.0303 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.0278 | 0 | 0
140024 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 14:48:40 | 29.07.2013 16:15:29 | 1.4469 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 144.6944 | 0
140018 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:CUMRA60 TR FİDER:SIRÇALI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 14:43:30 | 29.07.2013 15:59:02 | 1.2589 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0356 | 0
140016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 12:15:55 | 29.07.2013 14:43:07 | 2.4533 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.8
140014 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MUSAYERI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 14:37:36 | 29.07.2013 15:44:17 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.2278
140012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 14:27:53 | 29.07.2013 15:46:52 | 1.3164 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.3278 | 0
140011 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK5 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 14:30:07 | 29.07.2013 14:37:52 | 0.1292 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6458 | 0 | 0
140009 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 13:46:02 | 29.07.2013 14:35:44 | 0.8283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8283 | 0 | 0
140006 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:BAKIRTOLU KÖK FİDER:YARMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 14:32:25 | 29.07.2013 16:35:23 | 2.0494 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1483 | 0
139998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CEZAEVI KOPRU TR 3.28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 09:41:16 | 29.07.2013 14:30:19 | 4.8175 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
139996 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK5 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 12:52:20 | 29.07.2013 14:19:11 | 1.4475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4475 | 0 | 0
139988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 16TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 14:07:48 | 29.07.2013 14:09:02 | 0.0206 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.0556 | 0 | 0
139983 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 13:31:44 | 29.07.2013 18:13:57 | 4.7036 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 150.5156 | 0 | 0
139981 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 13:55:59 | 29.07.2013 14:59:03 | 1.0511 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 210.2222 | 60.9644 | 0
139980 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 09:14:39 | 29.07.2013 13:59:20 | 4.7447 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 308.4069 | 0 | 0
139976 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIKTAR.SUL.1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 13:40:16 | 29.07.2013 18:30:03 | 4.8297 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 144.8917
139967 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 12:32:42 | 29.07.2013 13:27:54 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.88
139966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KILLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 12:28:28 | 29.07.2013 13:25:30 | 0.9506 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5056
139962 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:KORTULLU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 11:24:04 | 29.07.2013 13:16:43 | 1.8775 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 122.0375 | 0
139960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 30801 FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 12:56:34 | 29.07.2013 14:17:28 | 1.3483 | 50 | 0 | 0 | 0 | 67.4167 | 0 | 0 | 0
139955 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:HASANBEYLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 12:16:41 | 29.07.2013 12:48:40 | 0.5331 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3306 | 0
139954 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 11:49:47 | 29.07.2013 12:48:32 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.375
139953 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 11:59:25 | 29.07.2013 12:48:00 | 0.8097 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6194 | 0
139950 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 10:37:43 | 29.07.2013 12:44:10 | 2.1075 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3225 | 0
139947 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 11:23:48 | 29.07.2013 12:38:16 | 1.2411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4822 | 0 | 0
139946 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:ÇELTİK-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 11:31:16 | 29.07.2013 12:37:50 | 1.1094 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4378 | 0
139943 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK TR:BOR88 TR FİDER:ÇUKURKUYU2 TR - ÇUKURKUYU7 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 12:04:43 | 29.07.2013 12:37:16 | 0.5425 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0
139941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK TR:PAŞABAĞ TR1 FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 12:12:16 | 29.07.2013 13:14:09 | 1.0314 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3139 | 0
139939 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:ALTINEKİN TM DM:NEVŞEHİR DM1 TR:DM16/TR07 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 12:24:42 | 29.07.2013 13:13:18 | 0.81 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
139936 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:K1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 11:29:40 | 29.07.2013 12:21:32 | 0.8644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3222 | 0 | 0
139929 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 12:08:11 | 29.07.2013 12:52:57 | 0.7461 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.4456 | 0 | 0
139928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/123 DEVLET HAST | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 12:09:43 | 29.07.2013 17:20:49 | 5.185 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 259.25 | 0 | 0
139924 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GÜNEYSINIR TM DM:GÜNEYSINIR DM KÖK:SARIOĞLAN KÖK TR:SARIOGLAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 11:57:54 | 29.07.2013 14:36:49 | 2.6486 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 225.1319 | 0 | 0
139922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1224 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 08:07:16 | 29.07.2013 12:05:42 | 3.9739 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 317.9111 | 0 | 0
139919 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORTAKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 11:58:03 | 29.07.2013 12:00:23 | 0.0389 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.1278 | 0 | 0 | 0
139918 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 11:40:34 | 29.07.2013 11:59:36 | 0.3172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3172 | 0
139914 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 09:35:22 | 29.07.2013 11:54:28 | 2.3183 | 0 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 | 18.5467 | 136.7817
139911 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 11:41:41 | 29.07.2013 12:40:26 | 0.9792 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.4375 | 0 | 0
139910 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 11:44:04 | 29.07.2013 14:03:57 | 2.3314 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6569 | 0
139908 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 10:52:19 | 29.07.2013 11:42:54 | 0.8431 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2153 | 0 | 0 | 0
139907 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:NEVŞEHİR DM1 FİDER:DM1 - NEVŞEHİR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 11:36:33 | 29.07.2013 12:19:05 | 0.7089 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 92.1556 | 0 | 0
139905 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 11:34:51 | 29.07.2013 12:51:21 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.875
139903 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 09:49:35 | 29.07.2013 11:30:51 | 1.6878 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0633 | 0
139889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KALEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 09:49:28 | 29.07.2013 13:09:07 | 3.3275 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 116.4625 | 0 | 0
139888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:6 HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 06:03:20 | 29.07.2013 11:11:22 | 5.1339 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 154.0167
139887 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 10:57:20 | 29.07.2013 11:55:23 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 116.1
139884 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 11:05:27 | 29.07.2013 11:52:05 | 0.7772 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.6583 | 0 | 0
139880 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:YESILYURT1 TR FİDER:KOZANLI8 TR - YESILYURT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 10:59:31 | 29.07.2013 12:04:36 | 1.0847 | 3 | 350 | 0 | 0 | 3.2542 | 379.6528 | 0 | 0
139878 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM DM:HADİM DM KÖK:TAŞKENT KÖK1 TR:MERNEK Y.1 TR FİDER:HADİM DM - TAŞKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 10:43:33 | 29.07.2013 11:51:18 | 1.1292 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 112.9167 | 0
139877 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU2 TR ERMENEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 10:55:44 | 29.07.2013 14:46:51 | 3.8519 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 127.1142
139876 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 10:51:32 | 29.07.2013 11:36:19 | 0.7464 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.6453
139873 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU22 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 10:52:23 | 29.07.2013 12:19:34 | 1.4531 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.9181 | 0
139872 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:BAŞKUYU1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 08:35:33 | 29.07.2013 10:51:37 | 2.2678 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8033 | 0
139865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-34B TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 08:29:50 | 29.07.2013 10:39:39 | 2.1636 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64.9083 | 0 | 0
139861 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 09:28:53 | 29.07.2013 10:36:35 | 1.1283 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 0
139858 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 10:08:26 | 29.07.2013 10:36:15 | 0.4636 | 11 | 189 | 0 | 0 | 5.0997 | 87.6225 | 0 | 0
139854 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK TR:CUMRA26 TR FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 10:28:47 | 29.07.2013 10:57:57 | 0.4861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.1528 | 0 | 0
139852 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 09:06:47 | 29.07.2013 10:30:38 | 1.3975 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.95 | 0 | 0
139849 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 10:24:35 | 29.07.2013 13:29:50 | 3.0875 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 308.75
139844 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAMOGLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 10:21:36 | 29.07.2013 14:12:39 | 3.8508 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 323.47 | 0 | 0
139842 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 10:14:34 | 29.07.2013 10:29:21 | 0.2464 | 300 | 750 | 0 | 0 | 73.9167 | 184.7917 | 0 | 0
139840 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GUNEY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 10:15:34 | 29.07.2013 11:04:13 | 0.8108 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.2708
139838 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BAHCE PINAR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 10:12:53 | 29.07.2013 12:24:17 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.33
139836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 10:13:23 | 29.07.2013 14:36:23 | 4.3833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 876.6667 | 0 | 0
139834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:İÇMELİ KÖK FİDER:DİKİLİTAŞ KÖK - HACIBEYLİ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 05:54:29 | 29.07.2013 10:10:21 | 4.2644 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4264.4444
139829 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:YEŞİLÖZ3 TSK KÖK FİDER:SULAMA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 10:03:05 | 29.07.2013 10:27:00 | 0.3986 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0
139828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 09:26:37 | 29.07.2013 10:03:59 | 0.6228 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.4556 | 0
139826 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30833 FİDER:URGAN-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 10:00:26 | 29.07.2013 14:36:52 | 4.6072 | 30 | 0 | 0 | 0 | 138.2167 | 0 | 0 | 0
139822 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AGILONU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 09:56:33 | 29.07.2013 15:07:38 | 5.1847 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.7708
139820 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 09:56:15 | 29.07.2013 15:15:12 | 5.3158 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 212.6333 | 0 | 0
139819 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 09:03:25 | 29.07.2013 09:56:31 | 0.885 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.655 | 0
139814 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 09:49:46 | 29.07.2013 10:05:19 | 0.2592 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5917 | 0 | 0
139811 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOYALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 09:10:40 | 29.07.2013 09:50:44 | 0.6678 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6778 | 0 | 0
139810 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:BOSTANDERE1 TR FİDER:GEVREKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 09:43:47 | 29.07.2013 13:11:42 | 3.4653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4653 | 0 | 0
139809 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:ELDES 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 09:44:10 | 29.07.2013 14:04:56 | 4.3461 | 60 | 0 | 15 | 0 | 260.7667 | 0 | 65.1917 | 0
139805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 08:14:13 | 29.07.2013 09:28:00 | 1.2297 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.4861 | 0
139804 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR7 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 09:09:13 | 29.07.2013 09:26:34 | 0.2892 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8917 | 0 | 0
139797 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:ALTINOVA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 06:17:05 | 29.07.2013 09:18:39 | 3.0261 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0783 | 0
139796 | 1 | KONYA | KULU | TR:AGILBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 09:15:51 | 29.07.2013 11:16:04 | 2.0036 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.0542
139795 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 09:16:53 | 29.07.2013 18:11:52 | 8.9164 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 383.4047
139793 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 09:16:30 | 29.07.2013 14:40:24 | 5.3983 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 269.9167 | 0 | 0
139791 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AYTIM TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 08:43:27 | 29.07.2013 09:12:57 | 0.4917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0
139789 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AYVALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 09:11:22 | 29.07.2013 14:08:56 | 4.9594 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 123.9861 | 0 | 0
139782 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ODABAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 07:49:08 | 29.07.2013 09:05:14 | 1.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 0
139776 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 08:55:11 | 29.07.2013 09:21:42 | 0.4419 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4194 | 0 | 0 | 0
139774 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 08:30:10 | 29.07.2013 10:13:04 | 1.715 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.005 | 0 | 0
139772 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 08:02:33 | 29.07.2013 08:46:25 | 0.7311 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3111 | 0
139766 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKÇAŞEHİR TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 08:36:33 | 29.07.2013 10:06:50 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0472
139759 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:BOZKIR KÖK TR:DEREICI1 TR FİDER:BOZKIR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 08:23:40 | 29.07.2013 08:41:53 | 0.3036 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 160.3067 | 0
139757 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE12 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 08:25:33 | 29.07.2013 12:13:51 | 3.805 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114.15 | 0 | 0
139756 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:UZUNCA MONOBLOK FİDER:İNSUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 08:21:56 | 29.07.2013 08:49:34 | 0.4606 | 6 | 268 | 0 | 0 | 2.7633 | 123.4289 | 0 | 0
139755 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 07:26:23 | 29.07.2013 08:20:59 | 0.91 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0
139752 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK:YENİKÖY MODÜLER KÖK TR:YENIKOY2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 07:10:43 | 29.07.2013 08:15:57 | 1.0872 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.1806 | 0 | 0 | 0
139750 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/123 DEVLET HAST | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 08:10:34 | 29.07.2013 12:07:03 | 3.9414 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 197.0694 | 0 | 0
139749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 08:11:35 | 29.07.2013 10:18:12 | 2.1103 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4411 | 0
139748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:EĞRİBAYAT 3. ŞAHISLAR KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 08:01:44 | 29.07.2013 09:02:01 | 1.0047 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0472 | 0
139747 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HARA KUYU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 08:02:37 | 29.07.2013 09:38:53 | 1.6044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0222 | 0 | 0
139745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM1 DİKİLİTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 07:17:42 | 29.07.2013 08:06:39 | 0.8158 | 8 | 600 | 0 | 0 | 6.5267 | 489.5 | 0 | 0
139744 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK TR:CUKURYURT1 TR FİDER:KATRANCI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 07:29:47 | 29.07.2013 08:43:36 | 1.2303 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.5139 | 0
139741 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 06:09:06 | 29.07.2013 07:24:29 | 1.2564 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2.5128 | 75.3833
139739 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 07:01:09 | 29.07.2013 08:14:40 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.5056
139738 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CINDERESI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 06:15:20 | 29.07.2013 10:03:43 | 3.8064 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.0958
139736 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 06:54:37 | 29.07.2013 07:55:17 | 1.0111 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 38.4222 | 11.1222
139733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 06:30:07 | 29.07.2013 07:39:39 | 1.1589 | 23 | 500 | 0 | 0 | 26.6544 | 579.4444 | 0 | 0
139732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YEŞİLOVA KÖK 2 FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 06:25:47 | 29.07.2013 10:01:18 | 3.5919 | 21 | 1704 | 0 | 0 | 75.4308 | 6120.6733 | 0 | 0
139731 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 06:02:16 | 29.07.2013 08:42:57 | 2.6781 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.1708 | 0 | 0 | 0
139728 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 06:19:13 | 29.07.2013 07:10:10 | 0.8492 | 0 | 978 | 7 | 1950 | 0 | 830.485 | 5.9442 | 1655.875
139725 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 05:48:58 | 29.07.2013 08:54:34 | 3.0933 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.7467 | 0 | 0
139724 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM FİDER:YEŞİLDERE 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 05:43:42 | 29.07.2013 05:51:15 | 0.1258 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0
139723 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 05:23:27 | 29.07.2013 07:22:43 | 1.9878 | 15 | 750 | 0 | 0 | 29.8167 | 1490.8333 | 0 | 0
139720 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR FİDER:EREĞLİ1010 TR- EREĞLİ1011 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 04:23:28 | 29.07.2013 04:42:26 | 0.3161 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 158.0556 | 0 | 0
139715 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 00:08:35 | 29.07.2013 08:03:31 | 7.9156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.5778 | 0 | 0
139713 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR2 TR FİDER:GÖKÇEYAZI DM-HALKAPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 29.07.2013 00:48:01 | 29.07.2013 02:35:47 | 1.7961 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 898.0556 | 0 | 0
139711 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 01:20:23 | 29.07.2013 03:22:20 | 2.0325 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.52 | 0 | 0
139707 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 IM:İM-7-KARAKAYIŞ TR:ERENLER3 TR FİDER:KEÇİLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 29.07.2013 00:14:25 | 29.07.2013 00:56:04 | 0.6942 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0 | 0
139704 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 23:43:24 | 28.07.2013 23:47:04 | 0.0611 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 7.7611 | 0 | 0
139703 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HASANBEYLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 20:28:45 | 28.07.2013 23:43:22 | 3.2436 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 3.2436 | 437.8875
139702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ELMADAĞ1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 21:09:26 | 28.07.2013 23:41:39 | 2.5369 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2217
139701 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI KISLA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 23:39:59 | 28.07.2013 23:45:44 | 0.0958 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5.75
139700 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 20:26:45 | 28.07.2013 23:38:45 | 3.2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 0
139698 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BARCIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 18:29:23 | 28.07.2013 23:42:15 | 5.2144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6433
139697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20101 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 22:59:01 | 28.07.2013 23:26:59 | 0.4661 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 69.9167 | 0 | 0
139695 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA5 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - ŞEBEKE GERİLİMİ YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 19:33:57 | 28.07.2013 23:23:56 | 3.8331 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.3306 | 0 | 0
139693 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 17:55:38 | 28.07.2013 23:40:19 | 5.7447 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 120.6392
139692 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CINDERESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 22:17:42 | 28.07.2013 23:15:45 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9025
139687 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:YENİCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 22:04:34 | 28.07.2013 22:43:08 | 0.6428 | 0 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 | 5.1422 | 37.9239
139686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:ÇARŞI KABİN TR:MERKEZ2-29 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 17:43:25 | 28.07.2013 22:38:37 | 4.92 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0
139685 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:KERESTECILER2 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 22:15:40 | 28.07.2013 23:36:32 | 1.3478 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4778 | 0 | 0 | 0
139680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 21:22:32 | 28.07.2013 22:04:38 | 0.7017 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5083 | 0 | 0
139675 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:OBRUK KÖK FİDER:OBRUK YEŞİLHAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 21:44:53 | 28.07.2013 22:30:16 | 0.7564 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7819 | 0 | 0 | 0
139673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 TR:SAZLICA1 TR FİDER:1/7 TR - 1/40 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 21:05:37 | 28.07.2013 21:46:45 | 0.6856 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.2833 | 0
139672 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 3 TM DM:BÜSAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 21:22:14 | 28.07.2013 21:45:27 | 0.3869 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3869 | 0 | 0 | 0
139671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 14:54:48 | 28.07.2013 23:31:41 | 8.6147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.0736 | 0 | 0
139670 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:TOSUNOGLU KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 18:59:50 | 28.07.2013 21:36:19 | 2.6081 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0403 | 0
139667 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 20:45:19 | 28.07.2013 21:32:35 | 0.7878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7878 | 0 | 0
139666 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 21:06:48 | 28.07.2013 21:32:25 | 0.4269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4269 | 0 | 0
139662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 20:49:25 | 28.07.2013 23:42:03 | 2.8772 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.2811 | 0 | 0
139660 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 20:04:07 | 28.07.2013 22:51:42 | 2.7931 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1722 | 0
139658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 20:54:48 | 28.07.2013 22:02:49 | 1.1336 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.6722 | 0 | 0
139657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 TR:MERKEZ2-1 TR FİDER:2/29-4 TR - 2/29-5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 19:20:37 | 28.07.2013 21:10:56 | 1.8386 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5515.8333 | 0 | 0
139656 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 TR:MERKEZ2-1 TR FİDER:2/29-4 TR - 2/29-5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 19:20:08 | 28.07.2013 21:08:09 | 1.8003 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5400.8333 | 0 | 0
139653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 19:32:41 | 28.07.2013 20:48:58 | 1.2714 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.2567 | 0 | 0
139652 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ATAMER KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 20:44:42 | 28.07.2013 21:44:32 | 0.9972 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2.9917 | 6.9806 | 0 | 0
139650 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK TR:CAKMAKBURUN YAYLASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 20:28:10 | 28.07.2013 21:46:04 | 1.2983 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1.2983 | 77.9
139649 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | DM:MİSLİOVA DM KÖK:ASMASIZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 19:36:59 | 28.07.2013 20:39:02 | 1.0342 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 80.665 | 0 | 0
139648 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 20:27:30 | 28.07.2013 21:20:14 | 0.8789 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6678 | 0
139646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORTULLU TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 19:06:13 | 28.07.2013 20:25:07 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.78
139643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 15:56:17 | 28.07.2013 20:20:53 | 4.41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 198.45 | 0
139642 | 1 | NEVŞEHİR | MUCUR | TM:NEVŞEHİR-2 TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 19:37:38 | 28.07.2013 20:18:34 | 0.6822 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.6444
139639 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 18:58:02 | 28.07.2013 20:04:53 | 1.1142 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66.85 | 0 | 0
139637 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 19:03:23 | 28.07.2013 19:52:20 | 0.8158 | 20 | 180 | 0 | 0 | 16.3167 | 146.85 | 0 | 0
139632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 19:36:06 | 28.07.2013 19:59:03 | 0.3825 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.475 | 0 | 0
139629 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL16 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 18:26:50 | 28.07.2013 19:36:30 | 1.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0
139628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK:HIDIRLI KÖK TR:TEPEYAYLA1 TR FİDER:HIDIRLI KÖK - ISAKLIKARAPINAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 14:45:14 | 28.07.2013 19:36:20 | 4.8517 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 9.7033 | 436.65
139623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 19:17:50 | 28.07.2013 19:46:31 | 0.4781 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 717.0833 | 0 | 0 | 0
139620 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 19:08:01 | 28.07.2013 20:30:51 | 1.3806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0444 | 0 | 0
139615 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KAYIRLI SULAMA KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CANLI TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 18:05:25 | 28.07.2013 19:13:56 | 1.1419 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.8389 | 0 | 0 | 0
139613 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 19:05:21 | 28.07.2013 22:57:46 | 3.8736 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 464.8333 | 0
139610 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 18:19:38 | 28.07.2013 19:04:28 | 0.7472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7472 | 0 | 0
139607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 18:55:55 | 28.07.2013 19:29:04 | 0.5525 | 78 | 1250 | 0 | 0 | 43.095 | 690.625 | 0 | 0
139602 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 18:41:37 | 28.07.2013 19:44:15 | 1.0439 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 83.5111 | 0 | 0
139598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 TR:SAZLICA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 17:33:45 | 28.07.2013 18:39:25 | 1.0944 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0
139597 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 17:19:14 | 28.07.2013 18:33:06 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3111
139596 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 18:10:31 | 28.07.2013 19:00:40 | 0.8358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1792 | 0 | 0
139592 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ISAHOCALI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 17:57:16 | 28.07.2013 18:26:20 | 0.4844 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8756 | 0 | 0
139590 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | KÖK:DEVEDAMI KÖK FİDER:DEVEDAMI KÖK - HARMANDALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 17:43:50 | 28.07.2013 18:19:19 | 0.5914 | 17 | 350 | 0 | 70 | 10.0536 | 206.9861 | 0 | 41.3972
139589 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 17:04:00 | 28.07.2013 18:17:14 | 1.2206 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.6167 | 0 | 0
139585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ICMELI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 17:11:10 | 28.07.2013 18:12:43 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.3358
139584 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DEGIRMENOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 12:39:45 | 28.07.2013 18:14:00 | 5.5708 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5667
139583 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP25 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 16:44:44 | 28.07.2013 18:07:53 | 1.3858 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.7167 | 0 | 0
139581 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH12 TR 400 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 17:55:54 | 28.07.2013 18:12:50 | 0.2822 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.6444 | 0 | 0
139579 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MEDRESELİK TR2 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 16:53:56 | 28.07.2013 17:59:13 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6164
139575 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:MAHMUTLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 16:54:21 | 28.07.2013 17:53:23 | 0.9839 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.4361 | 0 | 0
139574 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU16 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 17:48:31 | 28.07.2013 18:42:28 | 0.8992 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.975 | 0 | 0
139571 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 17:43:17 | 28.07.2013 18:02:33 | 0.3211 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 35.3222 | 0
139569 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 17:41:30 | 28.07.2013 20:43:46 | 3.0378 | 1 | 35 | 0 | 0 | 3.0378 | 106.3222 | 0 | 0
139568 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 17:39:48 | 28.07.2013 18:32:32 | 0.8789 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.9722
139566 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:ADAKASIM KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 16:59:53 | 28.07.2013 17:34:04 | 0.5697 | 0 | 0 | 15 | 107 | 0 | 0 | 8.5458 | 60.9603
139565 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORTULLU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 13:02:04 | 28.07.2013 17:32:06 | 4.5006 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.0067
139562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-28 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 16:02:10 | 28.07.2013 17:26:33 | 1.4064 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0319 | 0 | 0
139559 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ4 DM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 17:06:40 | 28.07.2013 18:27:20 | 1.3444 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0
139557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 17:01:02 | 28.07.2013 18:25:45 | 1.4119 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2956 | 0 | 0
139554 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 17:06:22 | 28.07.2013 17:44:57 | 0.6431 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2153 | 0
139553 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 16:41:01 | 28.07.2013 17:09:23 | 0.4728 | 3 | 1250 | 4 | 52 | 1.4183 | 590.9722 | 1.8911 | 24.5844
139547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:2B 14TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 16:47:46 | 28.07.2013 17:30:44 | 0.7161 | 3 | 600 | 0 | 0 | 2.1483 | 429.6667 | 0 | 0
139544 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 15:47:58 | 28.07.2013 17:55:36 | 2.1272 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 106.3611 | 0 | 0
139543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-18B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 15:34:39 | 28.07.2013 16:46:11 | 1.1922 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.3067 | 0 | 0
139542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:YAVRUKABIN DM3 KÖK:YAVRU KABİN KÖK TR:3A 6TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 16:42:39 | 28.07.2013 21:35:07 | 4.8744 | 5 | 650 | 0 | 0 | 24.3722 | 3168.3889 | 0 | 0
139541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:6 HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 12:18:52 | 28.07.2013 16:45:28 | 4.4433 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.2067
139540 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:BÜSAN10 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 16:41:13 | 28.07.2013 17:20:44 | 0.6586 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.9306 | 0 | 0 | 0
139539 | 1 | KONYA | KULU | TR:AGILBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 16:39:04 | 28.07.2013 18:18:27 | 1.6564 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5947
139538 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/63 ALTINYEM FİDER:1 NOLU DM- KUYUBAŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 16:13:15 | 28.07.2013 16:40:10 | 0.4486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4486 | 0 | 0 | 0
139537 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KIRKIŞLA KÖK FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 15:45:18 | 28.07.2013 18:14:50 | 2.4922 | 0 | 0 | 3 | 318 | 0 | 0 | 7.4767 | 792.5267
139533 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KUCUK KORAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 16:27:37 | 28.07.2013 18:43:18 | 2.2614 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.5347
139530 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:HARMANALTI KÖK TR:GÖLLÜ TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 10:51:13 | 28.07.2013 16:23:23 | 5.5361 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 249.125 | 0
139528 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OGRETMEN EVLERI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 14:02:04 | 28.07.2013 16:13:47 | 2.1953 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.9056 | 0 | 0
139524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 14:24:01 | 28.07.2013 16:08:52 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.475
139522 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 15:41:39 | 28.07.2013 16:07:31 | 0.4311 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13.7956 | 0 | 0
139521 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 15:20:16 | 28.07.2013 16:07:02 | 0.7794 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.6917 | 0 | 0
139520 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM IM:İM-7-KARAKAYIŞ FİDER:KEÇİLİ-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 13:43:39 | 28.07.2013 16:08:43 | 2.4178 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120.8889 | 0 | 0 | 0
139518 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK TR:DEGIRMENLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 13:31:09 | 28.07.2013 16:03:43 | 2.5428 | 0 | 0 | 14 | 120 | 0 | 0 | 35.5989 | 305.1333
139517 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:KOZLUBUCAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 14:23:05 | 28.07.2013 16:01:53 | 1.6467 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 82.3333
139516 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR139 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 15:56:47 | 28.07.2013 16:34:50 | 0.6342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9025 | 0 | 0
139512 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İNÖNÜ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 15:19:24 | 28.07.2013 15:54:29 | 0.5847 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1694 | 0
139505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:GÖLCÜK GÖLCÜK BAŞI MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 10:43:37 | 28.07.2013 15:46:18 | 5.0447 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 126.1181 | 0
139500 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR KIZILGUNEYYAYLASI9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 15:35:21 | 28.07.2013 16:33:47 | 0.9739 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8694
139495 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KARAAGAC TSK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 15:28:18 | 28.07.2013 17:26:20 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9017
139491 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KANLICA8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 15:16:38 | 28.07.2013 16:43:00 | 1.4394 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1972 | 0 | 0
139490 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:ACIGOL13 TR FİDER:ACIGÖL TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 15:16:04 | 28.07.2013 15:18:26 | 0.0394 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4.4967 | 0 | 0
139486 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:87 NOLU HACIFAKILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 13:00:22 | 28.07.2013 15:14:33 | 2.2364 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4728 | 0
139475 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 14:44:29 | 28.07.2013 18:05:14 | 3.3458 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.4583 | 0 | 0
139473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 13:43:44 | 28.07.2013 14:55:59 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.0833
139471 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TR:DEREKOY1 TR FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 13:48:27 | 28.07.2013 15:24:47 | 1.6056 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.0833 | 0
139469 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/31 GÖKPETROL | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 12:40:22 | 28.07.2013 17:45:00 | 5.0772 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 126.9306 | 0 | 0
139459 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ILISU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 14:02:02 | 28.07.2013 14:03:57 | 0.0319 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.1944 | 0 | 0
139457 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 09:55:21 | 28.07.2013 14:06:53 | 4.1922 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.9222 | 0 | 0 | 0
139452 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASKERI DEPO TR 3.31 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 09:00:57 | 28.07.2013 13:44:20 | 4.7231 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.2306 | 0 | 0
139450 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UYUM TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 12:47:24 | 28.07.2013 13:32:40 | 0.7544 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.0533 | 0 | 0
139441 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1370 TR FİDER:EREĞLİ1360 TR- EREĞLİ1370 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 09:09:49 | 28.07.2013 13:08:22 | 3.9758 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1987.9167 | 0 | 0
139433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAYIR TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 09:37:06 | 28.07.2013 12:53:33 | 3.2742 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.7417
139432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM8 S.EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 12:47:34 | 28.07.2013 13:18:20 | 0.5128 | 5 | 150 | 0 | 0 | 2.5639 | 76.9167 | 0 | 0
139431 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 11:04:20 | 28.07.2013 12:49:50 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7583
139427 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 12:42:54 | 28.07.2013 14:00:51 | 1.2992 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.9667 | 0 | 0
139417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 32TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 12:10:10 | 28.07.2013 12:43:17 | 0.5519 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 110.3889 | 0 | 0
139409 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU28 TR FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - KULU28 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 12:12:21 | 28.07.2013 12:59:44 | 0.7897 | 8 | 2500 | 2 | 0 | 6.3178 | 1974.3056 | 1.5794 | 0
139408 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1322 TR FİDER:EREĞLİ1312 TR- EREĞLİ1322 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 09:45:22 | 28.07.2013 12:13:35 | 2.4703 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 494.0556 | 0 | 0
139406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1253 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 08:36:09 | 28.07.2013 12:09:52 | 3.5619 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 356.1944 | 0 | 0
139404 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 12:02:51 | 28.07.2013 12:05:13 | 0.0394 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 | 0 | 0
139403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 11:52:31 | 28.07.2013 15:16:59 | 3.4078 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.7089 | 0 | 0
139400 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KOLUKISA1 KÖK - KOLUKISA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 06:47:25 | 28.07.2013 12:01:55 | 5.2417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4833 | 0
139398 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KIRKIŞLA KÖK FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 11:51:14 | 28.07.2013 13:23:45 | 1.5419 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.5419 | 10.7936
139397 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU28 TR FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - KULU28 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 11:52:21 | 28.07.2013 12:56:33 | 1.07 | 8 | 2500 | 2 | 0 | 8.56 | 2675 | 2.14 | 0
139394 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UYUM TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 11:21:07 | 28.07.2013 11:51:02 | 0.4986 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4931 | 0 | 0
139393 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 11:46:30 | 28.07.2013 13:16:07 | 1.4936 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.4425 | 0 | 0
139391 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10101 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 11:11:03 | 28.07.2013 11:48:01 | 0.6161 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.3222 | 0 | 0
139389 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 11:37:17 | 28.07.2013 12:46:40 | 1.1564 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5639 | 0
139388 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAMOGLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 11:42:25 | 28.07.2013 15:04:14 | 3.3636 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 282.5433
139387 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:MEZBAHA1 TR FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 11:40:21 | 28.07.2013 11:42:31 | 0.0361 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.1083 | 0.4333 | 0 | 0
139385 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 11:38:41 | 28.07.2013 15:30:50 | 3.8692 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 580.375 | 0 | 0
139382 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 11:38:48 | 28.07.2013 15:06:58 | 3.4694 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 617.5611
139378 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:YENİCE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 09:15:08 | 28.07.2013 11:33:48 | 2.3111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3111 | 0
139376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 11:19:25 | 28.07.2013 13:28:27 | 2.1506 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.7639 | 0 | 0
139372 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 10:42:07 | 28.07.2013 11:20:07 | 0.6333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4333
139370 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 10:29:40 | 28.07.2013 11:39:33 | 1.1647 | 50 | 1000 | 377 | 1000 | 58.2361 | 1164.7222 | 439.1003 | 1164.7222
139365 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 09:28:36 | 28.07.2013 11:09:00 | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.4667
139358 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BEYAĞIL KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 10:41:36 | 28.07.2013 11:07:53 | 0.4381 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 52.5667 | 0
139357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:E 90 MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 10:38:41 | 28.07.2013 13:59:03 | 3.3394 | 10 | 240 | 0 | 0 | 33.3944 | 801.4667 | 0 | 0
139355 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:ORTAKARAÖREN KÖK TR:ORTAKARAOREN3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 08:58:08 | 28.07.2013 10:33:41 | 1.5925 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.775 | 0 | 0
139351 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM FİDER:KOZANLI8 TR - SAZ YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 10:27:18 | 28.07.2013 11:35:36 | 1.1383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1383 | 0
139349 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 09:50:27 | 28.07.2013 10:26:00 | 0.5925 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.8875 | 0
139345 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 10:15:07 | 28.07.2013 12:20:47 | 2.0944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.8889 | 0 | 0
139343 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:GOYNUK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 10:11:16 | 28.07.2013 12:25:12 | 2.2322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1611 | 0 | 0
139336 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU2 TR ERMENEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 10:00:13 | 28.07.2013 12:23:52 | 2.3942 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 79.0075
139335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KÖRKUYU TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 09:56:58 | 28.07.2013 11:05:33 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.7167
139331 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 09:50:58 | 28.07.2013 14:14:01 | 4.3842 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.8417 | 0 | 0
139330 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:YESILYURT1 TR FİDER:KOZANLI8 TR - YESILYURT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 09:52:20 | 28.07.2013 10:40:47 | 0.8075 | 4 | 450 | 0 | 0 | 3.23 | 363.375 | 0 | 0
139328 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UYUM TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 09:21:54 | 28.07.2013 09:46:58 | 0.4178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0889 | 0 | 0
139324 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 08:36:53 | 28.07.2013 09:43:14 | 1.1058 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3175 | 0
139323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 21TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 09:33:56 | 28.07.2013 11:55:53 | 2.3658 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 591.4583 | 0 | 0
139322 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:HARMANALTI KÖK TR:GÖLLÜ TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 07:49:33 | 28.07.2013 09:39:03 | 1.825 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0
139321 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BEYAĞIL KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 09:36:02 | 28.07.2013 11:05:41 | 1.4942 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 164.3583 | 0
139320 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:TİGEM KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 09:00:56 | 28.07.2013 09:38:03 | 0.6186 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4744 | 0
139319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:ON HÜCRELİ KÖK FİDER:ULUAĞAÇ KABİN - ÜCKAPILI TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 08:02:08 | 28.07.2013 09:37:16 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 317.1111
139318 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM FİDER:BEYŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 09:34:07 | 28.07.2013 10:22:51 | 0.8122 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1833 | 0 | 0
139314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:HARMANALTI KÖK TR:GÖLLÜ TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 08:16:17 | 28.07.2013 09:29:30 | 1.2203 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.5069 | 0
139313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 15 İĞDELİ FİDER:ANADOLU SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 09:27:53 | 28.07.2013 14:56:37 | 5.4789 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1917.6111 | 0 | 0
139312 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:GEVREKLİ KÖK FİDER:BEYŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 09:27:28 | 28.07.2013 13:49:37 | 4.3692 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 436.9167 | 0 | 0
139310 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:SIHBEDRETTIN MH41 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 09:25:40 | 28.07.2013 09:39:47 | 0.2353 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 0 | 0
139309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KİLEDERE SULAMA YENİ FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 08:16:05 | 28.07.2013 09:25:03 | 1.1494 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.2306 | 0
139308 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN KÖK:HIDIRLI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 07:30:46 | 28.07.2013 09:21:23 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 221.2333
139304 | 1 | KONYA | KULU | TR:GUZEL YAYLA1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 09:15:56 | 28.07.2013 11:02:17 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7725
139301 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 05:38:05 | 28.07.2013 09:16:45 | 3.6444 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 182.2222
139299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 09:13:52 | 28.07.2013 12:29:25 | 3.2592 | 18 | 1000 | 0 | 0 | 58.665 | 3259.1667 | 0 | 0
139296 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLKASI KÖK FİDER:DÖRTYOL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 08:59:21 | 28.07.2013 10:57:23 | 1.9672 | 0 | 160 | 4 | 0 | 0 | 314.7556 | 7.8689 | 0
139295 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 FİDER:DM6-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 09:07:38 | 28.07.2013 12:43:38 | 3.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
139292 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 09:02:02 | 28.07.2013 10:30:59 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.79
139290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 08:59:55 | 28.07.2013 10:18:30 | 1.3097 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 327.4306 | 0 | 0
139283 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:BURÇ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 07:26:10 | 28.07.2013 08:49:37 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 208.625
139281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AZATLI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 08:16:49 | 28.07.2013 08:42:17 | 0.4244 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.2222 | 0 | 0
139280 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM FİDER:HÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 08:37:25 | 28.07.2013 09:29:10 | 0.8625 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 0
139277 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:ÇAYAĞAZI KÖK | OG - GERİLİM YÜKSEK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 08:03:12 | 28.07.2013 08:37:41 | 0.5747 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.6097 | 0 | 0 | 0
139276 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/40 ÇEVİKKUVVET | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 20:48:55 | 28.07.2013 08:37:07 | 11.8033 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2950.8333 | 0 | 0 | 0
139275 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:ÇEVLİK MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 08:32:04 | 28.07.2013 12:44:56 | 4.2144 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4.2144 | 21.0722
139273 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:NEVSEHIR3 TR FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 08:28:25 | 28.07.2013 10:15:47 | 1.7894 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 178.9444 | 0 | 0
139271 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 07:09:14 | 28.07.2013 08:18:36 | 1.1561 | 50 | 950 | 50 | 950 | 57.8056 | 1098.3056 | 57.8056 | 1098.3056
139267 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM:SEYDİŞEHİR DM1 TR:TR11 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 07:54:36 | 28.07.2013 08:12:16 | 0.2944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0 | 0
139264 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ALTUNHİSAR SLM KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 07:40:06 | 28.07.2013 08:44:01 | 1.0653 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 106.5278 | 0
139262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 07:55:39 | 28.07.2013 09:04:16 | 1.1436 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.0264 | 0 | 0
139261 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 06:43:11 | 28.07.2013 08:05:42 | 1.3753 | 400 | 0 | 0 | 0 | 550.1111 | 0 | 0 | 0
139259 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:DEREICI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 07:47:23 | 28.07.2013 08:55:18 | 1.1319 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 64.5208 | 0
139257 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR3 DM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 07:53:04 | 28.07.2013 10:26:02 | 2.5494 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1978 | 0
139255 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM1 TR:TR 10203 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 07:08:29 | 28.07.2013 07:55:32 | 0.7842 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 509.7083 | 0 | 0
139253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 04:26:50 | 01.08.2013 11:33:18 | 103.1078 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 515.5389
139249 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM19 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 07:35:20 | 28.07.2013 07:40:06 | 0.0794 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7944 | 0 | 0 | 0
139248 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:DOĞANBEY KÖK FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 07:29:03 | 28.07.2013 08:50:43 | 1.3611 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 136.1111 | 0 | 0
139247 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:İNSUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 07:27:57 | 28.07.2013 08:46:05 | 1.3022 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0
139246 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 07:24:30 | 28.07.2013 09:05:04 | 1.6761 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.9028 | 0 | 0 | 0
139245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK:E 90 MODÜLER KÖK FİDER:E 90 MODÜLER KÖK - HAMIDIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 06:29:17 | 28.07.2013 07:29:20 | 1.0008 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50.0417 | 0 | 0
139244 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 07:27:26 | 28.07.2013 07:36:27 | 0.1503 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2542 | 0 | 0 | 0
139241 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:YALIHUYUK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 05:40:26 | 28.07.2013 08:09:39 | 2.4869 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 2785.3778 | 0 | 0 | 0
139239 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 07:14:37 | 28.07.2013 08:41:42 | 1.4514 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.5694 | 0
139237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARITOPALLI 2TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 06:54:39 | 28.07.2013 08:21:50 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3592
139235 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM18 TR:DERE ASIKLAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 06:29:33 | 28.07.2013 06:40:18 | 0.1792 | 150 | 0 | 0 | 0 | 26.875 | 0 | 0 | 0
139231 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 06:07:29 | 28.07.2013 06:38:23 | 0.515 | 5 | 410 | 0 | 0 | 2.575 | 211.15 | 0 | 0
139228 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR110 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 06:03:36 | 28.07.2013 06:46:38 | 0.7172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1517 | 0 | 0
139227 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 05:55:14 | 28.07.2013 10:53:58 | 4.9789 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.8522
139226 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ISAHOCALI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 05:48:45 | 28.07.2013 09:39:55 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5583
139224 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 05:06:24 | 28.07.2013 05:46:28 | 0.6678 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 500.8333 | 0 | 0
139218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 15 İĞDELİ TR:AGAC ISLERI2 TR FİDER:HOROZLUHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 28.07.2013 03:59:39 | 28.07.2013 04:15:05 | 0.2572 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 90.0278 | 0 | 0
139217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:STAD YANI TR 3.22 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 01:23:29 | 28.07.2013 02:50:23 | 1.4483 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 101.3833 | 0 | 0
139215 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 02:44:03 | 28.07.2013 07:29:43 | 4.7611 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.2222 | 0 | 0 | 0
139214 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EROZYON | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 28.07.2013 02:17:15 | 28.07.2013 02:39:19 | 0.3678 | 15 | 75 | 51 | 110 | 5.5167 | 27.5833 | 18.7567 | 40.4556
139202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/36 IRMAK KENARI | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 23:04:08 | 28.07.2013 01:53:14 | 2.8183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8183 | 0 | 0
139196 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 22:56:31 | 27.07.2013 23:58:31 | 1.0333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0
139194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 22:46:15 | 27.07.2013 23:36:02 | 0.8297 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.5944 | 0
139191 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 20:58:04 | 28.07.2013 04:15:23 | 7.2886 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.8861 | 0
139190 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GAZIEMIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 20:35:13 | 27.07.2013 23:13:04 | 2.6308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.6167
139187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR3 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 17:29:20 | 27.07.2013 23:00:35 | 5.5208 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6458
139185 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK10 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 22:03:03 | 27.07.2013 22:53:33 | 0.8417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8417
139183 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GOKYURT1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 22:45:54 | 28.07.2013 00:14:19 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.1042
139179 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 22:28:51 | 27.07.2013 23:21:13 | 0.8728 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.2011 | 0 | 0
139176 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ADSIZ KÖK FİDER:TUZLUKÇU FİDER7 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 20:38:37 | 27.07.2013 22:25:44 | 1.7853 | 7 | 1180 | 0 | 0 | 12.4969 | 2106.6278 | 0 | 0
139175 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - SOYHAN SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 22:23:06 | 27.07.2013 23:45:53 | 1.3797 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.3917 | 0
139174 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 22:20:57 | 27.07.2013 23:28:40 | 1.1286 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.1575 | 0 | 0
139172 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | IM:GÜVERCİNLİK İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 22:15:31 | 27.07.2013 22:52:35 | 0.6178 | 0 | 200 | 15 | 0 | 0 | 123.5556 | 9.2667 | 0
139171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 21:31:43 | 27.07.2013 22:14:31 | 0.7133 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.6667 | 0
139170 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:DUTLUTEPE KOK TR:KURTDERES İ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:07:55 | 27.07.2013 22:14:19 | 3.1067 | 0 | 0 | 3 | 200 | 0 | 0 | 9.32 | 621.3333
139168 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:41:37 | 27.07.2013 22:09:54 | 2.4714 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.7139 | 0
139165 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 21:31:46 | 27.07.2013 22:06:50 | 0.5844 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5844 | 0
139164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:GÜRSU MOD.KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 20:08:57 | 27.07.2013 22:04:18 | 1.9225 | 0 | 0 | 33 | 150 | 0 | 0 | 63.4425 | 288.375
139159 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:27:57 | 27.07.2013 21:45:48 | 2.2975 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.975
139156 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:BÜSAN1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 21:29:22 | 27.07.2013 21:40:15 | 0.1814 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.6278 | 0 | 0 | 0
139155 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:CETMI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 21:15:15 | 27.07.2013 22:32:09 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4083
139154 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 20:28:14 | 27.07.2013 21:24:52 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.3267
139153 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOCLAR1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 21:22:04 | 27.07.2013 22:05:58 | 0.7317 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.2667
139152 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BALIKLAVA KÖK TR:AKCAPINAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 21:19:07 | 27.07.2013 22:03:00 | 0.7314 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 45.3461 | 0
139151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC1 TR FİDER:GÖKÇEYAZI DM-BELCEAGAC1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:07:21 | 27.07.2013 21:19:43 | 2.2061 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 2.2061 | 218.405
139147 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10601 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 18:22:05 | 27.07.2013 21:13:15 | 2.8528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.7917 | 0 | 0
139144 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 21:01:58 | 27.07.2013 22:11:38 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.8333
139142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 20:55:56 | 28.07.2013 00:32:52 | 3.6156 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90.3889 | 0 | 0
139131 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:59:47 | 27.07.2013 21:21:58 | 1.3697 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.2431 | 0 | 0
139130 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 20:35:45 | 27.07.2013 22:04:13 | 1.4744 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.2189 | 0 | 0
139126 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EMEN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 20:07:09 | 27.07.2013 23:03:29 | 2.9389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6333 | 0 | 0
139123 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TASKALE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 20:14:06 | 27.07.2013 22:00:57 | 1.7808 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5617
139121 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:59:12 | 27.07.2013 20:55:50 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.8778
139119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:40:56 | 27.07.2013 21:35:28 | 1.9089 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6356 | 0
139116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TOKLUMEN8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 18:24:57 | 27.07.2013 20:21:27 | 1.9417 | 136 | 0 | 0 | 0 | 264.0667 | 0 | 0 | 0
139115 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/123 DEVLET HAST FİDER:1 NOLU DM-KUYUBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:27:37 | 27.07.2013 20:20:45 | 0.8856 | 600 | 0 | 0 | 0 | 531.3333 | 0 | 0 | 0
139112 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKKOY 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:47:28 | 27.07.2013 21:46:18 | 1.9806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9222 | 0 | 0
139106 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:38:00 | 27.07.2013 23:06:16 | 3.4711 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4133 | 0
139104 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:23:19 | 27.07.2013 19:45:02 | 0.3619 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.0486 | 0 | 0
139101 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:35:00 | 27.07.2013 20:21:19 | 0.7719 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7194 | 0 | 0
139099 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:36:46 | 27.07.2013 20:30:34 | 0.8967 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40.35 | 0 | 0
139098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1331 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 18:13:13 | 27.07.2013 19:39:10 | 1.4325 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 143.25 | 0 | 0
139097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÇATAK ŞAHİNBÜKÜ | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 13:29:20 | 27.07.2013 19:37:58 | 6.1439 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.4389
139092 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 18:29:49 | 27.07.2013 19:33:01 | 1.0533 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0
139090 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:ŞEKERLER KÖK FİDER:ŞEKERLER KÖK-MEZGİTLİ1 TR | OG - GERİLİM YÜKSEK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:23:13 | 27.07.2013 19:27:54 | 0.0781 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.3417
139088 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 18:42:42 | 27.07.2013 19:26:11 | 0.7247 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36.2361 | 0 | 0
139086 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:19:45 | 27.07.2013 20:59:40 | 1.6653 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83.2639 | 0
139085 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARI CIGIL3 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:18:58 | 27.07.2013 23:24:57 | 4.0997 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.9972 | 0 | 0
139077 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KALECIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:12:03 | 27.07.2013 20:17:52 | 1.0969 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49.3625 | 0 | 0
139075 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KARAKOY 2 TR 100 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:08:33 | 27.07.2013 20:19:15 | 1.1783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
139074 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 19:02:25 | 27.07.2013 20:22:01 | 1.3267 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0
139071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 18:55:33 | 27.07.2013 19:03:34 | 0.1336 | 0 | 0 | 44 | 1900 | 0 | 0 | 5.8789 | 253.8611
139070 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KÜÇÜKHASAN KÖK FİDER:ÇELTİK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 18:01:35 | 27.07.2013 19:00:18 | 0.9786 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.8075 | 0
139065 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM TR:BURUNSUZ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 18:44:43 | 27.07.2013 19:30:31 | 0.7633 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0
139062 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:CUKURKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 18:48:19 | 27.07.2013 21:00:18 | 2.1997 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.9931
139061 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 18:45:27 | 27.07.2013 19:37:05 | 0.8606 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4422
139060 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:EVSIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 18:44:23 | 28.07.2013 02:18:45 | 7.5728 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 128.7372
139058 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 18:07:17 | 27.07.2013 18:44:07 | 0.6139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8417 | 0
139052 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 18:27:41 | 27.07.2013 18:53:28 | 0.4297 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2972 | 0 | 0
139045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR62 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 18:11:13 | 27.07.2013 19:13:38 | 1.0403 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.0069 | 0 | 0
139044 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:ŞEKERLER KÖK FİDER:ŞEKERLER KÖK-MEZGİTLİ1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 17:41:44 | 27.07.2013 19:22:33 | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.4083
139037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:FATMAUSAGI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 16:26:52 | 27.07.2013 18:06:18 | 1.6572 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.8583
139033 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 17:57:38 | 27.07.2013 17:58:42 | 0.0178 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.8889 | 0 | 0
139030 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ1 TR - KARABURNA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 17:22:08 | 27.07.2013 17:55:45 | 0.5603 | 2 | 38 | 0 | 0 | 1.1206 | 21.2906 | 0 | 0
139029 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 17:37:22 | 27.07.2013 18:02:21 | 0.4164 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.6622
139028 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:EK SANAYI DOKUMCULER TR 1.36 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 17:30:41 | 27.07.2013 17:54:10 | 0.3914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7828 | 0 | 0
139026 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KARAYAGMUR1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 17:39:00 | 27.07.2013 19:33:10 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.0833
139025 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 17:45:31 | 27.07.2013 19:24:26 | 1.6486 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.7292
139024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 17:43:25 | 28.07.2013 01:04:15 | 7.3472 | 40 | 100 | 0 | 0 | 293.8889 | 734.7222 | 0 | 0
139019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 15:57:02 | 27.07.2013 17:28:32 | 1.525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
139018 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 17:25:48 | 27.07.2013 18:10:10 | 0.7394 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.4861
139016 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:SIHBEDRETTIN MH22 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 17:21:39 | 27.07.2013 17:37:04 | 0.2569 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.8472 | 0 | 0 | 0
139014 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 17:21:01 | 27.07.2013 18:48:25 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9133
139012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 10TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - ŞEBEKE GERİLİMİ YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 17:06:25 | 27.07.2013 20:51:57 | 3.7589 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 206.7389 | 0 | 0
139009 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 17:05:03 | 27.07.2013 19:46:03 | 2.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 0 | 0
139006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KAYIRLI SULAMA KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 14:43:03 | 27.07.2013 17:08:06 | 2.4175 | 50 | 200 | 0 | 0 | 120.875 | 483.5 | 0 | 0
139004 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU5 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 16:16:35 | 27.07.2013 17:03:53 | 0.7883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7883 | 0 | 0
139002 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AYDINLIK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 17:00:50 | 27.07.2013 18:53:54 | 1.8844 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.4978
138999 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:MEYDANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 16:55:37 | 27.07.2013 17:29:52 | 0.5708 | 0 | 978 | 7 | 1950 | 0 | 558.275 | 3.9958 | 1113.125
138998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 16:52:00 | 27.07.2013 18:16:04 | 1.4011 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.0556 | 0 | 0
138996 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA22 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİNİN UYGUN TİPTE OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 16:46:33 | 27.07.2013 20:16:38 | 3.5014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5042 | 0 | 0
138995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1033 TR FİDER:EREĞLİ1100 İM- EREĞLİ1033 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 16:25:59 | 27.07.2013 16:47:30 | 0.3586 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 537.9167 | 0 | 0
138993 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:KULU28 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 16:42:08 | 27.07.2013 17:24:42 | 0.7094 | 8 | 2500 | 2 | 0 | 5.6756 | 1773.6111 | 1.4189 | 0
138988 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA11 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 16:33:46 | 27.07.2013 17:37:49 | 1.0675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0
138986 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 16:32:54 | 27.07.2013 17:06:02 | 0.5522 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5222 | 0 | 0
138984 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:EREZYON CIFTLIGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 16:28:12 | 27.07.2013 17:46:35 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1447
138983 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 16:21:33 | 27.07.2013 17:18:59 | 0.9572 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 130.1822
138980 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER-1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 16:24:17 | 27.07.2013 18:41:16 | 2.2831 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2644 | 0 | 0
138976 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 16:14:16 | 27.07.2013 16:18:47 | 0.0753 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5.1189 | 0 | 0
138975 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 15:08:21 | 27.07.2013 16:15:03 | 1.1117 | 110 | 0 | 0 | 0 | 122.2833 | 0 | 0 | 0
138974 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADİRLİ KARŞI YAKA TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 16:10:24 | 27.07.2013 16:28:43 | 0.3053 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 20.7589 | 0 | 0
138970 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:KAYAPINAR1 TR FİDER:BOZKIR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 16:05:59 | 27.07.2013 16:26:59 | 0.35 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0
138967 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/36 IRMAK KENARI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 16:06:06 | 27.07.2013 18:09:27 | 2.0558 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 411.1667 | 0 | 0
138965 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 14:30:28 | 27.07.2013 16:04:24 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.1389
138964 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAŞHARMAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 16:01:19 | 27.07.2013 16:59:30 | 0.9697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9697
138963 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BUYUKBURUNAGIL1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 15:09:40 | 27.07.2013 15:58:45 | 0.8181 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.3625 | 0
138962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 10TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 14:59:36 | 27.07.2013 15:58:00 | 0.9733 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
138960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:A.ACIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 15:51:22 | 27.07.2013 16:59:52 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5667
138959 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ÇALIBURNU 1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 15:48:42 | 27.07.2013 15:54:13 | 0.0919 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6.8958
138958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE8 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 15:45:09 | 27.07.2013 17:25:21 | 1.67 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.75 | 0 | 0
138954 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ODABAŞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 14:43:34 | 27.07.2013 15:40:52 | 0.955 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 0
138951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 14:58:22 | 27.07.2013 15:34:51 | 0.6081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6081 | 0 | 0
138947 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI7 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 15:25:40 | 27.07.2013 18:02:08 | 2.6078 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 172.1133 | 0 | 0
138945 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 15:16:45 | 27.07.2013 16:28:15 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.8333
138941 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 15:17:49 | 27.07.2013 18:02:32 | 2.7453 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 79.6131
138939 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:YARMA TSK KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 15:16:23 | 27.07.2013 19:01:29 | 3.7517 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.7583 | 0 | 0 | 0
138930 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 40103 FİDER:URGAN-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 14:58:10 | 27.07.2013 15:05:02 | 0.1144 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.2889 | 0 | 0 | 0
138929 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SOFULAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 14:54:46 | 27.07.2013 14:56:38 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.7778
138927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 14:48:28 | 27.07.2013 15:08:02 | 0.3261 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.3056 | 0 | 0
138923 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 14:15:33 | 27.07.2013 14:45:32 | 0.4997 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.4931 | 0 | 0
138922 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:YEŞİLDAĞ KÖK FİDER:BEYŞEHİR- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 14:41:01 | 27.07.2013 15:13:17 | 0.5378 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
138920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK06 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 14:44:07 | 27.07.2013 19:18:36 | 4.5747 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 686.2083 | 0 | 0
138916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-28A TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 09:40:45 | 27.07.2013 14:25:03 | 4.7383 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 426.45 | 0 | 0
138912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:STAT YANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 13:48:12 | 27.07.2013 14:19:15 | 0.5175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.175 | 0 | 0
138908 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:GÖLYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 14:08:34 | 27.07.2013 15:30:40 | 1.3683 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1.3683 | 62.9433
138902 | 1 | KONYA | KARATAY | KÖK:KARADONA KÖK TR:KARADONA1 TR FİDER:KARADONA KÖK-BEŞAĞIL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 12:51:28 | 27.07.2013 13:56:05 | 1.0769 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2308 | 0 | 0 | 0
138900 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 13:54:28 | 27.07.2013 15:06:23 | 1.1986 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 95.8889 | 0 | 0
138898 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUGDAY PAZARI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 13:10:23 | 27.07.2013 13:51:54 | 0.6919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6919 | 0 | 0
138897 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 13:47:08 | 27.07.2013 15:23:02 | 1.5983 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
138893 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AYDINLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 13:37:19 | 27.07.2013 14:16:36 | 0.6547 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5472
138892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 11:46:05 | 27.07.2013 13:42:30 | 1.9403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.4028 | 0 | 0
138890 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 13:38:57 | 27.07.2013 13:41:29 | 0.0422 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.2244 | 0 | 0 | 0
138889 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1690 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 09:48:50 | 27.07.2013 13:39:43 | 3.8481 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 230.8833 | 0 | 0
138887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2-14 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 10:01:46 | 27.07.2013 13:35:04 | 3.555 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 177.75
138881 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM TR:ÇAĞYAZI TERZİALİ MAH. TR1 FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 10:31:46 | 27.07.2013 13:24:30 | 2.8789 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.9722 | 0
138880 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ODABAŞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 12:38:48 | 27.07.2013 13:23:55 | 0.7519 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2636 | 0
138877 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 12:59:15 | 27.07.2013 13:23:45 | 0.4083 | 130 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 0 | 0 | 0
138875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARINCALI TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 10:12:13 | 27.07.2013 13:20:05 | 3.1311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1311
138874 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KEMER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 13:09:25 | 27.07.2013 14:05:56 | 0.9419 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.1292
138872 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:KÖYLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 09:42:28 | 27.07.2013 13:13:49 | 3.5225 | 95 | 0 | 0 | 0 | 334.6375 | 0 | 0 | 0
138867 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM KÖK:İMAMIN KÖK FİDER:YARMA FİDER GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 11:25:56 | 27.07.2013 12:57:47 | 1.5308 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6542 | 0
138866 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 12:50:45 | 27.07.2013 12:52:29 | 0.0289 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.8889 | 0 | 0
138864 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 12:14:41 | 27.07.2013 12:46:34 | 0.5314 | 150 | 0 | 0 | 0 | 79.7083 | 0 | 0 | 0
138855 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 12:26:51 | 27.07.2013 17:52:39 | 5.43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.45 | 0
138854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 4TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 12:31:42 | 27.07.2013 17:31:43 | 5.0003 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.0028 | 0 | 0
138852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 12:20:41 | 27.07.2013 14:07:06 | 1.7736 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88.6806 | 0 | 0
138850 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:CAYIR4 TR FİDER:IŞIKLAR | OG - GERİLİM YÜKSEK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 12:16:28 | 27.07.2013 15:04:45 | 2.8047 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 84.1417
138848 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 12:10:51 | 27.07.2013 13:03:03 | 0.87 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0
138847 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:B.EGIM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 10:50:54 | 27.07.2013 12:10:54 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667
138846 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:AZATLI KÖK FİDER:AZATLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 11:40:20 | 27.07.2013 12:10:23 | 0.5008 | 40 | 320 | 0 | 0 | 20.0333 | 160.2667 | 0 | 0
138840 | 1 | KONYA | KARATAY | KÖK:ÇENGİLTİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 10:59:01 | 27.07.2013 12:04:00 | 1.0831 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 | 0 | 0 | 0
138839 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 11:59:45 | 27.07.2013 12:19:10 | 0.3236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6181 | 0 | 0
138831 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 09:15:24 | 27.07.2013 11:55:17 | 2.6647 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.2944 | 0 | 0
138829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARADURAKLI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 09:51:20 | 27.07.2013 11:51:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50
138828 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:DOYDUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 11:47:21 | 27.07.2013 12:45:51 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.875
138824 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BUKCE1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 09:57:12 | 27.07.2013 11:43:30 | 1.7717 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8583 | 0 | 0
138823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 11:40:52 | 27.07.2013 12:25:43 | 0.7475 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.425 | 0 | 0
138821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 10:36:20 | 27.07.2013 11:42:28 | 1.1022 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.0444 | 0 | 0
138812 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM KÖK:TEPESİDELİK KÖK TR:RIŞVAN FİDER:MUCUR KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 11:24:17 | 27.07.2013 15:44:20 | 4.3342 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.005 | 0
138811 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 08:54:54 | 27.07.2013 11:22:26 | 2.4589 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5889
138810 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 11:19:25 | 27.07.2013 14:33:46 | 3.2392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2392
138808 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:GOYNUK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 11:13:15 | 27.07.2013 12:09:10 | 0.9319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9319 | 0 | 0
138802 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1269 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 10:51:27 | 27.07.2013 11:13:39 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
138801 | 1 | KONYA | HADİM | TR:CESTAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 11:03:53 | 27.07.2013 14:07:02 | 3.0525 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.525
138788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI24 KÖK FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 10:51:43 | 27.07.2013 12:20:38 | 1.4819 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 44.4583 | 66.6875
138772 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 10:32:50 | 27.07.2013 15:05:07 | 4.5381 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 499.1861 | 0 | 0
138767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20534 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 10:26:01 | 27.07.2013 11:44:12 | 1.3031 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0306 | 0 | 0
138765 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:105 EVLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 10:20:25 | 27.07.2013 11:49:42 | 1.4881 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 178.5667 | 0 | 0
138761 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KOK FİDER:KILBASAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 10:24:27 | 27.07.2013 10:48:53 | 0.4072 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.1444 | 0
138753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21604 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 10:11:02 | 27.07.2013 10:17:18 | 0.1044 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
138750 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI24 KÖK FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 10:00:20 | 27.07.2013 11:25:13 | 1.4147 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 42.4417 | 63.6625
138748 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 10:06:43 | 27.07.2013 10:26:52 | 0.3358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6792 | 0 | 0
138747 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/19 ESKİ HASTANE | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 10:09:04 | 27.07.2013 16:35:41 | 6.4436 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 161.0903 | 0 | 0
138745 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 10:07:20 | 27.07.2013 15:44:36 | 5.6211 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 393.4778 | 0 | 0
138744 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BOZTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 10:05:56 | 27.07.2013 12:52:21 | 2.7736 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 554.7222 | 0 | 0
138743 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 10:07:53 | 27.07.2013 11:05:04 | 0.9531 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 71.4792 | 0
138740 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU1 TR ERMENEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 10:03:13 | 27.07.2013 14:49:22 | 4.7692 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 314.765
138738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:SAKARYA1 TR FİDER:ANADOLU SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 10:01:47 | 27.07.2013 15:50:51 | 5.8178 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2618 | 0 | 0
138736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK03 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 09:59:56 | 27.07.2013 12:47:17 | 2.7892 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 278.9167 | 0 | 0
138735 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 3 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 09:58:52 | 27.07.2013 14:56:53 | 4.9669 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 74.5042 | 0 | 49.6694
138734 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR81 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 09:54:41 | 27.07.2013 12:15:29 | 2.3467 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
138733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1232 TR FİDER:EREĞLİ1210 TR- EREĞLİ1230 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 08:36:36 | 27.07.2013 09:59:05 | 1.3747 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 137.4722 | 0 | 0
138728 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:ADAS1 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 09:49:19 | 27.07.2013 10:22:55 | 0.56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
138726 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:AKÇALAR KÖK FİDER:GEVREKLİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 09:50:52 | 27.07.2013 13:15:18 | 3.4072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4072 | 0 | 0
138724 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 09:45:30 | 27.07.2013 10:49:51 | 1.0725 | 0 | 0 | 30 | 117 | 0 | 0 | 32.175 | 125.4825
138718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 07:26:18 | 27.07.2013 09:43:32 | 2.2872 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80.0528 | 0 | 0 | 0
138711 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 09:29:38 | 27.07.2013 17:33:45 | 8.0686 | 120 | 0 | 0 | 0 | 968.2333 | 0 | 0 | 0
138710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 09:32:38 | 27.07.2013 14:07:51 | 4.5869 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 917.3889 | 0 | 0
138709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:GÖLCÜK AYDINLATMA TR-1 KÖK FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 07:05:55 | 27.07.2013 09:33:13 | 2.455 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 515.55 | 0 | 0
138708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 09:30:00 | 27.07.2013 12:06:00 | 2.6 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
138705 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAS SEBZE MEYVECILER TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 08:45:17 | 27.07.2013 09:22:26 | 0.6192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6192 | 0 | 0
138703 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:BEŞİKLİ KÖK FİDER:YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 08:24:11 | 27.07.2013 09:18:48 | 0.9103 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.4111 | 0
138702 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 09:13:36 | 27.07.2013 10:31:46 | 1.3028 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5139 | 0
138698 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR7 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 08:56:13 | 27.07.2013 09:16:06 | 0.3314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6569 | 0 | 0
138697 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KAŞÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 08:21:51 | 27.07.2013 09:15:32 | 0.8947 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4736 | 0
138696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30819 FİDER:URGAN-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 09:03:15 | 27.07.2013 16:02:14 | 6.9831 | 30 | 0 | 0 | 0 | 209.4917 | 0 | 0 | 0
138695 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKKARTAL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 09:06:42 | 27.07.2013 09:53:43 | 0.7836 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4853
138694 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇANAKÇI KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 09:10:52 | 27.07.2013 10:16:32 | 1.0944 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 131.3333 | 0
138693 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:DEMİRCİ KÖK TR:OZATALAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 06:54:33 | 27.07.2013 09:13:24 | 2.3142 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6283 | 0
138692 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:BAŞKUYU2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 09:08:44 | 27.07.2013 09:42:29 | 0.5625 | 0 | 0 | 30 | 589 | 0 | 0 | 16.875 | 331.3125
138689 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ASVALT SANTIYESI29 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 08:52:07 | 27.07.2013 09:09:05 | 0.2828 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 1.1311 | 14.7044
138687 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AVDUL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 09:01:22 | 27.07.2013 11:04:19 | 2.0492 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.4425 | 0 | 0
138686 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 09:04:46 | 27.07.2013 14:02:34 | 4.9633 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 441.7367 | 0
138683 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:STAT YANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 08:15:31 | 27.07.2013 09:03:20 | 0.7969 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9694 | 0 | 0
138676 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 08:52:24 | 27.07.2013 09:56:56 | 1.0756 | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 139.8222 | 1.0756 | 0
138675 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 08:48:36 | 27.07.2013 09:12:06 | 0.3917 | 5 | 350 | 105 | 20 | 1.9583 | 137.0833 | 41.125 | 7.8333
138673 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 08:43:13 | 27.07.2013 15:24:15 | 6.6839 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 835.4861 | 0 | 0
138671 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 08:41:32 | 27.07.2013 13:09:41 | 4.4692 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 558.6458
138670 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:GOLCUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 08:40:37 | 27.07.2013 16:13:50 | 7.5536 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 226.6083
138669 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 06:48:32 | 27.07.2013 08:40:31 | 1.8664 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5992 | 0
138668 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | KÖK:HÜSREV KÖK FİDER:HÜSREV KÖK - SARIAGIL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 06:20:48 | 27.07.2013 08:40:26 | 2.3272 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 814.5278
138663 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 08:33:36 | 27.07.2013 12:53:13 | 4.3269 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 216.3472 | 0 | 0
138662 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 14:02:01 | 27.07.2013 12:45:26 | 22.7236 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1136.1806 | 0 | 0
138661 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/2 BANKAEVLERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 08:28:17 | 27.07.2013 10:03:37 | 1.5889 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.4444 | 0 | 0
138660 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARITOPALLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 08:25:58 | 27.07.2013 10:50:36 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0528
138659 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 08:08:41 | 27.07.2013 10:42:46 | 2.5681 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8403 | 0 | 0
138657 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KAVAKÖZÜ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 08:10:46 | 27.07.2013 09:41:13 | 1.5075 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.075 | 0
138655 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 06:42:08 | 27.07.2013 08:10:44 | 1.4767 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 664.5 | 0 | 0
138654 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 07:57:01 | 27.07.2013 09:23:47 | 1.4461 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7844 | 0
138653 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 07:43:31 | 27.07.2013 08:58:03 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 78.26
138651 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR30 TR FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 07:51:25 | 27.07.2013 08:31:11 | 0.6628 | 3 | 200 | 0 | 0 | 1.9883 | 132.5556 | 0 | 0
138650 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:BULDUK7 TR FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 07:50:10 | 27.07.2013 09:21:26 | 1.5211 | 7 | 520 | 0 | 0 | 10.6478 | 790.9778 | 0 | 0
138647 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MODERN EVLER TR 3.2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 07:06:28 | 27.07.2013 07:51:11 | 0.7453 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 372.6389 | 0 | 0
138645 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 07:48:02 | 27.07.2013 09:17:00 | 1.4828 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.6556 | 0
138642 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 07:21:50 | 27.07.2013 08:48:39 | 1.4469 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 159.1639 | 0
138639 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 07:15:47 | 27.07.2013 09:31:11 | 2.2567 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5667
138637 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:YEŞİLÖZ1 TSK KÖK FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 07:13:00 | 27.07.2013 09:58:04 | 2.7511 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.0133 | 0
138634 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 06:26:30 | 27.07.2013 07:25:08 | 0.9772 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 231.6017 | 0 | 0
138629 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:SEKİZLİ KÖK FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 06:16:05 | 27.07.2013 15:09:06 | 8.8836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8836
138627 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:MUTLUYAYLASI1 TR FİDER:BOZKIR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 05:53:03 | 27.07.2013 07:48:16 | 1.9203 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8406 | 0
138626 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM KÖK:MEYDANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 05:48:48 | 27.07.2013 06:50:05 | 1.0214 | 0 | 978 | 7 | 1950 | 0 | 998.9183 | 7.1497 | 1991.7083
138625 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:KALE KÖK TR:IMANCI1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 05:18:54 | 27.07.2013 07:47:19 | 2.4736 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 296.8333 | 0
138620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:CUMHURİYET TEKN. LİSE TR FİDER:DM14 - DUMLUPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 27.07.2013 04:26:35 | 27.07.2013 05:07:15 | 0.6778 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 237.2222 | 0 | 0
138617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAYOLLARI TR 2.3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 01:33:05 | 27.07.2013 03:42:52 | 2.1631 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.2611 | 0 | 0
138614 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:CATMAKAYA1 TR FİDER:DM2- TAŞAGIL YOLU TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 00:06:09 | 27.07.2013 02:21:35 | 2.2572 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5722 | 0 | 0
138602 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 KÖK:ORHANİYE KÖK TR:OLUKPINAR 1 TR 63 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 27.07.2013 00:07:03 | 27.07.2013 00:31:55 | 0.4144 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1444 | 0 | 0 | 0
138596 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 23:20:46 | 27.07.2013 00:56:16 | 1.5917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5917 | 0 | 0
138594 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 22:27:40 | 26.07.2013 23:38:17 | 1.1769 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2386 | 0
138592 | 1 | KONYA | KULU | TR:YUNAKYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 23:14:46 | 26.07.2013 23:46:32 | 0.5294 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2356
138591 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:MEYDANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 23:09:41 | 26.07.2013 23:21:04 | 0.1897 | 0 | 978 | 7 | 1950 | 0 | 185.5483 | 1.3281 | 369.9583
138587 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ODABAŞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 21:09:04 | 26.07.2013 23:02:11 | 1.8853 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5411 | 0
138584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 21:12:14 | 26.07.2013 22:49:32 | 1.6217 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.325 | 0 | 0
138579 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 18:53:12 | 26.07.2013 22:31:20 | 3.6356 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.8978
138576 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:DUMLUPINAR1 TR FİDER:CUMHURİYET | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 22:25:15 | 26.07.2013 22:28:44 | 0.0581 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 87.0833 | 0 | 0
138574 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENI PARSELLER7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 14:01:16 | 26.07.2013 22:19:08 | 8.2978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5956 | 0 | 0
138572 | 1 | KONYA | KARATAY | DM:DM 38 ASLIM TR:KERESTECILER3 TR FİDER:BÜSAN DM A BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 22:05:19 | 26.07.2013 22:16:09 | 0.1806 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9028 | 0 | 0 | 0
138570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 18:41:33 | 26.07.2013 22:13:27 | 3.5317 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.6333 | 0
138569 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 22:04:45 | 26.07.2013 22:18:32 | 0.2297 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.2972 | 0 | 0 | 0
138564 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOYUNLU BAHC.EVLER3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 18:09:13 | 26.07.2013 21:48:10 | 3.6492 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91.2292 | 0 | 0
138560 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 21:37:03 | 27.07.2013 00:05:22 | 2.4719 | 80 | 0 | 30 | 0 | 197.7556 | 0 | 74.1583 | 0
138556 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MECAL TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 21:26:44 | 26.07.2013 21:41:46 | 0.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2506 | 0 | 0
138555 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 21:36:57 | 26.07.2013 21:49:37 | 0.2111 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.2778 | 0 | 0 | 0
138552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 21:25:17 | 26.07.2013 23:58:25 | 2.5522 | 0 | 200 | 150 | 0 | 0 | 510.4444 | 382.8333 | 0
138546 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KIZILOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 21:13:05 | 26.07.2013 23:38:01 | 2.4156 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.1556 | 0 | 0
138544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 20:42:57 | 26.07.2013 21:21:43 | 0.6461 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.6917
138538 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:SESLİKAYA KÖK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 20:45:50 | 26.07.2013 22:55:27 | 2.1603 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 259.2333 | 0
138536 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 20:40:38 | 26.07.2013 21:11:13 | 0.5097 | 120 | 0 | 0 | 0 | 61.1667 | 0 | 0 | 0
138532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 18:22:56 | 26.07.2013 20:44:29 | 2.3592 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70.775 | 0 | 0
138530 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 20:37:13 | 26.07.2013 21:34:27 | 0.9539 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4467
138527 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 20:02:07 | 26.07.2013 20:28:46 | 0.4442 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2208 | 0
138524 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CEPNI | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 19:55:06 | 26.07.2013 20:10:53 | 0.2631 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0522
138518 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 20:01:38 | 26.07.2013 20:14:35 | 0.2158 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.475 | 0 | 0
138514 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60303 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 19:00:24 | 26.07.2013 19:54:40 | 0.9044 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 135.6667 | 0 | 0
138510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 19:43:37 | 26.07.2013 20:15:15 | 0.5272 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 105.4444 | 30.5789 | 0
138507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 19:08:18 | 26.07.2013 19:37:00 | 0.4783 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0
138503 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİCE YOLU KÖK FİDER:YENİCE YOLU KÖK - JANDARMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 19:33:53 | 26.07.2013 19:46:59 | 0.2183 | 0 | 240 | 50 | 125 | 0 | 52.4 | 10.9167 | 27.2917
138500 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 19:27:43 | 26.07.2013 21:55:36 | 2.4647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3942 | 0 | 0
138499 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:YENICEOBA23 TR FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 19:29:31 | 26.07.2013 21:48:01 | 2.3083 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2.3083 | 34.625
138496 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 17:19:15 | 26.07.2013 19:30:23 | 2.1856 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.6389
138494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 17:43:30 | 26.07.2013 19:26:35 | 1.7181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0
138486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM1 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 19:04:57 | 26.07.2013 19:19:42 | 0.2458 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.5208 | 0 | 0
138483 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 18:52:10 | 26.07.2013 19:12:31 | 0.3392 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3567 | 0
138481 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN5 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO/BOX TOPRAKLAMA BAĞLANTISI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 18:04:36 | 26.07.2013 19:04:42 | 1.0017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0017 | 0 | 0
138475 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 17:49:48 | 26.07.2013 18:53:58 | 1.0694 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6944 | 0 | 0 | 0
138474 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:ADAKASIM KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 18:08:45 | 26.07.2013 18:50:26 | 0.6947 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.6419 | 0
138473 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 18:04:15 | 26.07.2013 18:48:41 | 0.7406 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2217
138470 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:CANSIZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 18:41:55 | 26.07.2013 21:19:54 | 2.6331 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8992
138462 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:KALE KÖK TR:ISAHOCALI3 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 18:37:26 | 26.07.2013 19:16:44 | 0.655 | 400 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0
138461 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:NURTAŞ MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 18:36:00 | 26.07.2013 18:54:52 | 0.3144 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.3144 | 0.9433
138459 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:GEMECİ KÖK FİDER:YENİCEOBA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 18:34:44 | 26.07.2013 19:19:41 | 0.7492 | 2 | 76 | 0 | 0 | 1.4983 | 56.9367 | 0 | 0
138451 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR2/5 AKBAL UN FAB FİDER:2 NOLU DM-EĞİTİM ARKASI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 17:56:58 | 26.07.2013 18:30:24 | 0.5572 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55.7222 | 0 | 0 | 0
138450 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENIKENT1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:57:25 | 26.07.2013 18:30:22 | 2.5492 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7458 | 0 | 0
138449 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 18:23:05 | 26.07.2013 18:29:40 | 0.1097 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.7431
138446 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM KÖK:YENİDOĞAN KÖK FİDER:YENİDOĞAN KÖK - DAMLAPINAR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 18:11:48 | 26.07.2013 18:48:26 | 0.6106 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 15.2639 | 2.4422 | 0
138445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:BÖLÜKYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 18:14:24 | 26.07.2013 18:22:12 | 0.13 | 0 | 300 | 65 | 170 | 0 | 39 | 8.45 | 22.1
138439 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 18:11:20 | 26.07.2013 18:33:59 | 0.3775 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 54.7375 | 0
138421 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TR:MERKEZ TR2/1 FİDER:2 NOLU DM - TR2 1 KAZANKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 17:23:49 | 26.07.2013 18:34:52 | 1.1842 | 300 | 0 | 0 | 0 | 355.25 | 0 | 0 | 0
138412 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TR:MERKEZ TR2/33 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:57:27 | 26.07.2013 18:59:18 | 3.0308 | 150 | 0 | 0 | 0 | 454.625 | 0 | 0 | 0
138409 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 17:18:39 | 26.07.2013 17:48:53 | 0.5039 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 37.7917 | 0 | 0
138405 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 17:44:28 | 26.07.2013 17:45:33 | 0.0181 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.9028 | 0 | 0
138403 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM TR:KURUCUOVA3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 17:38:35 | 26.07.2013 20:10:30 | 2.5319 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 101.2778 | 0 | 0
138401 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS4 TR FİDER:AVANOS TR4- AVANOS7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 17:35:12 | 26.07.2013 17:51:05 | 0.2647 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 21.1778 | 0 | 0
138391 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 16:50:43 | 26.07.2013 17:23:54 | 0.5531 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 82.9583 | 0
138386 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ŞATIROĞLU TR-31 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 17:14:03 | 26.07.2013 18:09:08 | 0.9181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9181 | 0 | 0
138385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:54:45 | 26.07.2013 17:09:46 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2503
138380 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 16:53:57 | 26.07.2013 17:02:51 | 0.1483 | 0 | 125 | 17 | 0 | 0 | 18.5417 | 2.5217 | 0
138379 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:AYHANLAR KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 17:01:19 | 26.07.2013 18:28:20 | 1.4503 | 0 | 0 | 10 | 118 | 0 | 0 | 14.5028 | 171.1328
138377 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 16:55:04 | 26.07.2013 17:00:29 | 0.0903 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
138376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 16:46:30 | 26.07.2013 18:34:52 | 1.8061 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 99.3361 | 0 | 0
138372 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG ALPEK KABLO SU ALMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 16:52:18 | 26.07.2013 18:33:09 | 1.6808 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4042 | 0 | 0
138371 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 16:20:26 | 26.07.2013 16:54:43 | 0.5714 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.2847
138367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 16:42:24 | 26.07.2013 17:46:50 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3694
138365 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SOFULAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 16:49:00 | 26.07.2013 16:50:23 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.4611
138364 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:48:28 | 26.07.2013 16:49:39 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0986
138363 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELIT TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 14:15:46 | 26.07.2013 16:49:06 | 2.5556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5556 | 0 | 0
138362 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 16:43:05 | 26.07.2013 17:49:51 | 1.1128 | 0 | 400 | 150 | 0 | 0 | 445.1111 | 166.9167 | 0
138359 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:TARASCI7 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:55:06 | 26.07.2013 16:43:36 | 0.8083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6583 | 0 | 0
138358 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 16:32:39 | 26.07.2013 19:06:42 | 2.5675 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 77.025
138357 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA33 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 16:33:59 | 26.07.2013 19:11:40 | 2.6281 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.5611 | 0 | 0
138356 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:03:27 | 26.07.2013 20:13:33 | 5.1683 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.3667 | 0
138354 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 16:35:13 | 26.07.2013 17:38:38 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.4236
138339 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHCELIEVLER8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 13:50:42 | 26.07.2013 16:12:53 | 2.3697 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.6972 | 0 | 0
138335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOYUNLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 14:49:47 | 26.07.2013 16:07:56 | 1.3025 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65.125 | 0 | 0
138333 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 16:04:07 | 26.07.2013 17:32:19 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.35
138332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1035 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:00:29 | 26.07.2013 16:04:12 | 1.0619 | 2 | 98 | 0 | 0 | 2.1239 | 104.0706 | 0 | 0
138325 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM KÖK:TAŞKENTKÖK2 TR:BEYRELI1 TR FİDER:TAŞKENTKÖK2-BEYRELI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:44:31 | 26.07.2013 16:27:13 | 0.7117 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.5833 | 0
138321 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:ACAROBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:18:57 | 26.07.2013 15:50:19 | 0.5228 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1822 | 0 | 0
138318 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AGILONU SON22 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:47:27 | 26.07.2013 20:58:05 | 5.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1772 | 0 | 0
138314 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YESILKOY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 11:28:25 | 26.07.2013 15:44:04 | 4.2608 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 106.5208
138312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:34:23 | 26.07.2013 19:11:45 | 3.6228 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.3417 | 0 | 0
138301 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 15:27:55 | 26.07.2013 15:30:59 | 0.0511 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4.3444 | 0 | 0
138300 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KOZANLI8 TR FİDER:KOZANLI8 TR - YESILYURT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:24:02 | 26.07.2013 16:04:00 | 0.6661 | 4 | 450 | 0 | 0 | 2.6644 | 299.75 | 0 | 0
138291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 13:46:07 | 26.07.2013 19:00:54 | 5.2464 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 524.6389 | 0 | 0
138290 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BURHAN DEDE2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:19:40 | 26.07.2013 15:23:31 | 0.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0642 | 0 | 0
138283 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:05:28 | 26.07.2013 15:35:27 | 0.4997 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9972 | 0 | 0
138280 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:BORUKKUYU MODÜLER KÖK FİDER:BOR-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:02:47 | 26.07.2013 15:41:22 | 0.6431 | 120 | 0 | 0 | 0 | 77.1667 | 0 | 0 | 0
138275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASAGIGONDELEN1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:00:30 | 26.07.2013 16:26:36 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.305
138274 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:ALTINEKİN TM KÖK:KARAYOLLARI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 14:59:11 | 26.07.2013 15:40:52 | 0.6947 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0842 | 0
138273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:KILIÇÖZÜ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 15:00:05 | 26.07.2013 15:50:18 | 0.8369 | 100 | 0 | 0 | 0 | 83.6944 | 0 | 0 | 0
138271 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 14:25:54 | 26.07.2013 14:57:19 | 0.5236 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.0903
138269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31101 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 13:46:59 | 26.07.2013 14:53:14 | 1.1042 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0417 | 0 | 0
138265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 05 HİLTON | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 14:37:12 | 26.07.2013 14:57:39 | 0.3408 | 19 | 600 | 0 | 0 | 6.4758 | 204.5 | 0 | 0
138264 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:MADEN2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 14:44:51 | 26.07.2013 18:54:45 | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 124.95
138255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 15/A KONALTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 14:37:32 | 26.07.2013 15:29:23 | 0.8642 | 12 | 1000 | 0 | 0 | 10.37 | 864.1667 | 0 | 0
138253 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:GULSEHIR20 TR FİDER:GÜLŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 14:32:39 | 26.07.2013 14:34:50 | 0.0364 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5.4583 | 0 | 0
138246 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADİRLİ KARŞI YAKA TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 14:29:26 | 26.07.2013 17:27:28 | 2.9672 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 201.7711 | 0 | 0
138244 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KAPALI OTOPARK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 12:30:54 | 26.07.2013 14:29:35 | 1.9781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8903 | 0 | 0
138243 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 14:27:41 | 26.07.2013 16:53:02 | 2.4225 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 121.125 | 0 | 0
138240 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM KÖK:SOYHAN SULAMA KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 14:17:16 | 26.07.2013 15:39:16 | 1.3667 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0
138238 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 13:38:33 | 26.07.2013 14:22:40 | 0.7353 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.7056 | 0 | 0 | 0
138237 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 13:46:53 | 26.07.2013 14:22:30 | 0.5936 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35.6167
138231 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:ESENTEPE KÖK TR:FAKILI1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 14:06:40 | 26.07.2013 15:37:17 | 1.5103 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.9625 | 0
138230 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BULGUR IMAM2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 13:52:13 | 26.07.2013 14:10:21 | 0.3022 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1156 | 0 | 0
138226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 13:44:33 | 26.07.2013 14:07:21 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38
138223 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 14:01:09 | 26.07.2013 15:01:11 | 1.0006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0028 | 0 | 0
138220 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 11:54:51 | 26.07.2013 13:59:48 | 2.0825 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.475
138217 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:ÇAYAĞAZI KÖK TR:ÇAĞYAZI TERZİALİ MAH. TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 12:28:24 | 26.07.2013 13:56:38 | 1.4706 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.7639 | 0
138214 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 3 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 13:51:03 | 26.07.2013 13:55:37 | 0.0761 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1.1417 | 0 | 0.7611
138210 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 13:42:51 | 26.07.2013 15:28:13 | 1.7561 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.5611 | 0 | 0
138208 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KINDIRA1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 11:42:43 | 26.07.2013 14:44:33 | 3.0306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0917 | 0 | 0
138203 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 13:19:39 | 26.07.2013 14:58:02 | 1.6397 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 81.9861 | 0 | 0
138198 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BULGUR IMAM2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 12:37:02 | 26.07.2013 13:08:54 | 0.5311 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6556 | 0 | 0
138197 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:GÖLLÜ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 12:06:43 | 26.07.2013 13:08:39 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.3867
138187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM9 ŞEYH ŞAMİL TR:SILLE PARSANA66 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 12:43:06 | 26.07.2013 13:07:42 | 0.41 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 717.5 | 0 | 0
138185 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 32 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 12:49:36 | 26.07.2013 12:52:09 | 0.0425 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 0
138180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME8 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 12:41:47 | 26.07.2013 17:54:34 | 5.2131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2131 | 0 | 0
138176 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 09:06:57 | 26.07.2013 12:36:30 | 3.4925 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.85 | 0 | 0
138171 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 12:31:13 | 27.07.2013 13:51:13 | 25.3333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 253.3333 | 0
138170 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 12:30:07 | 26.07.2013 12:32:15 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2.4889
138169 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAHÇELİ KÖK FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 12:25:15 | 26.07.2013 14:31:34 | 2.1053 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5264 | 0
138168 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 12:24:39 | 26.07.2013 12:26:54 | 0.0375 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0
138166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31101 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 11:44:23 | 26.07.2013 12:23:48 | 0.6569 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5694 | 0 | 0
138165 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TR:KARAHASANLI9 TR FİDER:KOZAKLI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 12:19:17 | 26.07.2013 14:18:20 | 1.9842 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.7625 | 0 | 0
138161 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 12:12:14 | 26.07.2013 13:50:28 | 1.6372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8233 | 0 | 0
138160 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 12:03:27 | 26.07.2013 18:06:57 | 6.0583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0583
138158 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 12:00:51 | 26.07.2013 12:56:46 | 0.9319 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9.3194 | 7.4556
138156 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH14/A TR 400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 10:10:07 | 26.07.2013 12:08:56 | 1.9803 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9014 | 0 | 0
138155 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:DOYDUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 12:07:35 | 26.07.2013 12:59:59 | 0.8733 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4933
138154 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 12:03:31 | 26.07.2013 14:38:20 | 2.5803 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.445 | 0
138151 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 11:59:23 | 26.07.2013 14:20:35 | 2.3533 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.8333 | 0 | 0
138141 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM DM:KARATAY DM25 TR:KARAASLAN2 TR FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 11:47:08 | 26.07.2013 12:17:53 | 0.5125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.125 | 0 | 0
138138 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:KORTULLU TR:KARAKURT TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 10:41:04 | 26.07.2013 11:48:07 | 1.1175 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.9375 | 0
138122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 11:25:21 | 26.07.2013 15:58:07 | 4.5461 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 45.4611 | 136.3833
138118 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/95 ÖZBAĞ SİT. FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 09:35:34 | 26.07.2013 11:27:08 | 1.8594 | 200 | 0 | 0 | 0 | 371.8889 | 0 | 0 | 0
138116 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:22 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 11:17:06 | 26.07.2013 12:13:00 | 0.9317 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.2667 | 0 | 0
138113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 10:36:10 | 26.07.2013 11:15:47 | 0.6603 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 99.0417 | 0
138106 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR23 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 11:07:30 | 26.07.2013 13:06:50 | 1.9889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9444 | 0 | 0
138104 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR115 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 11:08:40 | 26.07.2013 15:42:18 | 4.5606 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 547.2667 | 0 | 0
138093 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR FİDER GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 09:31:22 | 26.07.2013 10:53:49 | 1.3742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3742 | 0 | 0
138090 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM IM:İM1 DEDEKORKUT FİDER:KONYA İM1 - KONYA İM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 10:36:02 | 26.07.2013 11:17:57 | 0.6986 | 3 | 2000 | 0 | 0 | 2.0958 | 1397.2222 | 0 | 0
138088 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 09:49:11 | 26.07.2013 10:50:18 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1489
138087 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BEKÇİ KERİM TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 09:25:15 | 26.07.2013 10:50:17 | 1.4172 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.5167 | 0 | 0
138081 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:AKŞEHİR DM 44 KÖK:MODERN EVLER KÖK TR:YILMAZ CAMI TR 3.20 FİDER:BOĞADAMI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 10:14:44 | 26.07.2013 10:37:17 | 0.3758 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 187.9167 | 0 | 0
138078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KOK FİDER:KILBASAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 10:32:59 | 26.07.2013 11:48:30 | 1.2586 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.1722 | 0
138076 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 10:32:48 | 26.07.2013 15:15:30 | 4.7117 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 329.8167 | 0 | 0
138075 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 10:31:09 | 26.07.2013 18:27:06 | 7.9325 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 713.925 | 0 | 0
138074 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 10:27:27 | 26.07.2013 13:09:20 | 2.6981 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 107.9222 | 0 | 0
138073 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 10:29:15 | 26.07.2013 14:29:37 | 4.0061 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1346.0533
138060 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:DERİNKUYU DM FİDER:DERİNKUYU DM - YAZIHÖYÜK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 10:14:38 | 26.07.2013 10:23:55 | 0.1547 | 0 | 700 | 50 | 5 | 0 | 108.3056 | 7.7361 | 0.7736
138058 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:ODABAŞI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 09:46:38 | 26.07.2013 10:15:16 | 0.4772 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3406 | 0
138055 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:VAKIF AGILI1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 10:10:16 | 26.07.2013 12:25:13 | 2.2492 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.7375 | 0 | 0 | 0
138052 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 06:24:23 | 26.07.2013 10:06:34 | 3.7031 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 444.3667 | 0
138048 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAÖREN TR 13 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 08:51:01 | 26.07.2013 10:02:44 | 1.1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 0 | 0
138047 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:HASAKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 05:53:00 | 26.07.2013 10:02:32 | 4.1589 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 623.8333 | 0 | 0
138043 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAHÇELİ KÖK FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 09:54:21 | 26.07.2013 10:43:19 | 0.8161 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.5639 | 0
138042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 09:03:16 | 26.07.2013 09:57:34 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.29
138038 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 09:51:03 | 26.07.2013 10:13:01 | 0.3661 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 13.9122 | 4.0272
138037 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GEDIKOREN 1 TR 80 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 09:47:21 | 26.07.2013 12:56:02 | 3.1447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1447
138022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ORGANİZE AYM1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 06:15:20 | 26.07.2013 09:25:29 | 3.1692 | 15 | 25 | 0 | 0 | 47.5375 | 79.2292 | 0 | 0
138020 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TR:TOPAKLI14 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 09:19:25 | 26.07.2013 10:04:20 | 0.7486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4972 | 0
138019 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 08:55:47 | 26.07.2013 09:21:17 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.25
138017 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 09:16:50 | 26.07.2013 10:18:24 | 1.0261 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.0444 | 0 | 0
138012 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAHÇELİ KÖK FİDER:ÇAYHAN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 08:56:07 | 26.07.2013 09:36:45 | 0.6772 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7406 | 0
138010 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 09:03:49 | 26.07.2013 17:11:54 | 8.1347 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.8083 | 0 | 0
138001 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 08:47:40 | 26.07.2013 13:17:41 | 4.5003 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 225.0139 | 0 | 0
137991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21610 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 08:31:10 | 26.07.2013 08:56:00 | 0.4139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0694 | 0 | 0
137985 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 08:27:19 | 26.07.2013 13:33:34 | 5.1042 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 255.2083 | 0 | 0
137984 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 08:24:27 | 26.07.2013 09:46:19 | 1.3644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8222 | 0 | 0
137982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 06:34:14 | 26.07.2013 10:51:01 | 4.2797 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.5944 | 0
137979 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM KÖK:TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 08:12:40 | 26.07.2013 12:00:01 | 3.7892 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3675 | 0
137978 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 08:11:12 | 26.07.2013 09:27:39 | 1.2742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2742 | 0 | 0
137976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/111 ÇOCUK ESİRGEME FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 08:06:28 | 26.07.2013 08:47:00 | 0.6756 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 675.5556 | 0 | 0 | 0
137970 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:ÇEŞMELİSEBİL KÖK TR:KAYIOREN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 06:40:59 | 26.07.2013 07:56:46 | 1.2631 | 0 | 630 | 27 | 1520 | 0 | 795.725 | 34.1025 | 1919.8444
137968 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 07:52:24 | 26.07.2013 08:48:50 | 0.9406 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.8706 | 0 | 0
137965 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 07:37:58 | 26.07.2013 10:11:30 | 2.5589 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9122 | 0
137964 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUMERBANK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 07:31:54 | 26.07.2013 08:06:36 | 0.5783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5783 | 0 | 0
137963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:DUMLUPINAR3 TR FİDER:CUMHURİYET | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 07:30:15 | 26.07.2013 07:56:23 | 0.4356 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 152.4444 | 0 | 0
137961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21610 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 07:06:23 | 26.07.2013 07:57:29 | 0.8517 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2583 | 0 | 0
137958 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 07:04:39 | 26.07.2013 09:09:54 | 2.0875 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.1875 | 0
137957 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK:YENİKÖY MODÜLER KÖK TR:DEGIRMENKOY2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 06:16:06 | 26.07.2013 06:54:03 | 0.6325 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1625 | 0 | 0 | 0
137956 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM TR:OTOGAR31 TR FİDER:BEYŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 06:45:38 | 26.07.2013 07:18:30 | 0.5478 | 2 | 250 | 0 | 0 | 1.0956 | 136.9444 | 0 | 0
137955 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 06:47:29 | 26.07.2013 07:25:28 | 0.6331 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 69.6361 | 0
137950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:DUMLUPINAR3 TR FİDER:CUMHURİYET | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 06:13:50 | 26.07.2013 07:08:53 | 0.9175 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2293.75 | 0 | 0
137949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY TR:HACILAR2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 06:05:10 | 26.07.2013 06:10:18 | 0.0856 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8.5556 | 0 | 0
137948 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 06:04:44 | 26.07.2013 09:06:59 | 3.0375 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.9375
137945 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TR:KALABA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 05:59:45 | 26.07.2013 06:40:56 | 0.6864 | 0 | 97 | 2 | 1 | 0 | 66.5797 | 1.3728 | 0.6864
137943 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:UCARI MH 17 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 05:49:35 | 26.07.2013 08:45:45 | 2.9361 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.0417 | 0 | 0 | 0
137941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:AKSEMSETTIN 03 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 04:59:51 | 26.07.2013 06:10:59 | 1.1856 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 237.1111 | 0 | 0
137940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:SARAY2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 26.07.2013 04:24:06 | 26.07.2013 04:35:52 | 0.1961 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 39.2222 | 0 | 0
137931 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HARMANALTI 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 22:45:16 | 26.07.2013 00:54:56 | 2.1611 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.9333
137930 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-2 (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 26.07.2013 00:51:24 | 26.07.2013 01:35:55 | 0.7419 | 130 | 0 | 0 | 0 | 96.4528 | 0 | 0 | 0
137924 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:CULCULE KÖK FİDER:YENİKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 23:49:01 | 26.07.2013 04:09:57 | 4.3489 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 434.8889 | 0
137917 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 23:07:56 | 26.07.2013 00:02:47 | 0.9142 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1417
137916 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:MAHSENLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 23:20:34 | 25.07.2013 23:24:50 | 0.0711 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.2
137912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI23 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 22:13:50 | 25.07.2013 23:12:35 | 0.9792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8958 | 0 | 0
137911 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM KÖK:ZALİMALİ KÖK TR:TEPE MAHSENLI1 TR FİDER:AKÇAKENT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 21:14:45 | 25.07.2013 23:03:47 | 1.8172 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.2583
137909 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR39 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 22:46:16 | 25.07.2013 23:31:25 | 0.7525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7625 | 0 | 0
137905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-28C TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 21:46:33 | 25.07.2013 22:45:51 | 0.9883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9883 | 0 | 0
137904 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31101 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 22:15:12 | 25.07.2013 22:39:10 | 0.3994 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.9889 | 0 | 0
137901 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 22:32:14 | 26.07.2013 00:32:34 | 2.0056 | 65 | 300 | 72 | 57 | 130.3611 | 601.6667 | 144.4 | 114.3167
137893 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FERHUNIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 22:14:47 | 25.07.2013 22:35:57 | 0.3528 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.3472 | 0 | 0
137891 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK FİDER:LADİK TM - FİDER12 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 22:16:59 | 25.07.2013 22:17:13 | 144.0039 | 15 | 621 | 0 | 0 | 2160.0583 | 89426.415 | 0 | 0
137890 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR82 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 22:00:54 | 26.07.2013 00:28:34 | 2.4611 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.5278 | 0 | 0
137889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 19:58:55 | 25.07.2013 22:04:52 | 2.0992 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9917 | 0 | 0
137886 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11302 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 21:31:05 | 25.07.2013 21:58:03 | 0.4494 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.7417 | 0 | 0
137885 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21612 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 21:42:54 | 25.07.2013 22:25:23 | 0.7081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5403 | 0 | 0
137884 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KOMPEN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 20:09:14 | 25.07.2013 21:43:11 | 1.5658 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 6.2633 | 39.1458
137881 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 20:31:01 | 25.07.2013 21:39:46 | 1.1458 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4583 | 0 | 0
137880 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 17:29:39 | 25.07.2013 21:44:14 | 4.2431 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84.8611 | 0
137877 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 21:34:13 | 25.07.2013 22:18:05 | 0.7311 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.2778
137875 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM KÖK:SIGRAKLAR KÖK FİDER:IŞIKLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 20:52:55 | 25.07.2013 22:52:06 | 1.9864 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.7006 | 0
137873 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 21:15:50 | 25.07.2013 23:47:00 | 2.5194 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 251.9444 | 62.9861 | 0
137869 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 20:56:26 | 25.07.2013 23:33:30 | 2.6178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0889 | 0 | 0
137867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 20:31:38 | 25.07.2013 20:59:46 | 0.4689 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.0333
137865 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 20:08:48 | 25.07.2013 20:55:21 | 0.7758 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
137864 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 18:44:52 | 25.07.2013 21:49:22 | 3.075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0
137862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 19:59:48 | 25.07.2013 20:47:30 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.385
137858 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:ARASOGUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 20:25:15 | 25.07.2013 22:06:24 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4867
137856 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK:GEVREKLİ KÖK-GEVREKLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 20:10:30 | 25.07.2013 20:24:52 | 0.2394 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 35.9167 | 0 | 0
137854 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 19:37:49 | 25.07.2013 20:23:51 | 0.7672 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0689
137850 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 19:31:04 | 25.07.2013 20:07:11 | 0.6019 | 0 | 0 | 203 | 200 | 0 | 0 | 122.1947 | 120.3889
137849 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | IM:GÜVERCİNLİK İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 19:58:51 | 25.07.2013 21:18:49 | 1.3328 | 0 | 350 | 10 | 0 | 0 | 466.4722 | 13.3278 | 0
137845 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU7 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 19:06:27 | 25.07.2013 19:58:30 | 0.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8675 | 0 | 0
137838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 18:49:14 | 25.07.2013 19:42:20 | 0.885 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 0
137836 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ULUPINAR1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 16:59:31 | 25.07.2013 19:40:47 | 2.6878 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4389 | 0 | 0
137834 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:SEÇME DM FİDER:HATUNSARAY | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 19:28:11 | 25.07.2013 23:05:50 | 3.6275 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.55 | 0 | 0
137833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM1 TR:TR 10201 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 18:58:41 | 25.07.2013 19:35:24 | 0.6119 | 16 | 150 | 0 | 0 | 9.7911 | 91.7917 | 0 | 0
137832 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU14 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 18:55:56 | 25.07.2013 19:35:10 | 0.6539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6539 | 0 | 0
137830 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 19:28:56 | 25.07.2013 21:45:07 | 2.2697 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 453.9444 | 131.6439 | 0
137829 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 19:29:28 | 25.07.2013 19:50:23 | 0.3486 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 34.8611 | 104.5833
137820 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 18:42:59 | 25.07.2013 19:15:15 | 0.5378 | 2 | 1123 | 20 | 0 | 1.0756 | 603.9244 | 10.7556 | 0
137816 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 19:03:50 | 25.07.2013 19:06:28 | 0.0439 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
137811 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 17:56:44 | 25.07.2013 18:54:03 | 0.9553 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.7639 | 0
137804 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 17:50:50 | 25.07.2013 18:44:55 | 0.9014 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5069 | 0
137803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30836 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 18:32:51 | 25.07.2013 19:08:57 | 0.6017 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0
137802 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:KÖRPINAR MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 17:33:18 | 25.07.2013 18:42:11 | 1.1481 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.7014 | 0
137799 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 16:27:32 | 25.07.2013 18:39:02 | 2.1917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0
137798 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:ÇELTİK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 18:09:38 | 25.07.2013 18:36:29 | 0.4475 | 5 | 1123 | 214 | 150 | 2.2375 | 502.5425 | 95.765 | 67.125
137797 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:ÇELTİK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 18:02:06 | 25.07.2013 18:33:49 | 0.5286 | 5 | 1123 | 214 | 150 | 2.6431 | 593.6303 | 113.1228 | 79.2917
137796 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:LADİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 17:53:49 | 25.07.2013 18:33:23 | 0.6594 | 18 | 4700 | 0 | 0 | 11.87 | 3099.3889 | 0 | 0
137791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR2 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 16:40:45 | 25.07.2013 18:26:47 | 1.7672 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6722 | 0 | 0
137790 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 18:20:42 | 25.07.2013 20:39:03 | 2.3058 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.5875 | 0 | 0
137788 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 18:13:54 | 26.07.2013 10:49:22 | 16.5911 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.3644 | 0
137786 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 17:32:38 | 25.07.2013 18:15:15 | 0.7103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5514
137784 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARATEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 18:08:28 | 25.07.2013 19:16:26 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.3194
137780 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 18:01:16 | 25.07.2013 18:02:17 | 0.0169 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.8472 | 0 | 0
137765 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 17:06:22 | 25.07.2013 17:48:37 | 0.7042 | 0 | 0 | 203 | 150 | 0 | 0 | 142.9458 | 105.625
137760 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 17:42:17 | 25.07.2013 19:30:23 | 1.8017 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.05
137756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 16:01:56 | 25.07.2013 17:38:07 | 1.6031 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 64.1222 | 0 | 0
137751 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 17:24:53 | 25.07.2013 19:14:41 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.6
137750 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SOFULAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 17:17:32 | 25.07.2013 17:22:04 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.5111
137746 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 17:14:15 | 25.07.2013 18:29:10 | 1.2486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2431 | 0 | 0
137744 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ODABAŞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 16:38:10 | 25.07.2013 17:17:37 | 0.6575 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6025 | 0
137743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 17:11:02 | 25.07.2013 19:36:58 | 2.4322 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 121.6111
137742 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 17:10:06 | 25.07.2013 18:36:50 | 1.4456 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.2778 | 0
137733 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 16:31:34 | 25.07.2013 17:00:39 | 0.4847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9694 | 0 | 0
137732 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 16:46:28 | 25.07.2013 17:46:01 | 0.9925 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 0 | 0
137731 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI9 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 13:10:38 | 25.07.2013 16:55:22 | 3.7456 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.9111
137729 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 16:46:24 | 25.07.2013 17:35:05 | 0.8114 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8683 | 0
137724 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:GÜMÜŞKÜMBET | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 16:39:15 | 25.07.2013 17:47:21 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.405
137719 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 16:20:55 | 25.07.2013 16:34:41 | 0.2294 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 76.405
137718 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 16:22:02 | 25.07.2013 16:30:50 | 0.1467 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 16.1333
137717 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOMUSINI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 16:28:11 | 25.07.2013 18:08:30 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 321.0133
137716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-46 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 13:28:32 | 25.07.2013 16:29:46 | 3.0206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0206 | 0 | 0
137715 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 16:23:39 | 25.07.2013 16:26:28 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3286
137714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM TR:HACIABDULLAH3 TR FİDER:HACIABDULLAH GİRİŞ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 15:06:29 | 25.07.2013 16:16:20 | 1.1642 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.2083 | 0 | 0
137709 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 16:01:22 | 25.07.2013 21:20:35 | 5.3203 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1367.3114 | 0 | 0
137707 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 16:06:15 | 25.07.2013 17:01:01 | 0.9128 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5639 | 0 | 0
137692 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 15:31:41 | 25.07.2013 15:47:45 | 0.2678 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5356 | 0
137687 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HASTANE TR 1.11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 14:59:30 | 25.07.2013 15:43:33 | 0.7342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7342 | 0 | 0
137685 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 15:33:45 | 25.07.2013 17:31:52 | 1.9686 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.3722 | 0 | 0
137682 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 15:38:56 | 25.07.2013 16:43:57 | 1.0836 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5017 | 0
137677 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BELEKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 15:29:35 | 25.07.2013 16:22:06 | 0.8753 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.3831
137676 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:BÜYÜKABDİUŞAGI 3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 15:34:04 | 25.07.2013 16:21:07 | 0.7842 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 58.8125 | 0 | 0
137674 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARATEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 15:34:22 | 25.07.2013 17:02:06 | 1.4622 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.5556
137672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SU DEPOSU TR 3.33 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 15:29:29 | 25.07.2013 15:31:31 | 0.0339 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6778 | 0 | 0
137671 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 15:28:35 | 25.07.2013 16:19:54 | 0.8553 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 116.3178 | 0 | 0
137669 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:1B 1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 14:58:10 | 25.07.2013 15:29:05 | 0.5153 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.7639 | 0 | 0
137668 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:KAYTAN SOKAK TR 3.35 FİDER:BELEDİYE-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 15:23:57 | 25.07.2013 15:27:31 | 0.0594 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0
137660 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 15:15:00 | 25.07.2013 15:35:50 | 0.3472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 | 0 | 0
137657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 09:10:18 | 25.07.2013 15:12:59 | 6.0447 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120.8944 | 0 | 0
137654 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 IM:NEVŞEHİR İM1 TR:NEVSEHIR1 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 15:06:01 | 25.07.2013 15:08:20 | 0.0386 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 13.5139 | 0 | 0
137652 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 15:01:29 | 25.07.2013 15:04:09 | 0.0444 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 8.8889 | 0 | 0
137651 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARATEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 14:59:05 | 25.07.2013 15:29:56 | 0.5142 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.8542
137642 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM KÖK:YEŞİLDERE KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 14:55:14 | 25.07.2013 16:48:23 | 1.8858 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.575 | 0
137641 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 14:36:08 | 25.07.2013 15:05:48 | 0.4944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4944 | 0 | 0
137638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 11:28:33 | 25.07.2013 14:41:48 | 3.2208 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.2083 | 0 | 0
137634 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 09:21:03 | 25.07.2013 16:53:09 | 7.535 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150.7 | 0 | 0
137632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 6TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 14:29:53 | 25.07.2013 15:57:02 | 1.4525 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.625 | 0 | 0
137631 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 13:36:34 | 25.07.2013 14:29:50 | 0.8878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8878 | 0 | 0
137629 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:4C 1TR FİDER:ŞEHİR-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 14:19:50 | 25.07.2013 15:06:17 | 0.7742 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 309.6667 | 0 | 0
137628 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN22 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 13:46:46 | 25.07.2013 14:26:03 | 0.6547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6547 | 0 | 0
137625 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 13:41:40 | 25.07.2013 14:24:52 | 0.72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0
137623 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 14:18:25 | 25.07.2013 14:29:23 | 0.1828 | 78 | 500 | 0 | 0 | 14.2567 | 91.3889 | 0 | 0
137620 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:IŞIKLAR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI İZOLAÖTÜRÜ KIRILMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 14:09:22 | 25.07.2013 18:03:04 | 3.895 | 3 | 18 | 0 | 0 | 11.685 | 70.11 | 0 | 0
137619 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIPİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 14:02:12 | 25.07.2013 15:11:35 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.1608
137612 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA58 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 13:57:54 | 25.07.2013 14:02:16 | 0.0728 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 0 | 0
137610 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 13:24:11 | 25.07.2013 14:01:23 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.06
137608 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 12:25:23 | 25.07.2013 13:54:50 | 1.4908 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.8167 | 0 | 0
137606 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 13:48:12 | 25.07.2013 16:45:27 | 2.9542 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.8542
137605 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 13:46:26 | 25.07.2013 14:37:44 | 0.855 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.405 | 0 | 0
137599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 13:32:12 | 25.07.2013 14:14:24 | 0.7033 | 0 | 0 | 300 | 750 | 0 | 0 | 211 | 527.5
137595 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:OBRUK KÖK TR:KEMERLIKOLCA1 TR FİDER:OBRUK YEŞİLHAT | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 09:43:13 | 25.07.2013 13:35:19 | 3.8683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8683 | 0 | 0 | 0
137593 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 13:32:03 | 25.07.2013 16:43:55 | 3.1978 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.9667 | 0 | 0
137588 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM FİDER:BEYŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 13:25:47 | 25.07.2013 14:14:29 | 0.8117 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 73.05 | 0 | 0
137586 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:IGMIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 13:23:00 | 25.07.2013 15:30:03 | 2.1175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5875 | 0 | 0
137584 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 13:18:40 | 25.07.2013 16:15:47 | 2.9519 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.2311 | 0
137583 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:YENİCE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 11:36:53 | 25.07.2013 13:22:06 | 1.7536 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2753 | 0
137582 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOZLU TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 11:18:58 | 25.07.2013 13:21:40 | 2.045 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.765 | 0 | 0
137580 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM 23 FİDER:KARAASLAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 13:19:59 | 25.07.2013 18:38:42 | 5.3119 | 150 | 0 | 0 | 0 | 796.7917 | 0 | 0 | 0
137579 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAFAKI TR 44 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 13:09:55 | 25.07.2013 15:03:37 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.685
137571 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:KINIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 13:02:04 | 25.07.2013 13:47:09 | 0.7514 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 42.8292 | 0
137568 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 12:17:54 | 25.07.2013 12:56:55 | 0.6503 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5028
137564 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 12:48:30 | 25.07.2013 14:39:33 | 1.8508 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.9117 | 0 | 0
137557 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SOGUK HAVA TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 12:26:42 | 25.07.2013 12:35:43 | 0.1503 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7514 | 0 | 0
137551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:YENIKENT TSK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 11:33:42 | 25.07.2013 12:28:55 | 0.9203 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1.8406 | 46.0139
137543 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:ÇUKURKUYU 3.ŞAHISLAR KÖK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 12:11:22 | 25.07.2013 14:01:41 | 1.8386 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 202.2472 | 0
137537 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK TR:YESILYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 12:11:13 | 25.07.2013 20:54:29 | 8.7211 | 4 | 450 | 0 | 0 | 34.8844 | 3924.5 | 0 | 0
137531 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 11:58:46 | 25.07.2013 16:56:30 | 4.9622 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 744.3333 | 0 | 0
137530 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI9 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 10:55:47 | 25.07.2013 12:01:17 | 1.0917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 | 0 | 0
137529 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 11:54:26 | 25.07.2013 14:33:49 | 2.6564 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.4097
137527 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EREGLI YOLU VIRAJ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 11:54:15 | 25.07.2013 14:09:58 | 2.2619 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.6194 | 0 | 0
137525 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:OZLERYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 11:01:25 | 25.07.2013 11:55:36 | 0.9031 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5153
137519 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ERLER KÖK FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 11:48:17 | 25.07.2013 14:45:46 | 2.9581 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7903 | 0 | 0
137512 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:YAZICAYIRI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 11:34:10 | 25.07.2013 11:55:41 | 0.3586 | 0 | 0 | 6 | 350 | 0 | 0 | 2.1517 | 125.5139
137511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 10TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 11:30:34 | 25.07.2013 12:33:41 | 1.0519 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47.3375 | 0 | 0
137510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-29D TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 03:00:12 | 25.07.2013 11:33:59 | 8.5631 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1284.4583 | 0 | 0
137507 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 11:23:04 | 25.07.2013 11:32:13 | 0.1525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1525 | 0
137504 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:IŞIKLAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 09:24:07 | 25.07.2013 12:49:55 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 154.35
137502 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ATLANTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 11:17:05 | 25.07.2013 12:11:52 | 0.9131 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 822.6631 | 0 | 0
137500 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM KÖK:BORUKKUYU MODÜLER KÖK FİDER:TOPRAKLIK-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 11:03:27 | 25.07.2013 12:23:28 | 1.3336 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.3403 | 0
137499 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENICEKOY CIFTLIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 11:10:48 | 25.07.2013 16:07:01 | 4.9369 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.3694 | 0 | 0
137498 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 10:23:43 | 25.07.2013 12:22:09 | 1.9739 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.5561
137496 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | KÖK:ORTAKÖY KÖK TR:ORTAKOY39 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 10:34:21 | 25.07.2013 11:08:19 | 0.5661 | 0 | 0 | 25 | 120 | 0 | 0 | 14.1528 | 67.9333
137490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-14 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 09:31:32 | 25.07.2013 10:56:32 | 1.4167 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 283.3333 | 0 | 0
137485 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 10:50:05 | 25.07.2013 11:59:13 | 1.1522 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7611 | 0
137483 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI MONOBLOK FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 10:41:49 | 25.07.2013 12:09:31 | 1.4617 | 0 | 0 | 4 | 190 | 0 | 0 | 5.8467 | 277.7167
137482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 10:37:27 | 25.07.2013 12:05:09 | 1.4617 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3083 | 0
137481 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:PINARBAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 10:39:25 | 25.07.2013 12:11:58 | 1.5425 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.5625 | 0
137478 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KAYIRLI SULAMA KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 06:44:40 | 25.07.2013 10:37:48 | 3.8856 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 116.5667 | 0
137475 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:KARAPINAR1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 10:34:04 | 25.07.2013 11:08:23 | 0.5719 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | 0 | 1.1439 | 49.7592
137473 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:ÇELTİK KÖK 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 08:47:06 | 25.07.2013 10:34:44 | 1.7939 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3817 | 0
137467 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 10:23:29 | 25.07.2013 10:42:42 | 0.3203 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 16.0139 | 32.0278
137462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 01:05:34 | 25.07.2013 10:18:51 | 9.2214 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1383.2083 | 0
137459 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:ISTASYON MH 11 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 10:16:38 | 25.07.2013 12:11:28 | 1.9139 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.1389 | 0 | 0 | 0
137455 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 10:05:35 | 25.07.2013 11:06:29 | 1.015 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.525 | 0 | 0
137452 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 08:40:10 | 25.07.2013 10:02:49 | 1.3775 | 0 | 650 | 25 | 1530 | 0 | 895.375 | 34.4375 | 2107.575
137451 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BELICEKOZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 09:56:46 | 25.07.2013 14:34:57 | 4.6364 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 166.91
137450 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 08:39:20 | 25.07.2013 09:55:40 | 1.2722 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.5278 | 0 | 0
137449 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 08:15:30 | 25.07.2013 09:55:29 | 1.6664 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.3278
137446 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 08:38:44 | 25.07.2013 09:52:36 | 1.2311 | 0 | 720 | 25 | 1550 | 0 | 886.4 | 30.7778 | 1908.2222
137445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 20TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 09:47:18 | 25.07.2013 13:56:05 | 4.1464 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 207.3194 | 0 | 0
137444 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR:ESATPASA7 TR FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 09:33:37 | 25.07.2013 10:30:56 | 0.9553 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.5403 | 0 | 0
137441 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:ODABAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 07:38:24 | 25.07.2013 09:44:36 | 2.1033 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.0667 | 0
137440 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 08:38:03 | 25.07.2013 09:42:44 | 1.0781 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 0
137439 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ODABASI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 08:35:14 | 25.07.2013 16:18:45 | 7.7253 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 872.9564
137437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 07:19:11 | 25.07.2013 09:38:43 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 69.7667
137432 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 08:37:20 | 25.07.2013 09:36:50 | 0.9917 | 0 | 720 | 25 | 1550 | 0 | 714 | 24.7917 | 1537.0833
137431 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 3TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 09:35:39 | 25.07.2013 12:46:56 | 3.1881 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 159.4028 | 0 | 0
137428 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 3 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 09:33:43 | 25.07.2013 13:45:04 | 4.1892 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104.7292 | 0 | 0
137426 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 08:36:41 | 25.07.2013 09:34:01 | 0.9556 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6444 | 0
137420 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 08:36:59 | 25.07.2013 09:31:42 | 0.9119 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.7986 | 0 | 0
137418 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 08:36:05 | 25.07.2013 09:31:52 | 0.9297 | 0 | 0 | 5 | 72 | 0 | 0 | 4.6486 | 66.94
137417 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 07:01:43 | 25.07.2013 09:47:43 | 2.7667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0
137415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21612 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 07:02:45 | 25.07.2013 11:22:12 | 4.3242 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.8625 | 0 | 0
137412 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 08:35:15 | 25.07.2013 09:26:51 | 0.86 | 4 | 380 | 0 | 0 | 3.44 | 326.8 | 0 | 0
137409 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 39 AYKENT TR:BÜSAN8 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 09:20:58 | 25.07.2013 13:08:58 | 3.8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0
137407 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 09:21:51 | 25.07.2013 15:05:22 | 5.7253 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 286.2639
137406 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 09:22:35 | 25.07.2013 15:20:07 | 5.9589 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 417.1222 | 0 | 0
137404 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 08:34:34 | 25.07.2013 09:21:47 | 0.7869 | 0 | 600 | 14 | 250 | 0 | 472.1667 | 11.0172 | 196.7361
137403 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 09:17:41 | 25.07.2013 14:31:26 | 5.2292 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1757
137402 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIK2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 09:17:54 | 25.07.2013 11:55:15 | 2.6225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6225
137401 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 09:18:01 | 25.07.2013 14:33:16 | 5.2542 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 709.3125 | 0 | 0
137400 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 09:13:35 | 25.07.2013 12:33:34 | 3.3331 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 89.9925 | 0 | 0
137398 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKŞEHİR TM TR:KETENLIK TR1 FİDER:REİS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 09:16:37 | 25.07.2013 14:01:04 | 4.7408 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.8167 | 0 | 0 | 0
137393 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KAYALI KÖK FİDER:IŞIKLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 09:08:37 | 25.07.2013 11:14:51 | 2.1039 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3117
137389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-31 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 07:43:46 | 25.07.2013 09:08:25 | 1.4108 | 20 | 980 | 0 | 0 | 28.2167 | 1382.6167 | 0 | 0
137388 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 08:40:45 | 25.07.2013 09:17:10 | 0.6069 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 2.4278 | 67.9778
137383 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:ÜZÜMLÜ KÖK TR:UZUMLU1 TR FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 09:01:11 | 25.07.2013 09:32:02 | 0.5142 | 3 | 650 | 0 | 0 | 1.5425 | 334.2083 | 0 | 0
137382 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 08:41:22 | 25.07.2013 09:15:15 | 0.5647 | 0 | 1250 | 75 | 1500 | 0 | 705.9028 | 42.3542 | 847.0833
137380 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ATAKOY KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 08:56:05 | 25.07.2013 10:49:39 | 1.8928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 0
137376 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HOROZ KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 08:51:31 | 25.07.2013 10:36:55 | 1.7567 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 175.6667 | 0
137373 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:DOGRUGOZ8 TR FİDER:REİS | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 08:02:25 | 25.07.2013 08:44:58 | 0.7092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7092 | 0 | 0 | 0
137371 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 08:41:57 | 25.07.2013 15:22:00 | 6.6675 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 600.075 | 0 | 0
137370 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ALAHACILI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 08:41:17 | 25.07.2013 15:48:53 | 7.1267 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.2667
137366 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 06:56:07 | 25.07.2013 09:09:26 | 2.2219 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.9975 | 0
137364 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 08:28:43 | 25.07.2013 10:50:43 | 2.3667 | 1 | 48 | 0 | 0 | 2.3667 | 113.6 | 0 | 0
137362 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 08:28:10 | 25.07.2013 15:13:23 | 6.7536 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 601.0714
137360 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 06:17:23 | 25.07.2013 08:31:45 | 2.2394 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 335.9167 | 0
137358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 08:21:40 | 25.07.2013 08:54:45 | 0.5514 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 137.8472 | 0 | 0
137355 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:KAVAK KÖK TR:KIZILCA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 06:14:45 | 25.07.2013 08:22:04 | 2.1219 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.4389 | 0 | 0
137353 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 08:18:23 | 25.07.2013 09:06:12 | 0.7969 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3756 | 0 | 0
137352 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:UCARI MH25 TR 160 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 08:15:50 | 25.07.2013 08:57:54 | 0.7011 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.0222 | 0 | 0 | 0
137350 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:İNSUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 08:14:58 | 25.07.2013 10:28:22 | 2.2233 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2.2233 | 55.5833
137349 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:KARABULUT KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 06:48:43 | 25.07.2013 08:25:28 | 1.6125 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 1.6125 | 403.125
137348 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:KARAASLAN AYBAHCE8 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 08:04:04 | 25.07.2013 08:48:08 | 0.7344 | 120 | 0 | 0 | 0 | 88.1333 | 0 | 0 | 0
137346 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 25.07.2013 07:53:08 | 25.07.2013 12:03:10 | 4.1672 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 625.0833 | 0 | 0
137343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 07:48:19 | 25.07.2013 08:51:43 | 1.0567 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0
137342 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 07:43:33 | 25.07.2013 09:18:19 | 1.5794 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.4861 | 0
137341 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM:SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 06:34:01 | 25.07.2013 07:36:05 | 1.0344 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.6889 | 0 | 0
137336 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 05:56:36 | 25.07.2013 07:29:09 | 1.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5425 | 0 | 0
137332 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:BÖLÜKYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 03:17:32 | 25.07.2013 07:16:01 | 3.9747 | 0 | 300 | 65 | 170 | 0 | 1192.4167 | 258.3569 | 675.7028
137331 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KUYULUTATLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 07:09:51 | 25.07.2013 08:27:47 | 1.2989 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4944 | 0 | 0
137330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:KOZLUBUCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 03:23:10 | 25.07.2013 07:09:42 | 3.7756 | 0 | 0 | 23 | 1430 | 0 | 0 | 86.8378 | 5399.0444
137329 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 08:14:40 | 25.07.2013 08:38:02 | 0.3894 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 19.4722 | 48.6806
137328 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖRÜNMEZ KÖK FİDER:HÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 06:45:53 | 25.07.2013 08:46:10 | 2.0047 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 320.7556 | 0 | 0
137323 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM40 TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 06:19:30 | 25.07.2013 08:18:24 | 1.9817 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.725 | 0 | 0 | 0
137321 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:TR23 TAŞAGIL KOYLER GRUBU TR FİDER:DM2-TAŞAGIL YOLU TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 02:42:32 | 25.07.2013 04:08:15 | 1.4286 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.5722 | 0 | 0
137320 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM KÖK:KARAYOLLARI KÖK TR:T.H.K. ARITMA TR 2.41 FİDER:KARAYOLLARI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 25.07.2013 02:05:03 | 25.07.2013 03:12:48 | 1.1292 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1.1292 | 16.9375 | 0 | 0
137318 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 23:39:31 | 25.07.2013 01:08:27 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.0556
137310 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM:DM2 TR:TR 23 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 23:32:35 | 24.07.2013 23:59:46 | 0.4531 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.0611 | 0 | 0
137307 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:KARABULUT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 20:48:22 | 24.07.2013 23:48:30 | 3.0022 | 3 | 180 | 0 | 0 | 9.0067 | 540.4 | 0 | 0
137306 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.KARAMANEKINCIOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 20:06:53 | 24.07.2013 23:48:11 | 3.6883 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.8833
137304 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 23:37:26 | 25.07.2013 00:48:21 | 1.1819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9097 | 0 | 0
137298 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 22:59:55 | 24.07.2013 23:39:30 | 0.6597 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 98.9583 | 0
137296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KILLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 22:39:16 | 24.07.2013 23:20:41 | 0.6903 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4514
137290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 32TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 22:05:13 | 24.07.2013 23:22:26 | 1.2869 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.1736 | 0 | 0
137276 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOZLU1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 19:58:22 | 24.07.2013 21:59:49 | 2.0242 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.6042 | 0 | 0
137273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA21 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 20:38:03 | 24.07.2013 21:43:03 | 1.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
137270 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20801 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 20:46:36 | 24.07.2013 21:35:56 | 0.8222 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
137267 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 21:19:09 | 24.07.2013 21:52:29 | 0.5556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0
137264 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM TR:GEYCEK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 21:07:20 | 24.07.2013 21:40:50 | 0.5583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7917 | 0
137263 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR129 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 21:04:40 | 24.07.2013 22:13:57 | 1.1547 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.0228 | 0
137262 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI9 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 21:06:30 | 24.07.2013 21:33:36 | 0.4517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9033 | 0 | 0
137258 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BUYUKZENGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 19:32:28 | 24.07.2013 21:00:11 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 76.0211
137257 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:18:06 | 24.07.2013 20:56:13 | 2.6353 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 658.8194 | 5.2706 | 0
137256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOGET3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 20:45:11 | 24.07.2013 22:02:00 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.6056
137255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:HASAKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 19:55:02 | 24.07.2013 20:54:36 | 0.9928 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.8556 | 0
137251 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 20:44:24 | 24.07.2013 22:50:08 | 2.0956 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.3889
137249 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 20:43:53 | 24.07.2013 21:38:21 | 0.9078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5389 | 0 | 0
137245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN62 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 20:33:05 | 24.07.2013 21:54:46 | 1.3614 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.0694 | 0 | 0
137241 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:KEMERHİSAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 20:02:55 | 24.07.2013 20:59:27 | 0.9422 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 113.0667 | 0
137237 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11303 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 19:24:20 | 24.07.2013 20:10:53 | 0.7758 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 0 | 0
137236 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:56:36 | 24.07.2013 20:04:00 | 1.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 | 0
137232 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME6 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 19:21:06 | 24.07.2013 19:54:47 | 0.5614 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6139 | 0 | 0
137230 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 TR:ABDULAZIZ1 TR FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 19:51:07 | 24.07.2013 20:08:16 | 0.2858 | 500 | 0 | 0 | 0 | 142.9167 | 0 | 0 | 0
137228 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 19:50:28 | 24.07.2013 20:50:04 | 0.9933 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4.9667 | 0 | 4.9667 | 0
137227 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENIKUYU1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 09:28:58 | 24.07.2013 19:50:53 | 34.3653 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 137.4611
137218 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 19:24:11 | 24.07.2013 19:55:22 | 0.5197 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.9931
137211 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM26 FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 19:16:18 | 24.07.2013 19:45:19 | 0.4836 | 80 | 0 | 0 | 0 | 38.6889 | 0 | 0 | 0
137209 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:04:46 | 24.07.2013 19:14:44 | 1.1661 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.8239 | 0 | 0
137199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:39:03 | 24.07.2013 18:55:53 | 0.2806 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.2222 | 0 | 0
137198 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM DM:KARATAY DM25 FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:49:08 | 24.07.2013 19:26:39 | 0.6253 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 46.8958 | 0 | 0
137195 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:YAZIKINIK | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:47:17 | 25.07.2013 09:19:37 | 14.5389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5389
137193 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:39:55 | 24.07.2013 19:39:30 | 0.9931 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9514 | 0
137191 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:46:05 | 24.07.2013 19:07:36 | 0.3586 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 17.9306 | 44.8264
137190 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:42:58 | 24.07.2013 19:13:06 | 0.5022 | 2 | 2877 | 20 | 0 | 1.0044 | 1444.8933 | 10.0444 | 0
137188 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:43:32 | 24.07.2013 20:09:29 | 1.4325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4325
137187 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 17:26:43 | 24.07.2013 18:44:29 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.8444
137186 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:20:43 | 24.07.2013 18:41:32 | 0.3469 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.2042 | 0 | 0
137185 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU3 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 17:14:37 | 24.07.2013 18:37:30 | 1.3814 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.6278 | 0
137184 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:ANBAR TSK KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:32:17 | 24.07.2013 19:49:39 | 1.2894 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8944 | 0
137182 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM KÖK:YEŞİLDAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:23:47 | 24.07.2013 19:12:15 | 0.8078 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 363.5 | 0 | 0
137181 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ATLANTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:31:21 | 24.07.2013 18:47:37 | 0.2711 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 244.2711 | 0 | 0
137179 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYACIK1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:26:36 | 25.07.2013 10:19:32 | 15.8822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.8822 | 0 | 0
137173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:05:40 | 24.07.2013 18:22:05 | 0.2736 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13.6806 | 0 | 0
137171 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 17:48:05 | 24.07.2013 18:55:38 | 1.1258 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.5167 | 0
137168 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADIBI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:07:51 | 24.07.2013 19:07:40 | 0.9969 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9847
137167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:COGLU HATSONU KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:12:01 | 24.07.2013 19:20:37 | 1.1433 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0
137165 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:10:13 | 24.07.2013 19:38:56 | 1.4786 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3931 | 0 | 0 | 0
137162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 14:51:01 | 24.07.2013 18:07:57 | 3.2822 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.0556 | 0 | 0
137160 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 18:03:33 | 24.07.2013 18:04:37 | 0.0178 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
137157 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:GERCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 18:00:58 | 24.07.2013 18:32:19 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.9275
137156 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:OBRUK KÖK FİDER:OBRUK YEŞİLHAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 17:56:35 | 24.07.2013 18:02:44 | 0.1025 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0
137151 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 17:48:16 | 24.07.2013 19:24:59 | 1.6119 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.3583
137147 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 17:45:08 | 24.07.2013 19:36:31 | 1.8564 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 204.2028 | 0
137146 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20201 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA KABLO BAĞLANTILARI UYGUN OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 16:55:43 | 24.07.2013 17:45:53 | 0.8361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.7056 | 0 | 0
137144 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 17:43:21 | 24.07.2013 18:39:32 | 0.9364 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6819 | 0 | 0
137138 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 15:57:40 | 24.07.2013 17:36:55 | 1.6542 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66.1667 | 0
137137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CULLE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 14:07:00 | 24.07.2013 17:35:53 | 3.4814 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.8139
137134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20517 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 17:18:14 | 24.07.2013 18:00:39 | 0.7069 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5347 | 0 | 0 | 0
137131 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 17:24:33 | 24.07.2013 18:42:27 | 1.2983 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1933 | 0
137128 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:YALIHUYUK8 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 17:15:20 | 24.07.2013 18:34:58 | 1.3272 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2722 | 0
137125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:OSB9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 17:16:59 | 24.07.2013 18:10:00 | 0.8836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7672 | 0 | 0
137119 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM KÖK:MEYDANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 17:12:49 | 24.07.2013 17:46:38 | 0.5636 | 0 | 978 | 7 | 1950 | 0 | 551.2117 | 3.9453 | 1099.0417
137106 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR128 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 16:41:20 | 24.07.2013 17:10:18 | 0.4828 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.1383 | 0 | 0
137104 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 16:40:49 | 24.07.2013 16:59:39 | 0.3139 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.6944 | 0 | 0
137103 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 16:21:08 | 24.07.2013 16:42:19 | 0.3531 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.5917 | 0 | 0
137102 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ1 DM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 16:40:53 | 24.07.2013 18:50:10 | 2.1547 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.2492 | 0
137101 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 16:39:47 | 24.07.2013 18:48:35 | 2.1467 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
137100 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 15:55:26 | 24.07.2013 16:40:37 | 0.7531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7531
137099 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 16:36:01 | 24.07.2013 20:58:24 | 4.3731 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.7306 | 0 | 0
137090 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:DOYDUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 16:09:58 | 24.07.2013 17:05:20 | 0.9228 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 71.9767
137089 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 16:18:02 | 24.07.2013 17:00:38 | 0.71 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.59 | 0 | 0
137088 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:KAYMAKLI DM FİDER:KAYMAKLI DM - ÖZLÜCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 16:10:33 | 24.07.2013 17:43:23 | 1.5472 | 0 | 700 | 25 | 0 | 0 | 1083.0556 | 38.6806 | 0
137076 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:KOZLUCA1 TR FİDER:ACIGÖL TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 15:57:59 | 24.07.2013 16:00:25 | 0.0406 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3.4472 | 0 | 0
137072 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 15:49:22 | 24.07.2013 17:45:59 | 1.9436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8308 | 0 | 0
137070 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISAR2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 15:49:47 | 24.07.2013 16:00:27 | 0.1778 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
137069 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:KERESTECILER3 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 15:49:17 | 24.07.2013 16:49:14 | 0.9992 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.9875 | 0 | 0 | 0
137065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 15:44:35 | 24.07.2013 16:14:57 | 0.5061 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.1222 | 0 | 0
137062 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 15:38:48 | 24.07.2013 16:03:55 | 0.4186 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 20.9306 | 52.3264
137058 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 15:35:56 | 24.07.2013 17:13:31 | 1.6264 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.7917
137057 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAKISLA1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 15:36:10 | 24.07.2013 22:03:55 | 6.4625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4625
137053 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:KALE KÖK TR:ISAHOCALI2 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 15:30:40 | 24.07.2013 16:45:48 | 1.2522 | 400 | 0 | 0 | 0 | 500.8889 | 0 | 0 | 0
137049 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1662 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 10:05:31 | 24.07.2013 15:25:56 | 5.3403 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 373.8194 | 0 | 0
137039 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | KÖK:ORTAKÖY KÖK TR:ORTAKOY3 TR FİDER:ORTAKÖY2 TR - ORTAKÖY3 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 14:07:43 | 24.07.2013 14:58:41 | 0.8494 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0
137034 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 14:11:54 | 24.07.2013 14:50:52 | 0.6494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6494
137033 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 3TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 14:42:15 | 24.07.2013 15:16:24 | 0.5692 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.075 | 0 | 0
137031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 14:46:11 | 24.07.2013 15:41:55 | 0.9289 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2889 | 0 | 0
137027 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARATEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 14:43:56 | 24.07.2013 15:41:00 | 0.9511 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.5333
137026 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 14:43:28 | 24.07.2013 17:02:30 | 2.3172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9517 | 0 | 0
137025 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:F. ALTAY MH37 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 14:40:44 | 24.07.2013 15:12:02 | 0.5217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6083 | 0 | 0
137023 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 14:41:57 | 24.07.2013 15:02:26 | 0.3414 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.2417 | 0 | 0
137022 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 14:40:47 | 24.07.2013 17:00:53 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.67
137013 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:DAĞ YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 13:18:01 | 24.07.2013 14:33:16 | 1.2542 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.7083 | 0
137009 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:DAMLAKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 14:24:28 | 24.07.2013 16:04:54 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.4128
137003 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:TASAGIL YOLU TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 13:47:46 | 24.07.2013 14:15:00 | 0.4539 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.3472 | 0 | 0
136993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 12TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 13:46:23 | 24.07.2013 14:31:57 | 0.7594 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.9861 | 0 | 0
136992 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 12:04:47 | 24.07.2013 13:47:27 | 1.7111 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
136981 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM TR:BUDAK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 13:21:14 | 24.07.2013 14:58:24 | 1.6194 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7167 | 0
136979 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TR:BOR17 TR FİDER:BOR-6 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 13:19:12 | 24.07.2013 14:36:39 | 1.2908 | 130 | 0 | 0 | 0 | 167.8083 | 0 | 0 | 0
136978 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 12:45:42 | 24.07.2013 13:20:33 | 0.5808 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 1.1617 | 871.25 | 0 | 0
136977 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 13:14:18 | 24.07.2013 13:18:41 | 0.0731 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2192 | 0 | 0
136976 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 13:09:18 | 24.07.2013 15:38:11 | 2.4814 | 0 | 240 | 50 | 125 | 0 | 595.5333 | 124.0694 | 310.1736
136974 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 13:06:59 | 24.07.2013 16:01:29 | 2.9083 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.4417
136971 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK FİDER:BÜYÜKDOĞAN KÖK-KAYASARAY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 10:03:49 | 24.07.2013 13:04:03 | 3.0039 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 6.0078 | 174.2256
136966 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM FİDER:ÇEPNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 11:31:18 | 24.07.2013 12:54:19 | 1.3836 | 0 | 0 | 5 | 195 | 0 | 0 | 6.9181 | 269.8042
136959 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIRBASI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 07:18:16 | 24.07.2013 12:49:07 | 5.5142 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.7125 | 0 | 0
136946 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 3 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 12:16:58 | 24.07.2013 14:17:19 | 2.0058 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 22.0642 | 0 | 18.0525
136936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 11:47:39 | 24.07.2013 12:10:21 | 0.3783 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.5933
136930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 11:55:05 | 24.07.2013 16:14:37 | 4.3256 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 432.5556 | 0 | 0
136928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER YAYLA2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 08:36:43 | 24.07.2013 11:59:31 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.14
136918 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KALEONU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 11:43:57 | 24.07.2013 12:17:48 | 0.5642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8208 | 0 | 0
136914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YENİKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 08:57:32 | 24.07.2013 11:42:28 | 2.7489 | 8 | 200 | 0 | 0 | 21.9911 | 549.7778 | 0 | 0
136911 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:SARIOĞLAN KÖK2 TR:SARIOGLAN1 TR FİDER:BELÖREN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 11:23:10 | 24.07.2013 11:47:34 | 0.4067 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
136905 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 11:23:57 | 24.07.2013 15:13:54 | 3.8325 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.65 | 0 | 0
136890 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:BAŞGÖTÜREN KÖK TR:ACIKUYU1 TR FİDER:YENİCE | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 11:13:09 | 24.07.2013 14:09:15 | 2.935 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.805 | 0 | 0 | 0
136881 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:INDIRICI TR AA1-A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 11:01:33 | 24.07.2013 12:10:47 | 1.1539 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.0778 | 0 | 0
136880 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK TR:BASHUYUK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 10:24:47 | 24.07.2013 11:02:35 | 0.63 | 3 | 112 | 0 | 0 | 1.89 | 70.56 | 0 | 0
136879 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEPEKOY | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 11:00:49 | 24.07.2013 12:08:44 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.6181
136878 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 10:57:15 | 24.07.2013 17:25:45 | 6.475 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 0 | 0
136877 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 10:57:21 | 24.07.2013 15:02:47 | 4.0906 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.4528
136875 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKŞEHİR TM TR:KARAAGA6 TR FİDER:REİS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 10:57:08 | 24.07.2013 14:05:30 | 3.1394 | 110 | 0 | 0 | 0 | 345.3389 | 0 | 0 | 0
136865 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 10:41:42 | 24.07.2013 12:41:14 | 1.9922 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9611 | 0 | 0
136862 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:AFYON YOLU5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 07:59:03 | 24.07.2013 10:46:36 | 2.7925 | 8 | 390 | 0 | 0 | 22.34 | 1089.075 | 0 | 0
136861 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK TR:KARATEPE1 TR FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 10:43:16 | 24.07.2013 11:23:04 | 0.6633 | 120 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0
136860 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ODABASI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 10:44:30 | 24.07.2013 14:24:35 | 3.6681 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 414.4903
136856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALDERE1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 09:08:40 | 24.07.2013 12:38:59 | 3.5053 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.0528 | 0 | 0
136855 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENICE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 10:38:38 | 24.07.2013 16:02:34 | 5.3989 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 107.9778 | 0 | 0
136854 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 10:36:57 | 24.07.2013 15:05:50 | 4.4814 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 268.8833 | 0 | 0
136849 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KESECIK4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 09:02:27 | 24.07.2013 10:35:16 | 1.5469 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.1431 | 0 | 0
136843 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 08:32:46 | 24.07.2013 10:25:13 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 52.4767
136839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 10:19:59 | 24.07.2013 10:27:42 | 0.1286 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10.2889 | 0 | 0
136834 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KAVAKLIOZ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 08:06:55 | 24.07.2013 17:04:56 | 8.9669 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.6694
136833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21610 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 10:13:37 | 24.07.2013 11:25:35 | 1.1994 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9944 | 0 | 0
136831 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEVRE YOLU17 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 03:29:24 | 24.07.2013 10:14:37 | 6.7536 | 4 | 1100 | 0 | 0 | 27.0144 | 7428.9722 | 0 | 0
136828 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 10:10:55 | 24.07.2013 15:07:36 | 4.9447 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 370.8542 | 0 | 0
136825 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 10:08:58 | 24.07.2013 14:06:52 | 3.965 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1332.24
136824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM KÖK:BUCAKKISLA KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 03:27:35 | 24.07.2013 10:08:45 | 6.6861 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2340.1389
136821 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:CUMRA60 TR FİDER:DSİ SULAMA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 09:50:01 | 24.07.2013 11:57:38 | 2.1269 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5078 | 0
136817 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BELICEKOZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 10:05:17 | 24.07.2013 15:35:45 | 5.5078 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 198.28
136805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 10:01:30 | 24.07.2013 11:11:58 | 1.1744 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70.4667 | 0 | 0
136804 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 09:44:57 | 24.07.2013 10:53:47 | 1.1472 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4417 | 0 | 0 | 0
136803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 09:28:33 | 24.07.2013 15:36:00 | 6.1242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.6208 | 0 | 0
136802 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 09:59:18 | 24.07.2013 13:16:26 | 3.2856 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 443.55 | 0 | 0
136801 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 08:07:32 | 24.07.2013 10:14:06 | 2.1094 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2109.4444 | 0 | 0 | 0
136800 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:YALBURT YAYLASI1 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 09:58:51 | 24.07.2013 12:15:28 | 2.2769 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11.3847 | 0 | 11.3847 | 0
136795 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:SARACOGLU16 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 09:27:21 | 24.07.2013 11:04:34 | 1.6203 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1014 | 0 | 0
136793 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 09:57:23 | 24.07.2013 14:53:25 | 4.9339 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 246.6944
136791 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ATAKOY KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 08:18:41 | 24.07.2013 11:43:28 | 3.4131 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0653 | 0 | 0 | 0
136787 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:BELEDİYE SU ARITMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 08:08:48 | 24.07.2013 10:00:08 | 1.8556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.1111 | 0 | 0
136786 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 09:02:18 | 24.07.2013 11:53:44 | 2.8572 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4289 | 0
136783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 08:52:15 | 24.07.2013 13:56:24 | 5.0692 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 152.075 | 0 | 0
136782 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:AKPINAR1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 09:49:48 | 24.07.2013 13:17:48 | 3.4667 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0
136781 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KUCUKKIZILKUYU2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 08:42:23 | 24.07.2013 11:21:37 | 2.6539 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2694
136779 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM TR:GEYCEK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 08:34:58 | 24.07.2013 11:42:25 | 3.1242 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6208 | 0
136778 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 08:44:44 | 24.07.2013 10:52:35 | 2.1308 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.2708 | 0
136776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 37 KAYACIK KÖK:KONCAM SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 09:30:46 | 24.07.2013 10:06:47 | 0.6003 | 78 | 700 | 0 | 0 | 46.8217 | 420.1944 | 0 | 0
136770 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:GEZENDE HES TM KÖK:CAMLICA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 06:23:09 | 24.07.2013 10:24:52 | 4.0286 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 2227.8219
136769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 06:35:35 | 24.07.2013 09:00:54 | 2.4219 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.595
136768 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 06:04:24 | 24.07.2013 08:51:24 | 2.7833 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0
136767 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:KÖRPINAR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 07:55:40 | 24.07.2013 08:39:38 | 0.7328 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 99.6578 | 0
136765 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM KÖK:GEDİL KÖK FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 07:44:28 | 24.07.2013 08:18:35 | 0.5686 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.5292 | 0 | 0 | 0
136763 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM KÖK:BÜYÜKAŞLAMA KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 08:02:39 | 24.07.2013 10:17:49 | 2.2528 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 225.2778 | 45.0556 | 0
136762 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM KÖK:TAŞKENT KÖK1 TR:AFSAR1 TR FİDER:BALCILAR DM -TAŞKENT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 06:53:01 | 24.07.2013 08:06:33 | 1.2256 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 122.5556 | 0
136759 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 07:52:56 | 24.07.2013 11:53:10 | 4.0039 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400.3889 | 0 | 0
136757 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM KÖK:KAŞINHANI KÖK FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 07:52:03 | 24.07.2013 09:56:10 | 2.0686 | 50 | 0 | 0 | 0 | 103.4306 | 0 | 0 | 0
136756 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:TASAĞIL KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 07:46:53 | 24.07.2013 10:15:24 | 2.4753 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 123.7639 | 0 | 0
136754 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 07:41:58 | 24.07.2013 10:24:28 | 2.7083 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0
136752 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TR:ÇUKURKUYU1 TR FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 07:25:04 | 24.07.2013 10:40:14 | 3.2528 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 390.3333 | 0
136749 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM FİDER:TOPRAKLIK-2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 06:51:29 | 24.07.2013 13:20:46 | 6.4881 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97.3208 | 0
136748 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAŞARLAR KÖK FİDER:GÜRSU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 05:55:35 | 24.07.2013 06:54:35 | 0.9833 | 0 | 0 | 33 | 150 | 0 | 0 | 32.45 | 147.5
136745 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 06:17:00 | 24.07.2013 07:09:41 | 0.8781 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3903
136744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:KAMER KÖK TR:ACIPINAR1 TR FİDER:KAMER KÖK- ACIPINAR1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 06:14:24 | 24.07.2013 07:17:33 | 1.0525 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.575 | 0
136743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 06:07:04 | 24.07.2013 07:57:14 | 1.8361 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 367.2222 | 106.4944 | 0
136739 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:AK SANAYI1 TR FİDER:AKSANAYİ1 TR - YESILTEPE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 05:25:32 | 24.07.2013 06:06:53 | 0.6892 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 2.0675 | 172.2917
136738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 FİDER:KARAMAN TM - DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 05:27:19 | 24.07.2013 05:58:03 | 0.5122 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 0 | 0 | 0
136736 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 04:56:41 | 24.07.2013 05:59:45 | 1.0511 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1022 | 0
136734 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:MUTLUYAYLASI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 03:28:58 | 24.07.2013 10:00:42 | 6.5289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5289 | 0 | 0
136733 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 03:21:10 | 24.07.2013 05:31:49 | 2.1775 | 15 | 750 | 0 | 0 | 32.6625 | 1633.125 | 0 | 0
136731 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 01:33:03 | 24.07.2013 02:37:24 | 1.0725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3625 | 0 | 0
136730 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 24.07.2013 01:58:40 | 24.07.2013 02:29:20 | 0.5111 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.2222 | 0 | 0 | 0
136727 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM TR:KETENCİ1 TR FİDER:ORTAKONAK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 02:04:54 | 24.07.2013 03:16:27 | 1.1925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1925 | 0 | 0 | 0
136726 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:TURGUT KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 23:27:22 | 24.07.2013 01:34:16 | 2.115 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 917.91 | 0
136723 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:LADİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 22:37:54 | 24.07.2013 01:28:26 | 2.8422 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 62.5289 | 0
136722 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:LADİK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 22:38:21 | 24.07.2013 01:26:31 | 2.8028 | 0 | 1350 | 35 | 950 | 0 | 3783.75 | 98.0972 | 2662.6389
136721 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SIPAHILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 22:58:25 | 24.07.2013 01:19:41 | 2.3544 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 94.1778
136719 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 00:47:45 | 24.07.2013 01:30:50 | 0.7181 | 500 | 0 | 0 | 0 | 359.0278 | 0 | 0 | 0
136718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 24.07.2013 00:54:26 | 24.07.2013 01:19:08 | 0.4117 | 114 | 2250 | 0 | 0 | 46.93 | 926.25 | 0 | 0
136713 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 23:58:16 | 24.07.2013 00:25:04 | 0.4467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4467 | 0 | 0
136704 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 22:48:25 | 23.07.2013 23:20:45 | 0.5389 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.7778 | 0
136701 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 22:30:22 | 23.07.2013 22:50:42 | 0.3389 | 0 | 0 | 20 | 1123 | 0 | 0 | 6.7778 | 380.5722
136700 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 22:41:53 | 23.07.2013 23:57:34 | 1.2614 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0456 | 0
136697 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:GÜRSU MOD.KÖK FİDER:ÇÖĞÜRLÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 21:39:13 | 23.07.2013 22:33:04 | 0.8975 | 0 | 0 | 45 | 70 | 0 | 0 | 40.3875 | 62.825
136693 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 22:24:42 | 24.07.2013 00:12:34 | 1.7978 | 65 | 300 | 72 | 57 | 116.8556 | 539.3333 | 129.44 | 102.4733
136687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20523 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 22:06:58 | 23.07.2013 22:46:47 | 0.6636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3181 | 0 | 0
136686 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR108 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 22:03:59 | 23.07.2013 22:28:08 | 0.4025 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
136684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 21:06:45 | 23.07.2013 22:04:41 | 0.9656 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.3111 | 0 | 0
136678 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 20:43:56 | 23.07.2013 22:01:36 | 1.2944 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0
136677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 21:46:32 | 23.07.2013 22:00:04 | 0.2256 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.5111 | 0 | 0
136672 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 21:44:41 | 23.07.2013 22:00:41 | 0.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
136668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 19:46:50 | 23.07.2013 21:40:38 | 1.8967 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4833 | 0
136661 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 20:59:09 | 23.07.2013 21:27:58 | 0.4803 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 72.0417 | 0 | 0
136660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-3 TM IM:İM 7 KARAKAYIŞ TR:OSMAN OGULLARI UN TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 21:12:06 | 23.07.2013 22:21:18 | 1.1533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1533 | 0 | 0 | 0
136657 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DEMİRKAZIK KABİN TR:PINARBASI TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 20:48:24 | 23.07.2013 21:18:34 | 0.5028 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5417
136652 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY13 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 20:56:03 | 23.07.2013 21:11:36 | 0.2592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5183 | 0 | 0
136643 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 20:05:47 | 23.07.2013 22:11:50 | 2.1008 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.0167 | 0
136638 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 20:06:21 | 23.07.2013 22:36:13 | 2.4978 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4889 | 0 | 0
136637 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 20:39:37 | 23.07.2013 21:14:52 | 0.5875 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.275
136635 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM DM:EMİRGAZİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 19:29:22 | 23.07.2013 20:36:50 | 1.1244 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.4889 | 0
136631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NURKADIN YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 20:02:24 | 23.07.2013 21:58:41 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6903
136629 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KUCUKKIZILKUYU2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 20:00:10 | 23.07.2013 21:39:43 | 1.6592 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3183
136627 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR37 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 19:57:42 | 23.07.2013 20:44:49 | 0.7853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3558 | 0 | 0
136626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 19:32:44 | 23.07.2013 19:59:53 | 0.4525 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.575 | 0 | 0
136623 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇANAKÇI KÖK FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 19:53:06 | 23.07.2013 23:04:31 | 3.1903 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 350.9306 | 0
136619 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:BOZKÖY AYDINLATMA KÖK FİDER:AZATLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 19:04:10 | 23.07.2013 19:52:24 | 0.8039 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 68.3306 | 0 | 0
136617 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU101 TR FİDER:KULU101TR - KULU102 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 19:47:31 | 23.07.2013 20:13:30 | 0.4331 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0.4331 | 67.5567 | 0 | 0
136612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 19:25:19 | 23.07.2013 19:44:24 | 0.3181 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.5417
136609 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 19:17:21 | 23.07.2013 19:40:34 | 0.3869 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 58.0417 | 0 | 0
136604 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1142 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 19:35:03 | 23.07.2013 19:53:38 | 0.3097 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.2917 | 0 | 0
136601 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 19:33:43 | 23.07.2013 23:16:08 | 3.7069 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1208 | 0
136586 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 19:18:23 | 23.07.2013 19:58:30 | 0.6686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6686 | 0 | 0
136585 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:AYASLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 12:58:19 | 23.07.2013 19:20:23 | 6.3678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3678 | 0 | 0
136583 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 19:16:35 | 23.07.2013 21:55:32 | 2.6492 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2458 | 0 | 0 | 0
136576 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:YARIKKUYU KÖK FİDER:YARIKKUYU KÖK - ÜÇHARMAN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 18:05:31 | 23.07.2013 21:36:38 | 3.5186 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 175.9306 | 0
136575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 15:49:55 | 23.07.2013 19:03:42 | 3.2297 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.5944 | 0 | 0
136574 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARINCALI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 17:29:10 | 23.07.2013 19:03:21 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.8367
136567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 30101 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 14:54:51 | 23.07.2013 19:25:46 | 4.5153 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.1528 | 0 | 0 | 0
136564 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | KÖK:KIZILKAYA MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 18:04:19 | 23.07.2013 18:53:45 | 0.8239 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 193.6139 | 0 | 0
136558 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR7 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 18:01:36 | 23.07.2013 18:44:10 | 0.7094 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 48.2422 | 0 | 0
136556 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAMOGLU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 14:25:25 | 23.07.2013 18:40:57 | 4.2589 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 379.0411
136555 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 18:29:23 | 23.07.2013 19:26:50 | 0.9575 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 71.8125 | 0 | 0
136554 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 18:30:17 | 23.07.2013 19:38:06 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.2569
136552 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 18:32:53 | 23.07.2013 19:24:01 | 0.8522 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 21.3056 | 4.2611
136548 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 18:27:15 | 23.07.2013 22:41:40 | 4.2403 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7208
136543 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:ASMASIZ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 17:04:26 | 23.07.2013 18:26:25 | 1.3664 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 61.4875 | 0 | 0
136542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 17:36:32 | 23.07.2013 18:34:15 | 0.9619 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.2389 | 0 | 0 | 0
136536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORGANİZE SAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 18:12:23 | 23.07.2013 19:19:19 | 1.1156 | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 | 0 | 42.3911 | 13.3867
136531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 16:07:20 | 23.07.2013 18:12:24 | 2.0844 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4222
136529 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | DM:MİSLİOVA DM KÖK:BOZKOY SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 17:25:10 | 23.07.2013 18:10:08 | 0.7494 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 67.45 | 0 | 0
136526 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:KORTULLU TR:SIDIKLI KÜÇÜK BOĞAZ TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 15:18:48 | 23.07.2013 18:04:40 | 2.7644 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 179.6889 | 0
136522 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 16:33:49 | 23.07.2013 18:02:48 | 1.4831 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8306 | 0
136520 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OGRETMEN EVLERI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 14:15:16 | 23.07.2013 17:58:36 | 3.7222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.3889 | 0 | 0
136516 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 17:46:22 | 23.07.2013 17:54:04 | 0.1283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0
136515 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:TEPEBAŞI KÖK TR:PAMUKLU1 TR FİDER:TEPEBAŞI KÖK - PAMUKLU1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 17:37:02 | 23.07.2013 19:20:29 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86.2083
136510 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM KÖK:MEYDANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 17:40:24 | 23.07.2013 18:03:49 | 0.3903 | 0 | 978 | 7 | 1950 | 0 | 381.6917 | 2.7319 | 761.0417
136503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 15:50:20 | 23.07.2013 17:36:54 | 1.7761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5522 | 0 | 0
136495 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TR:MAHMATLAR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 17:20:42 | 23.07.2013 17:40:45 | 0.3342 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.3542 | 0 | 0
136490 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ISTASYON20 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 16:55:28 | 23.07.2013 17:16:23 | 0.3486 | 4 | 1150 | 0 | 0 | 1.3944 | 400.9028 | 0 | 0
136488 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 17:10:15 | 23.07.2013 18:36:38 | 1.4397 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 54.7094 | 15.8369
136484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR FİDER:SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 17:05:05 | 23.07.2013 17:36:09 | 0.5178 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 258.8889 | 0 | 0
136482 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIRBASI TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 16:59:10 | 23.07.2013 17:52:14 | 0.8844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6533 | 0 | 0
136476 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 16:52:06 | 23.07.2013 16:53:16 | 0.0194 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
136475 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 16:40:40 | 23.07.2013 18:30:43 | 1.8342 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.8542 | 0
136473 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM FİDER:KOZAKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 16:45:13 | 23.07.2013 17:07:30 | 0.3714 | 10 | 18 | 0 | 0 | 3.7139 | 6.685 | 0 | 0
136472 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 16:45:05 | 23.07.2013 18:05:45 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.6111
136467 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 12:29:23 | 23.07.2013 16:40:49 | 4.1906 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.9056 | 0 | 0 | 0
136458 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 16:16:55 | 23.07.2013 18:03:55 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.5833
136446 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 16:07:58 | 23.07.2013 17:41:54 | 1.5656 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2622 | 0 | 0
136445 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 16:04:34 | 23.07.2013 17:12:33 | 1.1331 | 10 | 0 | 5 | 0 | 11.3306 | 0 | 5.6653 | 0
136440 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 16:00:29 | 23.07.2013 17:26:20 | 1.4308 | 8 | 123 | 12 | 67 | 11.4467 | 175.9925 | 17.17 | 95.8658
136412 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 15:42:17 | 23.07.2013 16:42:32 | 1.0042 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.125 | 0 | 0
136406 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 15:31:38 | 23.07.2013 15:54:09 | 0.3753 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.3753 | 18.0133 | 0 | 0
136392 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA13 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 15:07:50 | 23.07.2013 18:00:55 | 2.8847 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.1181
136386 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:SADIKLAR KÖK TR:AGALAR 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 14:59:59 | 23.07.2013 15:02:46 | 0.0464 | 60 | 0 | 15 | 0 | 2.7833 | 0 | 0.6958 | 0
136381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 13:53:30 | 23.07.2013 14:54:49 | 1.0219 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 153.2917 | 0
136380 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1201 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 14:43:44 | 23.07.2013 19:47:04 | 5.0556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.5556 | 0 | 0
136379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1172 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 14:52:42 | 23.07.2013 15:29:35 | 0.6147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.3767 | 0 | 0
136377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIRKPINAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 12:47:22 | 23.07.2013 14:52:05 | 2.0786 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.7861 | 0 | 0
136372 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 13:03:20 | 23.07.2013 14:49:25 | 1.7681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7681
136361 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 13:16:51 | 23.07.2013 14:42:40 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4303
136360 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 14:37:42 | 23.07.2013 14:41:02 | 0.0556 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4.4444
136358 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM40 TR:SIHCARULLAH MH43 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 14:34:25 | 23.07.2013 14:37:56 | 0.0586 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2931 | 0 | 0 | 0
136356 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 IM:İM1 DEDEKORKUT TR:SEYRAN TEPE KURS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 14:34:06 | 23.07.2013 15:05:44 | 0.5272 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 52.7222 | 0
136352 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KALE | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 14:31:05 | 23.07.2013 15:05:20 | 0.5708 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.5417
136348 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:IGMIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 14:21:12 | 23.07.2013 16:10:36 | 1.8233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0
136347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 3TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 12:02:27 | 23.07.2013 14:21:42 | 2.3208 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.0208 | 0 | 0
136346 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 14:14:17 | 23.07.2013 14:20:24 | 0.1019 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.5292 | 0 | 0
136331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM TR:FESLEĞEN TR-3 FİDER:ŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 12:41:47 | 23.07.2013 14:01:56 | 1.3358 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.0375 | 0 | 0
136330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DIKILITAS2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 12:27:43 | 23.07.2013 14:01:14 | 1.5586 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.9653
136328 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:KORUALAN KÖK TR:YENICEYAYLASI1TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 13:52:58 | 23.07.2013 14:39:23 | 0.7736 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7361 | 0
136324 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM KÖK:BEŞİKLİ KÖK FİDER:BEŞİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 11:48:18 | 23.07.2013 13:49:59 | 2.0281 | 0 | 0 | 3 | 147 | 0 | 0 | 6.0842 | 298.1242
136320 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | KÖK:AKPINAR KÖK TR:NAMLIKISLA1 TR FİDER:AKPINAR KÖK - ÇATALÇEŞME1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 13:04:18 | 23.07.2013 13:47:02 | 0.7122 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 92.5889
136316 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 12:17:27 | 23.07.2013 13:42:00 | 1.4092 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.1375 | 0 | 0
136312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 12:44:12 | 23.07.2013 13:33:04 | 0.8144 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.4333
136304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:GÖLCÜK BAYIR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 09:05:50 | 23.07.2013 13:20:43 | 4.2481 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.7208 | 0 | 0
136303 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:ARGITHANI10 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 13:11:48 | 23.07.2013 13:20:19 | 0.1419 | 80 | 0 | 70 | 0 | 11.3556 | 0 | 9.9361 | 0
136299 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:UCPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 13:08:30 | 23.07.2013 13:35:56 | 0.4572 | 663 | 0 | 0 | 0 | 303.1383 | 0 | 0 | 0
136298 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30801 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 13:09:54 | 23.07.2013 13:34:44 | 0.4139 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.3472 | 0 | 0 | 0
136297 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BILEZIKLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 13:07:50 | 23.07.2013 13:46:21 | 0.6419 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 51.3556
136294 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 13:04:06 | 23.07.2013 14:34:47 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 170.7869
136293 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM19 IM:İM1 DEDEKORKUT TR:KARAHÜYÜK KULE TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 13:00:54 | 23.07.2013 14:08:09 | 1.1208 | 250 | 0 | 0 | 0 | 280.2083 | 0 | 0 | 0
136292 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 12:59:35 | 23.07.2013 13:01:52 | 0.0381 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 5.9367 | 0 | 0
136288 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 12:54:29 | 23.07.2013 13:35:51 | 0.6894 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 17.9256 | 1.3789
136280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1667 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 08:28:21 | 23.07.2013 12:40:20 | 4.1997 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 881.9417 | 0 | 0
136279 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İNÖNÜ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 12:09:03 | 23.07.2013 12:39:45 | 0.5117 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.0933 | 0
136273 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 12:01:33 | 23.07.2013 13:15:44 | 1.2364 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3639 | 0
136271 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 11:29:17 | 23.07.2013 12:28:10 | 0.9814 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.7208
136267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 12:20:21 | 23.07.2013 15:54:56 | 3.5764 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 178.8194 | 0 | 0
136265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 10:50:06 | 23.07.2013 12:20:51 | 1.5125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 189.0625 | 0 | 0
136264 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:PAZARKAYA MODÜLER KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 10:51:06 | 23.07.2013 12:17:51 | 1.4458 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 274.7083
136259 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 12:12:42 | 23.07.2013 13:22:40 | 1.1661 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.1528 | 0 | 0 | 0
136255 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 12:03:18 | 23.07.2013 14:15:43 | 2.2069 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6208 | 0
136253 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 11:53:54 | 23.07.2013 18:02:14 | 6.1389 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 417.4444 | 0 | 0
136245 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:GULSEHIR17 TR FİDER:GÜLŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 11:45:47 | 23.07.2013 15:18:34 | 3.5464 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1418.5556 | 0 | 0
136243 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:KETENLİ KÖK FİDER:KETENLİ KÖK-TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 11:39:40 | 23.07.2013 11:47:10 | 0.125 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
136234 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM TR:SEBILLER 1 TR 50 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 11:22:14 | 23.07.2013 11:26:01 | 0.0631 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1.2611 | 0 | 1.8917 | 0
136230 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HARA KUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 11:14:47 | 23.07.2013 11:52:28 | 0.6281 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 | 0 | 0
136229 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM TR:BOĞAZKENT KÖYÜ TR FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 11:17:54 | 23.07.2013 12:41:20 | 1.3906 | 10 | 0 | 10 | 0 | 13.9056 | 0 | 13.9056 | 0
136226 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 11:17:57 | 23.07.2013 11:20:43 | 0.0461 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
136224 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 11:16:01 | 23.07.2013 14:24:24 | 3.1397 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 423.8625 | 0 | 0
136222 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 11:13:04 | 23.07.2013 12:25:31 | 1.2075 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0
136221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:KILIÇASLAN10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 11:12:05 | 23.07.2013 13:12:16 | 2.0031 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 701.0694 | 0 | 0
136220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:MARUL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 11:11:00 | 23.07.2013 13:14:30 | 2.0583 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5833
136210 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:ARIKÖREN DM FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 10:46:05 | 23.07.2013 14:47:54 | 4.0303 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1211 | 0
136204 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:BOZKIR KÖK TR:BOZKIR1 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 10:48:47 | 23.07.2013 12:24:39 | 1.5978 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.8889 | 0 | 0
136202 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:YEŞİLBURÇ KÖK TR:KIRKPINAR2 TR FİDER:YEŞİLBURÇ KÖK - KIRKPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 06:08:44 | 23.07.2013 10:46:26 | 4.6283 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1157.0833 | 0 | 0
136197 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:ERDOGDU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 08:23:25 | 23.07.2013 10:37:03 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2272
136190 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 10:06:53 | 23.07.2013 10:33:14 | 0.4392 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.175
136189 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 10:25:41 | 23.07.2013 10:50:18 | 0.4103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0514 | 0 | 0
136186 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:İNSUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 10:21:52 | 23.07.2013 11:31:23 | 1.1586 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2.3172 | 18.5378
136185 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM TR:KAPAKLI 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 10:18:35 | 23.07.2013 10:23:09 | 0.0761 | 15 | 0 | 40 | 0 | 1.1417 | 0 | 3.0444 | 0
136183 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 10:20:57 | 23.07.2013 15:08:56 | 4.7997 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 254.3853 | 0 | 0
136182 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 10:20:42 | 23.07.2013 11:28:22 | 1.1278 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0
136180 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCYAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 10:12:12 | 23.07.2013 12:28:44 | 2.2756 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.1333
136179 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:YENICE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 10:12:38 | 23.07.2013 17:31:54 | 7.3211 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 366.0556 | 0 | 0
136178 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM TR:MECIDIYE 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 10:06:52 | 23.07.2013 10:14:04 | 0.12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
136175 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR105 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 10:09:29 | 23.07.2013 13:04:26 | 2.9158 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 583.1667 | 0 | 0
136171 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM KÖK:TAŞKENTKÖK2 TR:BEYRELI1 TR FİDER:TAŞKENTKÖK2-BEYREL CAMİÇİ1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 09:55:49 | 23.07.2013 11:40:00 | 1.7364 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.7278 | 0
136170 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 3 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 10:02:17 | 23.07.2013 12:48:12 | 2.7653 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 41.4792 | 0 | 27.6528
136169 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKIF PASA TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 10:01:18 | 23.07.2013 13:46:16 | 3.7494 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.9889 | 0 | 0
136168 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:TASAĞIL KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 09:59:34 | 23.07.2013 11:14:14 | 1.2444 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.8889 | 0
136167 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARMA ORTA OKULU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 09:58:26 | 23.07.2013 14:54:38 | 4.9367 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 246.8333 | 0 | 0
136165 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 09:53:37 | 23.07.2013 10:57:51 | 1.0706 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2822 | 0
136162 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:AKPINARYAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 09:53:10 | 23.07.2013 15:42:16 | 5.8183 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 273.4617 | 0 | 0
136160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:HASAKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 05:31:28 | 23.07.2013 09:47:52 | 4.2733 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0
136157 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 09:38:24 | 23.07.2013 10:03:45 | 0.4225 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4.225 | 2.1125
136154 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 09:20:13 | 23.07.2013 16:49:45 | 7.4922 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1348.6 | 0 | 0
136151 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 09:23:20 | 23.07.2013 12:35:32 | 3.2033 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 0
136148 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI CATDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 09:21:48 | 23.07.2013 11:01:26 | 1.6606 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.2111
136146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:IŞIKLAR5 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 09:19:48 | 23.07.2013 10:30:10 | 1.1728 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.1833 | 0 | 0
136144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 09:16:00 | 23.07.2013 13:21:40 | 4.0944 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 245.6667 | 0 | 0
136143 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOCAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 09:15:24 | 23.07.2013 14:26:01 | 5.1769 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 854.1958
136141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK50 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 09:13:37 | 23.07.2013 09:39:38 | 0.4336 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 43.3611 | 0 | 0
136140 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:114 EVLER TR 1.6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 09:11:44 | 23.07.2013 13:55:37 | 4.7314 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.6278 | 0 | 0
136138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 7TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 09:11:45 | 23.07.2013 14:08:15 | 4.9417 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 247.0833 | 0 | 0
136133 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 09:06:39 | 23.07.2013 14:06:33 | 4.9983 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 999.6667 | 0 | 0
136132 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:BEYŞEHİR TM TR:KONAKKALE1 TR FİDER:HÜYÜK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 09:05:38 | 23.07.2013 14:08:18 | 5.0444 | 125 | 0 | 0 | 0 | 630.5556 | 0 | 0 | 0
136130 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 09:02:37 | 23.07.2013 11:21:39 | 2.3172 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.7583 | 0
136129 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 05:55:17 | 23.07.2013 09:03:51 | 3.1428 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 157.1389 | 628.5556
136128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 04:37:49 | 23.07.2013 09:03:50 | 4.4336 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 115.2739
136126 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:SULTANPINARI(ASMASIZ) KÖK FİDER:AZATLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 08:55:07 | 23.07.2013 09:02:32 | 0.1236 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 6.1806 | 24.7222
136123 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 05:56:08 | 23.07.2013 08:59:16 | 3.0522 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 488.3556
136122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:87B TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 08:42:46 | 23.07.2013 08:58:16 | 0.2583 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
136120 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:F. ALTAY MH 27 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 08:44:55 | 23.07.2013 09:25:50 | 0.6819 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.0486 | 0 | 0 | 0
136118 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | KÖK:KIZILKAYA MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 07:38:06 | 23.07.2013 08:41:47 | 1.0614 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63.6833 | 0 | 0
136117 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:ÇAVUŞÇU KÖK TR:VAKIF AGILI1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 08:35:05 | 23.07.2013 10:00:12 | 1.4186 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.2792 | 0 | 0 | 0
136116 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 TR:KESECIK5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 08:10:36 | 23.07.2013 08:38:01 | 0.4569 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22.8472 | 0 | 0
136113 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 08:05:26 | 23.07.2013 09:47:11 | 1.6958 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 64.4417 | 18.6542
136110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR DM32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 08:12:42 | 23.07.2013 08:50:37 | 0.6319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6319 | 0 | 0
136109 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 07:59:07 | 23.07.2013 11:32:53 | 3.5628 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2511 | 0
136108 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK TR:KURAN2 TR FİDER: GÖKHÜYÜK KÖK-KURANDEVEKAYA TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 06:39:14 | 23.07.2013 08:01:58 | 1.3789 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.6833 | 0 | 0
136107 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ASAGIBARAK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 07:54:44 | 23.07.2013 08:34:34 | 0.6639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6556
136105 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 07:53:13 | 23.07.2013 11:58:12 | 4.0831 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 277.6478 | 0 | 0
136104 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 07:46:26 | 23.07.2013 08:52:09 | 1.0953 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 131.4333 | 0
136101 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:ÇELTİK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 07:21:53 | 23.07.2013 07:43:30 | 0.3603 | 0 | 0 | 350 | 3000 | 0 | 0 | 126.0972 | 1080.8333
136095 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 07:20:56 | 23.07.2013 10:00:15 | 2.6553 | 7 | 520 | 0 | 0 | 18.5869 | 1380.7444 | 0 | 0
136094 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:BÜSAN8 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 07:18:03 | 23.07.2013 07:59:27 | 0.69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0
136092 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 07:01:42 | 23.07.2013 08:01:58 | 1.0044 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0444 | 0 | 0
136091 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:YEŞİLÖZ2 TSK KÖK FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 07:00:22 | 23.07.2013 10:36:47 | 3.6069 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.1042 | 0
136090 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 06:58:54 | 23.07.2013 08:03:40 | 1.0794 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7944 | 0 | 0
136089 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 06:38:12 | 23.07.2013 07:45:25 | 1.1203 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 134.4333 | 0
136088 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:İNSUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 06:29:34 | 23.07.2013 09:15:54 | 2.7722 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 5.5444 | 44.3556
136087 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 06:27:45 | 23.07.2013 07:21:33 | 0.8967 | 150 | 0 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0
136086 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM TR:HOMURLU ÜÇLER TR1 FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 06:19:59 | 23.07.2013 11:47:47 | 5.4633 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 147.51 | 0
136085 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR80 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 06:17:46 | 23.07.2013 07:47:54 | 1.5022 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.0889 | 0 | 0
136084 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM40 TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 06:16:19 | 23.07.2013 08:22:59 | 2.1111 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0 | 0
136083 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 05:57:17 | 23.07.2013 08:03:30 | 2.1036 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 178.8069 | 0 | 0
136082 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:ADAS1 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 06:11:33 | 23.07.2013 06:52:09 | 0.6767 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
136081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:MEHMETAKIF01 TR FİDER:DM16 - MEHMET AKİF1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 04:55:08 | 23.07.2013 05:18:05 | 0.3825 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 344.25 | 0 | 0
136077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 15 İĞDELİ TR:MOBILYACILAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 04:14:05 | 23.07.2013 04:34:34 | 0.3414 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 256.0417 | 0 | 0
136076 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:TEPEBAŞI KÖK FİDER:TEPEBAŞI KÖK - BAŞYAYLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 02:55:32 | 23.07.2013 03:36:01 | 0.6747 | 0 | 0 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 2.6989 | 1055.2656
136074 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 03:13:36 | 23.07.2013 04:00:06 | 0.775 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 0
136073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1333 TR FİDER:EREĞLİ1330 TR- EREĞLİ1333 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 23.07.2013 01:58:50 | 23.07.2013 02:35:35 | 0.6125 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 153.125 | 0 | 0
136071 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:DEGIRMENALTI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 01:56:41 | 23.07.2013 08:48:40 | 6.8664 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 102.9958 | 0 | 0
136070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 11TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 00:24:27 | 23.07.2013 01:01:52 | 0.6236 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.9444 | 0 | 0
136066 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEKSARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 23.07.2013 00:22:36 | 23.07.2013 02:13:33 | 1.8492 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 0 | 0
136063 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 23:24:11 | 22.07.2013 23:47:32 | 0.3892 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | 0
136042 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 21:12:30 | 22.07.2013 22:00:33 | 0.8008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8008 | 0 | 0
136041 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 21:56:22 | 22.07.2013 23:15:14 | 1.3144 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 144.5889 | 0
136036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 19:24:23 | 22.07.2013 21:48:46 | 2.4064 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6256 | 0
136031 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KUSUNYERI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 21:29:14 | 22.07.2013 23:49:35 | 2.3392 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.0875
136029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:KARALGAZI KÖK TR:EMINLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 18:56:17 | 22.07.2013 21:39:34 | 2.7214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7214 | 0
136026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/31-A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 21:29:49 | 22.07.2013 22:28:19 | 0.975 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.625 | 0 | 0
136020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 10TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 20:41:02 | 22.07.2013 21:13:20 | 0.5383 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 53.8333 | 0 | 0
136019 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM:SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 20:25:24 | 22.07.2013 21:02:49 | 0.6236 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 43.6528 | 0 | 0
136016 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 20:52:46 | 22.07.2013 22:00:08 | 1.1228 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.6833 | 0 | 0
136015 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BAŞAK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 20:53:21 | 23.07.2013 00:34:12 | 3.6808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6808 | 0 | 0
136013 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ÇALIŞ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 20:43:10 | 22.07.2013 21:49:21 | 1.1031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5153 | 0 | 0
136012 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 20:31:23 | 22.07.2013 21:12:30 | 0.6853 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.7056 | 0 | 0
136005 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 20:20:44 | 22.07.2013 22:45:02 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.67
136004 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 20:35:57 | 22.07.2013 21:51:05 | 1.2522 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5222 | 0 | 0
136002 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 20:04:18 | 22.07.2013 20:26:10 | 0.3644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | 0
135996 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:DEGIRMENOZU1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 20:14:21 | 22.07.2013 21:05:39 | 0.855 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0
135994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ERENKAVAK1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 18:32:11 | 22.07.2013 20:09:54 | 1.6286 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7717
135988 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:GÜMÜŞLER KABİN FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 19:57:20 | 22.07.2013 21:43:50 | 1.775 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0
135985 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM:ÜRGÜP DM TR:ORTAHISAR 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 19:55:44 | 22.07.2013 20:23:40 | 0.4656 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 116.3889 | 0 | 0
135980 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:SEKİZLİ KÖK FİDER:SEKİZLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 19:30:41 | 22.07.2013 22:26:22 | 2.9281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8561 | 0 | 0
135979 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 19:33:41 | 22.07.2013 20:40:29 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.02
135978 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CARDACIK1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 19:11:40 | 22.07.2013 19:53:13 | 0.6925 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0 | 0
135977 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ÇALIŞ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 19:51:51 | 22.07.2013 20:41:56 | 0.8347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3389 | 0 | 0
135976 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 19:45:20 | 22.07.2013 21:14:19 | 1.4831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0
135972 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 19:00:48 | 22.07.2013 19:37:18 | 0.6083 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.4167 | 0 | 0
135959 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR21 TR FİDER:ULUS | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 18:39:52 | 22.07.2013 19:20:05 | 0.6703 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.0542
135957 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:MEHMETYASAR YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 19:10:20 | 22.07.2013 22:57:46 | 3.7906 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3.7906 | 22.7433
135954 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 19:09:41 | 22.07.2013 20:08:47 | 0.985 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0
135951 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 19:05:06 | 22.07.2013 20:25:46 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.3333
135945 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 18:58:22 | 22.07.2013 19:54:36 | 0.9372 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.0583 | 0 | 0
135939 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 18:05:02 | 22.07.2013 18:49:32 | 0.7417 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.8333
135938 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HUSNIYE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 18:44:51 | 22.07.2013 19:43:25 | 0.9761 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.4028
135935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 18:41:56 | 22.07.2013 20:54:00 | 2.2011 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
135933 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 17:25:17 | 22.07.2013 18:43:04 | 1.2964 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3711 | 0 | 0
135931 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 18:39:40 | 22.07.2013 19:15:41 | 0.6003 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8022 | 0 | 0
135925 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 18:34:16 | 22.07.2013 20:22:52 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.81
135924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/27 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 18:31:26 | 22.07.2013 18:59:11 | 0.4625 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 0
135914 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:54 NOLU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 18:14:34 | 22.07.2013 18:56:47 | 0.7036 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.7011
135911 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 17:19:44 | 22.07.2013 18:17:41 | 0.9658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9658 | 0 | 0
135904 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 18:01:41 | 22.07.2013 19:17:25 | 1.2622 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6222 | 0 | 0
135897 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:ESKİ ZENGEN BİNA KÖK TR:GENCLIKIZCILIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 17:46:13 | 22.07.2013 19:37:31 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.71
135896 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:BUYUKBURUNAGIL1 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 17:30:32 | 22.07.2013 18:54:05 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 130.895
135891 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 17:31:51 | 22.07.2013 17:34:09 | 0.0383 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
135890 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:YEŞİLYURT | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 17:31:07 | 22.07.2013 18:21:00 | 0.8314 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4942
135889 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 17:19:28 | 22.07.2013 19:39:35 | 2.3353 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.3819
135877 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 17:13:43 | 22.07.2013 18:10:20 | 0.9436 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.3083 | 0 | 0
135875 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ŞALT DİBİ KÖK FİDER:REİS | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 15:34:43 | 22.07.2013 17:16:33 | 1.6972 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.8528 | 0 | 0 | 0
135874 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KEPEZ1 TR FİDER:EREĞLİ1581 TR- EREĞLİ1632 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 09:22:03 | 22.07.2013 17:15:04 | 7.8836 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 7.8836 | 386.2969
135873 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:DEGIRMENOZU1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 17:13:04 | 22.07.2013 18:27:48 | 1.2456 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 124.5556 | 0
135867 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 17:05:17 | 22.07.2013 17:24:07 | 0.3139 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.2778 | 0 | 0 | 0
135866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM-5-SCADA TR:FERHUNIYE3 TR FİDER:SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 17:05:56 | 22.07.2013 18:23:18 | 1.2894 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 193.4167 | 0 | 0
135861 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISARYAYLA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 16:56:58 | 22.07.2013 17:00:25 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4.3125
135860 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KAYAAĞZI MONOBLOK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 16:56:21 | 22.07.2013 17:47:25 | 0.8511 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.0222 | 0
135846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 16:16:12 | 22.07.2013 19:05:46 | 2.8261 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 423.9167 | 0
135844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 09:49:58 | 22.07.2013 16:34:28 | 6.7417 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 168.5417
135839 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ODUN PAZARI14 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 15:56:41 | 22.07.2013 16:26:32 | 0.4975 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.3875 | 0 | 0
135838 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YAGMURHUYUGU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 16:24:38 | 22.07.2013 16:26:03 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.7083
135837 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 16:23:30 | 22.07.2013 18:30:02 | 2.1089 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 109.6622 | 0 | 0
135830 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI46 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - YANGIN SONUCU KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 16:13:17 | 22.07.2013 16:17:19 | 0.0672 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3361 | 0 | 0
135827 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 15:59:25 | 22.07.2013 17:18:31 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.4117
135823 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 16:01:59 | 22.07.2013 16:10:39 | 0.1444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.8889 | 0 | 0
135816 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:SADIKLAR KÖK TR:ORMANOZU 1 TR 50 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 15:51:18 | 22.07.2013 15:56:46 | 0.0911 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.3778 | 0 | 0 | 0
135806 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AZATLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 15:10:27 | 22.07.2013 15:38:09 | 0.4617 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 92.3333 | 0 | 0
135805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM TR:GUMUSLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 13:47:17 | 22.07.2013 15:38:00 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 276.7917
135804 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:MERKEZ2-28A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 14:47:43 | 22.07.2013 15:36:33 | 0.8139 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.6944 | 0 | 0
135797 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:OZYAYLA1 TR FİDER:ACIGÖL TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 15:22:47 | 22.07.2013 15:25:56 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4.9875
135796 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEDELİ KÖYÜ TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 15:22:00 | 22.07.2013 17:33:03 | 2.1842 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.6833 | 0 | 0
135794 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 15:11:55 | 22.07.2013 15:22:55 | 0.1833 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
135792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 15:11:51 | 22.07.2013 17:13:26 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0792
135784 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 14:37:31 | 22.07.2013 15:26:42 | 0.8197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4592 | 0 | 0
135772 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 14:47:19 | 22.07.2013 15:12:01 | 0.4117 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.2917
135770 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:ÇAVUŞÇU KÖK TR:ACIK ILICA1 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 14:44:37 | 22.07.2013 14:47:51 | 0.0539 | 20 | 0 | 15 | 0 | 1.0778 | 0 | 0.8083 | 0
135766 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YILANGÖMÜ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 12:42:39 | 22.07.2013 14:45:30 | 2.0475 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.375
135761 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 KÖK:KETENLİ KÖK TR:KETENLI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 13:41:52 | 22.07.2013 14:37:46 | 0.9317 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.6333 | 0 | 0
135745 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:ARIKÖREN DM FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 14:14:45 | 22.07.2013 15:17:27 | 1.045 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0
135742 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HUYUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 14:07:40 | 22.07.2013 15:29:13 | 1.3592 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7958 | 0 | 0
135741 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM19 IM:İM1 DEDEKORKUT TR:KARAHÜYÜK KULE TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 14:05:41 | 22.07.2013 15:13:12 | 1.1253 | 150 | 0 | 0 | 0 | 168.7917 | 0 | 0 | 0
135734 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KEMERHİSAR İÇMECELER KÖK FİDER:KEMERHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 14:06:51 | 22.07.2013 14:36:00 | 0.4858 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 63.1583 | 0
135722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK IHSANIYE1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 13:56:33 | 22.07.2013 14:57:20 | 1.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0
135715 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:A.ACIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 13:41:43 | 22.07.2013 14:29:40 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9958
135712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1096 TR FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 13:36:39 | 22.07.2013 14:11:16 | 0.5769 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.0778 | 0 | 0 | 0
135708 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 13:23:13 | 22.07.2013 15:17:41 | 1.9078 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.0778 | 0 | 0
135702 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:SORKUN4 TR FİDER:DEREÇİNE | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 12:57:23 | 22.07.2013 13:20:38 | 0.3875 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.8125 | 0 | 0 | 0
135701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 12:50:30 | 22.07.2013 13:20:15 | 0.4958 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.9167
135686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:KOZLUBUCAK KÖK TR:TOPALHACI TR9 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 10:38:03 | 22.07.2013 12:58:29 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.8111
135685 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:ÇAVUŞÇU KÖK TR:GOLYAKA 1 TR 50 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 12:52:47 | 22.07.2013 12:56:56 | 0.0692 | 30 | 0 | 25 | 0 | 2.075 | 0 | 1.7292 | 0
135684 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TOHLUMEN TR8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 11:57:19 | 22.07.2013 12:52:23 | 0.9178 | 136 | 0 | 0 | 0 | 124.8178 | 0 | 0 | 0
135682 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR107 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 12:49:21 | 22.07.2013 14:02:10 | 1.2136 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.4083 | 0 | 0
135681 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:DEMIRCIOBASI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 08:59:39 | 22.07.2013 12:45:27 | 3.7633 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.3967 | 0 | 0
135680 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:O HACIAHMETLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 12:39:53 | 22.07.2013 14:14:27 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.4028
135678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TR:DEREKOY1 TR FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 12:19:24 | 22.07.2013 16:54:45 | 4.5892 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 137.675 | 0
135677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 10:14:33 | 22.07.2013 12:37:07 | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.6417
135673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 10:56:17 | 22.07.2013 12:33:39 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.3417
135672 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 12:33:05 | 22.07.2013 12:39:30 | 0.1069 | 6 | 621 | 0 | 0 | 0.6417 | 66.4125 | 0 | 0
135671 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:İSHAKUŞAĞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 12:31:59 | 22.07.2013 13:11:02 | 0.6508 | 0 | 0 | 300 | 2154 | 0 | 0 | 195.25 | 1401.895
135670 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:ÇAVUŞÇU KÖK TR:TEKELER 1 TR 63 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 12:30:26 | 22.07.2013 12:33:46 | 0.0556 | 45 | 0 | 20 | 0 | 2.5 | 0 | 1.1111 | 0
135668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BEBEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 09:43:14 | 22.07.2013 12:29:54 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.7778
135666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMARSINAN03 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 12:23:03 | 22.07.2013 14:09:32 | 1.7747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7747 | 0 | 0
135664 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:ÇAVUŞÇU KÖK TR:DEREKOY 1 TR 50 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 12:17:27 | 22.07.2013 12:24:33 | 0.1183 | 40 | 0 | 15 | 0 | 4.7333 | 0 | 1.775 | 0
135662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 09:43:23 | 22.07.2013 12:22:58 | 2.6597 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79.7917 | 0 | 0
135657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1224 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 08:25:39 | 22.07.2013 12:13:13 | 3.7928 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 284.4583 | 0 | 0
135655 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 12:08:03 | 22.07.2013 16:50:22 | 4.7053 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 319.9589 | 0 | 0
135647 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GUNYUZU2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 12:00:13 | 22.07.2013 17:56:54 | 5.9447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9447 | 0 | 0
135645 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:ESKIYAYLACIK1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 09:20:48 | 22.07.2013 12:00:34 | 2.6628 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 114.4994
135644 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:KEMERHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 11:57:46 | 22.07.2013 13:19:09 | 1.3564 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 176.3306 | 0
135641 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYVALCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 11:55:02 | 22.07.2013 14:43:03 | 2.8003 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 358.4356
135638 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CARDAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 11:16:20 | 22.07.2013 11:52:44 | 0.6067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6067
135631 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI7 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 11:34:29 | 22.07.2013 12:27:11 | 0.8783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7833 | 0 | 0
135630 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 11:35:10 | 22.07.2013 12:54:08 | 1.3161 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2644 | 0
135627 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 11:27:58 | 22.07.2013 12:39:12 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.6806
135626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:KAYIRLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 08:35:21 | 22.07.2013 11:28:43 | 2.8894 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.2361 | 0 | 0
135625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 11:23:48 | 22.07.2013 12:24:31 | 1.0119 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0239 | 0
135624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YEŞİLTÖMEK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 11:26:30 | 22.07.2013 13:00:17 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 109.4139
135622 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YÜZBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 11:18:43 | 22.07.2013 12:27:53 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.5833
135621 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 11:17:14 | 22.07.2013 11:57:30 | 0.6711 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.7378 | 0 | 0
135619 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KARACADAĞ KÖK TR:HISAR1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 11:16:00 | 22.07.2013 11:52:18 | 0.605 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 1.21 | 33.88
135617 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 11:14:37 | 22.07.2013 15:34:36 | 4.3331 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 138.6578
135590 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 10:49:32 | 22.07.2013 16:00:07 | 5.1764 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 274.3486 | 0 | 0
135585 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 10:24:11 | 22.07.2013 10:43:33 | 0.3228 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.4556 | 0 | 0 | 0
135582 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:F. ALTAY MH 27 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 10:33:54 | 22.07.2013 11:11:43 | 0.6303 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.9083 | 0 | 0 | 0
135580 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 10:23:37 | 22.07.2013 10:43:47 | 0.3361 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.7222
135579 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:ÇAVUŞÇU KÖK TR:MISAFIRLI 1 TR 50 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 10:30:32 | 22.07.2013 10:33:16 | 0.0456 | 45 | 0 | 20 | 0 | 2.05 | 0 | 0.9111 | 0
135578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ELMALI KABİN FİDER:ELMALI1 TR - ELMALI9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 06:42:25 | 22.07.2013 10:28:50 | 3.7736 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 105.6611
135576 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:ÇAVUŞÇU KÖK TR:YORAZLAR 1 TR 50 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 10:24:12 | 22.07.2013 10:28:23 | 0.0697 | 40 | 0 | 20 | 0 | 2.7889 | 0 | 1.3944 | 0
135575 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ESKICE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 10:21:04 | 22.07.2013 13:05:23 | 2.7386 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 172.5325
135571 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:YENICE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 10:15:21 | 22.07.2013 16:21:39 | 6.105 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 305.25 | 0 | 0
135570 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:INSUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 10:15:18 | 22.07.2013 11:06:04 | 0.8461 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7689
135569 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 10:14:16 | 22.07.2013 17:14:23 | 7.0019 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1750.4861 | 0 | 0
135565 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:MAHMUTLU KÖK FİDER:AZATLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 09:26:37 | 22.07.2013 10:11:55 | 0.755 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.425 | 0 | 0
135561 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YEŞİLDERE OVA MEVKİİ TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 10:02:42 | 22.07.2013 15:39:15 | 5.6092 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.1375
135560 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:PİRİBEYLİ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 09:18:08 | 22.07.2013 10:02:53 | 0.7458 | 2 | 185 | 0 | 0 | 1.4917 | 137.9792 | 0 | 0
135558 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/50 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 09:55:37 | 22.07.2013 10:50:43 | 0.9183 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
135553 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 05:26:14 | 22.07.2013 09:51:12 | 4.4161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4161
135552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 79 EĞRİBAYAT FİDER:EĞRİBAYAT DM - YAZILBELEN MODÜLLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 09:38:47 | 22.07.2013 09:50:01 | 0.1872 | 43 | 600 | 0 | 0 | 8.0506 | 112.3333 | 0 | 0
135551 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:TOSUNBURNU KÖK TR:DULKAD İRLİ İNLİ MURAT TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 08:32:16 | 22.07.2013 09:48:50 | 1.2761 | 57 | 0 | 0 | 0 | 72.7383 | 0 | 0 | 0
135540 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:SAHINLER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 08:27:35 | 22.07.2013 09:36:45 | 1.1528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4583 | 0
135534 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM TR:FERAHEVLER TR-2 FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 08:56:07 | 22.07.2013 09:28:57 | 0.5472 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 90.2917 | 0 | 0
135530 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM DM:HADİM DM KÖK:TAŞKENTKÖK2 TR:BEYRELI1 TR FİDER:TAŞKENTKÖK2-BEYRELI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 09:21:50 | 22.07.2013 11:47:13 | 2.4231 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 121.1528 | 0
135528 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 09:17:16 | 22.07.2013 09:40:16 | 0.3833 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0
135525 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 09:10:48 | 22.07.2013 14:15:59 | 5.0864 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 686.6625 | 0 | 0
135523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 15:17:26 | 22.07.2013 09:09:33 | 17.8686 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2680.2917 | 0
135521 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELIEVLER TR 1.5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 09:06:28 | 22.07.2013 13:28:03 | 4.3597 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 87.1944 | 0 | 0
135520 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:HÜYÜK KÖK TR:BEYKONAK 1 TR 100 FİDER:HÜYÜK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 09:03:41 | 22.07.2013 13:46:54 | 4.7203 | 125 | 0 | 0 | 0 | 590.0347 | 0 | 0 | 0
135518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 09:00:56 | 22.07.2013 13:33:38 | 4.545 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 340.875 | 0 | 0
135517 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM22 IM:İM1 DEDEKORKUT TR:KOZAGAC3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 08:56:30 | 22.07.2013 09:32:07 | 0.5936 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.6806 | 0 | 0 | 0
135514 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER YAYLA2 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 07:51:25 | 22.07.2013 08:58:33 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4267
135512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 7TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 08:56:37 | 22.07.2013 15:05:19 | 6.145 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 307.25 | 0 | 0
135508 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:ÇELTİK KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 08:11:43 | 22.07.2013 08:50:30 | 0.6464 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6464 | 0
135505 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM KÖK:BADEMLİ KÖK TR:BADEMLI1 TR FİDER:BADEMLİ KÖK- BADEMLİ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 08:43:42 | 22.07.2013 09:52:31 | 1.1469 | 100 | 0 | 0 | 0 | 114.6944 | 0 | 0 | 0
135501 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:AVDUL KÖK FİDER:AVDUL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 08:41:48 | 22.07.2013 10:11:16 | 1.4911 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9644 | 0
135500 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 IM:İM 7 KARAKAYIŞ TR:ORTA SINAN1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 08:38:38 | 22.07.2013 09:35:04 | 0.9406 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.0278 | 0 | 0 | 0
135498 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 08:38:29 | 22.07.2013 14:37:34 | 5.9847 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 299.2361 | 0 | 0
135497 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 08:25:35 | 22.07.2013 08:45:53 | 0.3383 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0
135496 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BUYUK HASAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 08:35:50 | 22.07.2013 17:50:12 | 9.2394 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 461.9722 | 0 | 0
135494 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 08:33:40 | 22.07.2013 08:48:32 | 0.2478 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 35.9278 | 0
135493 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 08:32:07 | 22.07.2013 14:39:54 | 6.1297 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 306.4861 | 0 | 0
135491 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:TEPELER YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 08:28:31 | 22.07.2013 15:44:31 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.9333
135489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 37/A TÖMEK FİDER:TÖMEK DM - PINARBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 08:05:05 | 22.07.2013 08:29:09 | 0.4011 | 21 | 450 | 0 | 0 | 8.4233 | 180.5 | 0 | 0
135487 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 08:24:48 | 22.07.2013 10:11:58 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.6528
135481 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:SANAYİ KÖK 2 FİDER:YUNAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 07:39:38 | 22.07.2013 08:21:05 | 0.6908 | 3 | 1300 | 0 | 0 | 2.0725 | 898.0833 | 0 | 0
135478 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30501 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 07:49:36 | 22.07.2013 08:17:02 | 0.4572 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 685.8333 | 0 | 0
135476 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:104 MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 08:12:03 | 22.07.2013 09:48:56 | 1.6147 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41.9828 | 0
135475 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BALCI GAYRET1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 08:07:52 | 22.07.2013 09:38:17 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.6736
135474 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KALE TSK KÖK FİDER:YEŞİLDERE 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 06:03:27 | 22.07.2013 08:31:01 | 2.4594 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5944 | 0
135465 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÖZBAĞ TR7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 07:52:22 | 22.07.2013 12:06:02 | 4.2278 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 287.4889 | 0 | 0
135463 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 07:44:15 | 22.07.2013 10:19:22 | 2.5853 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.7792 | 0 | 0 | 0
135460 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 TR:MAKINE PARKI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 06:16:06 | 22.07.2013 07:34:48 | 1.3117 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.675 | 0 | 0
135458 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1201 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 07:23:46 | 22.07.2013 08:55:58 | 1.5367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5367 | 0 | 0
135456 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM KÖK:31 NOLU KÖK FİDER:31NOLU KÖK-BOZCA3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 07:19:21 | 22.07.2013 08:40:41 | 1.3556 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 618.1333 | 0 | 0
135455 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:İNSUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 07:07:51 | 22.07.2013 10:11:24 | 3.0592 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6.1183 | 48.9467
135454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN38 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 06:41:10 | 22.07.2013 07:20:54 | 0.6622 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6222 | 0 | 0
135452 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:FERTEK2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 04:40:46 | 22.07.2013 06:41:53 | 2.0186 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 151.3958 | 0 | 0
135451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM KÖK:BAHÇESARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 05:38:37 | 22.07.2013 07:16:40 | 1.6342 | 10 | 350 | 0 | 0 | 16.3417 | 571.9583 | 0 | 0
135450 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 IM:NEVŞEHİR İM1 FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 22.07.2013 06:30:47 | 22.07.2013 06:42:14 | 0.1908 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 47.7083 | 0 | 0
135449 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:SIHBEDRETTIN MH41 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 06:32:20 | 22.07.2013 07:51:59 | 1.3275 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.1875 | 0 | 0 | 0
135448 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 06:24:41 | 22.07.2013 12:06:00 | 5.6886 | 15 | 35 | 0 | 0 | 85.3292 | 199.1014 | 0 | 0
135447 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 06:49:25 | 22.07.2013 08:13:49 | 1.4067 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0
135445 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM FİDER:KADINHANI DM - MEYDANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 05:48:52 | 22.07.2013 07:17:52 | 1.4833 | 0 | 978 | 7 | 1950 | 0 | 1450.7 | 10.3833 | 2892.5
135443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:FERTEK2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 03:29:26 | 22.07.2013 04:34:11 | 1.0792 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 215.8333 | 0 | 0
135439 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TURSUNLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 23:28:46 | 22.07.2013 02:00:14 | 2.5244 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75.7333
135437 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YILMAZLAR YAYLASI1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 22.07.2013 00:03:06 | 22.07.2013 01:13:41 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 105.875
135433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:ELMALI KABİN TR:ELMALI9 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 19:04:12 | 22.07.2013 00:34:35 | 5.5064 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.5958
135429 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:ÖZKENT1 TR - ÖZKENT2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 23:11:13 | 22.07.2013 00:16:53 | 1.0944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3778 | 0
135427 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 23:05:58 | 21.07.2013 23:42:52 | 0.615 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0
135426 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CARDACIK1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 21:37:37 | 21.07.2013 23:33:32 | 1.9319 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.9792
135425 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NARLIDERE EMEKSU TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 22:20:08 | 21.07.2013 23:21:50 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1417
135417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20501 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 22:15:47 | 21.07.2013 23:00:33 | 0.7461 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.9222 | 0 | 0
135414 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 20:39:33 | 21.07.2013 22:32:12 | 1.8775 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.325 | 0
135407 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:YILDIZTEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 20:25:59 | 21.07.2013 21:59:48 | 1.5636 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.9083 | 0
135401 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:YENIYAPAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 21:29:15 | 21.07.2013 21:42:00 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.85
135390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:UZUNDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 19:10:44 | 21.07.2013 21:20:47 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.1875
135385 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SAHOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 20:57:08 | 21.07.2013 21:58:00 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1156
135381 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 20:48:34 | 21.07.2013 23:17:09 | 2.4764 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.7167 | 0
135376 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CARDACIK1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 17:53:09 | 21.07.2013 20:36:07 | 2.7161 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81.4833
135375 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 20:26:38 | 21.07.2013 21:18:29 | 0.8642 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.2458 | 0 | 0
135373 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 20:12:20 | 21.07.2013 21:09:36 | 0.9544 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.3167 | 0 | 0
135369 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İNÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 19:16:23 | 21.07.2013 20:07:08 | 0.8458 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8458 | 0
135367 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAGLAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 19:06:42 | 21.07.2013 20:04:39 | 0.9658 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 0 | 0
135366 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:BOZKOY SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CANLI TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 19:40:15 | 21.07.2013 20:03:17 | 0.3839 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.3744 | 0
135364 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 18:32:03 | 21.07.2013 19:58:28 | 1.4403 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.8056 | 0 | 0
135363 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:HASANKOY12 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 20:02:23 | 21.07.2013 20:24:46 | 0.3731 | 80 | 0 | 0 | 0 | 29.8444 | 0 | 0 | 0
135359 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 19:36:39 | 21.07.2013 20:15:04 | 0.6403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4028 | 0 | 0
135354 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 19:21:05 | 21.07.2013 19:52:11 | 0.5183 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.775 | 0 | 0
135352 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:AGAPINARI1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 19:45:25 | 21.07.2013 19:49:50 | 0.0736 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 14.7222 | 0
135351 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:BOZKOY SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 19:08:37 | 21.07.2013 19:45:45 | 0.6189 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.0456 | 0
135350 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 21:23:39 | 21.07.2013 22:53:21 | 1.495 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.475 | 0 | 0
135344 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 19:31:53 | 21.07.2013 22:18:49 | 2.7822 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5644 | 0
135343 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:ON HÜCRELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 18:50:45 | 21.07.2013 19:34:14 | 0.7247 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1742
135342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:KAYIRLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 18:34:54 | 21.07.2013 19:33:29 | 0.9764 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 63.4653 | 0
135341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 19:29:53 | 21.07.2013 19:56:26 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.425
135331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:YILDIZTEPE AYDINLATMA KÖK FİDER:HACIABDULLAH FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 18:17:43 | 21.07.2013 19:10:05 | 0.8728 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 126.5528 | 0 | 0
135328 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20527 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 19:05:49 | 21.07.2013 19:23:58 | 0.3025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5125 | 0 | 0
135326 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:GUNEY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 18:59:11 | 21.07.2013 21:24:10 | 2.4164 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 84.5736
135324 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER3 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 18:05:22 | 21.07.2013 18:58:43 | 0.8892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8892 | 0 | 0
135323 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 18:18:33 | 21.07.2013 18:57:57 | 0.6567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6567
135319 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:BİRLİK KÖK FİDER:YUNAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 17:25:37 | 21.07.2013 18:49:47 | 1.4028 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1262.5 | 0
135317 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZCAMAHMUT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 18:44:39 | 21.07.2013 19:54:58 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.1583
135315 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 18:15:30 | 21.07.2013 18:39:23 | 0.3981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9903 | 0 | 0
135311 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BELICEKOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 18:33:30 | 21.07.2013 19:21:57 | 0.8075 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1125
135309 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 18:23:01 | 21.07.2013 19:20:35 | 0.9594 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.1889 | 0
135305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:6 HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 17:06:57 | 21.07.2013 18:24:07 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0028
135302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 18:16:18 | 21.07.2013 19:06:30 | 0.8367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8367 | 0 | 0
135301 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:ALTILAR MODÜLER KÖK TR:GOKLER1 TR FİDER:KULU DM - | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 18:17:37 | 21.07.2013 18:41:06 | 0.3914 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.3914 | 14.8728
135297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 17:10:27 | 21.07.2013 18:10:33 | 1.0017 | 50 | 4950 | 0 | 0 | 50.0833 | 4958.25 | 0 | 0
135296 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 18:02:29 | 21.07.2013 18:50:45 | 0.8044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0222 | 0 | 0
135290 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:HASANKOY12 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 17:47:56 | 21.07.2013 17:55:23 | 0.1242 | 150 | 0 | 0 | 0 | 18.625 | 0 | 0 | 0
135286 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 17:10:55 | 21.07.2013 17:44:50 | 0.5653 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 84.7917 | 0 | 0
135283 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 17:42:00 | 21.07.2013 18:10:38 | 0.4772 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.5661 | 0 | 0
135282 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM33 IM:İM-7-KARAKAYIŞ TR:OSMAN OGULLARI UN TR FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 17:38:45 | 21.07.2013 19:05:55 | 1.4528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9056 | 0 | 0 | 0
135279 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 17:34:37 | 21.07.2013 18:14:48 | 0.6697 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0092 | 0 | 0
135278 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:ÇELTİK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 16:50:23 | 21.07.2013 17:37:53 | 0.7917 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 2612.5 | 0
135277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK FİDER:HACIABDULLAH FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 16:23:41 | 21.07.2013 17:34:34 | 1.1814 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.3486 | 0
135276 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 17:29:19 | 21.07.2013 17:50:57 | 0.3606 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.2111 | 0 | 0
135273 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:100.YILYAYLASI1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 17:25:03 | 21.07.2013 18:04:50 | 0.6631 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.9458
135270 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 17:16:21 | 21.07.2013 18:46:58 | 1.5103 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.7569
135267 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 17:07:14 | 21.07.2013 17:58:46 | 0.8589 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60.1222 | 0 | 0
135265 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:ÇELTİK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 16:56:06 | 21.07.2013 17:13:02 | 0.2822 | 0 | 0 | 270 | 3300 | 0 | 0 | 76.2 | 931.3333
135263 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 17:08:28 | 21.07.2013 18:09:19 | 1.0142 | 13 | 717 | 0 | 0 | 13.1842 | 727.1575 | 0 | 0
135258 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADESE TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 16:56:28 | 21.07.2013 19:07:40 | 2.1867 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
135256 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 16:55:54 | 21.07.2013 17:29:51 | 0.5658 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 30.555
135247 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 16:05:00 | 21.07.2013 16:44:43 | 0.6619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6619 | 0 | 0
135244 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENIYILDIZ AKKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 16:37:00 | 21.07.2013 19:32:17 | 2.9214 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.0347
135242 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 16:36:12 | 21.07.2013 17:24:32 | 0.8056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6111
135241 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KÖK:ASMASIZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CANLI TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 16:05:05 | 21.07.2013 16:39:32 | 0.5742 | 20 | 200 | 0 | 0 | 11.4833 | 114.8333 | 0 | 0
135240 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADESE TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 16:28:18 | 21.07.2013 16:37:49 | 0.1586 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.5861 | 0 | 0
135235 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 16:22:27 | 21.07.2013 17:05:49 | 0.7228 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.8417 | 0 | 0
135234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 16:16:22 | 21.07.2013 17:00:01 | 0.7275 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.28 | 0 | 0
135233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KAYALI KÖK FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 16:21:35 | 21.07.2013 17:20:44 | 0.9858 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9575
135230 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 16:17:26 | 21.07.2013 18:52:21 | 2.5819 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 77.4583 | 0 | 0
135228 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ŞEYH SADRETTİN4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 16:13:48 | 21.07.2013 16:45:18 | 0.525 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
135226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 15:53:37 | 21.07.2013 16:21:31 | 0.465 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 0
135222 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 16:09:15 | 21.07.2013 16:11:28 | 0.0369 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.7389 | 0 | 0
135221 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 14:39:24 | 21.07.2013 16:06:23 | 1.4497 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.5978 | 0 | 0
135220 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR82 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 16:02:17 | 21.07.2013 16:04:21 | 0.0344 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.7222 | 0 | 0
135217 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 15:55:35 | 21.07.2013 17:08:51 | 1.2211 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0
135216 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:AKTAŞ SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 12:57:09 | 21.07.2013 15:56:26 | 2.9881 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 194.2236 | 0
135211 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:HACIFIKILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - OG KONDASATÖR-REAKTÖR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 14:21:16 | 21.07.2013 15:46:23 | 1.4186 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 390.1181 | 0
135209 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 14:38:08 | 21.07.2013 15:39:14 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1833
135206 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 15:32:39 | 21.07.2013 17:34:28 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1514
135205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 14:23:57 | 21.07.2013 15:33:54 | 1.1658 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69.95 | 0 | 0
135201 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 15:26:22 | 21.07.2013 17:05:24 | 1.6506 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5056 | 0 | 0
135194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ON HÜCRELİ KÖK FİDER:ON HÜCRELİ KÖK - İÇMELİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 14:12:27 | 21.07.2013 15:20:33 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.425
135192 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10801 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 14:50:07 | 21.07.2013 15:17:52 | 0.4625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.9375 | 0 | 0
135183 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ERLER KÖK FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 14:58:34 | 21.07.2013 15:27:32 | 0.4828 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9311 | 0 | 0 | 0
135174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 13:43:47 | 21.07.2013 23:56:29 | 10.2117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2117 | 0 | 0
135171 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 14:36:25 | 21.07.2013 14:55:32 | 0.3186 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.1861 | 0 | 0 | 0
135170 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:ISTASYON MH 11 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 14:32:30 | 21.07.2013 15:12:49 | 0.6719 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3439 | 0 | 0 | 0
135168 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM FİDER:AYRANCI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 14:04:51 | 21.07.2013 14:39:55 | 0.5844 | 0 | 0 | 2 | 698 | 0 | 0 | 1.1689 | 407.9422
135167 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 14:25:56 | 21.07.2013 14:55:46 | 0.4972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.9556 | 0 | 0
135166 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 09:02:24 | 21.07.2013 14:25:48 | 5.39 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0
135163 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 13:47:43 | 21.07.2013 14:18:27 | 0.5122 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.9278 | 0 | 0
135161 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUTOREN4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 13:35:56 | 21.07.2013 14:17:08 | 0.6867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6867 | 0 | 0
135159 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 KÖK:OLUKPINAR KÖK TR:KARAKOY 2 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 14:04:26 | 21.07.2013 14:43:42 | 0.6544 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5444 | 0
135157 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 13:59:24 | 21.07.2013 15:12:25 | 1.2169 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 304.2361 | 0 | 0
135156 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 13:48:15 | 21.07.2013 14:00:29 | 0.2039 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 25.4861 | 0 | 0
135153 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 13:45:34 | 21.07.2013 19:22:37 | 5.6175 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 196.6125
135152 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1084 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 13:46:19 | 21.07.2013 15:15:41 | 1.4894 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.6622 | 0 | 0
135149 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 13:36:55 | 21.07.2013 13:56:09 | 0.3206 | 0 | 1250 | 250 | 500 | 0 | 400.6944 | 80.1389 | 160.2778
135146 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 13:27:00 | 21.07.2013 14:06:38 | 0.6606 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6056 | 0 | 0
135138 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 KÖK:OLUKPINAR KÖK TR:KARAKOY 1 TR 63 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 13:03:03 | 21.07.2013 14:02:43 | 0.9944 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9444 | 0
135134 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 12:55:37 | 21.07.2013 13:38:08 | 0.7086 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.2583 | 0 | 0
135133 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1084 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 12:55:45 | 21.07.2013 15:16:48 | 2.3508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4033 | 0 | 0
135131 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 06:37:04 | 21.07.2013 12:51:28 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.72
135124 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 12:37:34 | 21.07.2013 13:14:19 | 0.6125 | 0 | 200 | 20 | 0 | 0 | 122.5 | 12.25 | 0
135123 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1370 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 09:06:37 | 21.07.2013 12:41:02 | 3.5736 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1072.0833 | 0 | 0
135118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ÇİFTEKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 11:31:33 | 21.07.2013 13:23:56 | 1.8731 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7306
135116 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SELCUK14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 11:25:55 | 21.07.2013 12:34:10 | 1.1375 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.4375 | 0 | 0
135112 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR83 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 12:13:54 | 21.07.2013 12:54:16 | 0.6728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3639 | 0 | 0
135104 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 11:14:15 | 21.07.2013 12:10:58 | 0.9453 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 144.6275
135102 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 11:37:41 | 21.07.2013 12:07:14 | 0.4925 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 98.9925 | 0
135099 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:KONUKLAR MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 10:49:16 | 21.07.2013 12:00:40 | 1.19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0
135098 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:YAZICAYIRI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 11:52:27 | 21.07.2013 12:12:31 | 0.3344 | 0 | 0 | 6 | 450 | 0 | 0 | 2.0067 | 150.5
135097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 11:37:03 | 21.07.2013 11:58:07 | 0.3511 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.8622
135096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 11:36:22 | 21.07.2013 12:59:04 | 1.3783 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.5667 | 0 | 0
135095 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:BÜYÜKOBA1 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 11:48:51 | 21.07.2013 12:56:08 | 1.1214 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2139 | 0
135094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:DUTLUTEPE KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 07:48:01 | 21.07.2013 11:51:11 | 4.0528 | 0 | 0 | 3 | 200 | 0 | 0 | 12.1583 | 810.5556
135088 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1680 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CANLI TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 10:17:51 | 21.07.2013 11:35:55 | 1.3011 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130.1111 | 0 | 0
135086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 26TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 11:12:56 | 21.07.2013 17:30:07 | 6.2864 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 314.3194 | 0 | 0
135085 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 11:31:07 | 21.07.2013 13:05:58 | 1.5808 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 279.8075 | 0 | 0
135084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 13TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 11:30:47 | 21.07.2013 13:08:35 | 1.63 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0
135080 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:SAVCILI KÖK TR:YELEK1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 11:20:07 | 21.07.2013 11:55:54 | 0.5964 | 120 | 0 | 0 | 0 | 71.5667 | 0 | 0 | 0
135076 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1201 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 11:07:46 | 21.07.2013 21:50:32 | 10.7128 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 214.2556 | 0 | 0
135073 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:NEVSEHIR13 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 11:00:04 | 21.07.2013 12:28:25 | 1.4725 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 421.135 | 0 | 0
135071 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:KETENLİ KÖK TR:KETENLI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 07:42:51 | 21.07.2013 11:05:51 | 3.3833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
135070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1360 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 10:46:03 | 21.07.2013 11:43:01 | 0.9494 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.4722 | 0 | 0
135062 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 10:50:59 | 21.07.2013 10:54:28 | 0.0581 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.8708 | 0
135060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 09:15:22 | 21.07.2013 10:53:33 | 1.6364 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 409.0972 | 0
135058 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 10:46:34 | 21.07.2013 12:32:16 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.0417
135054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:6 HÜCRELİ KÖK - KONAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 09:53:43 | 21.07.2013 10:42:42 | 0.8164 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.3475
135053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 11TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 10:39:57 | 21.07.2013 11:34:31 | 0.9094 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.4722 | 0 | 0
135052 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 10:37:54 | 21.07.2013 13:18:10 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.7111
135050 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 KÖK:ORHANİYE KÖK TR:YALBURT YAYLASI1 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 10:36:55 | 21.07.2013 11:46:23 | 1.1578 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5778 | 0
135049 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILCA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 10:37:14 | 21.07.2013 16:18:26 | 5.6867 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 284.3333 | 0 | 0
135044 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:315SOK TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 10:31:46 | 21.07.2013 10:35:03 | 0.0547 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.7361 | 0 | 0
135042 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 KÖK:SADIKLAR KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 10:27:06 | 21.07.2013 20:04:46 | 9.6278 | 10 | 0 | 15 | 0 | 96.2778 | 0 | 144.4167 | 0
135037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOBILYACILAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 10:11:37 | 21.07.2013 14:13:41 | 4.0344 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1412.0556 | 0 | 0
135035 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SORKUN3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 10:06:36 | 21.07.2013 13:23:47 | 3.2864 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.8639 | 0 | 0
135033 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 09:58:50 | 21.07.2013 10:50:29 | 0.8608 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6083 | 0 | 0
135031 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YALINDAL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 10:03:59 | 21.07.2013 15:17:23 | 5.2233 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 261.1667
135030 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 10:02:17 | 21.07.2013 13:29:59 | 3.4617 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.385
135025 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 09:49:41 | 21.07.2013 10:47:27 | 0.9628 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8511 | 0
135024 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE ASIKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 09:49:40 | 21.07.2013 13:00:13 | 3.1758 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.8133 | 0 | 0
135022 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ESKIYAYLACIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 08:49:07 | 21.07.2013 09:52:19 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2667
135020 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:AVDAN 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 09:47:54 | 21.07.2013 10:32:12 | 0.7383 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 0
135019 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 09:47:31 | 21.07.2013 10:47:09 | 0.9939 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.9206
135018 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CULFA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 09:48:30 | 21.07.2013 10:38:12 | 0.8283 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.85
135016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 20TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 09:45:22 | 21.07.2013 15:39:37 | 5.9042 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 590.4167 | 0 | 0
135015 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:6 HÜCRELİ KÖK TR:KONAKLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 01:30:46 | 21.07.2013 09:43:05 | 8.2053 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.6158
135014 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:CUKURBAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 06:59:07 | 21.07.2013 09:43:02 | 2.7319 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 13.6597 | 1355.0444
135013 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:COMLEKCI 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 09:38:13 | 21.07.2013 09:41:29 | 0.0544 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5444 | 0
135012 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 09:36:40 | 21.07.2013 13:48:51 | 4.2031 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 210.1528
135010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 09:34:38 | 21.07.2013 14:15:25 | 4.6797 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1403.9167 | 0 | 0
135008 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 09:30:24 | 21.07.2013 15:07:25 | 5.6169 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 280.8472 | 0 | 0
135006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30835 FİDER:URGAN-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 09:23:39 | 21.07.2013 16:53:38 | 7.4997 | 20 | 0 | 0 | 0 | 149.9944 | 0 | 0 | 0
135005 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:DERİNKUYU DM KÖK:215 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 09:25:29 | 21.07.2013 09:51:01 | 0.4256 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.6389 | 0
135002 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 09:18:34 | 21.07.2013 10:50:45 | 1.5364 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6819 | 0
135000 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 09:10:50 | 21.07.2013 12:55:32 | 3.745 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.98 | 0
134998 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 07:31:37 | 21.07.2013 09:14:29 | 1.7144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1444 | 0 | 0
134997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ FİDER:DM8 - BAŞAKAVAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 09:09:50 | 21.07.2013 09:41:51 | 0.5336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5336 | 0 | 0 | 0
134994 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HASTAHANE ALTI TR 1.7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 09:05:01 | 21.07.2013 11:15:39 | 2.1772 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.7722 | 0 | 0
134991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 08:52:17 | 21.07.2013 12:58:43 | 4.1072 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.6806 | 0
134988 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 08:44:40 | 21.07.2013 09:24:07 | 0.6575 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 0
134987 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:DEDELER 3.ŞAHISLAR KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 08:53:40 | 21.07.2013 09:14:03 | 0.3397 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.2875 | 0
134984 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKBAS1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 08:44:34 | 21.07.2013 11:51:31 | 3.1158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5792 | 0 | 0
134981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20534 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 08:38:05 | 21.07.2013 10:42:22 | 2.0714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1428 | 0 | 0
134980 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 07:47:59 | 21.07.2013 08:39:07 | 0.8522 | 2 | 250 | 0 | 0 | 1.7044 | 213.0556 | 0 | 0
134979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 08:29:09 | 21.07.2013 11:26:19 | 2.9528 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8111 | 0
134978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM TR:BESKARDESLER TR 2.2 FİDER:İSTASYON DM - BESKARDESLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 07:33:54 | 21.07.2013 08:33:43 | 0.9969 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.89 | 0 | 0
134976 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 07:23:42 | 21.07.2013 10:39:03 | 3.2558 | 10 | 4980 | 5 | 5 | 32.5583 | 16214.05 | 16.2792 | 16.2792
134974 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR24 FİDER:ÜRGÜP TR24- ÜRGÜP22 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 08:11:41 | 21.07.2013 08:36:35 | 0.415 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0.415 | 47.725 | 0 | 0
134972 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | KÖK:PİRLİ KÖK TR:PIRLI1 TR FİDER:BALCI1 TR - PİRLİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 05:58:17 | 21.07.2013 08:18:09 | 2.3311 | 0 | 0 | 17 | 60 | 0 | 0 | 39.6289 | 139.8667
134971 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 08:12:45 | 21.07.2013 10:56:17 | 2.7256 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6278 | 0
134969 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 06:32:28 | 21.07.2013 09:50:47 | 3.3053 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.6319 | 0 | 0
134959 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK DM - YAVŞANKUYU | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 07:39:34 | 21.07.2013 09:07:27 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.5889
134956 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 07:24:47 | 21.07.2013 11:25:36 | 4.0136 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.1225 | 0
134954 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 06:13:09 | 21.07.2013 07:18:12 | 1.0842 | 150 | 0 | 0 | 0 | 162.625 | 0 | 0 | 0
134953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA21 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 06:29:14 | 21.07.2013 09:44:29 | 3.2542 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.05 | 0 | 0
134952 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:KAMER KÖK TR:KUSKUNCUK1 TR FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 06:48:50 | 21.07.2013 08:44:30 | 1.9278 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.1111 | 0
134948 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 06:33:14 | 21.07.2013 09:22:04 | 2.8139 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.1389 | 0 | 0 | 0
134947 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 06:25:47 | 21.07.2013 10:41:18 | 4.2586 | 50 | 6945 | 5 | 0 | 212.9306 | 29576.0542 | 21.2931 | 0
134946 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:UCARI MH 17 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 06:22:57 | 21.07.2013 07:47:38 | 1.4114 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.2278 | 0 | 0 | 0
134944 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 06:19:16 | 21.07.2013 08:06:43 | 1.7908 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 98.4958 | 0 | 0
134942 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 06:15:27 | 21.07.2013 08:11:48 | 1.9392 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.7833 | 0
134940 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:KALE KÖK TR:AYDINLAR1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 06:28:52 | 21.07.2013 08:37:47 | 2.1486 | 300 | 0 | 0 | 0 | 644.5833 | 0 | 0 | 0
134939 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 06:05:10 | 21.07.2013 08:40:56 | 2.5961 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.9611 | 0
134938 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ MAH.11A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 06:04:12 | 21.07.2013 06:19:42 | 0.2583 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.9417 | 0 | 0
134937 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 05:52:21 | 21.07.2013 06:38:21 | 0.7667 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0
134935 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 05:35:44 | 21.07.2013 08:00:39 | 2.4153 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.2292 | 0
134934 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:AKINCILAR 2 TR - ÖZALAN2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 04:45:23 | 21.07.2013 05:13:29 | 0.4683 | 0 | 0 | 25 | 131 | 0 | 0 | 11.7083 | 61.3517
134927 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BÜSAN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 02:21:51 | 21.07.2013 03:44:06 | 1.3708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3708 | 0 | 0
134926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM2- FERİT PAŞA FİDER:ŞEKER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 02:15:50 | 21.07.2013 02:40:56 | 0.4183 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 167.3333 | 0 | 0
134923 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KISECIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 21.07.2013 01:55:21 | 21.07.2013 02:55:59 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.095
134918 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 21.07.2013 00:15:54 | 21.07.2013 00:43:27 | 0.4592 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 59.6917 | 0 | 0
134916 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 23:49:49 | 25.07.2013 09:00:02 | 105.1703 | 1 | 8 | 0 | 0 | 105.1703 | 841.3622 | 0 | 0
134912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 20TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 23:25:17 | 21.07.2013 01:35:56 | 2.1775 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.325 | 0 | 0
134909 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 23:12:33 | 21.07.2013 00:15:25 | 1.0478 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2867 | 0
134905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 22:55:42 | 21.07.2013 00:15:10 | 1.3244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 | 0
134896 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 22:40:09 | 21.07.2013 00:06:18 | 1.4358 | 65 | 300 | 72 | 57 | 93.3292 | 430.75 | 103.38 | 81.8425
134893 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:BÜSAN1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 22:17:15 | 20.07.2013 22:29:51 | 0.21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0
134892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 16TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 21:12:16 | 20.07.2013 23:47:22 | 2.585 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0
134888 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 22:08:11 | 20.07.2013 22:36:42 | 0.4753 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.7033
134877 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:ÇELTİK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 20:49:30 | 20.07.2013 21:33:33 | 0.7342 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 61.67 | 0
134873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:FESLEGEN3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 19:54:48 | 20.07.2013 21:21:52 | 1.4511 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.7667 | 0 | 0
134869 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 20:51:40 | 20.07.2013 21:16:27 | 0.4131 | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 1971.1011 | 0 | 0
134867 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:UĞURLU MODÜLER KÖK TR:SAKIROGLU1 TR FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 21:09:22 | 20.07.2013 23:05:02 | 1.9278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6389 | 0 | 0
134864 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 20:56:33 | 20.07.2013 21:17:06 | 0.3425 | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 1634.41 | 0 | 0
134862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAKYAYLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 21:00:17 | 21.07.2013 00:03:01 | 3.0456 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2278
134859 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 20:56:25 | 20.07.2013 21:13:49 | 0.29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
134857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADİRLİ YARIM KALE TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 20:50:52 | 20.07.2013 23:00:24 | 2.1589 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.9067
134856 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:DEGIRMENOZU1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 20:44:16 | 20.07.2013 21:54:03 | 1.1631 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 139.5667 | 0
134855 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKBAS1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 20:48:39 | 20.07.2013 23:47:32 | 2.9814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9814 | 0 | 0
134854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-29E TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 20:29:56 | 20.07.2013 20:48:20 | 0.3067 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
134853 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:ELDES 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 20:43:55 | 20.07.2013 21:13:03 | 0.4856 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.3989 | 0 | 1.4567 | 0
134849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 20:39:42 | 20.07.2013 23:51:49 | 3.2019 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80.0486
134848 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 20:38:36 | 20.07.2013 22:38:17 | 1.9947 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.9261 | 0 | 0
134842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 19:56:58 | 20.07.2013 20:26:20 | 0.4894 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 195.7778
134838 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:UCARI MH25 TR 160 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 20:09:05 | 20.07.2013 21:47:24 | 1.6386 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1931 | 0 | 0 | 0
134835 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 20:02:07 | 20.07.2013 21:10:18 | 1.1364 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3639 | 0 | 0
134833 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 19:23:54 | 20.07.2013 20:02:11 | 0.6381 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.1044 | 0
134829 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI6 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 19:48:11 | 20.07.2013 21:59:16 | 2.1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1847 | 0 | 0
134819 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM40 TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 19:31:37 | 20.07.2013 19:48:01 | 0.2733 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 0
134817 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK FİDER:AKŞEHİR TM - YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 16:50:47 | 20.07.2013 19:30:00 | 2.6536 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 185.7528 | 0
134812 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-29D TR FİDER:2/29-4 TR - 2/29-6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 18:57:30 | 20.07.2013 19:20:49 | 0.3886 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 97.1528 | 0 | 0
134809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 19:14:06 | 20.07.2013 20:53:55 | 1.6636 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.9542
134803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 18:13:23 | 20.07.2013 19:11:31 | 0.9689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9689
134802 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 19:03:16 | 20.07.2013 19:46:13 | 0.7158 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.7375 | 0 | 0
134801 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 19:00:06 | 20.07.2013 19:02:08 | 0.0339 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3389 | 0 | 0
134796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEYREKAGILYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 18:53:37 | 20.07.2013 22:29:36 | 3.5997 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.9986
134793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:CUKURBAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 16:25:50 | 20.07.2013 18:54:33 | 2.4786 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 109.0589
134792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | IM:NİĞDE İM-1 TR:MERKEZ1-34 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 17:33:52 | 20.07.2013 18:51:00 | 1.2856 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.7111 | 0
134788 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR134 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 18:43:27 | 20.07.2013 20:45:29 | 2.0339 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 71.1861 | 0 | 0
134785 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 18:24:36 | 20.07.2013 18:45:34 | 0.3494 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.2417
134782 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:KONUKLAR MODÜLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 16:21:39 | 20.07.2013 18:38:02 | 2.2731 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0922 | 0
134781 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 18:35:19 | 20.07.2013 18:56:31 | 0.3533 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0
134777 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA8 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 18:31:37 | 20.07.2013 20:50:50 | 2.3203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9608 | 0 | 0
134775 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:KALABA TM FİDER:ÖZKONAK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 13:44:03 | 20.07.2013 20:02:40 | 54.3103 | 0 | 1200 | 50 | 0 | 0 | 65172.3333 | 2715.5139 | 0
134771 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 17:18:20 | 20.07.2013 18:18:28 | 1.0022 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.0244 | 0 | 0
134769 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:AYDINLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 18:14:22 | 20.07.2013 18:44:40 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.05
134766 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 18:02:00 | 20.07.2013 18:17:16 | 0.2544 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.6333
134761 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:KALABA TM FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 18:07:56 | 20.07.2013 18:11:52 | 0.0656 | 650 | 100 | 0 | 0 | 42.6111 | 6.5556 | 0 | 0
134760 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 16:29:08 | 20.07.2013 18:10:36 | 1.6911 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 109.9222 | 0
134756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 17:56:43 | 20.07.2013 18:22:49 | 0.435 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0
134752 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 17:50:25 | 20.07.2013 18:25:51 | 0.5906 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9528 | 0
134749 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BUKCE1 TR FİDER:ÇİÇEKLER KÖK - BÜKÇE TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 17:16:02 | 20.07.2013 17:51:19 | 0.5881 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1164 | 0 | 0
134746 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM18 TR:DERE ASIKLAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 17:45:48 | 20.07.2013 17:49:54 | 0.0683 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0
134745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 17:46:29 | 20.07.2013 19:10:24 | 1.3986 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.9653 | 0 | 0
134744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 17:40:41 | 20.07.2013 19:32:26 | 1.8625 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.625
134742 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:GÖÇÜ KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 17:40:29 | 21.07.2013 11:24:32 | 17.7342 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.9367 | 0
134738 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CAGLAK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 17:28:53 | 20.07.2013 18:53:14 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4058
134732 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 15:26:02 | 20.07.2013 17:28:34 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.4222
134723 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:SIHBEDRETTIN MH22 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 17:12:09 | 20.07.2013 17:39:41 | 0.4589 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5889 | 0 | 0 | 0
134722 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ÇAYHAN KÖK FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 17:07:38 | 20.07.2013 17:49:41 | 0.7008 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.4183 | 0
134721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 14:41:21 | 20.07.2013 17:08:00 | 2.4442 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 63.5483
134719 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 14:49:29 | 20.07.2013 17:04:48 | 2.2553 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.3186 | 0 | 0
134718 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 13:58:22 | 20.07.2013 17:01:55 | 3.0592 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.5917
134716 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KALEONU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 16:51:34 | 20.07.2013 18:23:35 | 1.5336 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.6722 | 0 | 0
134714 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 16:28:25 | 20.07.2013 16:47:26 | 0.3169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3169 | 0 | 0
134711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 16:14:47 | 20.07.2013 16:45:56 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0767
134708 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 16:41:36 | 20.07.2013 18:48:40 | 2.1178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.7667 | 0 | 0
134703 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 16:37:59 | 20.07.2013 16:54:39 | 0.2778 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.1111 | 0
134700 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA16 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 16:33:29 | 20.07.2013 18:04:47 | 1.5217 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.825 | 0 | 0
134699 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILAY TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 16:14:28 | 20.07.2013 16:35:17 | 0.3469 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.4694 | 0 | 0
134697 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM:ÜRGÜP DM TR:SAHINEFENDI 3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 16:26:45 | 20.07.2013 18:50:29 | 2.3956 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 191.6444 | 0 | 0
134693 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 16:16:53 | 20.07.2013 17:35:36 | 1.3119 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4956 | 0 | 0
134692 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:YENİDOĞAN KÖK TR:DIGRAK1 TR 50 FİDER:DÖRTYOL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 16:16:45 | 20.07.2013 18:19:27 | 2.045 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16.36 | 0 | 4.09 | 0
134691 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ATLANTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 16:16:06 | 20.07.2013 17:02:08 | 0.7672 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 691.2672 | 0 | 0
134690 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 16:16:36 | 20.07.2013 17:16:15 | 0.9942 | 0 | 250 | 5 | 0 | 0 | 248.5417 | 4.9708 | 0
134687 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM24 TR:BUYUK KOVANAGZI1 TR FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 16:11:30 | 20.07.2013 17:56:12 | 1.745 | 350 | 0 | 0 | 0 | 610.75 | 0 | 0 | 0
134686 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS63 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 16:02:58 | 20.07.2013 17:19:25 | 1.2742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3708 | 0 | 0
134681 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 16:02:38 | 20.07.2013 22:10:39 | 6.1336 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 153.3403
134679 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1253 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 08:44:08 | 20.07.2013 16:03:27 | 7.3219 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 732.1944 | 0 | 0
134677 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:104 MONOBLOK TR:KULU46 TR FİDER:KULU46TR - KULU113A TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 15:55:03 | 20.07.2013 16:25:36 | 0.5092 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 203.6667 | 0 | 0
134676 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 15:53:05 | 20.07.2013 17:27:59 | 1.5817 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.2667 | 0 | 0
134672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 12TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 15:48:19 | 20.07.2013 18:16:04 | 2.4625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3125 | 0 | 0
134671 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISAR2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 15:46:26 | 20.07.2013 15:50:29 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4.3875
134670 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:GOKLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 15:47:23 | 20.07.2013 18:25:42 | 2.6386 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 131.9306
134666 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEPEKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 15:37:25 | 20.07.2013 18:32:54 | 2.9247 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.1181
134664 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:AHIRLI KÖK TR:AHIRLI4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 15:31:57 | 20.07.2013 16:01:20 | 0.4897 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29.3833 | 0 | 0 | 0
134658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:KARATLI KÖK TR:KARAATLI7 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 14:05:13 | 20.07.2013 15:21:30 | 1.2714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0 | 0 | 0
134655 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 14:47:52 | 20.07.2013 15:14:41 | 0.4469 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4469 | 0
134654 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:PORSUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 15:07:58 | 20.07.2013 18:15:41 | 3.1286 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.2153
134652 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 15:06:22 | 20.07.2013 15:49:18 | 0.7156 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1556
134651 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:YUKARI CIGIL3 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 15:08:42 | 20.07.2013 16:02:02 | 0.8889 | 35 | 0 | 25 | 0 | 31.1111 | 0 | 22.2222 | 0
134649 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 15:05:41 | 20.07.2013 15:28:35 | 0.3817 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.7783 | 0 | 0
134648 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 15:07:35 | 20.07.2013 15:17:47 | 0.17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0
134647 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:ASAGI CIGIL10 TR 63 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 15:03:28 | 20.07.2013 15:06:49 | 0.0558 | 30 | 0 | 20 | 0 | 1.675 | 0 | 1.1167 | 0
134645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 37/A TÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 14:56:51 | 20.07.2013 15:46:31 | 0.8278 | 78 | 500 | 0 | 0 | 64.5667 | 413.8889 | 0 | 0
134644 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 16:29:47 | 20.07.2013 16:28:50 | 23.9842 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.9842 | 0
134642 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 14:11:27 | 20.07.2013 14:56:16 | 0.7469 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.6736
134636 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM DM:MUCUR DM KÖK:KURUGÖL ESKİ KÖK TR:ALTINYAZI FİDER:MUCUR MERKEZ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 14:43:55 | 20.07.2013 15:50:18 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.9364
134627 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADIM MES.LISESI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 14:25:41 | 20.07.2013 20:23:15 | 5.9594 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.7567 | 0 | 0
134626 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 14:25:17 | 20.07.2013 15:14:23 | 0.8183 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 163.6667 | 47.4633 | 0
134624 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM KÖK:BADEMLİ KÖK TR:GAZILER1 TR FİDER:ALADAĞ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 14:25:31 | 20.07.2013 16:27:33 | 2.0339 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.6778 | 0
134620 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:ASAGI CIGIL4 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 14:15:24 | 20.07.2013 14:21:35 | 0.1031 | 60 | 0 | 50 | 0 | 6.1833 | 0 | 5.1528 | 0
134610 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA64 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 14:00:47 | 20.07.2013 16:43:08 | 2.7058 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.0583 | 0 | 0
134608 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 14:01:13 | 20.07.2013 18:14:27 | 4.2206 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84.4111 | 0
134606 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 13:50:41 | 20.07.2013 14:00:45 | 0.1678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1678 | 0
134601 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 TR:TR18 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 13:34:44 | 20.07.2013 13:57:11 | 0.3742 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.6125 | 0 | 0
134590 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 13:41:21 | 20.07.2013 15:15:51 | 1.575 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.375 | 0 | 0
134586 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER: GÖKHÜYÜK KÖK- KURANDEVEKAYA TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 11:27:22 | 20.07.2013 13:41:52 | 2.2417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2417 | 0
134582 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM:SEYDİŞEHİR DM1 TR:ESKI KISECIK YOLU25 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 13:18:18 | 20.07.2013 13:35:25 | 0.2853 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.7056 | 0 | 0
134568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AGCASAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 12:13:54 | 20.07.2013 13:16:34 | 1.0444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4444 | 0 | 0
134567 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 12:45:26 | 20.07.2013 13:16:20 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.18
134563 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 13:08:02 | 20.07.2013 14:09:43 | 1.0281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1403 | 0 | 0
134562 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:KULU28 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 13:07:56 | 20.07.2013 13:31:13 | 0.3881 | 2 | 260 | 0 | 0 | 0.7761 | 100.8944 | 0 | 0
134561 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK FİDER:TURGUT KÖK - HURSUNLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 10:13:52 | 20.07.2013 13:09:35 | 2.9286 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1171.4444 | 0
134560 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:KARAHUYUK1 TR FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 12:16:55 | 20.07.2013 13:09:03 | 0.8689 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.7556 | 0 | 0 | 0
134556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 12:01:06 | 20.07.2013 15:51:35 | 3.8414 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96.0347 | 0 | 0
134544 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 12:43:28 | 20.07.2013 15:19:22 | 2.5983 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5983 | 0
134543 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KÖK:KILAN KÖK TR:SULAMA KOOP1 TR FİDER:GÖKÇEYAZI DM-SULAMA KOOP1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 11:19:14 | 20.07.2013 12:43:51 | 1.4103 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1.4103 | 40.8981
134542 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 12:40:41 | 20.07.2013 16:17:29 | 3.6133 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 180.6667 | 0 | 0
134534 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 12:35:24 | 20.07.2013 14:33:53 | 1.9747 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 217.2194 | 0
134529 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR20 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 12:24:09 | 20.07.2013 13:47:20 | 1.3864 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.6597 | 0 | 0
134512 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AGABEYLI2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 12:02:28 | 20.07.2013 17:59:12 | 5.9456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9456
134511 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR42 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 11:56:45 | 20.07.2013 12:42:01 | 0.7544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7544 | 0 | 0
134510 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇARIKLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 11:59:15 | 20.07.2013 17:35:25 | 5.6028 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 140.0694
134506 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 11:56:32 | 20.07.2013 12:54:04 | 0.9589 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.3556 | 0 | 0 | 0
134501 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KORLU1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 10:45:14 | 20.07.2013 11:55:36 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.0472
134500 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:GÜRSU MOD.KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 11:33:08 | 20.07.2013 11:55:12 | 0.3678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3678 | 0
134497 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:BALKI1 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 11:50:56 | 20.07.2013 11:53:59 | 0.0508 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3.3042 | 0 | 0 | 0
134496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERIT PASA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 11:50:34 | 20.07.2013 12:50:52 | 1.005 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
134494 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:ASMAYAYLA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 11:25:32 | 20.07.2013 11:49:54 | 0.4061 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0306
134488 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 10:31:13 | 20.07.2013 11:41:41 | 1.1744 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 112.7467 | 0 | 0
134481 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:ALTINOVA | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 11:15:16 | 20.07.2013 14:15:35 | 3.0053 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0158 | 0
134480 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 11:28:09 | 20.07.2013 15:38:32 | 4.1731 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.7306 | 0
134479 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ÇUMRA TM DM:SEÇME DM KÖK:HATUNSARAY KÖK TR:HATUNSARAY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 11:27:36 | 20.07.2013 12:23:36 | 0.9333 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0
134477 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 11:12:31 | 20.07.2013 13:24:39 | 2.2022 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.0667 | 0 | 0 | 0
134476 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 11:21:02 | 20.07.2013 12:58:14 | 1.62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0
134474 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 11:24:36 | 20.07.2013 14:51:12 | 3.4433 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 413.2 | 0 | 0
134473 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:GECIT 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 11:22:49 | 20.07.2013 11:25:44 | 0.0486 | 40 | 0 | 30 | 0 | 1.9444 | 0 | 1.4583 | 0
134470 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SINANLI2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 11:10:14 | 20.07.2013 13:50:47 | 2.6758 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.275
134468 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:HARMANYAZI 1 TR 50 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 11:13:24 | 20.07.2013 11:20:01 | 0.1103 | 60 | 0 | 35 | 0 | 6.6167 | 0 | 3.8597 | 0
134467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 10:52:17 | 20.07.2013 11:18:39 | 0.4394 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 43.9444 | 0
134465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 10:49:57 | 20.07.2013 11:15:45 | 0.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
134464 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ÇENGİLTİ KÖK TR:CENGILTI1 TR FİDER:ÇENGİLTİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 11:14:29 | 20.07.2013 14:46:18 | 3.5303 | 25 | 0 | 0 | 0 | 88.2569 | 0 | 0 | 0
134454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 10:50:24 | 20.07.2013 12:21:49 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5236
134449 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:YEŞİL HAT A KOLU ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 09:24:42 | 20.07.2013 10:54:06 | 1.49 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 0
134447 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 10:49:15 | 20.07.2013 17:37:41 | 6.8072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8072
134445 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 10:50:02 | 20.07.2013 12:29:22 | 1.6556 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 132.4444 | 0 | 0
134442 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:POLIS LOJMANLARI TR 1.9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 10:45:34 | 20.07.2013 13:25:52 | 2.6717 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.4333 | 0 | 0
134436 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:GÖLCÜK BAYIR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 09:50:09 | 20.07.2013 10:42:26 | 0.8714 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.0708 | 0
134434 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:ALTINKAYA2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 08:59:53 | 20.07.2013 10:41:51 | 1.6994 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4972
134430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAYIRLI3 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 08:57:44 | 20.07.2013 10:37:27 | 1.6619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6619
134428 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 10:29:57 | 20.07.2013 12:52:17 | 2.3722 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8611 | 0
134427 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 3 TM DM:DM34 TR:AKPINAR TENEKE KUTU TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 10:26:28 | 20.07.2013 10:59:42 | 0.5539 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5539 | 0 | 0 | 0
134426 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 10:22:16 | 20.07.2013 15:14:25 | 4.8692 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3458 | 0
134425 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM FİDER:KILBASAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 09:37:29 | 20.07.2013 12:33:41 | 2.9367 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.81
134423 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 10:15:35 | 20.07.2013 12:16:23 | 2.0133 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.3333 | 0 | 0
134422 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 10:14:59 | 20.07.2013 10:21:36 | 0.1103 | 12 | 750 | 43 | 1780 | 1.3233 | 82.7083 | 4.7419 | 196.2944
134420 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:GEVREKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 10:13:18 | 20.07.2013 16:53:46 | 6.6744 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1334.8889 | 0 | 0
134418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 10:03:52 | 20.07.2013 10:13:01 | 0.1525 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7.625 | 0
134416 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YARASLI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 10:01:54 | 20.07.2013 12:03:35 | 2.0281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0281 | 0
134415 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:KULU28 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 10:01:41 | 20.07.2013 10:32:16 | 0.5097 | 12 | 2000 | 4 | 450 | 6.1167 | 1019.4444 | 2.0389 | 229.375
134414 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:ON HÜCRELİ KÖK FİDER:ÇARIKLI KÖK - ÇARIKLI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 08:21:50 | 20.07.2013 10:05:40 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1917
134411 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 09:59:38 | 20.07.2013 11:00:16 | 1.0106 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.2111 | 0 | 0 | 0
134410 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YALINDAL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 10:01:13 | 20.07.2013 15:11:50 | 5.1769 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 522.8714
134408 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR FİDER:GÖKÇEYAZI DM-GÖKÇEYAZI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 08:58:53 | 20.07.2013 09:59:07 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.0817
134404 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 09:54:46 | 20.07.2013 14:54:02 | 4.9878 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 498.7778 | 0 | 0
134403 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR TR 15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 09:48:30 | 20.07.2013 14:51:25 | 5.0486 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2524.3056 | 0 | 0
134401 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KILDERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 09:53:06 | 20.07.2013 14:52:40 | 4.9928 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 429.3789
134399 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 09:52:03 | 20.07.2013 14:08:22 | 4.2719 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 29.9036 | 8.5439
134395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 09:44:34 | 20.07.2013 10:11:42 | 0.4522 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.0444 | 0 | 0
134393 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI CARSI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 09:48:03 | 20.07.2013 11:06:15 | 1.3033 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 0 | 0
134391 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 09:45:14 | 20.07.2013 14:49:19 | 5.0681 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 253.4028
134389 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILAY TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 08:11:41 | 20.07.2013 09:45:57 | 1.5711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.7111 | 0 | 0
134380 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 07:30:07 | 20.07.2013 09:47:00 | 2.2814 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8442 | 0
134379 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:KONULAR TİGEM MODÜLER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 08:43:52 | 20.07.2013 09:38:30 | 0.9106 | 12 | 225 | 0 | 0 | 10.9267 | 204.875 | 0 | 0
134378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN2TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 09:37:15 | 20.07.2013 15:32:08 | 5.9147 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 414.0306
134370 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:YENİSU KÖK FİDER:DİNEK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 09:28:24 | 20.07.2013 11:46:12 | 2.2967 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0
134361 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TUZLUKÇU TR6 KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 08:41:20 | 20.07.2013 11:15:15 | 2.5653 | 20 | 15 | 0 | 0 | 51.3056 | 38.4792 | 0 | 0
134359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 06:49:46 | 20.07.2013 09:21:41 | 2.5319 | 0 | 100 | 55 | 0 | 0 | 253.1944 | 139.2569 | 0
134358 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 09:07:34 | 20.07.2013 11:20:02 | 2.2078 | 5 | 1800 | 0 | 0 | 11.0389 | 3974 | 0 | 0
134357 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:DELİKBASTIRAN DM FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 09:18:19 | 20.07.2013 10:51:08 | 1.5469 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6408
134355 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 08:54:09 | 20.07.2013 10:34:22 | 1.6703 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3406 | 0
134349 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 07:29:13 | 20.07.2013 09:10:44 | 1.6919 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0758 | 0
134347 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 09:08:41 | 20.07.2013 14:12:49 | 5.0689 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 101.3778 | 0 | 0
134344 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKŞEHİR TM TR:CINAROBA1 TR FİDER:REİS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 09:06:13 | 20.07.2013 13:32:55 | 4.445 | 130 | 0 | 0 | 0 | 577.85 | 0 | 0 | 0
134342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 08:07:57 | 20.07.2013 09:06:38 | 0.9781 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.3417 | 0
134339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 6TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BARA KISA DEVRESİ TEL DOLAŞIĞI-KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 08:59:07 | 20.07.2013 14:20:08 | 5.3503 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 535.0278 | 0 | 0
134338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 11TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 08:59:14 | 20.07.2013 11:41:11 | 2.6992 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 134.9583 | 0 | 0
134335 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 08:51:57 | 20.07.2013 17:25:12 | 8.5542 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 547.4667 | 0 | 0
134333 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM DM:MUCUR DM KÖK:ŞATIROĞLU MOD. KÖK FİDER:MUCUR MERKEZ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 08:49:24 | 20.07.2013 10:04:38 | 1.2539 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0156 | 0
134330 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 08:39:57 | 20.07.2013 15:09:33 | 6.4933 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 279.2133 | 0 | 0
134321 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 01:05:42 | 20.07.2013 14:54:07 | 13.8069 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 331.3667 | 0
134320 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 08:06:01 | 20.07.2013 09:22:56 | 1.2819 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 153.8333 | 0
134319 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 08:23:46 | 20.07.2013 10:41:03 | 2.2881 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1522 | 0
134312 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 08:00:55 | 20.07.2013 11:05:31 | 3.0767 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.9167
134311 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 07:56:42 | 20.07.2013 11:21:05 | 3.4064 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6256 | 0
134309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 07:03:02 | 20.07.2013 07:58:54 | 0.9311 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6556 | 0 | 0
134308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇARIKLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 07:53:52 | 20.07.2013 11:56:14 | 4.0394 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.9861
134307 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:AŞAĞI GÖNDELEN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 07:49:27 | 20.07.2013 11:23:56 | 3.5747 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.7472 | 0
134306 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 07:31:46 | 20.07.2013 07:52:09 | 0.3397 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.0958 | 0 | 0 | 0
134305 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇARIKLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 20.07.2013 07:46:20 | 20.07.2013 07:51:21 | 0.0836 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.0903
134304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 TR:SAZLICA1 TR FİDER:1/7 TR - 1/40 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 07:05:53 | 20.07.2013 07:50:20 | 0.7408 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 74.0833
134302 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:CİHANBEYLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 06:30:23 | 20.07.2013 08:07:35 | 1.62 | 6 | 325 | 0 | 0 | 9.72 | 526.5 | 0 | 0
134298 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR18 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 06:25:19 | 20.07.2013 07:38:23 | 1.2178 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 121.7778 | 0 | 0
134292 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 06:54:59 | 20.07.2013 07:28:29 | 0.5583 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.8417
134291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ FİDER:YAZIR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 07:23:06 | 20.07.2013 07:41:50 | 0.3122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3122 | 0 | 0 | 0
134289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 07:10:53 | 20.07.2013 09:06:42 | 1.9303 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7211 | 0
134279 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 06:29:35 | 20.07.2013 09:29:02 | 2.9908 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 149.5417 | 0 | 0
134278 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:YARMA DM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 06:31:55 | 20.07.2013 08:54:35 | 2.3778 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23.7778 | 23.7778 | 0 | 0
134277 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM KÖK:KARAYOLLARI KÖK TR:KARAYOLLARI TR 2.3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 05:57:50 | 20.07.2013 06:29:16 | 0.5239 | 3 | 650 | 0 | 0 | 1.5717 | 340.5278 | 0 | 0
134276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:4D 18TR FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 05:37:43 | 20.07.2013 06:22:43 | 0.75 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
134275 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:KALE KÖK TR:DEMIRLI TR1 FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 05:44:25 | 20.07.2013 07:06:22 | 1.3658 | 356 | 0 | 0 | 0 | 486.2367 | 0 | 0 | 0
134274 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 05:25:16 | 20.07.2013 05:58:44 | 0.5578 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 66.9333 | 0
134273 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 06:29:57 | 20.07.2013 07:21:23 | 0.8572 | 150 | 0 | 0 | 0 | 128.5833 | 0 | 0 | 0
134269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 6TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 03:34:54 | 20.07.2013 07:55:33 | 4.3442 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 152.0458 | 0 | 0
134268 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UYUM TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 02:43:43 | 20.07.2013 03:59:32 | 1.2636 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.2722 | 0 | 0
134260 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 00:00:10 | 20.07.2013 03:28:24 | 3.4706 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 694.1111 | 1041.1667
134251 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM-4-AYMANAS TR:ULUGBEY1 TR FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 00:47:49 | 20.07.2013 01:43:17 | 0.9244 | 120 | 0 | 0 | 0 | 110.9333 | 0 | 0 | 0
134245 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM IM:İM-3-ÇİMENLİK FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 00:45:58 | 20.07.2013 01:29:47 | 0.7303 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.2569 | 0 | 0
134244 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 00:40:44 | 20.07.2013 00:52:32 | 0.1967 | 4 | 5754 | 20 | 0 | 0.7867 | 1131.62 | 3.9333 | 0
134243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 00:40:34 | 20.07.2013 01:11:44 | 0.5194 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.9722 | 0 | 0
134240 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:HEKİMOĞLU TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 20.07.2013 00:27:46 | 20.07.2013 00:58:19 | 0.5092 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5275 | 0 | 0 | 0
134238 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 23:00:53 | 20.07.2013 00:22:36 | 1.3619 | 8 | 6700 | 120 | 5200 | 10.8956 | 9125.0278 | 163.4333 | 7082.1111
134235 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:GÖLYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 23:09:22 | 20.07.2013 00:36:03 | 1.4447 | 0 | 0 | 9 | 945 | 0 | 0 | 13.0025 | 1365.2625
134234 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 23:02:46 | 20.07.2013 00:52:05 | 1.8219 | 0 | 1217 | 150 | 1490 | 0 | 2217.3064 | 273.2917 | 2714.6972
134233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 23:02:47 | 20.07.2013 00:14:27 | 1.1944 | 50 | 163040 | 15 | 1895 | 59.7222 | 194742.2222 | 17.9167 | 2263.4722
134232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 22:55:55 | 20.07.2013 00:21:59 | 1.4344 | 217 | 14000 | 0 | 0 | 311.2744 | 20082.2222 | 0 | 0
134231 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR6 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 23:56:27 | 20.07.2013 00:13:31 | 0.2844 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 0 | 0
134230 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 23:30:28 | 20.07.2013 00:03:21 | 0.5481 | 150 | 0 | 0 | 0 | 82.2083 | 0 | 0 | 0
134229 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 23:52:19 | 20.07.2013 00:24:46 | 0.5408 | 200 | 0 | 0 | 0 | 108.1667 | 0 | 0 | 0
134228 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 23:03:31 | 20.07.2013 00:14:32 | 1.1836 | 500 | 0 | 0 | 0 | 591.8056 | 0 | 0 | 0
134223 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:TURGUT 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 19:26:09 | 19.07.2013 23:39:32 | 4.2231 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1541.4153 | 0
134221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 23:00:06 | 20.07.2013 01:04:33 | 2.0742 | 150 | 500 | 0 | 0 | 311.125 | 1037.0833 | 0 | 0
134219 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 23:33:14 | 20.07.2013 00:19:43 | 0.7747 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 154.9444 | 44.9339 | 0
134217 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM33 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 23:02:57 | 20.07.2013 01:07:50 | 2.0814 | 100 | 800 | 50 | 50 | 208.1389 | 1665.1111 | 104.0694 | 104.0694
134216 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 23:19:27 | 20.07.2013 00:06:03 | 0.7767 | 0 | 350 | 415 | 915 | 0 | 271.8333 | 322.3167 | 710.65
134215 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 23:15:07 | 20.07.2013 00:29:09 | 1.2339 | 10 | 100 | 300 | 500 | 12.3389 | 123.3889 | 370.1667 | 616.9444
134214 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 23:16:00 | 20.07.2013 00:23:44 | 1.1289 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 16933.3333 | 0 | 0 | 0
134212 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 23:01:04 | 19.07.2013 23:39:35 | 0.6419 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.2583 | 0 | 0 | 0
134210 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:MORTAŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 22:39:48 | 19.07.2013 22:59:55 | 0.3353 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.7056 | 0 | 0
134207 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 TR:DOKUMCULER4 TR FİDER:DM35- DÖKÜMCÜLER4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 22:47:02 | 19.07.2013 23:58:01 | 1.1831 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.6475 | 0 | 0 | 0
134205 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 TR:SEGAŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 19:30:03 | 19.07.2013 22:41:31 | 3.1911 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9556 | 0 | 0
134202 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:DADILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 21:08:47 | 19.07.2013 22:34:29 | 1.4283 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.425 | 0 | 0
134196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CAYIRLI3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 21:09:49 | 19.07.2013 22:16:42 | 1.1147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3442
134195 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 22:05:16 | 19.07.2013 22:31:24 | 0.4356 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3556 | 0 | 0
134194 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 TR:DOKUMCULER2 TR FİDER:DM35- DÖKÜMCÜLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 21:57:56 | 19.07.2013 22:36:10 | 0.6372 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.1167 | 0 | 0 | 0
134191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 21:43:35 | 19.07.2013 23:34:39 | 1.8511 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8089 | 0 | 0
134189 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 21:39:30 | 19.07.2013 23:14:11 | 1.5781 | 65 | 300 | 72 | 57 | 102.5736 | 473.4167 | 113.62 | 89.9492
134188 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR4 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 20:19:28 | 19.07.2013 21:39:27 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6644
134187 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 21:33:28 | 19.07.2013 22:10:23 | 0.6153 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.5361 | 0
134175 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 20:34:19 | 19.07.2013 21:16:45 | 0.7072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7072
134168 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 20:26:42 | 19.07.2013 21:27:10 | 1.0078 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.1167 | 0 | 0
134167 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:TR10-TR11 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 20:14:55 | 19.07.2013 20:52:26 | 0.6253 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.5056 | 0 | 0
134164 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 20:43:48 | 19.07.2013 23:48:17 | 3.0747 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2989
134162 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 20:17:17 | 19.07.2013 22:27:55 | 2.1772 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 | 0
134161 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 KÖK:ORHANİYE KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 20:41:05 | 19.07.2013 21:02:27 | 0.3561 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5611 | 0 | 0 | 0
134156 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 19:17:59 | 19.07.2013 20:29:57 | 1.1994 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.9889 | 0 | 0
134155 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU YAYLASI1 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 15:26:15 | 19.07.2013 20:31:41 | 5.0906 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 152.7167
134153 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 19:31:03 | 19.07.2013 20:25:21 | 0.905 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 0
134146 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 19:43:14 | 19.07.2013 22:04:08 | 2.3483 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.9667 | 0 | 0
134144 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 20:07:27 | 19.07.2013 20:49:04 | 0.6936 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8553 | 0 | 0
134142 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM4 TR:SEGAŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 19:36:25 | 19.07.2013 20:06:07 | 0.495 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
134141 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KAYAAGZI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 20:01:52 | 19.07.2013 22:42:54 | 2.6839 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.155 | 0 | 0
134138 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 19:52:29 | 19.07.2013 23:30:30 | 3.6336 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5344 | 0
134137 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM TR:IPDUSEN1TR FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 19:21:50 | 19.07.2013 20:16:33 | 0.9119 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 57.4525
134135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGIRKARACA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 17:18:26 | 19.07.2013 19:53:08 | 2.5783 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.675
134131 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:CETMI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 19:43:31 | 19.07.2013 20:07:14 | 0.3953 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.9292 | 0 | 0
134130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKGODELER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 17:18:45 | 19.07.2013 19:59:31 | 2.6794 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3972
134129 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 TR:AYGAZ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 19:30:03 | 19.07.2013 19:47:59 | 0.2989 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 29.8889 | 0 | 0
134128 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 19:46:03 | 19.07.2013 20:00:16 | 0.2369 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.2369 | 13.7428 | 0 | 0
134125 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:KILBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 17:49:11 | 19.07.2013 19:34:51 | 1.7611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5222 | 0
134120 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 17:44:30 | 19.07.2013 19:30:03 | 1.7592 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 175.9167 | 0
134114 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:KIRELİ KÖK 2 TR:DEGIRMENALTI2 TR FİDER:HÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 19:21:02 | 19.07.2013 20:20:59 | 0.9992 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 0 | 0
134112 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 KÖK:HATİP SULAMA KÖK FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 19:22:19 | 19.07.2013 19:42:24 | 0.3347 | 80 | 0 | 0 | 0 | 26.7778 | 0 | 0 | 0
134105 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/4 HAYVANAT BAHÇESİ | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 19:05:05 | 19.07.2013 21:13:48 | 2.1453 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5811 | 0 | 0
134102 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 19:02:43 | 19.07.2013 20:50:09 | 1.7906 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3717 | 0
134101 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:MORTAŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 18:33:43 | 19.07.2013 19:01:56 | 0.4703 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.1083 | 0 | 0
134099 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 17:11:28 | 19.07.2013 18:59:17 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7969
134094 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU75 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 18:52:52 | 19.07.2013 20:13:11 | 1.3386 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.8514 | 0 | 0
134092 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 18:49:35 | 19.07.2013 19:58:31 | 1.1489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4467 | 0 | 0
134082 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 18:25:35 | 19.07.2013 19:04:32 | 0.6492 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5967
134080 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 18:21:06 | 19.07.2013 19:26:59 | 1.0981 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.9611 | 0
134075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AĞCAŞAR SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 16:42:34 | 19.07.2013 18:15:25 | 1.5475 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 232.125 | 0
134071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARICALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 18:10:35 | 19.07.2013 19:01:25 | 0.8472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4722 | 0 | 0
134070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1512 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 17:11:57 | 19.07.2013 18:08:10 | 0.9369 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56.2167 | 0 | 0
134067 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 18:00:30 | 19.07.2013 19:00:02 | 0.9922 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9611 | 0 | 0
134062 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADİRLİ KARTAL KAYA TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 15:17:12 | 19.07.2013 18:03:16 | 2.7678 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 188.2089
134059 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 17:33:59 | 19.07.2013 18:00:05 | 0.435 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 54.375 | 0
134050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 17:37:46 | 19.07.2013 22:28:51 | 4.8514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8514 | 0
134048 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 17:30:01 | 19.07.2013 18:15:23 | 0.7561 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.8056 | 0 | 0
134047 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 17:34:47 | 19.07.2013 18:09:12 | 0.5736 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.9139 | 0
134042 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | DM:MUCUR DM KÖK:BUDAK KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 17:27:47 | 19.07.2013 19:47:32 | 2.3292 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6458 | 0
134040 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CEVLIKYAYLASI1 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 17:31:28 | 19.07.2013 18:10:59 | 0.6586 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.6586 | 3.9517
134036 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:BOR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 17:24:40 | 19.07.2013 19:36:17 | 2.1936 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.7425 | 0
134029 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 17:12:13 | 19.07.2013 18:18:31 | 1.105 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0
134024 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 16:58:31 | 19.07.2013 19:07:56 | 2.1569 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.6681
134017 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 16:56:39 | 19.07.2013 16:59:07 | 0.0411 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.4389 | 0 | 0
133999 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 16:31:11 | 19.07.2013 16:34:36 | 0.0569 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4.2708
133995 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAGLICA1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 16:23:08 | 19.07.2013 20:15:44 | 3.8767 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 193.8333
133986 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM40 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 16:08:03 | 19.07.2013 17:12:34 | 1.0753 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.8067 | 0 | 0 | 0
133967 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GEDELLI2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 15:33:01 | 19.07.2013 19:16:47 | 3.7294 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 111.8833
133965 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ACIGÖL TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 15:29:07 | 19.07.2013 15:30:39 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2.1722
133962 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 11:39:08 | 19.07.2013 15:27:45 | 3.8103 | 0 | 730 | 56 | 1500 | 0 | 2781.5028 | 213.3756 | 5715.4167
133961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 15:26:49 | 19.07.2013 16:18:56 | 0.8686 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6861 | 0 | 0
133957 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 15:20:54 | 19.07.2013 17:29:22 | 2.1411 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.1289 | 0 | 0
133956 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-56 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 14:24:59 | 19.07.2013 15:20:19 | 0.9222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2222 | 0 | 0
133948 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:HİRFANLI KÖK TR:TR1/31 GÖKPETROL FİDER:1 NOLU DM- | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 14:44:22 | 19.07.2013 15:13:29 | 0.4853 | 600 | 0 | 0 | 0 | 291.1667 | 0 | 0 | 0
133945 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ESAT YAYLA 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 15:09:02 | 19.07.2013 18:02:11 | 2.8858 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.315
133944 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 15:02:41 | 19.07.2013 15:08:28 | 0.0964 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.5783 | 0 | 0.3856 | 0
133941 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 15:03:51 | 19.07.2013 15:09:09 | 0.0883 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 44.1667 | 0 | 0
133933 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 14:54:34 | 19.07.2013 15:01:30 | 0.1156 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0.9244 | 0 | 0.4622 | 0
133931 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:BULDUK1 TR FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 14:57:35 | 19.07.2013 16:01:01 | 1.0572 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1.0572 | 44.4033 | 0 | 0
133929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 14:16:18 | 19.07.2013 14:56:47 | 0.6747 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3736 | 0
133928 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:YILDIRIMLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 14:54:55 | 19.07.2013 16:43:39 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 144.9778
133926 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:GÖLYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 14:50:06 | 19.07.2013 16:07:24 | 1.2883 | 0 | 0 | 3 | 287 | 0 | 0 | 3.865 | 369.7517
133923 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:PINARBAŞI (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 14:41:38 | 19.07.2013 15:41:33 | 0.9986 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0
133921 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2 TM TR: TR3 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 14:32:08 | 19.07.2013 14:51:34 | 0.3239 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.2389 | 0
133920 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCELER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 14:48:24 | 19.07.2013 16:46:43 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 104.5131
133912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:2B 14TR FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 14:30:38 | 19.07.2013 15:08:57 | 0.6386 | 3 | 600 | 0 | 0 | 1.9158 | 383.1667 | 0 | 0
133908 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 14:38:59 | 19.07.2013 19:18:53 | 4.665 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 0 | 0
133907 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:KIZÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 14:38:38 | 19.07.2013 14:57:36 | 0.3161 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 316.1111 | 0 | 0 | 0
133899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK50 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 14:36:03 | 19.07.2013 17:06:19 | 2.5044 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 250.4444 | 0 | 0
133893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:3D 6TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 14:30:41 | 19.07.2013 16:53:44 | 2.3842 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1192.0833 | 0 | 0
133886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 13:49:11 | 19.07.2013 15:43:16 | 1.9014 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 57.0417 | 85.5625
133878 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1600 DM FİDER:EREĞLİ1100 İM-EREĞLİ1600 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 13:53:41 | 19.07.2013 14:22:57 | 0.4878 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0.4878 | 243.4011 | 0 | 0
133877 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 14:19:27 | 19.07.2013 15:32:09 | 1.2117 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.715 | 0 | 0
133871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 14:10:16 | 19.07.2013 14:18:19 | 0.1342 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
133866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 13:34:34 | 19.07.2013 14:12:52 | 0.6383 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.9583 | 0
133856 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH12 TR 400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 13:53:09 | 19.07.2013 16:06:37 | 2.2244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1222 | 0 | 0
133841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS1 KÖK:KÖK 20506 FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 13:36:12 | 19.07.2013 18:31:33 | 4.9225 | 25 | 0 | 0 | 0 | 123.0625 | 0 | 0 | 0
133840 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 13:24:27 | 19.07.2013 13:40:05 | 0.2606 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 9.1194 | 2.6056
133834 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 13:33:15 | 19.07.2013 14:50:59 | 1.2956 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 77.7333 | 0
133830 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:AĞCAŞAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 13:05:35 | 19.07.2013 13:13:16 | 0.1281 | 100 | 900 | 0 | 0 | 12.8056 | 115.25 | 0 | 0
133817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 12:41:46 | 19.07.2013 12:55:25 | 0.2275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 0
133814 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 12:49:41 | 19.07.2013 17:06:52 | 4.2864 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 192.8875 | 0 | 0
133812 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 12:39:56 | 19.07.2013 13:07:05 | 0.4525 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.3125 | 0 | 0
133809 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:GOKCEYURT 2 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 12:39:59 | 19.07.2013 12:43:05 | 0.0517 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6.7167 | 0 | 0 | 0
133807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:6 HÜCRELİ KÖK TR:KONAKLI1 TR FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 17:31:44 | 19.07.2013 12:41:47 | 19.1675 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.67
133805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 08:54:10 | 19.07.2013 12:40:50 | 3.7778 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.6667
133803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 12:33:30 | 19.07.2013 14:25:50 | 1.8722 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 187.2222
133801 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MEDETSİZ | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 12:32:51 | 19.07.2013 16:01:58 | 3.4853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4853
133800 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 12:29:48 | 19.07.2013 13:50:08 | 1.3389 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 112.4667 | 0 | 0
133799 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:GULSEHIR TR 13 FİDER:GÜLŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 12:30:37 | 19.07.2013 12:33:17 | 0.0444 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10.4444 | 0 | 0
133798 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 12:31:11 | 19.07.2013 12:41:21 | 0.1694 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.7778 | 0 | 0
133796 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBASI2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 11:35:55 | 19.07.2013 12:29:03 | 0.8856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8856
133791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 12:21:33 | 19.07.2013 12:23:06 | 0.0258 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.2917 | 0 | 0
133787 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇARIKLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 12:14:23 | 19.07.2013 17:22:53 | 5.1417 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 128.5417
133783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 11:01:39 | 19.07.2013 12:13:15 | 1.1933 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.6667 | 0 | 0
133775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 10:55:03 | 19.07.2013 12:02:06 | 1.1175 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0
133774 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 11:58:32 | 19.07.2013 13:37:47 | 1.6542 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.1583 | 0 | 0
133771 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 10:42:38 | 19.07.2013 11:56:28 | 1.2306 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.6111 | 0
133770 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK GUVEN TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 11:53:04 | 19.07.2013 15:34:23 | 3.6886 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4431 | 0 | 0
133764 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 11:45:09 | 19.07.2013 12:15:21 | 0.5033 | 7 | 2518 | 0 | 0 | 3.5233 | 1267.3933 | 0 | 0
133762 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:SARACOGLU16 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 11:44:39 | 19.07.2013 13:32:45 | 1.8017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0083 | 0 | 0 | 0
133759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 11:41:27 | 19.07.2013 13:11:29 | 1.5006 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.0078 | 0
133750 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:İMAMIN KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 11:34:17 | 19.07.2013 13:18:40 | 1.7397 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 0 | 0 | 0
133748 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 09:46:19 | 19.07.2013 11:36:06 | 1.8297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8297
133747 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:HARMANALTI KÖK FİDER:HARMANALTI KÖK-HARMANALTI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 07:34:43 | 19.07.2013 11:35:12 | 4.0081 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1202.4167 | 0
133746 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 11:22:33 | 19.07.2013 14:04:46 | 2.7036 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.6289 | 0 | 0
133743 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 11:22:02 | 19.07.2013 13:44:17 | 2.3708 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9667 | 0 | 0
133739 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 11:11:41 | 19.07.2013 12:05:20 | 0.8942 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4708
133734 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 11:17:27 | 19.07.2013 12:27:08 | 1.1614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8069 | 0 | 0
133730 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:GOKCEYURT 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 11:12:12 | 19.07.2013 11:15:06 | 0.0483 | 50 | 0 | 25 | 0 | 2.4167 | 0 | 1.2083 | 0
133725 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BULCUK 1 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 10:59:45 | 19.07.2013 11:10:06 | 0.1725 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 6.0375 | 0 | 2.5875
133723 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 11:03:32 | 19.07.2013 11:15:47 | 0.2042 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0 | 0
133711 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ÇALIŞ9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 10:45:12 | 19.07.2013 11:39:22 | 0.9028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0278 | 0 | 0
133704 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 10:15:16 | 19.07.2013 10:37:12 | 0.3656 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1933 | 0 | 0
133700 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:BURUNAGIL1 TR FİDER:KOZANLI8 TR - BURUNAGIL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 10:29:00 | 19.07.2013 12:02:11 | 1.5531 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1.5531 | 186.3667
133695 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 10:27:25 | 19.07.2013 16:37:42 | 6.1714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1714 | 0
133691 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:GÜVERCİNLİK KÖK FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 10:22:52 | 19.07.2013 13:53:30 | 3.5106 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0422 | 0
133690 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 KÖK:SADIKLAR KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 09:37:00 | 19.07.2013 20:15:28 | 10.6411 | 90 | 0 | 30 | 0 | 957.7 | 0 | 319.2333 | 0
133689 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 10:22:01 | 19.07.2013 11:17:07 | 0.9183 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 34.8967 | 10.1017
133688 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1116 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 10:22:42 | 19.07.2013 17:16:11 | 6.8914 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 206.7417 | 0 | 0
133687 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:AĞCAŞAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 19:34:56 | 19.07.2013 10:22:36 | 14.7944 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 443.8333 | 0
133685 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 10:07:40 | 19.07.2013 11:02:31 | 0.9142 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1417 | 0 | 0
133682 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR11 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 09:55:07 | 19.07.2013 10:19:28 | 0.4058 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.0875
133679 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YALINDAL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 10:16:03 | 19.07.2013 16:36:11 | 6.3356 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 316.7778
133670 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/36 IRMAK KENARI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 10:06:09 | 19.07.2013 13:39:05 | 3.5489 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 354.8889 | 0 | 0
133668 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 10:04:45 | 19.07.2013 14:38:37 | 4.5644 | 4 | 256 | 0 | 0 | 18.2578 | 1168.4978 | 0 | 0
133667 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:HARMAN PINAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 10:01:52 | 19.07.2013 14:49:36 | 4.7956 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 326.0978
133655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ON HÜCRELİ KÖK FİDER:ON HÜCRE KABİN - İÇMELİ KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 09:22:31 | 19.07.2013 09:46:08 | 0.3936 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.5425
133652 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20501 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 09:37:36 | 19.07.2013 14:40:48 | 5.0533 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 252.6667 | 0 | 0
133648 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 09:40:10 | 19.07.2013 12:48:12 | 3.1339 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 313.3889 | 0 | 0
133647 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:BAHÇESARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 09:32:33 | 19.07.2013 09:40:42 | 0.1358 | 0 | 730 | 56 | 1500 | 0 | 99.1583 | 7.6067 | 203.75
133646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORTAKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 07:43:35 | 19.07.2013 12:08:59 | 4.4233 | 0 | 0 | 6 | 700 | 0 | 0 | 26.54 | 3096.3333
133645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA04 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 09:37:57 | 19.07.2013 14:07:29 | 4.4922 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 673.8333 | 0 | 0
133643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 05 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 09:36:08 | 19.07.2013 14:35:10 | 4.9839 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 996.7778 | 0 | 0
133631 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KAVAKKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 09:26:30 | 19.07.2013 15:11:27 | 5.7492 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 114.9833 | 0 | 0
133630 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 09:24:59 | 19.07.2013 14:20:14 | 4.9208 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.4167 | 0 | 0
133626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 6TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 09:19:39 | 19.07.2013 10:09:18 | 0.8275 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4125 | 0 | 0
133622 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 09:21:06 | 19.07.2013 14:52:56 | 5.5306 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 165.9167
133621 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 09:20:32 | 19.07.2013 16:10:58 | 6.8406 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 307.825 | 0 | 0
133617 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKŞEHİR TM TR:CINAROBA1 TR FİDER:REİS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 09:15:32 | 19.07.2013 14:16:12 | 5.0111 | 130 | 0 | 0 | 0 | 651.4444 | 0 | 0 | 0
133616 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 09:14:05 | 19.07.2013 10:34:21 | 1.3378 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 160.5333 | 0
133615 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 09:10:26 | 19.07.2013 10:55:48 | 1.7561 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.6833 | 0 | 0
133611 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDEMOGLU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 09:08:16 | 19.07.2013 10:08:02 | 0.9961 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9806 | 0 | 0
133610 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 09:10:11 | 19.07.2013 10:14:41 | 1.075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0
133607 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM DM:AKŞEHİR DM 44 KÖK:TR 10 KÖK TR:TUZLUKCU10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 08:51:50 | 19.07.2013 09:02:54 | 0.1844 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1844 | 0 | 0 | 0
133605 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 08:34:20 | 19.07.2013 09:11:57 | 0.6269 | 200 | 0 | 0 | 0 | 125.3889 | 0 | 0 | 0
133602 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 08:54:07 | 19.07.2013 14:36:46 | 5.7108 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 285.5417 | 0 | 0
133601 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 08:54:38 | 19.07.2013 16:20:10 | 7.4256 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1485.1111 | 0 | 0
133599 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ON HÜCRELİ KÖK FİDER:ON HÜCRELİ KÖK - ÇAVDARLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 06:45:59 | 19.07.2013 08:53:20 | 2.1225 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.185
133597 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KILDERE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 08:48:37 | 19.07.2013 13:54:04 | 5.0908 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 437.8117
133594 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SAHINEFENDI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 08:41:09 | 19.07.2013 10:36:12 | 1.9175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.175 | 0 | 0
133591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 08:29:56 | 19.07.2013 10:51:49 | 2.3647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0942 | 0 | 0
133590 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:KARABULUT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 06:48:24 | 19.07.2013 08:32:47 | 1.7397 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 1.7397 | 330.5472
133588 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:YENİSU KÖK FİDER:DİNEK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 08:27:55 | 19.07.2013 09:58:06 | 1.5031 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0061 | 0
133585 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 08:25:41 | 19.07.2013 09:39:07 | 1.2239 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8956 | 0
133583 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:DM 25A FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 08:21:11 | 19.07.2013 08:47:01 | 0.4306 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.6111 | 0 | 0 | 0
133582 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:BEREKETLİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 07:28:35 | 19.07.2013 08:21:59 | 0.89 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
133581 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 06:55:54 | 19.07.2013 08:21:49 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.9583
133580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 08:16:22 | 19.07.2013 09:31:06 | 1.2456 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 124.5556 | 0 | 0
133576 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BALCI GAYRET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 08:10:00 | 19.07.2013 09:29:28 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.7333
133574 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:YAPALI GÜNYÜZÜ KÖK FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 08:04:53 | 19.07.2013 10:07:16 | 2.0397 | 1 | 35 | 0 | 0 | 2.0397 | 71.3903 | 0 | 0
133572 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 07:45:18 | 19.07.2013 08:59:06 | 1.23 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
133570 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TASKENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 07:58:12 | 19.07.2013 08:45:45 | 0.7925 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5475 | 0 | 0
133569 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELINER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 07:51:10 | 19.07.2013 08:40:44 | 0.8261 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.5222 | 0 | 0
133568 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 07:58:46 | 19.07.2013 08:38:04 | 0.655 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 72.05 | 0
133567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 6TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 07:55:55 | 19.07.2013 08:47:53 | 0.8661 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.9917 | 0 | 0
133566 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM TR:BADEMLI1 TR FİDER:BADEMLİ KÖK- GAZİLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 07:52:02 | 19.07.2013 09:34:42 | 1.7111 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 171.1111 | 0
133565 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 07:43:44 | 19.07.2013 08:47:30 | 1.0628 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3139
133560 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 07:25:52 | 19.07.2013 09:17:36 | 1.8622 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.2444 | 0 | 0
133559 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇARIKLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 07:40:58 | 19.07.2013 12:17:11 | 4.6036 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 115.0903
133558 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 07:39:02 | 19.07.2013 10:28:30 | 2.8244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1222 | 0 | 0
133554 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 06:49:57 | 19.07.2013 07:07:12 | 0.2875 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.775 | 0 | 0
133553 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1224 TR FİDER:EREĞLİ1220 TR- EREĞLİ1224 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 05:39:19 | 19.07.2013 07:06:15 | 1.4489 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 0 | 0
133550 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 06:02:32 | 19.07.2013 09:12:35 | 3.1675 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.5125 | 0 | 0 | 0
133549 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 06:39:34 | 19.07.2013 07:05:54 | 0.4389 | 2 | 2877 | 20 | 0 | 0.8778 | 1262.6833 | 8.7778 | 0
133548 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 06:40:30 | 19.07.2013 09:08:41 | 2.4697 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 246.9722 | 0
133545 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 05:39:05 | 19.07.2013 05:51:14 | 0.2025 | 130 | 0 | 0 | 0 | 26.325 | 0 | 0 | 0
133541 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 15/A KONALTAŞ FİDER:DM15A - HOROZLUHAN25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 19.07.2013 04:26:07 | 19.07.2013 04:44:54 | 0.3131 | 13 | 125 | 0 | 0 | 4.0697 | 39.1319 | 0 | 0
133533 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:DOKUMCULER1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 01:09:39 | 19.07.2013 01:41:29 | 0.5306 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.5278 | 0 | 0 | 0
133530 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR50 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 19.07.2013 00:34:19 | 19.07.2013 01:07:31 | 0.5533 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
133526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 13:39:44 | 19.07.2013 00:41:41 | 11.0325 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 165.4875
133525 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 23:43:05 | 19.07.2013 00:33:56 | 0.8475 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.375 | 0 | 0
133523 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 23:43:33 | 19.07.2013 00:21:41 | 0.6356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6356 | 0 | 0
133522 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:SUBATAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 23:12:04 | 19.07.2013 00:16:39 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4583
133520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 37/A TÖMEK TR:ARDICLI1 TR FİDER:TÖMEK DM - PINARBAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 23:54:07 | 19.07.2013 01:51:10 | 1.9508 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 243.8542 | 0 | 0
133512 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM26 TR:CARIKLAR9 TR FİDER:DUTLU | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 23:39:49 | 19.07.2013 01:07:48 | 1.4664 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.9917 | 0 | 0 | 0
133510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 23:27:07 | 19.07.2013 02:49:06 | 3.3664 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.4958 | 0 | 0
133506 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:ACIKUYU MODÜLER TR:ACIKUYU1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 23:21:35 | 19.07.2013 00:07:09 | 0.7594 | 0 | 0 | 3 | 389 | 0 | 0 | 2.2783 | 295.4239
133504 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK:ÇAVUŞ TSK KÖK TR:OGLAKCI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 23:03:10 | 18.07.2013 23:12:26 | 0.1544 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 | 0 | 0
133498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 22:50:34 | 18.07.2013 23:31:39 | 0.6847 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 239.6528 | 0 | 0
133488 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CELIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 22:25:07 | 18.07.2013 23:01:45 | 0.6106 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 61.0556
133485 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 22:28:49 | 19.07.2013 00:53:45 | 2.4156 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.3889
133483 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/114 ÇATI YAPI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 22:26:34 | 18.07.2013 23:07:40 | 0.685 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.125 | 0 | 0
133482 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:GOKHUYUK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 21:20:07 | 18.07.2013 22:34:49 | 25.245 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 504.9 | 0 | 0
133478 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KAYACIK1 TR FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 22:21:13 | 18.07.2013 23:24:13 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25
133476 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 22:13:47 | 18.07.2013 22:58:35 | 0.7467 | 0 | 100 | 15 | 0 | 0 | 74.6667 | 11.2 | 0
133465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 IM:İM3 TR:2B 10/ATR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 22:03:08 | 19.07.2013 00:59:21 | 2.9369 | 14 | 750 | 0 | 0 | 41.1172 | 2202.7083 | 0 | 0
133464 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:PİRİBEYLİ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 20:13:33 | 18.07.2013 22:01:09 | 1.7933 | 2 | 900 | 0 | 0 | 3.5867 | 1614 | 0 | 0
133460 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-33 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 20:58:15 | 18.07.2013 21:50:16 | 0.8669 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6694
133458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:HÜYÜK KÖK4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 20:01:14 | 18.07.2013 21:47:23 | 1.7692 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.0758 | 0
133457 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 21:40:21 | 18.07.2013 22:43:02 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.4919
133456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 21:37:11 | 18.07.2013 22:34:44 | 0.9592 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.3667 | 0 | 0
133449 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:IPDUSEN1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 20:35:53 | 18.07.2013 22:17:22 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 106.5575
133443 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU84 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 21:08:54 | 18.07.2013 21:31:08 | 0.3706 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 20.7511 | 0 | 0
133441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 19:24:44 | 18.07.2013 21:03:27 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.6792
133436 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SANCAKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 20:54:32 | 18.07.2013 21:46:24 | 0.8644 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.9667
133433 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 20:49:47 | 19.07.2013 00:09:19 | 3.3256 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 162.9522 | 0 | 0
133427 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ÇAYHAN KÖK TR:GOYAK1 TR FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 20:45:48 | 18.07.2013 23:08:54 | 2.385 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0
133423 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 20:36:42 | 18.07.2013 20:45:12 | 0.1417 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0
133419 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 20:34:18 | 18.07.2013 23:01:16 | 2.4494 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 36.7417 | 12.2472
133418 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM:SEYDİŞEHİR DM1 TR:TR18 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 20:07:57 | 18.07.2013 20:33:29 | 0.4256 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 0 | 0
133417 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BADEMLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 20:21:59 | 18.07.2013 21:38:08 | 1.2692 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.3833 | 0 | 0
133415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YENİKENT KÖK TR:YENIKENT10 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI SİGORTASINA TEL BAĞLANMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 18:08:13 | 18.07.2013 20:19:42 | 2.1914 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.7847 | 0
133414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:FILIZ YAYLA1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 19:49:41 | 18.07.2013 20:49:11 | 24.9917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.975 | 0 | 0
133408 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 TR:TR18 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 19:35:55 | 18.07.2013 20:12:26 | 0.6086 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.1722 | 0 | 0
133407 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-33 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 19:11:03 | 18.07.2013 20:09:13 | 0.9694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.6028 | 0 | 0
133402 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 19:58:15 | 18.07.2013 23:00:46 | 3.0419 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.4614
133400 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU84 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 19:57:51 | 18.07.2013 20:46:38 | 0.8131 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 45.5311 | 0 | 0
133397 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 19:49:27 | 18.07.2013 21:13:23 | 1.3989 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 181.8556 | 0
133396 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:TR11 FİDER:TR10- TR11 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 17:28:28 | 18.07.2013 19:50:44 | 2.3711 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.4222 | 0 | 0
133393 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM KÖK:HACIPİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 19:42:14 | 18.07.2013 23:43:41 | 4.0242 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0967 | 0
133388 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 19:30:27 | 18.07.2013 21:29:36 | 1.9858 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9292 | 0
133386 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1011 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 18:37:21 | 18.07.2013 19:35:56 | 0.9764 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7639 | 0 | 0
133385 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKBAS HACIALI MAH1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 19:30:12 | 18.07.2013 20:41:27 | 1.1875 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.875 | 0 | 0
133380 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:IPDUSEN1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 19:17:24 | 18.07.2013 20:14:09 | 0.9458 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 59.5875
133379 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 19:14:14 | 18.07.2013 22:03:51 | 2.8269 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 141.3472 | 0 | 0
133378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/114 ÇATI YAPI | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 19:13:56 | 18.07.2013 19:57:06 | 0.7194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.9861 | 0 | 0
133377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEGIRMENLI2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 16:03:28 | 18.07.2013 19:15:23 | 3.1986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1986
133376 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GUNEY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 19:13:07 | 18.07.2013 20:35:21 | 1.3706 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.2639
133373 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 18:07:41 | 18.07.2013 19:08:14 | 1.0092 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.1375 | 0 | 0
133366 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR14 TR FİDER:KARAPINAR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 18:56:47 | 18.07.2013 19:42:20 | 0.7592 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7958
133364 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:HEKİMOĞLU TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 18:55:31 | 18.07.2013 19:24:23 | 0.4811 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8111 | 0 | 0 | 0
133363 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 18:52:49 | 18.07.2013 19:51:04 | 0.9708 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.4167 | 0 | 0
133362 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/29 ÇUKURÇAYIR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 18:45:23 | 18.07.2013 22:20:48 | 3.5903 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.7569 | 0 | 0
133360 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 18:43:38 | 18.07.2013 19:39:25 | 0.9297 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7189
133350 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KARAYAGMUR1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 18:33:40 | 18.07.2013 19:12:51 | 0.6531 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.5917
133349 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM-4-AYMANAS FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 18:21:43 | 18.07.2013 19:05:47 | 0.7344 | 250 | 0 | 0 | 0 | 183.6111 | 0 | 0 | 0
133347 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:STAD5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 17:42:41 | 18.07.2013 18:36:44 | 0.9008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8017 | 0 | 0
133338 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM KÖK:SOĞUK HAVA KÖK TR:FATIH KURAN KURSU TR 2.9 FİDER:KARAYOLLARI KÖK - | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 17:58:40 | 18.07.2013 18:27:08 | 0.4744 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.7222 | 0 | 0
133334 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 14:11:51 | 18.07.2013 18:34:21 | 4.375 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 118.125 | 0
133332 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 17:24:38 | 18.07.2013 18:19:34 | 0.9156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5778 | 0 | 0
133331 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM-4-AYMANAS FİDER:RİNG-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 18:11:43 | 18.07.2013 18:37:07 | 0.4233 | 250 | 0 | 0 | 0 | 105.8333 | 0 | 0 | 0
133330 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 18:13:48 | 18.07.2013 20:27:53 | 2.2347 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67.0417
133329 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:CİHANBEYLİ-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 16:33:04 | 18.07.2013 22:26:35 | 5.8919 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 5.8919 | 253.3536
133328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:GÜMÜŞLER KÖK TR:GUMUSLER1 TR FİDER:GÜMÜŞLER KÖK - GÜMÜŞLER11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 17:56:43 | 18.07.2013 18:14:24 | 0.2947 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 44.2083
133327 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DEMİRKAZIK KABİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 17:31:13 | 18.07.2013 18:10:47 | 0.6594 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.9133
133322 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/27 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 18:02:44 | 18.07.2013 19:20:27 | 1.2953 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4764 | 0 | 0
133321 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 18:34:29 | 18.07.2013 19:33:05 | 0.9767 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 195.3333 | 56.6467 | 0
133311 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 17:42:45 | 18.07.2013 19:51:39 | 2.1483 | 0 | 0 | 15 | 40 | 0 | 0 | 32.225 | 85.9333
133309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 17:11:41 | 18.07.2013 17:48:32 | 0.6142 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.7792 | 0 | 0
133306 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 17:32:12 | 18.07.2013 17:46:34 | 0.2394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4789 | 0 | 0
133302 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAKYATAN KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 17:44:41 | 18.07.2013 18:18:16 | 0.5597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7986 | 0 | 0
133278 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:IPDUSEN1TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 17:16:11 | 18.07.2013 17:48:13 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33.635
133277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 16:11:04 | 18.07.2013 17:16:52 | 1.0967 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0
133262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1011 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 16:13:55 | 18.07.2013 17:01:30 | 0.7931 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.8958 | 0 | 0
133257 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-5A TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 15:56:09 | 18.07.2013 16:53:06 | 0.9492 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.7292 | 0 | 0
133256 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 15:35:07 | 18.07.2013 16:52:24 | 1.2881 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8642 | 0 | 0
133255 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 16:08:52 | 18.07.2013 16:49:23 | 0.6753 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6753 | 0 | 0 | 0
133250 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KIRKIŞLA KÖK TR:KARABAG13 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 16:36:23 | 18.07.2013 18:04:45 | 1.4728 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1.4728 | 54.4928 | 0 | 0
133240 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 16:25:24 | 18.07.2013 17:35:50 | 1.1739 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.9128 | 0 | 0
133237 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 16:23:39 | 18.07.2013 17:37:57 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9533
133235 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 16:22:13 | 18.07.2013 18:53:22 | 2.5192 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.9792 | 0 | 0
133232 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUNDURACILAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 15:47:49 | 18.07.2013 16:29:39 | 0.6972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4861 | 0 | 0
133219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 14:13:25 | 18.07.2013 16:46:24 | 2.5497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7486 | 0 | 0
133210 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAKURT TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 13:14:15 | 18.07.2013 16:06:04 | 2.8636 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.3633
133207 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 15:41:48 | 18.07.2013 16:07:00 | 0.42 | 0 | 786 | 300 | 1200 | 0 | 330.12 | 126 | 504
133201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 14:36:09 | 18.07.2013 15:56:27 | 1.3383 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.4583 | 0
133199 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 15:51:46 | 18.07.2013 16:45:22 | 0.8933 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 116.1333 | 0
133196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 14:56:01 | 18.07.2013 15:51:50 | 0.9303 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4422
133194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-5A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 15:22:51 | 18.07.2013 15:50:04 | 0.4536 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.9486 | 0 | 0
133191 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:TİGEM KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:20:42 | 18.07.2013 15:48:47 | 6.4681 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8722 | 0
133190 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ARMAK | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 15:42:09 | 18.07.2013 16:54:33 | 1.2067 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120.6667 | 0 | 0
133188 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 15:32:47 | 18.07.2013 16:02:09 | 0.4894 | 0 | 1250 | 250 | 500 | 0 | 611.8056 | 122.3611 | 244.7222
133181 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FİDER:BALCI1 TR - PİRLİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 15:26:47 | 18.07.2013 15:40:27 | 0.2278 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0.2278 | 15.4889 | 0 | 0
133168 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:33:41 | 18.07.2013 15:33:04 | 5.9897 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 658.8694 | 0
133158 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOZLU1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 13:47:33 | 18.07.2013 15:20:59 | 1.5572 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6717 | 0 | 0
133154 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 15:13:56 | 18.07.2013 15:26:16 | 0.2056 | 150 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 0 | 0 | 0
133152 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM KÖK:MEYDANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 15:06:25 | 18.07.2013 16:02:12 | 0.9297 | 0 | 978 | 7 | 1950 | 0 | 909.2683 | 6.5081 | 1812.9583
133146 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BILEZIKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 14:48:20 | 18.07.2013 15:46:20 | 0.9667 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96.6667
133139 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:SIHBEDRETTIN MH22 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 15:02:21 | 18.07.2013 15:51:32 | 0.8197 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.3944 | 0 | 0 | 0
133136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:6 HÜCRELİ KÖK - KONAKLI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 14:15:34 | 18.07.2013 15:01:24 | 0.7639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5278
133131 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 13:19:13 | 18.07.2013 14:55:30 | 1.6047 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0236 | 0 | 0
133129 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BAYRAMUŞAĞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 14:48:02 | 18.07.2013 15:28:13 | 0.6697 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.0367
133121 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:TOL KÖK TR:TOZLUKUYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 14:23:15 | 18.07.2013 14:42:17 | 0.3172 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.9306 | 0
133120 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 14:36:20 | 18.07.2013 19:36:32 | 5.0033 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750.5 | 0
133116 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM TR:SAMIK6 TR FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 14:32:14 | 18.07.2013 15:23:38 | 0.8567 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0
133115 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:OLUKPINAR KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 14:31:55 | 18.07.2013 15:29:16 | 0.9558 | 30 | 0 | 10 | 0 | 28.675 | 0 | 9.5583 | 0
133112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KAYIRLI SULAMA KÖK FİDER:AGCASAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:56:34 | 18.07.2013 14:29:23 | 2.5469 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.9389 | 0 | 0
133108 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 13:54:45 | 18.07.2013 14:26:50 | 0.5347 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3472
133105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 14:20:30 | 18.07.2013 14:41:07 | 0.3436 | 85 | 0 | 0 | 0 | 29.2069 | 0 | 0 | 0
133103 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİ R | TM:KARAMAN TM KÖK:KAZIM KARABEKİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 11:21:02 | 18.07.2013 14:20:26 | 2.99 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 14.95 | 59.8
133101 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 14:09:39 | 18.07.2013 14:44:13 | 0.5761 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 36.295 | 0 | 0
133099 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHANBELEDIYE TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 14:10:04 | 18.07.2013 15:40:33 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.7014
133095 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 14:07:09 | 18.07.2013 17:05:16 | 2.9686 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.3722 | 0 | 0
133091 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM KÖK:BADEMLİ KÖK TR:GAZILER1 TR FİDER:BADEMLİ KÖK-GAZİLER1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 14:00:11 | 18.07.2013 17:17:35 | 3.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0
133089 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 14:00:12 | 18.07.2013 14:12:49 | 0.2103 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.7336 | 0 | 0
133085 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HASANBEYLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 13:46:25 | 18.07.2013 14:46:58 | 1.0092 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.2108 | 0 | 0
133082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 13:28:57 | 18.07.2013 13:50:46 | 0.3636 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18.1806 | 0
133077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:6 HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 13:31:34 | 18.07.2013 13:46:21 | 0.2464 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9856
133075 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:DEREBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 12:50:44 | 18.07.2013 13:45:24 | 0.9111 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 72.8889 | 0.9111 | 0
133068 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 13:30:59 | 18.07.2013 14:36:35 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9333
133065 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN FİDER:7 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 13:25:28 | 18.07.2013 13:35:33 | 0.1681 | 47 | 157 | 17 | 67 | 7.8986 | 26.3847 | 2.8569 | 11.2597
133064 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SANCAKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 13:23:06 | 18.07.2013 14:20:01 | 0.9486 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.075 | 0 | 0
133063 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 13:23:12 | 18.07.2013 14:27:09 | 1.0658 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.9875 | 0 | 0
133061 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM TR:BALKI1 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 13:27:38 | 18.07.2013 15:00:27 | 1.5469 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.6736 | 0 | 0 | 0
133052 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CENGILTI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 13:17:34 | 18.07.2013 15:15:32 | 1.9661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8644 | 0 | 0
133047 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:ELMALI KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 10:36:05 | 18.07.2013 13:15:28 | 2.6564 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.7842
133041 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1512 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:56:10 | 18.07.2013 13:10:34 | 1.24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
133038 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:28:49 | 18.07.2013 18:21:17 | 6.8744 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.4978 | 0
133036 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 12:58:18 | 18.07.2013 13:03:13 | 0.0819 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 32.7778 | 0 | 0
133034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:DİKİLİTAŞ KÖK - HACIBEYLİ2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:59:23 | 18.07.2013 13:00:35 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.16
133031 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 12:56:33 | 18.07.2013 14:32:43 | 1.6028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.0556 | 0 | 0
133030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 12:57:27 | 18.07.2013 13:50:21 | 0.8817 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 0 | 0
133026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇARIKLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 12:29:05 | 18.07.2013 16:57:35 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.875
133016 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 12:17:59 | 18.07.2013 12:58:38 | 0.6775 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0
133004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKSELEN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 12:12:57 | 18.07.2013 14:51:02 | 2.6347 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.5208 | 0 | 0
133002 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1668 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 11:53:49 | 18.07.2013 12:15:04 | 0.3542 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 26.5625 | 0 | 0
133000 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:HİRFANLI KÖK TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:1 NOLU DM-KUYUBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 10:52:48 | 18.07.2013 12:14:30 | 1.3617 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 29.9567 | 17.7017 | 0
132999 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUCUK SINAN1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:09:39 | 18.07.2013 12:13:42 | 1.0675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0
132998 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:YENİDOĞAN KÖK TR:CUKURAGIL1 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:02:44 | 18.07.2013 12:14:10 | 1.1906 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 238.1111 | 2.3811 | 0
132997 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:53:11 | 18.07.2013 12:12:08 | 0.3158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3158 | 0
132991 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAGLIPINARYAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 12:05:49 | 18.07.2013 14:58:43 | 2.8817 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.8167
132988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 10:26:51 | 18.07.2013 12:07:39 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.8
132974 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PIREBI4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:55:10 | 18.07.2013 13:27:27 | 1.5381 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.1417 | 0 | 0
132973 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR-2 TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:25:54 | 18.07.2013 11:56:13 | 0.5053 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.2639 | 0
132972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:51:09 | 18.07.2013 12:17:27 | 0.4383 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2.1917 | 8.7667 | 0 | 0
132971 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:BUYUKBESKAVAK4 TR FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:52:34 | 18.07.2013 15:04:45 | 3.2031 | 1 | 45 | 0 | 0 | 3.2031 | 144.1375 | 0 | 0
132968 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:43:39 | 18.07.2013 13:53:05 | 2.1572 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.3583 | 0 | 0
132955 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KARABAG9 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:36:41 | 18.07.2013 14:44:01 | 3.1222 | 1 | 55 | 0 | 0 | 3.1222 | 171.7222 | 0 | 0
132954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 10:42:44 | 18.07.2013 11:38:37 | 0.9314 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.9708 | 0
132946 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 10:24:47 | 18.07.2013 11:31:24 | 1.1103 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3.3308 | 11.1028
132941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ORNEK SANAYI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:22:57 | 18.07.2013 13:07:45 | 1.7467 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87.3333 | 0 | 0
132937 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:20:03 | 18.07.2013 18:24:06 | 7.0675 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.135 | 0
132935 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:AVANOS TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:44:18 | 18.07.2013 11:20:40 | 2.6061 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 130.3056 | 0
132932 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM KÖK:YEŞİLDERE KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:17:28 | 18.07.2013 12:12:38 | 0.9194 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.9722 | 0 | 0 | 0
132929 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:10:24 | 18.07.2013 13:11:16 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.1878
132927 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ3 DM KÖK:ACIGÖL MODÜLER FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 11:06:11 | 18.07.2013 11:47:42 | 0.6919 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6919 | 0
132924 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:45:18 | 18.07.2013 11:06:24 | 2.3517 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.8683 | 0 | 0
132923 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YAĞMURLU SAYOBASI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:10:17 | 18.07.2013 11:06:24 | 1.9353 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 131.5989
132916 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR26 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 10:54:39 | 18.07.2013 11:33:24 | 0.6458 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.1458
132914 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK ESKI KOY1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 10:52:48 | 18.07.2013 12:14:40 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.9333
132911 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI13 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 10:52:40 | 18.07.2013 11:22:21 | 0.4947 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.3892 | 0 | 0
132910 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:BOZKOY SULAMA KÖK FİDER:AZATLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 10:42:35 | 18.07.2013 10:51:48 | 0.1536 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 13.0569 | 0 | 0
132907 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TÜMOSAN TM KÖK:HÜSREV KÖK FİDER:ORTAKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 10:48:09 | 18.07.2013 10:50:04 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 8.625
132905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:57:29 | 18.07.2013 10:47:28 | 1.8331 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 86.1536 | 0 | 0
132904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 10:41:50 | 18.07.2013 13:20:24 | 2.6428 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 132.1389 | 0 | 0
132900 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:14:12 | 18.07.2013 10:43:21 | 1.4858 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.0042 | 0
132896 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR FİDER:GÖKÇEYAZI DM-SEYDİFAKILI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 10:23:33 | 18.07.2013 10:41:47 | 0.3039 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.9506
132895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 10:01:00 | 18.07.2013 11:05:07 | 1.0686 | 0 | 400 | 150 | 0 | 0 | 427.4444 | 160.2917 | 0
132892 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU7 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 10:32:22 | 18.07.2013 11:44:09 | 1.1964 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0
132891 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:50:11 | 18.07.2013 10:56:49 | 1.1106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3317 | 0
132890 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 10:34:31 | 18.07.2013 15:13:58 | 4.6575 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 395.8875 | 0 | 0
132885 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 10:32:08 | 18.07.2013 17:20:06 | 6.7994 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 509.9583 | 0 | 0
132871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YEŞİLOVA KÖK TR:YESILOVA1 TR FİDER:YEŞİLOVA KÖK - YESILTEPE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:12:37 | 18.07.2013 10:24:24 | 1.1964 | 11 | 900 | 0 | 0 | 13.1603 | 1076.75 | 0 | 0
132868 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI12 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:59:24 | 18.07.2013 10:22:38 | 0.3872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3872 | 0 | 0
132861 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:KARAKOY 1 TR 63 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 10:11:05 | 18.07.2013 10:58:44 | 0.7942 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.8833 | 0 | 0 | 0
132858 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 10:13:45 | 18.07.2013 13:51:17 | 3.6256 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 362.5556 | 7.2511 | 0
132852 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:PINARBAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 10:12:03 | 18.07.2013 12:26:05 | 2.2339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2339 | 0
132847 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 10:03:46 | 18.07.2013 11:18:37 | 1.2475 | 500 | 1200 | 0 | 0 | 623.75 | 1497 | 0 | 0
132846 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 10:10:08 | 18.07.2013 10:46:50 | 0.6117 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 0 | 0
132839 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CIMENDERE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 10:00:33 | 18.07.2013 13:18:12 | 3.2942 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.8833 | 0 | 0
132837 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 09:56:35 | 18.07.2013 16:37:12 | 6.6769 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 373.9089
132836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:TUMEN1 TR FİDER:BAHÇELİ KÖK-TÜRKMEN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:56:35 | 18.07.2013 10:21:17 | 0.4117 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0
132835 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:29:27 | 18.07.2013 09:57:15 | 1.4633 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0
132834 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAKURT TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:01:42 | 18.07.2013 09:55:51 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.83
132828 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:47:47 | 18.07.2013 15:51:10 | 6.0564 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.2819 | 30.2819 | 0 | 0
132817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM KÖK:BUCAKKISLA KOK TR:ÇUKUR TR1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:22:07 | 18.07.2013 09:42:18 | 0.3364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3364
132816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:37:32 | 18.07.2013 09:41:32 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6667
132810 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 07:31:52 | 18.07.2013 09:34:51 | 2.0497 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 307.4583 | 0 | 0
132809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:33:02 | 18.07.2013 09:34:47 | 1.0292 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.875 | 0 | 0
132807 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 09:32:37 | 18.07.2013 14:31:25 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 79.68
132804 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KALEKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 09:30:02 | 18.07.2013 15:12:46 | 5.7122 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 171.3667
132803 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:23:56 | 18.07.2013 17:36:52 | 8.2156 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.8622 | 0
132801 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TÜMOSAN TM TR:DEMIRCI18 TR FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:26:32 | 18.07.2013 16:20:17 | 6.8958 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 68.9583 | 275.8333
132799 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TURANLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:26:23 | 18.07.2013 10:13:06 | 0.7786 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.7936
132798 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:05:28 | 18.07.2013 09:45:53 | 1.6736 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 0 | 0 | 0
132795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA07 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 09:22:59 | 18.07.2013 17:33:42 | 8.1786 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1226.7917 | 0 | 0
132793 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM IM:İM-7-KARAKAYIŞ TR:KIRBASI TR FİDER:KEÇİLİ-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 09:19:27 | 18.07.2013 16:59:23 | 7.6656 | 50 | 0 | 0 | 0 | 383.2778 | 0 | 0 | 0
132792 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:19:51 | 18.07.2013 12:43:43 | 3.3978 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.9778 | 0 | 0
132791 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARAKURTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 09:15:10 | 18.07.2013 10:37:14 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4711
132788 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 2 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 09:18:10 | 18.07.2013 13:37:37 | 4.3242 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 30.2692 | 0 | 12.9725
132786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 1TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 07:24:44 | 18.07.2013 09:18:59 | 1.9042 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 476.0417 | 0 | 0
132785 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 10:26:40 | 18.07.2013 12:52:01 | 2.4225 | 5 | 100 | 0 | 0 | 12.1125 | 242.25 | 0 | 0
132783 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 09:14:44 | 18.07.2013 16:50:27 | 7.5953 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 379.7639 | 0 | 0
132782 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAYKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 09:14:49 | 18.07.2013 12:53:24 | 3.6431 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.8611 | 0 | 0
132780 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 09:09:15 | 18.07.2013 13:55:16 | 4.7669 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 238.3472 | 0 | 0
132773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YEŞİLOVA KÖK TR:YESILOVA1 TR FİDER:YEŞİLOVA KÖK- YEŞİLTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:14:46 | 18.07.2013 09:04:48 | 0.8339 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5083 | 0
132770 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KAVAKKOY1 TR FİDER:GEVREKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 08:59:35 | 18.07.2013 13:22:21 | 4.3794 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 109.4861 | 0 | 0
132767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 07 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 08:59:35 | 18.07.2013 14:17:03 | 5.2911 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1058.2222 | 0 | 0
132765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 02:58:26 | 18.07.2013 08:55:56 | 5.9583 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 77.4583
132763 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:15:24 | 18.07.2013 08:52:21 | 0.6158 | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 80.0583 | 0.6158 | 0
132762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:49:28 | 18.07.2013 10:09:22 | 1.3317 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6.6583 | 13.3167 | 0 | 0
132761 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:COL1TR FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:50:27 | 18.07.2013 10:44:00 | 1.8925 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1.8925 | 60.56
132757 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:42:51 | 18.07.2013 10:23:59 | 1.6856 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.5667 | 0 | 0
132755 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:ORTAKARAÖREN KÖK TR:ORTAKARAOREN10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:00:59 | 18.07.2013 08:47:37 | 0.7772 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.5444 | 0 | 0
132753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:45:35 | 18.07.2013 10:11:51 | 1.4378 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 215.6667 | 0 | 0
132751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KIRKOBA KÖK FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:38:23 | 18.07.2013 10:03:33 | 1.4194 | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 56.7778 | 70.9722
132750 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:44:24 | 18.07.2013 10:05:46 | 1.3561 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7806 | 0 | 0
132743 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30812 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:36:51 | 18.07.2013 10:06:35 | 1.4956 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.9111 | 0 | 0
132740 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:30:25 | 18.07.2013 09:25:09 | 0.9122 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.6833 | 0 | 0
132728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 08:20:17 | 18.07.2013 10:16:33 | 1.9378 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6889 | 0
132724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 07:54:30 | 18.07.2013 08:21:22 | 0.4478 | 200 | 0 | 0 | 0 | 89.5556 | 0 | 0 | 0
132722 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 06:58:16 | 18.07.2013 08:10:28 | 1.2033 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 0
132720 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 08:05:57 | 18.07.2013 10:15:59 | 2.1672 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 97.525 | 0 | 0
132715 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TÜMOSAN TM FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 07:30:29 | 18.07.2013 09:42:11 | 2.195 | 20 | 1400 | 80 | 1500 | 43.9 | 3073 | 175.6 | 3292.5
132714 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 06:46:23 | 18.07.2013 07:50:15 | 1.0644 | 0 | 700 | 825 | 1500 | 0 | 745.1111 | 878.1667 | 1596.6667
132713 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 07:31:27 | 18.07.2013 09:34:31 | 2.0511 | 17 | 457 | 48 | 158 | 34.8689 | 937.3578 | 98.4533 | 324.0756
132712 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 03:58:32 | 18.07.2013 10:48:47 | 6.8375 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 683.75 | 136.75 | 0
132711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇARIKLI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 07:43:27 | 18.07.2013 12:39:09 | 4.9283 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 123.2083
132710 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 07:37:25 | 18.07.2013 08:58:38 | 1.3536 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.8403 | 0 | 0 | 0
132709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 07:24:40 | 18.07.2013 07:35:52 | 0.1867 | 0 | 0 | 44 | 1900 | 0 | 0 | 8.2133 | 354.6667
132705 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 07:27:25 | 18.07.2013 10:03:38 | 2.6036 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 104.1444 | 0 | 0
132704 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 07:25:26 | 18.07.2013 09:57:22 | 2.5322 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1933 | 0 | 0
132702 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM TR:ACIGOL15 TR FİDER:ACIGÖL15 TR - ACIGÖL16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 06:36:19 | 18.07.2013 07:24:13 | 0.7983 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 67.8583 | 0 | 0
132700 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 06:39:45 | 18.07.2013 07:23:18 | 0.7258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6292 | 0 | 0
132699 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 TR:KUNDURACILAR3 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 07:17:16 | 18.07.2013 08:11:32 | 0.9044 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0444 | 0 | 0 | 0
132696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 5TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 07:11:22 | 18.07.2013 08:15:25 | 1.0675 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.6875 | 0 | 0
132695 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:MEHMETYASAR YAYLASI1 TR FİDER:PINARBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 07:06:04 | 18.07.2013 12:02:02 | 4.9328 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4.9328 | 29.5967
132694 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:YENİDOĞAN KÖK TR:DAMLAPINAR1 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 07:03:56 | 18.07.2013 10:20:06 | 3.2694 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 49.0417 | 13.0778 | 0
132691 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:BULDUK1 TR FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 06:49:31 | 18.07.2013 09:37:27 | 2.7989 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1956 | 0
132690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TR:TR 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 06:46:54 | 18.07.2013 07:16:46 | 0.4978 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.4444 | 0 | 0 | 0
132688 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:DERİNKUYU DM FİDER:DERİNKUYU DM - YAZIHÖYÜK2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 06:44:29 | 18.07.2013 07:12:39 | 0.4694 | 0 | 600 | 50 | 0 | 0 | 281.6667 | 23.4722 | 0
132686 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KIZBOĞAN KÖK FİDER:UYANCI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 06:43:07 | 18.07.2013 10:31:44 | 3.8103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6206 | 0 | 0 | 0
132680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:CUMRA14 TR FİDER:YENİDOĞAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 06:24:58 | 18.07.2013 08:18:40 | 1.895 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0
132675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YEŞİLOVA KÖK FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 06:16:15 | 18.07.2013 08:42:19 | 2.4344 | 11 | 900 | 0 | 0 | 26.7789 | 2191 | 0 | 0
132669 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 05:36:32 | 18.07.2013 06:44:39 | 1.1353 | 15 | 2500 | 40 | 160 | 17.0292 | 2838.1944 | 45.4111 | 181.6444
132667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KIRKOBA KÖK TR:ÇERDİĞİN1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 01:40:25 | 18.07.2013 08:19:13 | 6.6467 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 132.9333 | 332.3333
132666 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CATMAKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 04:30:58 | 18.07.2013 05:52:47 | 1.3636 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.9083 | 0 | 0
132665 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 05:34:25 | 18.07.2013 05:53:58 | 0.3258 | 100 | 63000 | 250 | 2500 | 32.5833 | 20527.5 | 81.4583 | 814.5833
132663 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM26 TR:YENIBAHCE4 TR FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 05:36:55 | 18.07.2013 06:59:20 | 1.3736 | 80 | 0 | 0 | 0 | 109.8889 | 0 | 0 | 0
132661 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 05:06:21 | 18.07.2013 10:45:05 | 5.6456 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 112.9111 | 0
132656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 10 MALAS YOLU FİDER:BUHARA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 04:42:15 | 18.07.2013 04:54:31 | 0.2044 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 40.8889 | 0 | 0
132652 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR FİDER:ÇİMENTO | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 04:25:17 | 18.07.2013 04:38:33 | 0.2211 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 66.3333 | 0 | 0
132651 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 04:20:03 | 18.07.2013 04:46:55 | 0.4478 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18.3589 | 0 | 0
132648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR FİDER:ÇİMENTO | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 18.07.2013 04:13:37 | 18.07.2013 04:22:32 | 0.1486 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 37.1528 | 0 | 0
132637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ÇİMELİ KÖK FİDER:BALCI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 03:08:10 | 18.07.2013 06:33:48 | 3.4272 | 1 | 50 | 0 | 0 | 3.4272 | 171.3611 | 0 | 0
132635 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 02:52:59 | 18.07.2013 04:12:33 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.1528
132633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ARATOL KÖK FİDER:KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 02:05:58 | 18.07.2013 04:41:17 | 2.5886 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2.5886 | 129.4306
132631 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/115 M.ERBİŞİN | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 02:11:54 | 18.07.2013 02:49:57 | 0.6342 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.8542 | 0 | 0
132630 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM:SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 01:59:55 | 18.07.2013 02:45:21 | 0.7572 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.7167 | 0 | 0
132629 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 01:48:21 | 18.07.2013 02:40:50 | 0.8747 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.7361 | 0 | 0
132624 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 23:43:03 | 18.07.2013 02:17:54 | 2.5808 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.6167 | 0 | 0
132621 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:27 EVLER | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 02:08:37 | 18.07.2013 03:08:51 | 1.0039 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0778 | 0 | 0
132618 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:TR YESILYURT | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 23:29:15 | 18.07.2013 07:40:37 | 8.1894 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 204.7361
132615 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:IHLARA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 01:21:45 | 18.07.2013 02:37:27 | 1.2617 | 10 | 700 | 40 | 750 | 12.6167 | 883.1667 | 50.4667 | 946.25
132614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1330 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 01:27:48 | 18.07.2013 01:36:07 | 0.1386 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 55.4444 | 0 | 0
132612 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR5 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 00:41:10 | 18.07.2013 01:26:48 | 0.7606 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6056 | 0 | 0
132608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 6TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 01:05:23 | 18.07.2013 03:34:54 | 2.4919 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 149.5167 | 0 | 0
132601 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:MADENLIYAYLASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 22:50:21 | 18.07.2013 00:54:04 | 2.0619 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 86.6017 | 0 | 0
132599 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/30 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 23:08:45 | 18.07.2013 00:48:44 | 1.6664 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.6597 | 0 | 0
132595 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:ÜZÜMLÜ KÖK 2 TR:UZUMLU4 TR FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 00:42:56 | 18.07.2013 07:53:27 | 7.1753 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 179.3819 | 0 | 0
132586 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 00:21:29 | 18.07.2013 00:55:28 | 0.5664 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.3194 | 0 | 0
132584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:CARIKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 20:06:12 | 18.07.2013 00:16:28 | 4.1711 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1978
132577 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KARAKOL KÖK FİDER:KARAKOL KÖK-BAŞARAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 23:57:18 | 18.07.2013 00:54:01 | 0.9453 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 47.2639 | 94.5278
132576 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 23:48:28 | 18.07.2013 00:00:36 | 0.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2022 | 0 | 0
132559 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 23:27:39 | 18.07.2013 00:17:49 | 0.8361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8361 | 0 | 0
132558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:CUKURBAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 19:51:14 | 17.07.2013 23:29:26 | 3.6367 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 18.1833 | 1803.7867
132557 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR31 TR FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 23:25:12 | 17.07.2013 23:46:18 | 0.3517 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3.5167 | 10.55 | 0 | 0
132553 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:GÖZLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 19:54:59 | 17.07.2013 23:24:15 | 3.4878 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 48.8289 | 87.1944
132552 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 23:17:07 | 17.07.2013 23:54:01 | 0.615 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.825 | 0 | 0
132541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CEKICLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 23:00:09 | 18.07.2013 00:03:42 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 127.1
132540 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 18.07.2013 00:54:40 | 18.07.2013 01:37:31 | 0.7142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5708 | 0 | 0
132537 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM FİDER:ÇEPNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 22:55:22 | 18.07.2013 01:09:39 | 2.2381 | 0 | 0 | 2 | 4770 | 0 | 0 | 4.4761 | 10675.525
132535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 22:54:11 | 18.07.2013 00:28:29 | 1.5717 | 20 | 40 | 0 | 0 | 31.4333 | 62.8667 | 0 | 0
132529 | 1 | KONYA | MERKEZ | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 22:45:36 | 18.07.2013 02:14:19 | 3.4786 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 695.7222 | 201.7594 | 0
132527 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 22:41:07 | 17.07.2013 23:13:00 | 0.5314 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1256 | 0
132526 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 22:36:41 | 17.07.2013 23:06:27 | 0.4961 | 0 | 350 | 415 | 915 | 0 | 173.6389 | 205.8861 | 453.9417
132520 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:HEKİMOĞLU TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 22:25:25 | 17.07.2013 22:54:12 | 0.4797 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.5944 | 0 | 0 | 0
132519 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:H.IBRAHIMUSAGI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 21:21:09 | 17.07.2013 22:28:24 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 78.4583
132515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 6TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 22:13:06 | 17.07.2013 22:57:12 | 0.735 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
132510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 21:59:59 | 17.07.2013 22:43:16 | 0.7214 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.4278 | 0
132508 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:DEDELER KÖK TR:DEDELER3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 21:55:10 | 17.07.2013 22:42:10 | 0.7833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 | 0 | 0
132507 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 20:55:56 | 17.07.2013 22:04:25 | 1.1414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1414 | 0 | 0
132502 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:FEVZI CAKMAK1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 21:52:29 | 17.07.2013 22:22:05 | 0.4933 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0 | 0
132495 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:TOL KÖK FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 21:46:33 | 17.07.2013 22:43:09 | 0.9433 | 20 | 30 | 0 | 0 | 18.8667 | 28.3 | 0 | 0
132494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 20:35:44 | 17.07.2013 21:46:52 | 1.1856 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.5667 | 0 | 0
132491 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 21:37:26 | 17.07.2013 22:07:20 | 0.4983 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4917 | 0 | 0
132487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 21:26:10 | 17.07.2013 22:57:46 | 1.5267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5267 | 0 | 0
132478 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 21:15:00 | 18.07.2013 00:36:21 | 3.3558 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.8958
132477 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 21:10:11 | 17.07.2013 21:24:59 | 0.2467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9867 | 0 | 0
132475 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 20:53:26 | 17.07.2013 22:23:33 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.5331
132472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 20:53:58 | 17.07.2013 22:32:16 | 1.6383 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3833 | 0 | 0
132469 | 1 | KONYA | KULU | TR:KATIRTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 20:59:42 | 17.07.2013 21:33:15 | 0.5592 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0
132468 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM TR:KEKILLIALI1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 20:59:40 | 17.07.2013 21:53:35 | 0.8986 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53.9167 | 0
132466 | 1 | KONYA | HADİM | TR:PAYALAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 20:53:54 | 17.07.2013 23:12:52 | 2.3161 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5806
132458 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH 29 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 20:24:50 | 17.07.2013 22:31:36 | 2.1128 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.1278 | 0 | 0
132457 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 20:22:13 | 17.07.2013 22:04:16 | 1.7008 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.41
132455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1096 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 20:18:52 | 17.07.2013 21:48:42 | 1.4972 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 104.8056 | 0 | 0
132452 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM TR:BEYŞEHİR TR31 FİDER:BEYŞEHİR- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 20:17:12 | 17.07.2013 20:30:11 | 0.2164 | 1 | 890 | 4 | 0 | 0.2164 | 192.5861 | 0.8656 | 0
132444 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:DARIOZU1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 20:05:53 | 17.07.2013 21:34:38 | 1.4792 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 147.9167 | 0
132440 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK TR:KOPRUBASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 18:40:35 | 17.07.2013 20:03:02 | 1.3742 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.3542 | 0 | 0
132439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 19:53:23 | 17.07.2013 20:10:48 | 0.2903 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.3542 | 0 | 0
132433 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:MADENLIKOYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 18:30:06 | 17.07.2013 19:52:55 | 1.3803 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.5069 | 0 | 0
132432 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 18:17:14 | 17.07.2013 19:50:45 | 1.5586 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7931 | 0 | 0
132428 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 19:45:55 | 17.07.2013 20:54:30 | 1.1431 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.1458 | 0 | 0
132427 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM TR:ÖZBAĞ TR7 FİDER:ÖZBAĞ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 19:09:05 | 17.07.2013 20:08:09 | 0.9844 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.6111 | 0 | 0 | 0
132426 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HASANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 19:36:47 | 17.07.2013 22:20:31 | 2.7289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9156
132425 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 19:39:16 | 18.07.2013 09:20:34 | 13.6883 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.4417 | 0
132416 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 17:11:28 | 17.07.2013 19:28:40 | 2.2867 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
132412 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ 2/14B TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 18:57:57 | 17.07.2013 19:26:46 | 0.4803 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.6056 | 0 | 0
132409 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ4 DM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 19:20:15 | 17.07.2013 20:37:23 | 1.2856 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1411 | 0
132406 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME6 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 18:29:25 | 17.07.2013 19:19:18 | 0.8314 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.6278 | 0 | 0
132402 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 17:59:44 | 17.07.2013 19:15:00 | 1.2544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0 | 0
132401 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:DEĞİRMENLİ2 TR - DEĞİRMENLİ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 18:46:47 | 17.07.2013 19:14:30 | 0.4619 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.2389
132400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1235 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 18:17:13 | 17.07.2013 19:14:06 | 0.9481 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 66.3639 | 0 | 0
132397 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 19:01:31 | 17.07.2013 20:07:59 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.94
132395 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 19:04:02 | 17.07.2013 19:46:37 | 0.7097 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.2264
132392 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK:ÇİÇEKLER KÖK FİDER:ÇİÇEKLER KÖK BÜKÇE TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 18:03:25 | 17.07.2013 19:01:00 | 0.9597 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7181 | 0 | 0
132389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ESKI AKOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 18:46:03 | 17.07.2013 19:40:31 | 0.9078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5389 | 0 | 0
132377 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:BADEMDERE KABİN TR:EYNELLI4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 11:26:20 | 17.07.2013 18:35:16 | 7.1489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1489
132374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KOMURCU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 16:35:12 | 17.07.2013 18:30:30 | 1.9217 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 288.25 | 0 | 0
132368 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 18:13:36 | 17.07.2013 19:11:26 | 0.9639 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7472 | 0
132364 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:MORTAŞ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 17:45:31 | 17.07.2013 18:17:18 | 0.5297 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.4861 | 0 | 0
132363 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 18:15:32 | 17.07.2013 19:38:59 | 1.3908 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1.3908 | 65.3692 | 0 | 0
132357 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:ÇELTİK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 17:06:07 | 17.07.2013 18:09:52 | 1.0625 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0
132348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 15:40:43 | 17.07.2013 17:59:55 | 2.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0
132347 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:ÜSTÜNLER KÖK FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 17:55:55 | 17.07.2013 18:49:42 | 0.8964 | 3 | 1250 | 8 | 0 | 2.6892 | 1120.4861 | 7.1711 | 0
132334 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM TR:BEYSEHIR39 TR FİDER:BEYŞEHİR- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 17:38:55 | 17.07.2013 18:16:22 | 0.6242 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 156.0417 | 0 | 0
132332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 17:09:00 | 17.07.2013 17:41:26 | 0.5406 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0
132330 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 15:50:06 | 17.07.2013 17:34:45 | 1.7442 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 155.2308 | 0 | 0
132322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIRPOMPA TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 17:20:06 | 17.07.2013 18:48:49 | 1.4786 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.3583 | 0 | 0
132318 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 16:40:37 | 17.07.2013 19:47:55 | 3.1217 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.365 | 0
132316 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CULFA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 17:17:19 | 17.07.2013 18:27:04 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.5
132312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 14:09:18 | 17.07.2013 17:11:35 | 3.0381 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.5708 | 0 | 0
132305 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:ERLER KÖK FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 16:58:07 | 17.07.2013 17:47:06 | 0.8164 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.0819 | 4.0819 | 0 | 0
132301 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARSIYAKA6A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 16:53:40 | 18.07.2013 00:09:20 | 7.2611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 137.9611 | 0 | 0
132290 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 16:37:32 | 17.07.2013 19:23:29 | 2.7658 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 331.9 | 0
132284 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ESENTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 16:26:17 | 17.07.2013 19:44:44 | 3.3075 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.92
132283 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM FİDER:AKŞEHİR TM - YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 15:38:19 | 17.07.2013 16:26:59 | 0.8111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0556 | 0
132271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 15:48:08 | 17.07.2013 17:35:26 | 1.7883 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.825 | 0 | 0
132268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:AKS.ORG.SANAYI7 TR FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 15:24:39 | 17.07.2013 16:24:57 | 1.005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0
132267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 15:55:22 | 17.07.2013 16:38:58 | 0.7267 | 120 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 0
132265 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 16:14:43 | 17.07.2013 17:05:03 | 0.8389 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1944 | 0
132259 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 16:05:20 | 17.07.2013 17:01:26 | 0.935 | 0 | 620 | 180 | 50 | 0 | 579.7 | 168.3 | 46.75
132258 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:VEDAT KESMEN TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 14:44:47 | 17.07.2013 16:12:00 | 1.4536 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8144 | 0 | 0
132241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI MONOBLOK FİDER:PINARBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 15:43:25 | 17.07.2013 22:03:56 | 6.3419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0258 | 0
132238 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR21 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 15:39:21 | 17.07.2013 16:43:05 | 1.0622 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 92.4133 | 0 | 0
132236 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR22 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 15:35:43 | 17.07.2013 16:42:50 | 1.1186 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 83.8958 | 0 | 0
132235 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 15:32:39 | 17.07.2013 23:43:49 | 8.1861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1861
132234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BEBEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 12:54:07 | 17.07.2013 17:21:59 | 4.4644 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.9667
132231 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 09:21:56 | 17.07.2013 15:27:38 | 6.095 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1219
132230 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 15:18:18 | 17.07.2013 16:58:29 | 1.6697 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0183 | 0
132224 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU26 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 15:16:41 | 17.07.2013 16:29:39 | 1.2161 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60.8056 | 0 | 0
132223 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM KÖK:BADEMLİ KÖK TR:GAZILER1 TR FİDER:ALADAĞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 15:11:41 | 17.07.2013 15:56:56 | 0.7542 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 113.125 | 0
132213 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 14:23:47 | 17.07.2013 15:37:33 | 1.2294 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6061 | 0 | 0
132205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR28 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 14:52:07 | 17.07.2013 16:28:38 | 1.6086 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8689 | 0 | 0
132204 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 TR:SEFAKOY1 TR FİDER:KIZILÖREN KÖK - SEFAKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 14:56:43 | 17.07.2013 15:44:28 | 0.7958 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 119.375 | 0
132199 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 13:34:13 | 17.07.2013 14:53:02 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5681
132196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI28 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 14:45:07 | 17.07.2013 19:42:45 | 4.9606 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 248.0278 | 0 | 0
132195 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 14:19:32 | 17.07.2013 20:41:00 | 6.3578 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | 0 | 12.7156 | 553.1267
132193 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKBAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 14:45:25 | 17.07.2013 17:53:27 | 3.1339 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.3389 | 0 | 0
132190 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 14:42:01 | 17.07.2013 16:01:51 | 1.3306 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 159.6667 | 0
132187 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:MAHMATLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 12:28:13 | 17.07.2013 14:41:09 | 2.2156 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1556
132185 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 14:30:59 | 17.07.2013 15:35:01 | 1.0672 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.9411 | 0 | 0
132184 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 14:38:35 | 17.07.2013 17:03:17 | 2.4117 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 108.525 | 0 | 0
132172 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 10:30:05 | 17.07.2013 14:40:22 | 4.1714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1714 | 0
132170 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 13:47:51 | 17.07.2013 14:26:15 | 0.64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0
132168 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONAR1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 13:24:19 | 17.07.2013 14:24:41 | 1.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 0 | 0
132163 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 14:18:37 | 17.07.2013 14:21:03 | 0.0406 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 8.1111 | 0 | 0
132162 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:BEŞAĞIL KÖK FİDER:ÇENGİLTİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 13:53:27 | 17.07.2013 14:53:00 | 0.9925 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.775 | 0 | 0 | 0
132158 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENİKÖY TR-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 14:15:35 | 17.07.2013 15:50:29 | 1.5817 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.6333 | 0 | 0
132156 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 14:09:30 | 17.07.2013 14:25:59 | 0.2747 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.8681 | 0 | 0
132148 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:UYANCI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 14:03:02 | 17.07.2013 16:21:05 | 2.3008 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.0167 | 0 | 0 | 0
132144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21611 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 13:39:27 | 17.07.2013 14:04:17 | 0.4139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1389 | 0 | 0
132143 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 13:14:23 | 17.07.2013 14:03:10 | 0.8131 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1958 | 0
132124 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:HASANBEYLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 13:11:18 | 17.07.2013 13:43:07 | 0.5303 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 3.1817 | 37.1194
132115 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:ARIKÖREN | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 13:30:34 | 17.07.2013 14:15:38 | 0.7511 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2533 | 0
132114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 13:00:02 | 17.07.2013 13:31:46 | 0.5289 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.5289 | 52.8889 | 0 | 0
132113 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI MONOBLOK FİDER:PINARBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 13:27:50 | 17.07.2013 22:51:09 | 9.3886 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 159.6064 | 0
132112 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 11:57:35 | 17.07.2013 13:30:50 | 1.5542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5542 | 0 | 0
132111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA34 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 12:08:48 | 17.07.2013 15:43:12 | 3.5733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5733 | 0 | 0
132110 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZDAM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 13:15:39 | 17.07.2013 14:17:38 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2314
132095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 13:08:29 | 17.07.2013 15:24:35 | 2.2683 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.2683 | 11.3417 | 0 | 0
132081 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 13:05:41 | 17.07.2013 15:13:47 | 2.135 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.375 | 0
132079 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 13:04:26 | 17.07.2013 14:18:07 | 1.2281 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6842 | 0
132074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 12:59:07 | 18.07.2013 17:06:21 | 28.1206 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140.6028
132071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM1 TR:TR 11203 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 12:28:01 | 17.07.2013 12:59:09 | 0.5189 | 24 | 6500 | 0 | 0 | 12.4533 | 3372.7778 | 0 | 0
132059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1224 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 08:26:15 | 17.07.2013 12:43:53 | 4.2939 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 343.5111 | 0 | 0
132052 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:22:03 | 17.07.2013 12:37:40 | 4.2603 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 127.8083
132051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:30:23 | 17.07.2013 12:32:21 | 3.0328 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1639 | 0 | 0
132047 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 12:26:44 | 17.07.2013 16:56:05 | 4.4892 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 224.4583
132046 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 10:35:02 | 17.07.2013 13:06:38 | 2.5267 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 2276.5267 | 0 | 0
132044 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 11:59:06 | 17.07.2013 12:27:10 | 0.4678 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 32.7444 | 0
132043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:01:30 | 17.07.2013 12:26:52 | 3.4228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 205.3667
132040 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:AKKAS1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 12:21:32 | 17.07.2013 13:49:18 | 1.4628 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.7183 | 0 | 0
132039 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CABIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 12:16:43 | 17.07.2013 19:09:32 | 6.8803 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.4014
132035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:19:48 | 17.07.2013 13:30:40 | 4.1811 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.7167
132034 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ISTASYON20 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 12:03:44 | 17.07.2013 12:18:50 | 0.2517 | 4 | 1150 | 0 | 0 | 1.0067 | 289.4167 | 0 | 0
132030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:HİRFANLI KÖK TR:TR1/99 KUMO DAYI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 11:18:32 | 17.07.2013 12:15:56 | 0.9567 | 200 | 0 | 0 | 0 | 191.3333 | 0 | 0 | 0
132028 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM TR:SAMLAR1 TR FİDER:ESKİ DM - SAMLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 11:37:17 | 17.07.2013 12:15:07 | 0.6306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0
132027 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 12:12:24 | 17.07.2013 14:27:52 | 2.2578 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5778
132026 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 12:10:33 | 17.07.2013 14:13:07 | 2.0428 | 120 | 0 | 0 | 0 | 245.1333 | 0 | 0 | 0
132020 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:CİHANBEYLİ-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 12:01:01 | 17.07.2013 17:06:34 | 5.0925 | 1 | 120 | 0 | 0 | 5.0925 | 611.1 | 0 | 0
132016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 11:41:45 | 17.07.2013 12:07:15 | 0.425 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.625 | 0
132015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 12:05:23 | 17.07.2013 12:47:59 | 0.71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
132012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 10:52:29 | 17.07.2013 12:03:33 | 1.1844 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.7667 | 0 | 0
132007 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 11:52:27 | 17.07.2013 14:07:08 | 2.2447 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.4472 | 0 | 0
132002 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:6 HÜCRELİ KÖK - KONAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:18:31 | 17.07.2013 11:57:23 | 3.6478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2956
131998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 09 ŞEYH ŞAMİL TR:KASGARLIMAHMUT4 TR FİDER:ŞEYH ŞAMiL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 11:47:25 | 17.07.2013 12:04:49 | 0.29 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0
131993 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DINEK KOK FİDER:KILBASAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:06:06 | 17.07.2013 13:57:12 | 4.8517 | 0 | 0 | 5 | 110 | 0 | 0 | 24.2583 | 533.6833
131990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK:YEŞİLOVA KÖK TR:YESILOVA1 TR FİDER:YEŞİLOVA KÖK-YEŞİLTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 10:50:31 | 17.07.2013 11:43:07 | 0.8767 | 11 | 900 | 0 | 0 | 9.6433 | 789 | 0 | 0
131987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ÇUKURBAĞ KÖK FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 10:55:58 | 17.07.2013 13:03:43 | 2.1292 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 10.6458 | 1056.0667
131985 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:İHSANİYE TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:42:39 | 17.07.2013 12:18:57 | 3.605 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.63
131984 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:ÇAYAĞAZI KÖK TR:ÇAĞYAZI TERZİALİ MAH. TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:17:55 | 17.07.2013 11:37:52 | 3.3325 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 229.9425 | 0
131982 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 11:36:43 | 17.07.2013 12:14:49 | 0.635 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
131979 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 11:31:57 | 17.07.2013 12:11:48 | 0.6642 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6417 | 0 | 0
131976 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 11:27:21 | 17.07.2013 12:05:30 | 0.6358 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 69.9417 | 0
131972 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21503 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 10:28:07 | 17.07.2013 11:27:46 | 0.9942 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9417 | 0 | 0
131970 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 11:25:19 | 17.07.2013 14:22:22 | 2.9508 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 147.5417 | 0 | 0
131964 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU83A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 11:20:21 | 17.07.2013 12:06:36 | 0.7708 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8542 | 0 | 0
131956 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 11:10:18 | 17.07.2013 19:06:38 | 7.9389 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 103.2056 | 0
131952 | 1 | KONYA | EREĞLİ | IM:EREĞLİ1300 İM TR:EREGLI1527 TR FİDER:EREĞLİ1300 İM-EREĞLİ1512 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 10:35:14 | 17.07.2013 11:08:17 | 0.5508 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 137.7083 | 0 | 0
131947 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:BURUNAGIL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 10:57:39 | 17.07.2013 12:20:50 | 1.3864 | 0 | 0 | 3 | 389 | 0 | 0 | 4.1592 | 539.3053
131946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM KÖK:BAHÇESARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 10:56:53 | 17.07.2013 12:06:05 | 1.1533 | 10 | 185 | 0 | 0 | 11.5333 | 213.3667 | 0 | 0
131945 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 10:15:14 | 17.07.2013 15:20:21 | 5.0853 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1706 | 0
131941 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:6 HÜCRELİ KÖK - KONAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:55:01 | 17.07.2013 10:55:10 | 2.0025 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.0625
131940 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:CİHANBEYLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 10:43:39 | 17.07.2013 13:42:26 | 2.9797 | 6 | 762 | 0 | 0 | 17.8783 | 2270.5483 | 0 | 0
131936 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TÜMOSAN TM KÖK:HÜSREV KÖK FİDER:ORTAKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 10:48:39 | 17.07.2013 13:07:21 | 2.3117 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 624.15
131933 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 10:42:58 | 17.07.2013 10:59:25 | 0.2742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2742 | 0 | 0
131932 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 10:29:27 | 17.07.2013 12:35:12 | 2.0958 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4792 | 0 | 0
131931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 3TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:48:45 | 17.07.2013 10:45:42 | 0.9492 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 474.5833 | 0 | 0
131930 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CECELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 10:43:34 | 17.07.2013 13:14:06 | 2.5089 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.1778
131927 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:BOZKÖY AYDINLATMA KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CANLI TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:55:34 | 17.07.2013 10:40:49 | 0.7542 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.8042 | 0 | 0
131923 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 10:35:43 | 17.07.2013 12:33:18 | 1.9597 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8389 | 0
131921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 10:31:59 | 17.07.2013 13:06:03 | 2.5678 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 128.3889 | 0 | 0
131917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:GÖLCÜK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 10:03:23 | 17.07.2013 10:26:46 | 0.3897 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8972 | 0
131915 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AYDINLIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 10:23:19 | 17.07.2013 19:01:12 | 8.6314 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 198.5219
131911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:FETHİYE KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 10:15:00 | 17.07.2013 12:31:04 | 2.2678 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.3556 | 0 | 0
131906 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 10:12:54 | 17.07.2013 14:03:25 | 3.8419 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 192.0972
131893 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:GOCMENINDEGIRMEN24 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:59:44 | 17.07.2013 10:14:44 | 0.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
131892 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 10:00:30 | 17.07.2013 16:42:00 | 6.6917 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 568.7917
131889 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:56:30 | 17.07.2013 10:35:22 | 0.6478 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2389 | 0
131884 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KAVAKKOY1 TR FİDER:GEVREKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 09:51:08 | 17.07.2013 16:26:29 | 6.5892 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 658.9167 | 0 | 0
131880 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 09:47:20 | 17.07.2013 17:53:29 | 8.1025 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2592.8 | 0 | 0
131878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:HİRFANLI KÖK TR:TR1/93 TAPUCULAR Sit. FİDER:TR1/93 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:57:23 | 17.07.2013 09:47:11 | 0.83 | 200 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0
131876 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 09:43:34 | 17.07.2013 13:57:01 | 4.2242 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.3625 | 0 | 0
131875 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 09:44:51 | 17.07.2013 15:50:58 | 6.1019 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 457.6458 | 0 | 0
131873 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:32:07 | 17.07.2013 11:06:56 | 1.5803 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8028 | 0 | 0
131871 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENIKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 09:39:52 | 17.07.2013 14:05:11 | 4.4219 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 88.4389 | 0 | 0
131870 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:COPRASIK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 09:40:28 | 17.07.2013 14:44:38 | 5.0694 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 253.4722
131869 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EREĞLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:38:17 | 17.07.2013 12:40:23 | 3.035 | 8 | 10 | 0 | 0 | 24.28 | 30.35 | 0 | 0
131865 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM26 TR:YENIBAHCE2 TR FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:34:21 | 17.07.2013 10:06:19 | 0.5328 | 80 | 0 | 0 | 0 | 42.6222 | 0 | 0 | 0
131864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:34:24 | 17.07.2013 09:39:44 | 0.0889 | 12 | 750 | 43 | 1780 | 1.0667 | 66.6667 | 3.8222 | 158.2222
131862 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 09:22:13 | 17.07.2013 13:58:38 | 4.6069 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 138.2083 | 0 | 0
131861 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:32:50 | 17.07.2013 10:51:31 | 1.3114 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.6708 | 0 | 0
131857 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI7 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:40:49 | 17.07.2013 09:29:59 | 1.8194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8194 | 0 | 0
131853 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:19:26 | 17.07.2013 09:44:23 | 0.4158 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0
131850 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 06:53:33 | 17.07.2013 09:21:21 | 2.4633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.6333 | 0 | 0
131845 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 05:04:29 | 17.07.2013 11:24:58 | 6.3414 | 0 | 0 | 3 | 260 | 0 | 0 | 19.0242 | 1648.7611
131844 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:12:26 | 17.07.2013 09:22:00 | 0.1594 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15.9444 | 15.9444
131842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 07 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 09:08:42 | 17.07.2013 13:45:44 | 4.6172 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 923.4444 | 0 | 0
131840 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:07:12 | 17.07.2013 11:11:02 | 2.0639 | 0 | 620 | 180 | 50 | 0 | 1279.6111 | 371.5 | 103.1944
131838 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU18 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:43:08 | 17.07.2013 09:57:54 | 2.2461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2461 | 0 | 0
131836 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 09:03:21 | 17.07.2013 10:10:19 | 1.1161 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 122.7722 | 0
131834 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:22:46 | 17.07.2013 09:02:49 | 1.6675 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.6875
131827 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:18:06 | 17.07.2013 09:12:21 | 0.9042 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5208 | 0
131826 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM TR:OTOGAR31 TR FİDER:BEYŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:43:05 | 17.07.2013 08:53:45 | 0.1778 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0.3556 | 44.4444 | 0 | 0
131823 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:HATUNSARAY KÖK FİDER:HATUNSARAY | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:51:05 | 17.07.2013 13:26:55 | 4.5972 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3889 | 0
131822 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:51:05 | 17.07.2013 09:04:55 | 0.2306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.7639 | 0 | 0
131821 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:10:10 | 17.07.2013 08:51:03 | 0.6814 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7256
131817 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:41:48 | 17.07.2013 14:22:14 | 5.6739 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.0217
131815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2/5 AKBAL UN FAB | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:10:36 | 17.07.2013 08:42:42 | 1.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0
131813 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:SEREFLI1 TR FİDER:KOZANLI8 TR - SEREFLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:35:03 | 17.07.2013 09:41:59 | 1.1156 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 3.3467 | 285.5822
131805 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:BURUNAGIL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:20:09 | 17.07.2013 09:21:26 | 1.0214 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 2.0428 | 261.4756
131804 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:20:00 | 17.07.2013 09:11:42 | 0.8617 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0317 | 0 | 0
131803 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:12:21 | 17.07.2013 09:34:51 | 1.375 | 0 | 445 | 150 | 1490 | 0 | 611.875 | 206.25 | 2048.75
131801 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DİREK YIKILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:13:32 | 17.07.2013 13:07:06 | 4.8928 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.8928 | 19.5711
131795 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:52:28 | 17.07.2013 08:44:38 | 0.8694 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 104.3333 | 0
131792 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:05:31 | 17.07.2013 09:22:42 | 1.2864 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7183 | 0 | 0
131790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HOTAMIŞ KÖK2 FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:02:42 | 17.07.2013 12:20:51 | 4.3025 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 43.025 | 172.1
131789 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:18:24 | 17.07.2013 08:07:19 | 0.8153 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.3819 | 0
131788 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM KÖK:BADEMLİ KÖK TR:BADEMLI1 TR FİDER:BADEMLİ KÖK- BADEMLİ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:02:15 | 17.07.2013 08:55:19 | 0.8844 | 100 | 0 | 0 | 0 | 88.4444 | 0 | 0 | 0
131786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ARATOL KÖK TR:ARATOL1 TR FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 08:02:47 | 17.07.2013 08:46:39 | 0.7311 | 3 | 150 | 0 | 0 | 2.1933 | 109.6667 | 0 | 0
131784 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:59:22 | 17.07.2013 09:54:14 | 1.9144 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5722 | 0 | 0
131781 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM FİDER:HAPİSHANE YANI11 TR - KESİMHANEYANI12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:01:47 | 17.07.2013 08:02:02 | 1.0042 | 1 | 235 | 10 | 0 | 1.0042 | 235.9792 | 10.0417 | 0
131779 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:53:43 | 17.07.2013 08:02:36 | 0.1481 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4806
131777 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:53:24 | 17.07.2013 12:10:38 | 4.2872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8617 | 0 | 0
131776 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:AVCITEPE KÖK FİDER:BELÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:54:26 | 17.07.2013 09:31:07 | 1.6114 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4456 | 0
131773 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:53:41 | 17.07.2013 13:54:12 | 6.0086 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 6.0086 | 186.2669
131770 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:ANBAR TSK KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:26:19 | 17.07.2013 09:11:18 | 1.7497 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.4917 | 0
131769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKSUGUZEL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:40:57 | 17.07.2013 09:54:38 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.4208
131768 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 07:45:21 | 17.07.2013 12:29:02 | 4.7281 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 236.4028
131766 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ITFAYE11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 05:55:54 | 17.07.2013 07:45:46 | 1.8311 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 219.7333 | 0 | 0
131765 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:41:09 | 17.07.2013 12:56:29 | 5.2556 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.2556 | 10.5111
131762 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM DM:KARATAY DM25 FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:37:51 | 17.07.2013 07:57:52 | 0.3336 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3361 | 0 | 0
131759 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:29:02 | 17.07.2013 08:44:41 | 1.2608 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3042 | 0
131756 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:UCARI MH 17 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:23:06 | 17.07.2013 08:50:58 | 1.4644 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.6111 | 0 | 0 | 0
131755 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:YENİCE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:21:26 | 17.07.2013 09:45:48 | 2.4061 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0306 | 0
131754 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:16:24 | 17.07.2013 08:16:42 | 1.005 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110.55 | 0
131753 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 07:13:47 | 17.07.2013 11:01:51 | 3.8011 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.0167 | 0
131752 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 06:44:41 | 17.07.2013 07:14:38 | 0.4992 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.9583 | 0 | 0
131751 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:TR23 TAŞAGIL KOYLER GRUBU TR FİDER:DM2-TAŞAGIL YOLU TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 05:51:55 | 17.07.2013 06:53:00 | 1.0181 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.7222 | 0 | 0
131749 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ÇUMRA TM DM:MERAM DM 28 KÖK:KAVAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 06:17:25 | 17.07.2013 07:28:38 | 1.1869 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 142.4333 | 0
131748 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 05:47:15 | 17.07.2013 09:23:03 | 3.5967 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35.9667 | 35.9667 | 0 | 0
131747 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 05:49:26 | 17.07.2013 06:10:23 | 0.3492 | 4 | 5754 | 20 | 0 | 1.3967 | 2009.105 | 6.9833 | 0
131745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 05:37:47 | 17.07.2013 05:49:52 | 0.2014 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 10069.4444 | 0 | 0
131742 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 05:44:17 | 17.07.2013 06:28:21 | 0.7344 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.0333 | 0 | 0
131741 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 13:34:00 | 17.07.2013 07:20:39 | 17.7775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.7775 | 0 | 0
131740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 02:49:49 | 17.07.2013 05:29:17 | 2.6578 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.4444 | 0 | 0
131739 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:AVANOS8 TR FİDER:AVANOS-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 05:24:31 | 17.07.2013 06:02:33 | 0.6339 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 33.5961 | 0 | 0
131737 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ASAGIILICEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 04:58:05 | 17.07.2013 06:44:04 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 107.7497
131735 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 04:37:24 | 17.07.2013 05:10:15 | 0.5475 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 0 | 0
131732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 04:49:33 | 17.07.2013 05:01:04 | 0.1919 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 19.1944 | 0 | 0
131731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKSUGUZEL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 02:54:48 | 17.07.2013 04:44:07 | 1.8219 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.3292
131730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR FİDER:SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 04:36:11 | 17.07.2013 04:43:42 | 0.1253 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 62.6389 | 0 | 0
131729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM1 DEDEKORKUT FİDER:RİNG-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 04:28:20 | 17.07.2013 04:32:21 | 0.0669 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 0
131727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR FİDER:KONYA ÇİMENTO | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 17.07.2013 04:10:23 | 17.07.2013 04:22:35 | 0.2033 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 101.6667 | 0 | 0
131725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/30 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 03:23:20 | 17.07.2013 04:29:37 | 1.1047 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.6181 | 0 | 0
131724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALANYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 00:28:07 | 17.07.2013 03:24:47 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.4444
131722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KILLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 23:40:00 | 17.07.2013 03:14:19 | 3.5719 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.5792
131720 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM KÖK:62 NOLU BARAK KABİN FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 01:49:32 | 17.07.2013 02:52:42 | 1.0528 | 0 | 0 | 24 | 400 | 0 | 0 | 25.2667 | 421.1111
131716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:İHSANİYE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 19:30:21 | 17.07.2013 02:30:10 | 6.9969 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.9817
131714 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/133 KİLLİK CAMİ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 02:16:36 | 17.07.2013 03:21:18 | 1.0783 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.9583 | 0 | 0
131711 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:NAMLIKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 00:03:51 | 17.07.2013 02:01:30 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.825
131706 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 01:13:04 | 17.07.2013 08:57:29 | 7.7403 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7403 | 0
131694 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 17.07.2013 00:29:58 | 17.07.2013 01:24:10 | 0.9033 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0
131689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MUMUNLUYAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 22:23:09 | 17.07.2013 00:13:32 | 1.8397 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5192
131688 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:31:47 | 17.07.2013 00:01:02 | 2.4875 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.875
131685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 TR:SAZLICA2-6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:27:02 | 16.07.2013 23:55:27 | 7.4736 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1158.4097
131684 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 23:05:49 | 16.07.2013 23:52:35 | 0.7794 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5589 | 0
131683 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SARIAGIL1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 19:08:59 | 16.07.2013 23:48:48 | 4.6636 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9817 | 0 | 0
131679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ZINCIRLIKUYU TR 2.19 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 22:37:37 | 16.07.2013 23:40:15 | 1.0439 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.6583 | 0 | 0
131678 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BASIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:49:15 | 16.07.2013 23:39:12 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.8175
131673 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:GÖZLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 20:08:19 | 16.07.2013 23:31:52 | 3.3925 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.785 | 0
131660 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BAL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 22:45:30 | 17.07.2013 08:11:49 | 9.4386 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 122.7019 | 0 | 0
131658 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:34:11 | 16.07.2013 22:56:19 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.3778
131656 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 22:55:07 | 17.07.2013 00:10:21 | 1.2539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7617 | 0 | 0
131649 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DERBENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 22:30:25 | 18.07.2013 09:46:04 | 35.2608 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 423.13 | 0 | 0
131644 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:KUTÖREN KÖK TR:KURUCALAR1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 20:45:21 | 16.07.2013 22:37:35 | 1.8706 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3528 | 0
131642 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:GÖLCÜK BAYIR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:45:56 | 16.07.2013 22:35:06 | 0.8194 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.9722 | 0
131641 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 22:21:40 | 17.07.2013 00:12:23 | 1.8453 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2264 | 0
131638 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:GEYCEK | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 22:18:00 | 17.07.2013 08:05:33 | 9.7925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7925
131637 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 22:20:09 | 17.07.2013 00:07:28 | 1.7886 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 171.7067
131629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:51:31 | 16.07.2013 22:41:07 | 0.8267 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
131628 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:STAD5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 20:56:27 | 16.07.2013 22:10:18 | 1.2308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6925 | 0 | 0
131627 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:MUTLU KÖK FİDER:GÖZERLİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 22:01:40 | 16.07.2013 23:44:40 | 1.7167 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 85.8333 | 68.6667
131622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 20:00:10 | 16.07.2013 22:00:02 | 1.9978 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 119.8667 | 0
131617 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:50:55 | 16.07.2013 23:02:11 | 1.1878 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9389 | 0 | 0
131615 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:52:45 | 16.07.2013 22:55:41 | 1.0489 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.2222 | 0 | 0
131613 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DIKMEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:48:21 | 17.07.2013 11:53:24 | 14.0842 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 661.9558 | 0 | 0
131610 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH 15 TRT 630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:44:06 | 16.07.2013 22:02:37 | 0.3086 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0861 | 0 | 0
131609 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:44:55 | 17.07.2013 01:29:31 | 3.7433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 0 | 0
131607 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM6 TR:TR 60404 | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 19:55:08 | 16.07.2013 21:39:11 | 1.7342 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 260.125 | 0 | 0
131605 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM KÖK:MEYDANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:36:25 | 16.07.2013 22:14:30 | 0.6347 | 0 | 978 | 7 | 1950 | 0 | 620.7583 | 4.4431 | 1237.7083
131601 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:30:41 | 16.07.2013 22:13:16 | 0.7097 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1292 | 0 | 0
131591 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/71 MEYTAJ KAVŞAĞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 15:23:59 | 16.07.2013 21:24:47 | 6.0133 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150.3333 | 0 | 0
131589 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:07:43 | 16.07.2013 21:46:03 | 0.6389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
131587 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:10:33 | 16.07.2013 22:04:01 | 0.8911 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5644 | 0 | 0
131585 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 20:48:38 | 16.07.2013 22:08:15 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9808
131584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:07:51 | 16.07.2013 22:30:18 | 1.3742 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.225 | 0 | 0
131582 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MASAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:14:46 | 16.07.2013 22:57:24 | 1.7106 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.8161
131580 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 20:12:37 | 16.07.2013 21:29:39 | 1.2839 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1356 | 0 | 0
131578 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM KÖK:TEPESİDELİK KÖK TR:KIZILAĞIL FİDER:TEPESİDELİK KÖK - AVCI ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 21:01:57 | 16.07.2013 23:40:58 | 2.6503 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.2569
131570 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 20:38:03 | 16.07.2013 21:34:22 | 0.9386 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.9564
131569 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 20:45:45 | 16.07.2013 21:48:38 | 1.0481 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4806 | 0 | 0
131561 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 20:42:30 | 16.07.2013 23:17:45 | 2.5875 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.875 | 0
131560 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 20:22:49 | 16.07.2013 21:33:48 | 1.1831 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7322 | 0 | 0
131547 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:UGURLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 20:17:24 | 16.07.2013 21:39:59 | 1.3764 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 151.4028 | 0 | 0
131542 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KARAKOY 2 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 20:14:24 | 16.07.2013 22:32:44 | 2.3056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.0556 | 0 | 0
131539 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 20:07:44 | 16.07.2013 21:18:13 | 1.1747 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.3681 | 0 | 0
131536 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 20:04:26 | 16.07.2013 21:54:39 | 1.8369 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.7389 | 0 | 0
131535 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SERTLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 19:53:29 | 16.07.2013 20:19:48 | 0.4386 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.5792
131531 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GÖZLÜ KÖK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 19:25:29 | 16.07.2013 20:01:42 | 0.6036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8108 | 0 | 0
131520 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEVRE YOLU17 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:48:13 | 16.07.2013 19:46:08 | 0.9653 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.1667 | 0 | 0
131510 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CANDIR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:38:29 | 16.07.2013 19:35:13 | 0.9456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8911 | 0 | 0
131509 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR62 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 19:28:01 | 16.07.2013 20:35:54 | 1.1314 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.6278 | 0 | 0
131506 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HAMIT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 19:31:40 | 16.07.2013 22:45:31 | 3.2308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.4625
131500 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 19:28:17 | 16.07.2013 22:28:42 | 3.0069 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0139 | 0 | 0 | 0
131493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM9 ŞEYH ŞAMİL TR:SILLE PARSANA64 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 15:30:45 | 16.07.2013 19:31:55 | 4.0194 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 401.9444 | 0 | 0
131492 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM TR:OBRUK YAYLA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 19:20:12 | 16.07.2013 21:21:51 | 2.0275 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2.0275 | 44.605
131490 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 19:10:17 | 16.07.2013 23:42:26 | 4.5358 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1433 | 0
131489 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:44:47 | 16.07.2013 19:17:13 | 0.5406 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 108.1111 | 0
131488 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1654 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:57:58 | 16.07.2013 19:16:26 | 0.3078 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 92.3333 | 0 | 0
131486 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:16:58 | 16.07.2013 19:15:41 | 1.9786 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8717 | 0
131484 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MERTCAN1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:10:29 | 16.07.2013 19:11:23 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.045
131478 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 19:08:11 | 16.07.2013 20:06:21 | 0.9694 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7861
131473 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:AYASLAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:31:50 | 16.07.2013 19:00:14 | 0.4733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4733 | 0 | 0
131471 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:YEŞİLDERE KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:53:03 | 16.07.2013 19:34:20 | 0.6881 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8806 | 0
131470 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:53:35 | 20.07.2013 23:54:01 | 101.0072 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 303.0217 | 0
131468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CABIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:50:49 | 16.07.2013 19:33:10 | 0.7058 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6467 | 0 | 0
131467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:NİŞANTAŞI04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:44:26 | 16.07.2013 19:37:12 | 0.8794 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.1917 | 0 | 0
131464 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:53:04 | 16.07.2013 20:05:00 | 1.1989 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9889 | 0 | 0
131463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUFORBAY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:46:11 | 16.07.2013 19:33:18 | 0.7853 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.5583 | 0 | 0
131456 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KARAKOY 2 TR 100 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:41:39 | 16.07.2013 19:39:49 | 0.9694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6944 | 0 | 0
131454 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASMALI MESCID TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:38:36 | 16.07.2013 23:14:50 | 4.6039 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 161.1361 | 0 | 0
131453 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:57:11 | 16.07.2013 18:43:46 | 0.7764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7764 | 0 | 0
131452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:38:56 | 16.07.2013 19:55:06 | 1.2694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.0417 | 0 | 0
131451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:33:15 | 16.07.2013 19:19:43 | 0.7744 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8722 | 0 | 0
131450 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:BOSTANDERE KÖK TR:BOSTANDERE7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:22:00 | 16.07.2013 18:42:01 | 0.3336 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 40.0333 | 0 | 0
131449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM2 SANCAK TR:SANCAK43 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:40:43 | 16.07.2013 19:00:53 | 0.3361 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 134.4444 | 0 | 0
131447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:32:04 | 16.07.2013 19:23:48 | 0.8622 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6222 | 0 | 0
131445 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM DM:TATLICAK DM FİDER:VATAN SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:34:32 | 16.07.2013 19:16:59 | 0.7075 | 30 | 428 | 0 | 0 | 21.225 | 302.81 | 0 | 0
131444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEYHŞAMIL05 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:30:41 | 16.07.2013 19:39:12 | 1.1419 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 171.2917 | 0 | 0
131437 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:33:08 | 16.07.2013 19:07:36 | 0.5744 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8722 | 0
131436 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAYOLLARI TR 2.3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:55:07 | 16.07.2013 18:35:39 | 0.6756 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.8889 | 0 | 0
131432 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEVRE YOLU17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:39:52 | 16.07.2013 18:29:44 | 0.8311 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.9467 | 0 | 0
131431 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇANAKÇI KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:46:22 | 16.07.2013 18:58:18 | 1.1989 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 131.8778 | 0
131429 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:25:11 | 16.07.2013 19:58:47 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39
131427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:GÖLCÜK BAYIR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 14:54:23 | 16.07.2013 18:25:19 | 3.5156 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 527.3333 | 0
131425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 11 ERENKÖY TR:ERENKOY5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:17:01 | 16.07.2013 19:42:12 | 1.4197 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1135.7778 | 0 | 0
131418 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:AVDUL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:10:01 | 16.07.2013 19:15:13 | 1.0867 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0
131415 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:03:57 | 16.07.2013 19:18:08 | 1.2364 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.7278 | 0
131414 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:HASAKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:13:03 | 16.07.2013 18:07:17 | 0.9039 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 135.5833 | 0
131412 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 18:01:43 | 16.07.2013 18:50:36 | 0.8147 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.2944 | 0
131409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:38:44 | 16.07.2013 18:08:50 | 8.5017 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 255.05 | 0 | 0
131407 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:58:26 | 16.07.2013 18:49:47 | 0.8558 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.135
131406 | 1 | KONYA | DERBENT | TM:KONYA 2 TM DM:DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ FİDER:DM8 - BAŞAKAVAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:58:14 | 16.07.2013 18:37:54 | 0.6611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6611 | 0 | 0 | 0
131405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:56:04 | 16.07.2013 19:48:58 | 1.8817 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.45 | 0 | 0
131402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 7TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:54:47 | 16.07.2013 18:39:09 | 0.7394 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36.9722 | 0 | 0
131401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:52:15 | 16.07.2013 19:56:44 | 2.0747 | 0 | 0 | 55 | 98 | 0 | 0 | 114.1097 | 203.3228
131399 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:50:53 | 16.07.2013 19:49:03 | 2.9694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.2361 | 0 | 0
131398 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 10:42:32 | 16.07.2013 17:55:40 | 7.2189 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 245.4422
131396 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:48:23 | 16.07.2013 18:49:49 | 1.0239 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1433 | 0
131389 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:SARIOĞLAN KÖK2 TR:HAMZALAR1 TR FİDER:BELÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:35:23 | 16.07.2013 19:18:44 | 1.7225 | 53 | 0 | 0 | 0 | 91.2925 | 0 | 0 | 0
131388 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:54:20 | 16.07.2013 18:46:35 | 0.8708 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0
131384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:BUCAKKISLA KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:03:51 | 16.07.2013 17:44:30 | 1.6775 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83.875
131382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MUMUNLUYAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:02:10 | 16.07.2013 17:42:08 | 0.6661 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6644
131381 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 13:12:00 | 16.07.2013 17:37:53 | 4.4314 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 199.4125 | 0 | 0
131377 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:33:06 | 16.07.2013 18:37:24 | 1.0717 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 40.7233 | 11.7883
131374 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:54:01 | 16.07.2013 17:31:37 | 0.6267 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0
131372 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM DM:KIRŞEHİR DM 2 TR:MERKEZ TR2/31 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:27:26 | 16.07.2013 18:47:55 | 1.3414 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7069 | 0 | 0 | 0
131371 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:JANDARMA SAC KOSK | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:33:59 | 16.07.2013 18:51:04 | 2.2847 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.6944 | 0 | 0
131364 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:SIGIRCIK1 TR FİDER:İNSUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:26:01 | 16.07.2013 19:50:25 | 2.4067 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 2.4067 | 108.3
131358 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:AYDINLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 17:08:16 | 16.07.2013 17:25:50 | 0.2928 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.6844
131353 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 14:27:20 | 16.07.2013 17:17:23 | 2.8342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8342 | 0
131347 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN ILKOGRETIM | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:33:50 | 16.07.2013 18:12:42 | 1.6478 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.83
131342 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:59:04 | 16.07.2013 17:42:51 | 0.7297 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8378
131341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-17A TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:16:38 | 16.07.2013 16:57:32 | 0.6817 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 0
131336 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM TR:BASMAKCI2 TR FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:50:52 | 16.07.2013 18:10:12 | 1.3222 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 171.8889 | 0
131335 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAZLIK KÖK FİDER:TATLICAK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:48:51 | 16.07.2013 17:53:24 | 1.0758 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3033 | 0 | 0 | 0
131331 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 15:53:57 | 16.07.2013 16:49:24 | 0.9242 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 101.6583 | 0
131327 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:UZUNALİ TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:18:33 | 16.07.2013 16:48:34 | 5.5003 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 148.5075 | 0
131324 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:40:36 | 16.07.2013 18:37:47 | 1.9531 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7653
131321 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:42:51 | 16.07.2013 19:11:45 | 2.4817 | 10 | 30 | 0 | 0 | 24.8167 | 74.45 | 0 | 0
131320 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1310 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:02:21 | 16.07.2013 16:43:54 | 0.6925 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.2375 | 0 | 0
131318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:26:28 | 16.07.2013 17:10:58 | 0.7417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
131315 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:SOFRAZLI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:39:02 | 16.07.2013 18:26:56 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5883
131314 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM TR:BEYSEHIR39 TR FİDER:BEYŞEHİR- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:36:27 | 16.07.2013 17:16:15 | 0.6633 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 165.8333 | 0 | 0
131311 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:DAMLAKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:35:32 | 16.07.2013 18:15:43 | 1.6697 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.0275
131310 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ÇİMELİ KÖK FİDER:ALTINKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:35:42 | 16.07.2013 17:44:39 | 1.1492 | 0 | 0 | 14 | 2500 | 0 | 0 | 16.0883 | 2872.9167
131309 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:35:03 | 16.07.2013 16:48:39 | 0.2267 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9067 | 0 | 0
131304 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH40/A TR 250 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 16:26:40 | 16.07.2013 16:52:21 | 0.4281 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2806 | 0 | 0
131293 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 KÖK:HATİP SULAMA KÖK FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 15:58:01 | 16.07.2013 17:21:09 | 1.3856 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.2778 | 0 | 0 | 0
131289 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MATBACILAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 15:54:26 | 16.07.2013 16:58:39 | 1.0703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 0 | 0
131287 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 15:52:50 | 16.07.2013 16:46:53 | 0.9008 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 67.5625 | 0 | 0
131283 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR17 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 15:49:17 | 16.07.2013 16:48:58 | 0.9947 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 174.0764 | 0 | 0
131280 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 14:19:19 | 16.07.2013 15:49:36 | 1.5047 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0189 | 0
131278 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 15:45:24 | 16.07.2013 16:13:09 | 0.4625 | 10 | 177 | 0 | 0 | 4.625 | 81.8625 | 0 | 0
131276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:K.KARABEKIR YESILHATSULAMA KOK FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 15:42:23 | 16.07.2013 19:07:21 | 3.4161 | 11 | 900 | 0 | 0 | 37.5772 | 3074.5 | 0 | 0
131274 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 15:38:38 | 16.07.2013 17:08:42 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.5278
131273 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:HACIBEKTAS16 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 15:40:25 | 16.07.2013 15:42:14 | 0.0303 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4.5417 | 0 | 0
131267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 IM:İM3 KÖK:YAVRU KABİN KÖK TR:3A 1TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 15:31:39 | 16.07.2013 16:09:04 | 0.6236 | 40 | 10000 | 0 | 0 | 24.9444 | 6236.1111 | 0 | 0
131265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:E90 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 15:27:09 | 16.07.2013 15:31:55 | 0.0794 | 40 | 10 | 0 | 0 | 3.1778 | 0.7944 | 0 | 0
131264 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 15:02:32 | 16.07.2013 15:29:56 | 0.4567 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
131263 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:CİHANBEYLİ-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:08:37 | 16.07.2013 16:03:05 | 4.9078 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 4.9078 | 181.5878
131259 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:1B 11TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 15:18:04 | 16.07.2013 15:27:08 | 0.1511 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3022
131257 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 15:10:08 | 16.07.2013 16:48:08 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
131247 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTUSAGI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 14:12:39 | 16.07.2013 15:17:12 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 121.5692
131245 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 15:08:55 | 16.07.2013 16:47:01 | 1.635 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 179.85 | 0 | 0
131244 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM FİDER:BALIKLAVA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 15:11:14 | 16.07.2013 18:46:08 | 3.5817 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5817 | 0
131233 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 14:52:46 | 16.07.2013 16:49:37 | 1.9475 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97.375
131229 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:KARACAÖREN KÖK TR:KURUGOL9 TR FİDER:ACIGÖL TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 14:49:08 | 16.07.2013 14:52:50 | 0.0617 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5.8583 | 0 | 0
131227 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:ÇAYAĞAZI KÖK TR:ÇAĞYAZI TERZİALİ MAH. TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 13:08:17 | 16.07.2013 14:49:45 | 1.6911 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.2778 | 0
131220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZIK YESILHAT SULAMA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 14:33:13 | 16.07.2013 15:20:26 | 0.7869 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.7389
131214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERIT PASA9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 14:35:56 | 16.07.2013 16:22:21 | 1.7736 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 266.0417 | 0 | 0
131206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AGCASAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 13:39:14 | 16.07.2013 14:24:47 | 0.7592 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5917 | 0 | 0
131204 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 14:14:37 | 16.07.2013 19:26:20 | 5.1953 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5.1953 | 77.9292
131193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 14:06:12 | 16.07.2013 16:01:59 | 1.9297 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7189 | 0
131191 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:KUTÖREN KÖK FİDER:KUTÖREN KÖK-KUTÖREN2 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:29:01 | 16.07.2013 14:07:24 | 2.6397 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9192 | 0
131186 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 13:50:36 | 16.07.2013 16:03:33 | 2.2158 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 443.1667 | 128.5183 | 0
131185 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 13:54:33 | 16.07.2013 15:04:49 | 1.1711 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.0533 | 0 | 0
131179 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BOGRUDELIK1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 13:40:59 | 16.07.2013 13:46:51 | 0.0978 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.9333
131174 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM TR:AKBAS1 TR FİDER:ÇENGİLTİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 13:40:11 | 16.07.2013 20:42:43 | 7.0422 | 20 | 0 | 0 | 0 | 140.8444 | 0 | 0 | 0
131171 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 13:36:38 | 16.07.2013 17:44:23 | 4.1292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.2917 | 0 | 0
131170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:01:06 | 16.07.2013 13:37:51 | 2.6125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.125 | 0 | 0
131166 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AVANOGLU1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:49:48 | 16.07.2013 13:36:03 | 2.7708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7708
131165 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 13:34:08 | 16.07.2013 14:16:56 | 0.7133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
131161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAFAKI TR 44 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 13:04:25 | 16.07.2013 14:04:29 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0067
131160 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 13:28:14 | 16.07.2013 16:31:13 | 3.0497 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3978 | 0
131158 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İNÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:50:42 | 16.07.2013 13:27:59 | 1.6214 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.8353 | 0
131155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:36:15 | 16.07.2013 13:22:40 | 3.7736 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.3403 | 0 | 0
131146 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISTASYON DAGITIM TR AA2 | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİ BETONU UYGUN OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:13:22 | 16.07.2013 13:08:48 | 2.9239 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 64.3256 | 0 | 0
131145 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN15 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 12:11:25 | 16.07.2013 13:09:35 | 0.9694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8472 | 0 | 0
131142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1312 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 12:31:12 | 16.07.2013 13:04:46 | 0.5594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6783 | 0 | 0
131137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1220 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 08:16:44 | 16.07.2013 12:59:02 | 4.705 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 470.5 | 0 | 0
131131 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:CİHANBEYLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 12:40:11 | 16.07.2013 13:19:39 | 0.6578 | 0 | 0 | 3 | 332 | 0 | 0 | 1.9733 | 218.3822
131130 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM TR:HASTANE8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 12:35:59 | 16.07.2013 14:39:06 | 2.0519 | 2 | 370 | 18 | 0 | 4.1039 | 759.2194 | 36.935 | 0
131128 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM TR:KARADIKEN TR 1 FİDER:BEYŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:53:43 | 16.07.2013 12:41:08 | 0.7903 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 94.8333 | 0 | 0
131127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 12:25:24 | 16.07.2013 12:37:50 | 0.2072 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10.3611 | 0
131118 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 12:17:55 | 16.07.2013 13:53:17 | 1.5894 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.7156 | 0 | 0
131117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:IŞIKLAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 12:16:13 | 16.07.2013 13:36:34 | 1.3392 | 150 | 300 | 0 | 0 | 200.875 | 401.75 | 0 | 0
131115 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:43:51 | 16.07.2013 12:21:01 | 1.6194 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.3444 | 0 | 0 | 0
131114 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 12:18:04 | 16.07.2013 14:15:02 | 1.9494 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8483 | 0
131109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM3 BOSNAHERSEK TR:BOSNAHERSEK13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:46:07 | 16.07.2013 12:10:54 | 0.4131 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 247.8333 | 0 | 0
131108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATOPRAK KOK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 08:59:30 | 16.07.2013 12:07:04 | 3.1261 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.1528 | 0
131107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:GÖLLÜ TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:04:58 | 16.07.2013 12:06:01 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 69.19
131105 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:51:40 | 16.07.2013 13:54:57 | 2.0547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2736 | 0 | 0
131098 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:57:37 | 16.07.2013 13:34:16 | 1.6108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6108 | 0 | 0
131095 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM26 KÖK:KAŞINHANI KÖK TR:CARIKLAR1 TR FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:52:33 | 16.07.2013 12:28:52 | 0.6053 | 150 | 0 | 0 | 0 | 90.7917 | 0 | 0 | 0
131093 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:KIRDOK FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:51:25 | 16.07.2013 12:33:45 | 0.7056 | 250 | 0 | 0 | 0 | 176.3889 | 0 | 0 | 0
131091 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR80 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:46:07 | 16.07.2013 12:28:15 | 0.7022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5111 | 0 | 0
131089 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 11:52:52 | 16.07.2013 16:55:51 | 5.0497 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.9944 | 0 | 0
131084 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:50:40 | 16.07.2013 11:51:09 | 1.0081 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0242 | 0 | 0
131080 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM TR:TATARİLYAS YAYLA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:13:48 | 16.07.2013 11:50:17 | 1.6081 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.2014 | 0
131077 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:42:48 | 16.07.2013 12:18:13 | 0.5903 | 0 | 901 | 70 | 1103 | 0 | 531.8403 | 41.3194 | 651.0764
131065 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:DEREBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:03:59 | 16.07.2013 11:29:58 | 0.4331 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 34.6444 | 0.4331 | 0
131063 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:25:15 | 16.07.2013 15:46:12 | 4.3492 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.1425 | 0
131059 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM KÖK:KIZILÖREN KÖK TR:ERENKAYA1 TR FİDER:KIZILÖREN KÖK - ERENKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 11:21:13 | 16.07.2013 19:45:23 | 8.4028 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 252.0833 | 0
131057 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:KARAHIDIR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:28:14 | 16.07.2013 11:20:52 | 0.8772 | 136 | 0 | 0 | 0 | 119.3022 | 0 | 0 | 0
131048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 08:55:24 | 16.07.2013 11:17:03 | 2.3608 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 0
131045 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:37:33 | 16.07.2013 11:25:26 | 1.7981 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.7592
131043 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 11:06:04 | 16.07.2013 15:24:10 | 4.3017 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 129.05
131038 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR1 DM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 11:01:01 | 16.07.2013 18:46:05 | 7.7511 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.2533 | 0
131034 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:49:23 | 16.07.2013 11:03:54 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.8389
131033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM KÖK:BUCAKKISLA KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:21:40 | 16.07.2013 11:02:52 | 4.6867 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3733 | 0
131028 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:40:05 | 16.07.2013 10:58:17 | 0.3033 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0
131027 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR33 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:49:13 | 16.07.2013 11:23:45 | 0.5756 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 184.1778 | 0 | 0
131026 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KOZLUBUCAK KOK TR:ADAYSIZ5 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 08:02:09 | 16.07.2013 10:55:53 | 2.8956 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7911 | 0
131025 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:53:13 | 16.07.2013 14:17:03 | 3.3972 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 407.6667 | 0
131023 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:18:39 | 16.07.2013 13:12:02 | 3.8897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.4486 | 0 | 0
131022 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:06:34 | 16.07.2013 10:52:39 | 0.7681 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.5208 | 0 | 0
131020 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR80 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:48:24 | 16.07.2013 11:47:47 | 0.9897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9486 | 0 | 0
131018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:6 HÜCRELİ KÖK - KONAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:41:39 | 16.07.2013 10:49:16 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2694
131015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KÖK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:41:49 | 16.07.2013 11:06:33 | 0.4122 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.2444 | 0
131008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:22:57 | 16.07.2013 10:36:22 | 0.2236 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11.1806 | 0
131006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20807 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:35:43 | 16.07.2013 11:53:46 | 1.3008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5042 | 0 | 0
131002 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:30:43 | 16.07.2013 12:23:43 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.0833
131000 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:30:57 | 16.07.2013 13:37:21 | 3.1067 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 621.3333 | 180.1867 | 0
130997 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:26:48 | 16.07.2013 14:13:55 | 3.7853 | 0 | 0 | 3 | 332 | 0 | 0 | 11.3558 | 1256.7122
130990 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AGABEYLI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:19:19 | 16.07.2013 13:45:28 | 3.4358 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 79.0242
130989 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:17:51 | 16.07.2013 15:05:39 | 4.7967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7967 | 0
130988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:İÇMELİ KÖK FİDER:İÇMELİ KÖK - ÇAYIRLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:24:06 | 16.07.2013 10:21:02 | 0.9489 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.54
130984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:TEPE KABİN KÖK FİDER:KİLEDERE SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 08:11:33 | 16.07.2013 10:17:48 | 2.1042 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.0833 | 0
130983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:38:14 | 16.07.2013 10:17:26 | 0.6533 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24.8267 | 0 | 0
130982 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:11:17 | 16.07.2013 11:41:30 | 1.5036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5036 | 0 | 0 | 0
130981 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH 18 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:10:24 | 16.07.2013 10:41:53 | 0.5247 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 | 0 | 0
130975 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOHLUMEN TR8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 23:30:48 | 16.07.2013 10:08:31 | 10.6286 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 127.5433
130974 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:04:04 | 16.07.2013 10:11:20 | 0.1211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 0
130973 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:04:31 | 16.07.2013 13:11:50 | 3.1219 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.5853 | 0 | 0 | 0
130972 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 10:04:02 | 16.07.2013 10:56:37 | 0.8764 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3819 | 0
130967 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 10:03:34 | 16.07.2013 15:13:03 | 5.1581 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 257.9028
130966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DÜNDARLI KÖK TR:DUNDARLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:54:31 | 16.07.2013 10:03:25 | 3.1483 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94.45
130965 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:TEPE KABİN KÖK TR:MERKEZ2-28 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 08:35:17 | 16.07.2013 10:02:02 | 1.4458 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.1458 | 0 | 0
130963 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:ÇAYAĞAZI KÖK TR:ÇAĞYAZI TERZİALİ MAH. TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 08:04:57 | 16.07.2013 10:01:15 | 1.9383 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.4583 | 0
130962 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 39 AYKENT FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:59:16 | 16.07.2013 10:50:55 | 0.8608 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.5208 | 0 | 0 | 0
130960 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:IKIZCINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 09:59:57 | 16.07.2013 15:24:46 | 5.4136 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 313.9894
130955 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 09:55:56 | 16.07.2013 13:08:53 | 3.2158 | 75 | 0 | 0 | 0 | 241.1875 | 0 | 0 | 0
130947 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 09:45:12 | 16.07.2013 13:31:40 | 3.7744 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.3611 | 0 | 0
130945 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ESAT YAYLA 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:45:03 | 16.07.2013 11:59:10 | 2.2353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4706
130941 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR FİDER:GÖKÇEYAZI DM-GÖKÇEYAZI3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 08:37:28 | 16.07.2013 09:41:44 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.4933
130939 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:38:26 | 16.07.2013 10:39:43 | 1.0214 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0856 | 0
130938 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:41:12 | 16.07.2013 10:01:26 | 2.3372 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.035 | 0
130936 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:ESENCE KÖK TR:IRMAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 09:34:59 | 16.07.2013 17:59:19 | 8.4056 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 630.4167 | 0 | 0
130934 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEGIRMENKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 09:32:14 | 16.07.2013 11:18:44 | 1.775 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.625 | 0 | 0
130929 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ZİNCİRLİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:26:20 | 16.07.2013 10:28:40 | 1.0389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0 | 0 | 0
130928 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 2 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 09:26:55 | 16.07.2013 14:01:52 | 4.5825 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.825 | 0 | 0
130926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1066 TR FİDER:EREĞLİ1065 TR-EREĞLİ1066 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:21:48 | 16.07.2013 10:25:32 | 1.0622 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0 | 0
130920 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞZI DM FİDER: FİDER 6 ÇIKIŞI KÖK:TOSUNBURNU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:50:51 | 16.07.2013 09:17:29 | 2.4439 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 855.3611 | 0
130918 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:HASAKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:33:07 | 16.07.2013 09:14:17 | 2.6861 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 94.0139 | 0
130914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | IM:EREĞLİ1100 İM TR:EREGLI1220 TR FİDER:EREĞLİ1100 İM-EREĞLİ1600 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 08:22:26 | 16.07.2013 09:11:38 | 0.82 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0
130911 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:06:01 | 16.07.2013 09:53:26 | 0.7903 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6931 | 0
130910 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:BAŞHÜYÜK YEŞİL HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:35:29 | 16.07.2013 09:10:20 | 1.5808 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3233 | 0
130907 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:07:39 | 16.07.2013 10:20:09 | 1.2083 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1.2083 | 31.4167
130906 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:05:42 | 16.07.2013 10:14:27 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.0417
130904 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 09:05:13 | 16.07.2013 13:55:20 | 4.8353 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 120.8819 | 0 | 0
130903 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:38:55 | 16.07.2013 09:06:41 | 2.4628 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73.8833 | 0
130900 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:01:31 | 16.07.2013 15:13:10 | 6.1942 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 235.3783 | 68.1358
130899 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 09:03:09 | 16.07.2013 10:10:05 | 1.1156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1156 | 0 | 0 | 0
130896 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ON HÜCRELİ KÖK FİDER:ON HÜCRE KABİN - ULUAĞAÇ KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:03:35 | 16.07.2013 09:01:57 | 2.9728 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 148.6389
130895 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KOZANLI8 TR FİDER:KOZANLI8 TR - SEREFLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 09:00:20 | 16.07.2013 13:09:26 | 4.1517 | 0 | 0 | 3 | 260 | 0 | 0 | 12.455 | 1079.4333
130894 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 08:28:06 | 16.07.2013 09:01:01 | 0.5486 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 12.0694 | 5.4861
130893 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:53:24 | 16.07.2013 08:58:36 | 1.0867 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0
130889 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:26:23 | 16.07.2013 08:54:31 | 2.4689 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74.0667 | 0 | 0
130887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 TR:TR 60801 FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 08:53:08 | 16.07.2013 09:33:05 | 0.6658 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.2917 | 0 | 0 | 0
130886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF02 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 23:31:58 | 16.07.2013 13:06:09 | 13.5697 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4749.4028 | 0 | 0
130883 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:HAMIT1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 08:44:11 | 16.07.2013 11:03:48 | 2.3269 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1109.9525 | 0
130874 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/71 MEYTAJ KAVŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 08:10:09 | 16.07.2013 08:38:24 | 0.4708 | 600 | 0 | 0 | 0 | 282.5 | 0 | 0 | 0
130871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKSUGUZEL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 08:33:01 | 16.07.2013 11:22:45 | 2.8289 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 127.3
130869 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:33:48 | 16.07.2013 08:33:52 | 2.0011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0022 | 0
130868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 08:31:19 | 16.07.2013 11:24:44 | 2.8903 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.3542
130866 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:HARMAN PINAR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:20:02 | 16.07.2013 08:31:10 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5567
130864 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:BAŞGÖTÜREN KÖK FİDER:YENİCE | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 08:23:08 | 16.07.2013 19:10:58 | 10.7972 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.9861 | 0 | 0 | 0
130863 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 08:23:27 | 16.07.2013 10:36:45 | 2.2217 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2.2217 | 53.32 | 0 | 0
130862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/31 GÖKPETROL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:42:59 | 16.07.2013 08:21:53 | 0.6483 | 600 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0
130854 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 08:05:13 | 16.07.2013 14:54:52 | 6.8275 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 341.375
130853 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK TR:DEGIRMENLI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:47:17 | 16.07.2013 08:03:11 | 1.265 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0
130851 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:TASAĞIL KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:57:28 | 16.07.2013 09:23:28 | 1.4333 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0
130848 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:38:52 | 16.07.2013 08:23:28 | 0.7433 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0 | 0
130846 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:YALIHUYUK2 TR FİDER:BOZKIR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:26:39 | 16.07.2013 08:48:48 | 1.3692 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1533.4667 | 0 | 0 | 0
130845 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KOK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:47:35 | 16.07.2013 09:09:30 | 2.3653 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.3056 | 0
130843 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:47:24 | 16.07.2013 09:24:11 | 1.6131 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0653 | 0
130841 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:46:09 | 16.07.2013 08:24:06 | 0.6325 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.975 | 0 | 0
130840 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:29:53 | 16.07.2013 08:08:34 | 0.6447 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 96.7083 | 0 | 0
130839 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 KÖK:HATİP SULAMA KÖK FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:44:48 | 16.07.2013 08:11:33 | 0.4458 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22.2917 | 0 | 0 | 0
130836 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:39:49 | 16.07.2013 08:28:21 | 0.8089 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 88.9778 | 0
130835 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SORKUN5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:28:21 | 16.07.2013 07:40:42 | 1.2058 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8233 | 0 | 0
130834 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 TR:ADAS1 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:32:28 | 16.07.2013 08:23:29 | 0.8503 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.7542 | 0 | 0
130831 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:YENİDOĞAN KÖK TR:CUKURAGIL1 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:24:45 | 16.07.2013 09:03:54 | 1.6525 | 0 | 380 | 3 | 0 | 0 | 627.95 | 4.9575 | 0
130830 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:24:16 | 16.07.2013 08:23:52 | 0.9933 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 76.4867 | 0 | 0
130829 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:25:06 | 16.07.2013 11:53:44 | 4.4772 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 4.4772 | 161.18
130828 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CAVUS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:49:21 | 16.07.2013 07:23:45 | 0.5733 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0
130824 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM KÖK:DEVECİ YEŞİL HAT KÖK FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 07:03:52 | 16.07.2013 11:13:44 | 4.1644 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8222 | 0 | 0 | 0
130823 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:DERİNKUYU DM FİDER:DERİNKUYU DM - YAZIHÖYÜK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:53:23 | 16.07.2013 07:12:41 | 0.3217 | 0 | 700 | 50 | 0 | 0 | 225.1667 | 16.0833 | 0
130822 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:KIZILKAYA MODÜLER FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:52:07 | 16.07.2013 08:29:31 | 1.6233 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 81.1667 | 162.3333
130821 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 TR:KESECIK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 05:51:18 | 16.07.2013 06:53:00 | 1.0283 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.1333 | 0 | 0
130820 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:18:44 | 16.07.2013 06:45:47 | 0.4508 | 4 | 1150 | 0 | 0 | 1.8033 | 518.4583 | 0 | 0
130819 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:ESENTEPE KÖK TR:TEPEKOY1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:32:23 | 16.07.2013 08:02:55 | 1.5089 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 245.9489 | 0
130818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 40105 FİDER:URGAN-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 05:53:20 | 16.07.2013 07:58:25 | 2.0847 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4236 | 0 | 0 | 0
130817 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:29:29 | 16.07.2013 07:42:36 | 1.2186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0931 | 0 | 0
130815 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:19:57 | 16.07.2013 08:35:50 | 2.2647 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.9708 | 0 | 0
130814 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR137 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:10:28 | 16.07.2013 06:26:03 | 0.2597 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.6361 | 0 | 0
130811 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 06:02:56 | 16.07.2013 06:46:50 | 0.7317 | 500 | 0 | 0 | 0 | 365.8333 | 0 | 0 | 0
130810 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:TATIK1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 05:57:17 | 16.07.2013 08:00:44 | 2.0575 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2057.5 | 0
130808 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM33 TR:İSTİNAT MAHKEMESİ FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 05:56:18 | 16.07.2013 06:47:46 | 0.8578 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8578 | 3.4311 | 0 | 0
130805 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 05:52:31 | 16.07.2013 08:39:37 | 2.785 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 334.2 | 0
130804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:COLAKNEBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:31:37 | 16.07.2013 05:54:07 | 9.375 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.5
130803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KÖK 20506 TR:TR 20515 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 05:38:51 | 16.07.2013 06:38:21 | 0.9917 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 | 0 | 0 | 0
130802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 10 MALAS YOLU TR:SILLE AK30 TR FİDER:BUHARA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 16.07.2013 05:33:50 | 16.07.2013 05:52:38 | 0.3133 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0.3133 | 62.6667 | 0 | 0
130801 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KITIRAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 05:24:40 | 16.07.2013 11:52:50 | 6.4694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.4083 | 0 | 0
130799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 TR:2B 4TR | OG - GERİLİM YÜKSEK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 02:41:30 | 16.07.2013 04:50:47 | 2.1547 | 1 | 150 | 0 | 0 | 2.1547 | 323.2083 | 0 | 0
130798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 03:38:47 | 16.07.2013 11:55:47 | 8.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
130796 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SOFULAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 03:12:50 | 16.07.2013 04:08:17 | 0.9242 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.725
130794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 03:16:05 | 16.07.2013 03:49:26 | 0.5558 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.7917 | 0 | 0
130792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 03:11:38 | 16.07.2013 04:15:02 | 1.0567 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.9833 | 0 | 0
130790 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 02:01:48 | 16.07.2013 03:55:39 | 1.8975 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.4625 | 0 | 0
130788 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 01:33:11 | 16.07.2013 02:31:42 | 0.9753 | 2 | 1250 | 0 | 0 | 1.9506 | 1219.0972 | 0 | 0
130783 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 23:34:58 | 16.07.2013 01:35:31 | 2.0092 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.0917 | 0 | 0
130779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:HIDIRLI KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:42:47 | 16.07.2013 00:58:07 | 4.2556 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.3222
130778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BURSAL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 00:32:46 | 16.07.2013 02:04:12 | 1.5239 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7.6194 | 15.2389 | 0 | 0
130776 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:AVANOS8 TR FİDER:AVANOS TR8-AVANOS TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 00:10:47 | 16.07.2013 00:44:13 | 0.5572 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 22.2889 | 5.5722 | 0
130772 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 00:25:50 | 16.07.2013 00:56:56 | 0.5183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5917 | 0 | 0
130770 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK29 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 00:16:35 | 16.07.2013 01:35:28 | 1.3147 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1472 | 0 | 0
130769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 16.07.2013 00:13:18 | 16.07.2013 02:33:14 | 2.3322 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 349.8333 | 0 | 0
130767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:A.ACIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 23:57:34 | 16.07.2013 00:58:28 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.075
130766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 23:55:16 | 16.07.2013 00:59:21 | 1.0681 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6806 | 0 | 0
130765 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 23:51:49 | 16.07.2013 08:59:52 | 9.1342 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.4025 | 0
130750 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İNÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:06:29 | 15.07.2013 23:01:48 | 3.9219 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 196.0972 | 0
130749 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM DM:MUCUR DM TR:ACIÖZ TR-33 FİDER:MUCUR MERKEZ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 22:59:03 | 16.07.2013 00:26:25 | 1.4561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4561 | 0 | 0
130747 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI10 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 22:52:39 | 15.07.2013 23:26:30 | 0.5642 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.2083 | 0 | 0
130744 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM DM:MUCUR DM KÖK:KURUGÖL ESKİ KÖK FİDER:MUCUR MERKEZ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 22:23:11 | 15.07.2013 23:24:14 | 1.0175 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0
130743 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR14 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 21:53:13 | 15.07.2013 23:18:11 | 1.4161 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.8056 | 0 | 0
130738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 22:36:13 | 16.07.2013 00:58:07 | 2.365 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 591.25 | 0 | 0
130735 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARAKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 22:33:39 | 15.07.2013 23:35:29 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2139
130731 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEGIRMENKOY3 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:46:22 | 15.07.2013 22:29:02 | 2.7111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7111 | 0 | 0
130729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:52:39 | 15.07.2013 22:26:02 | 4.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5564 | 0 | 0
130727 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK FİDER:TURGUT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:24:58 | 15.07.2013 22:18:58 | 1.9 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 38 | 13.3
130726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 3TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 21:11:43 | 15.07.2013 22:07:52 | 0.9358 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.0375 | 0 | 0
130724 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 22:02:36 | 16.07.2013 01:03:27 | 3.0142 | 0 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 2914.6992 | 0
130722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM TR:KARAHIDIR1 FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 22:02:23 | 16.07.2013 00:36:47 | 2.5733 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1209.4667 | 0 | 0 | 0
130721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:43:19 | 15.07.2013 22:02:20 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6339
130717 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YARASLI KÖK TR:CANIMANA1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 21:54:02 | 16.07.2013 00:12:39 | 2.3103 | 0 | 0 | 3 | 356 | 0 | 0 | 6.9308 | 822.4589
130714 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KECIKIRAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 16:55:39 | 15.07.2013 21:54:44 | 4.9847 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.8625
130713 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MERKEZ | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 21:44:54 | 15.07.2013 23:01:14 | 1.2722 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.0833 | 0
130712 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 21:42:39 | 15.07.2013 23:11:49 | 1.4861 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9444 | 0
130711 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YENİKÖY MODÜLER KÖK FİDER:DEREÇİNE | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:56:20 | 15.07.2013 21:52:56 | 1.9433 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0 | 0
130710 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KUSUNYERI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 21:43:17 | 16.07.2013 09:57:13 | 12.2322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.4644 | 0 | 0
130708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 21:29:18 | 15.07.2013 23:31:19 | 2.0336 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.6722
130702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 21:08:57 | 15.07.2013 22:09:58 | 1.0169 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 254.2361 | 0 | 0
130698 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:SAVCILI KÖK TR:SAVCILI1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 21:12:27 | 15.07.2013 22:19:27 | 1.1167 | 365 | 0 | 0 | 0 | 407.5833 | 0 | 0 | 0
130696 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:HUĞLU KÖK FİDER:BEYŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 21:10:28 | 15.07.2013 21:59:45 | 0.8214 | 2 | 850 | 0 | 0 | 1.6428 | 698.1806 | 0 | 0
130693 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:SULAMA KOOP1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:59:33 | 15.07.2013 21:10:41 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4844
130691 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:IKIZLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 21:08:18 | 15.07.2013 21:59:40 | 0.8561 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.4028
130688 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 21:06:00 | 15.07.2013 23:56:20 | 2.8389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.2611 | 0 | 0
130687 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 21:05:15 | 15.07.2013 22:30:11 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.3889
130685 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:25:55 | 15.07.2013 21:34:12 | 1.1381 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3806 | 0 | 0
130680 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 15:51:17 | 15.07.2013 21:18:39 | 5.4561 | 25 | 0 | 0 | 0 | 136.4028 | 0 | 0 | 0
130678 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA KABLO BAĞLANTILARI UYGUN OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:12:00 | 15.07.2013 21:21:54 | 1.165 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.475 | 0 | 0
130677 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:43:24 | 15.07.2013 21:45:12 | 1.03 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
130675 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:38:28 | 15.07.2013 21:23:59 | 0.7586 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7931
130673 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:52:02 | 15.07.2013 22:22:05 | 3.5008 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.005 | 0 | 0
130671 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:34:30 | 15.07.2013 23:33:06 | 2.9767 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.4167 | 0 | 0
130670 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:DAMLAKUYU2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:39:25 | 16.07.2013 00:16:39 | 3.6206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6206
130667 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:35:19 | 15.07.2013 21:38:35 | 1.0544 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 2.1089 | 68.5389
130666 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 16:20:53 | 15.07.2013 20:33:44 | 4.2142 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 105.3542 | 0
130665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:22:34 | 15.07.2013 21:00:01 | 0.6242 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 156.0417 | 0 | 0
130664 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KONUROREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:21:26 | 15.07.2013 21:29:54 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1289
130662 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:17:19 | 15.07.2013 22:17:50 | 2.0086 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.0861 | 0 | 0
130659 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:10:10 | 15.07.2013 21:18:09 | 1.1331 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.6611 | 0
130654 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:08:34 | 15.07.2013 20:09:59 | 1.0236 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1181 | 0
130653 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:01:27 | 15.07.2013 21:23:33 | 1.3683 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.63 | 0 | 0
130652 | 1 | KONYA | KULU | TR:KATIRTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:59:34 | 15.07.2013 22:07:16 | 2.1283 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74.4917 | 0 | 0
130650 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:56:41 | 15.07.2013 20:22:26 | 0.4292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2917 | 0 | 0
130649 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU84 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 20:01:12 | 15.07.2013 21:42:48 | 1.6933 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 169.3333 | 0 | 0
130647 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:58:31 | 15.07.2013 21:02:51 | 1.0722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.1667 | 0 | 0
130644 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 39 AYKENT FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:57:10 | 15.07.2013 21:25:17 | 1.4686 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6861 | 0 | 0 | 0
130641 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:40:59 | 15.07.2013 19:55:33 | 0.2428 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 8.4972 | 2.4278
130640 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:HACILAR1 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:54:15 | 15.07.2013 21:25:45 | 1.525 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 170.8 | 0
130639 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:50:53 | 16.07.2013 00:26:20 | 4.5908 | 65 | 300 | 72 | 57 | 298.4042 | 1377.25 | 330.54 | 261.6775
130638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:50:38 | 15.07.2013 21:24:37 | 1.5664 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 125.3111 | 0 | 0
130637 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:28:31 | 15.07.2013 19:52:18 | 0.3964 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 13.8736 | 3.9639
130636 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR11 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:48:48 | 15.07.2013 21:56:48 | 2.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
130635 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:BAŞGÖTÜREN KÖK FİDER:YENİCE | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:40:43 | 15.07.2013 22:21:11 | 2.6744 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6978 | 0 | 0 | 0
130634 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ13 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:10:52 | 15.07.2013 19:51:23 | 0.6753 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.1033 | 0 | 0
130633 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:İNSUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:44:45 | 16.07.2013 01:26:28 | 5.6953 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.6953 | 96.8197
130632 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YARASLI KÖK TR:DIPDEDE1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:43:06 | 15.07.2013 21:37:06 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 1.9 | 237.5
130631 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM DM:MUCUR DM KÖK:KARAARKAÇ MOD. KÖK FİDER:MUCUR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - YANGIN SONUCU KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:40:09 | 15.07.2013 23:18:05 | 3.6322 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5289 | 0
130628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:34:48 | 15.07.2013 19:38:57 | 1.0692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2075 | 0 | 0
130627 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 TR:SEFAKOY1 TR FİDER:DM28 - SARIKIZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:37:34 | 15.07.2013 21:06:52 | 1.4883 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.4167 | 0
130625 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:34:54 | 15.07.2013 20:02:50 | 0.4656 | 0 | 901 | 70 | 1103 | 0 | 419.4656 | 32.5889 | 513.5078
130624 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:28:31 | 15.07.2013 19:55:10 | 0.4442 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4417 | 0 | 0
130621 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:DEMIRCIOBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 15:12:37 | 15.07.2013 19:32:48 | 4.3364 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 151.7736
130618 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:23:55 | 15.07.2013 23:05:25 | 3.6917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.5333 | 0 | 0
130616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK:HIDIRLI KÖK TR:ÖMERSALA1 TR FİDER:HIDIRLI KÖK - ISAKLIKARAPINAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:23:26 | 15.07.2013 19:23:05 | 1.9942 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.9242
130612 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:SAĞLIK KÖK FİDER:GÖLYAZI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:16:29 | 15.07.2013 21:05:43 | 1.8206 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.8206 | 29.1289
130609 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:09:04 | 15.07.2013 19:15:26 | 1.1061 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48.6689 | 0
130608 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:12:51 | 15.07.2013 19:43:28 | 0.5103 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.185 | 0 | 0
130606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAĞI DM FİDER:YEŞİLDERE-2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:02:43 | 15.07.2013 22:15:29 | 3.2128 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6383 | 0
130605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YASSICA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:05:51 | 15.07.2013 20:09:57 | 1.0683 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 0
130604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30501 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:46:50 | 15.07.2013 19:10:37 | 0.3964 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 594.5833 | 0 | 0
130603 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:02:30 | 15.07.2013 19:16:17 | 0.2297 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.2297 | 3.6756
130601 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:05:39 | 15.07.2013 19:26:16 | 0.3436 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.8722 | 0
130598 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 19:04:24 | 15.07.2013 20:47:53 | 1.7247 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60.3653 | 0 | 0
130595 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:FEVZIYE1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:57:46 | 15.07.2013 19:43:08 | 0.7561 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7561 | 0
130592 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:55:35 | 15.07.2013 19:35:56 | 0.6725 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 0
130586 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM FİDER:YEŞİLDERE 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:47:36 | 15.07.2013 18:57:52 | 0.1711 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17.1111 | 0
130583 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:48:06 | 15.07.2013 18:52:06 | 0.0667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
130581 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1654 TR FİDER:EREĞLİ1100 İM- EREĞLİ1600 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:28:08 | 15.07.2013 18:48:19 | 0.3364 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100.9167 | 0 | 0
130580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM TR:YAZIRPOMPA TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:46:51 | 15.07.2013 19:25:03 | 0.6367 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 254.6667 | 0 | 0
130579 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11404 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:52:28 | 15.07.2013 18:46:59 | 0.9086 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.1722 | 0 | 0
130577 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:45:29 | 15.07.2013 20:47:05 | 2.0267 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.56 | 0 | 0
130571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:35:35 | 15.07.2013 19:09:27 | 0.5644 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 84.6667 | 0 | 0
130570 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAZLIK KÖK FİDER:TATLICAK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:35:32 | 15.07.2013 19:11:24 | 0.5978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7933 | 0 | 0 | 0
130566 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:28:24 | 15.07.2013 19:01:37 | 0.5536 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.1969 | 0 | 0
130564 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:BİRLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:21:57 | 15.07.2013 18:34:13 | 0.2044 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0.2044 | 130.8444 | 0 | 0
130561 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK FİDER:KADINHANI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:24:26 | 15.07.2013 19:35:31 | 1.1847 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5542 | 0
130558 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ULASLI 2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:23:06 | 15.07.2013 18:52:08 | 0.4839 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.1944 | 0 | 0
130556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:51:38 | 15.07.2013 18:23:21 | 0.5286 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.1444 | 0
130555 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:PİRİBEYLİ KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:11:20 | 15.07.2013 18:58:46 | 0.7906 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.8111 | 0
130554 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:GÜNYÜZÜ KÖK FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:19:23 | 15.07.2013 22:20:49 | 4.0239 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4.0239 | 24.1433
130553 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:48:58 | 15.07.2013 18:21:51 | 0.5481 | 0 | 786 | 300 | 1200 | 0 | 430.7717 | 164.4167 | 657.6667
130550 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:15:13 | 15.07.2013 19:33:24 | 1.3031 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0306 | 0 | 0
130541 | 1 | KONYA | KULU | TR:SUKUR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 18:03:34 | 15.07.2013 19:05:32 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.2128
130538 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KAŞÖREN FİDER:ÇELTİK-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 13:03:36 | 15.07.2013 18:04:16 | 5.0111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 0
130524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CANLI TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:39:05 | 15.07.2013 18:23:08 | 0.7342 | 3 | 1000 | 2 | 0 | 2.2025 | 734.1667 | 1.4683 | 0
130521 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:41:20 | 15.07.2013 18:44:23 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.0675
130520 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:PAZARÖZÜ KÖK TR:KIRKLAR YAYLASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:42:55 | 15.07.2013 18:26:14 | 0.7219 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.7219 | 20.2144
130512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALIK KÖK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:30:44 | 15.07.2013 19:49:42 | 2.3161 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.3222 | 0
130509 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 16:30:20 | 15.07.2013 17:36:56 | 1.11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0
130505 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:CULFA KÖK FİDER:KAPUTAS YESIL HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:30:23 | 15.07.2013 18:44:58 | 1.2431 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.1528 | 0
130504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/80 ANADOLU MAH. | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:29:58 | 15.07.2013 19:00:14 | 1.5044 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300.8889 | 0 | 0
130503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 16:12:39 | 15.07.2013 17:33:55 | 1.3544 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 270.8889 | 406.3333
130501 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:OLUKPINAR KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:31:46 | 15.07.2013 19:14:18 | 1.7089 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.6333 | 0 | 0 | 0
130499 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKBAŞ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:27:44 | 15.07.2013 18:58:11 | 1.5075 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5225 | 0 | 0 | 0
130496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:KARATLI KÖK FİDER:KARATLI KÖK - KARATLI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 15:32:56 | 15.07.2013 17:30:04 | 1.9522 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.2833
130495 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ATAKENT KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:27:43 | 15.07.2013 19:55:52 | 2.4692 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3458 | 0 | 0 | 0
130493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DÜNDARLI KÖK FİDER:DÜNDARLI KÖK - DÜNDARLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 14:54:52 | 15.07.2013 17:28:35 | 2.5619 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.4292
130492 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM KÖK:BÜYÜKAŞLAMA KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:27:27 | 15.07.2013 18:02:52 | 0.5903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5903 | 0
130491 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:SAĞLIK KÖK FİDER:GÖLYAZI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:26:02 | 15.07.2013 18:44:30 | 1.3078 | 0 | 0 | 3 | 287 | 0 | 0 | 3.9233 | 375.3322
130489 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:BAKIRTOLU KÖK TR:SATIR1 TR FİDER:YARMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:21:53 | 15.07.2013 19:23:19 | 2.0239 | 20 | 25 | 0 | 0 | 40.4778 | 50.5972 | 0 | 0
130488 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BOLLUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:07:24 | 15.07.2013 18:35:10 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 71.6761
130480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 17:14:07 | 15.07.2013 18:39:10 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.35
130474 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 16:30:21 | 15.07.2013 17:33:33 | 1.0533 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1.0533 | 35.8133
130470 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MAHMURIYE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 15:23:50 | 15.07.2013 17:15:06 | 1.8544 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92.7222 | 0 | 0
130469 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:54 NOLU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 15:43:33 | 15.07.2013 17:37:56 | 1.9064 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.9703 | 0
130463 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 16:48:15 | 15.07.2013 20:13:14 | 3.4164 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.1639
130456 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 16:53:14 | 15.07.2013 18:21:51 | 1.4769 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.5389 | 0
130454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:CUKURBAG KOK TR:AYBASTI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 16:05:48 | 15.07.2013 16:50:35 | 0.7464 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1.4928 | 29.8556
130447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 16:22:15 | 15.07.2013 17:54:20 | 1.5347 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3472 | 0
130437 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/31 GÖKPETROL FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 16:13:56 | 15.07.2013 17:07:06 | 0.8861 | 600 | 0 | 0 | 0 | 531.6667 | 0 | 0 | 0
130434 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 16:28:42 | 15.07.2013 17:13:11 | 0.7414 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.0694 | 0 | 0
130429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 TR:SAZLICA2-6 TR FİDER:2/5 TR - 2/6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 09:36:53 | 15.07.2013 16:23:31 | 6.7772 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1355.4444
130428 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 16:20:49 | 15.07.2013 16:27:42 | 0.1147 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0.2294 | 21.2236 | 0 | 0
130424 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:HACIBEKTAS14 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 16:11:18 | 15.07.2013 16:14:43 | 0.0569 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 8.9972 | 0 | 0
130419 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1322 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 13:39:25 | 15.07.2013 16:10:08 | 2.5119 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 502.3889 | 0 | 0
130412 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:NAR7 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 16:01:14 | 15.07.2013 16:04:25 | 0.0531 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3.4486 | 0 | 0
130405 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 15:56:20 | 15.07.2013 16:31:45 | 0.5903 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.8542 | 0 | 0
130401 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 15:52:37 | 15.07.2013 18:01:04 | 2.1408 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 77.07 | 0 | 0
130399 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HASTAHANE ALTI TR 1.7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 15:22:19 | 15.07.2013 15:54:25 | 0.535 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0
130396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 15:48:20 | 15.07.2013 19:50:30 | 4.0361 | 87 | 300 | 75 | 150 | 351.1417 | 1210.8333 | 302.7083 | 605.4167
130393 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 15:37:51 | 15.07.2013 16:35:45 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.825
130391 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:DUTLUTEPE KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 13:24:52 | 15.07.2013 15:46:59 | 2.3686 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 94.7444
130388 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 15:09:13 | 15.07.2013 15:44:33 | 0.5889 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.7222 | 0 | 0
130386 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 IM:NEVŞEHİR İM1 TR:NEVSEHIR51 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 15:39:04 | 15.07.2013 16:06:46 | 0.4617 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 168.5083 | 0 | 0
130385 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 15:39:16 | 15.07.2013 15:51:01 | 0.1958 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0
130377 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 14:44:18 | 15.07.2013 15:36:04 | 0.8628 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.2556 | 0
130368 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:CAKILLAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 14:46:48 | 15.07.2013 15:28:59 | 0.7031 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3581
130367 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:CUMRA60 TR FİDER:SIRÇALI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 15:24:36 | 15.07.2013 19:14:05 | 3.8247 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2989 | 0
130365 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK TR:SEREFLI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 15:18:36 | 15.07.2013 17:23:26 | 2.0806 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2.0806 | 532.6222
130364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEĞİRMENKÖY TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 15:19:22 | 15.07.2013 18:15:15 | 2.9314 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.9708 | 0 | 0
130360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 15:04:39 | 15.07.2013 15:17:45 | 0.2183 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0917
130359 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM TR:SARIVELILER6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 15:12:39 | 15.07.2013 15:31:59 | 0.3222 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
130350 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:NURTAŞ MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 14:59:16 | 15.07.2013 16:48:36 | 1.8222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8222 | 0
130346 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 14:58:32 | 15.07.2013 18:40:06 | 3.6928 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 206.7956 | 0 | 0
130343 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 14:53:53 | 15.07.2013 15:27:00 | 0.5519 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5194 | 0
130340 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:YAVAŞLI KÖK FİDER:KUYUBAŞI FİDER 12 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 13:36:10 | 15.07.2013 14:52:52 | 1.2783 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1133 | 0
130335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:ARIKÖREN DM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 14:42:58 | 15.07.2013 19:07:26 | 4.4078 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 88.1556 | 0
130333 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ORTAOBA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 14:30:01 | 15.07.2013 15:19:26 | 0.8236 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9417 | 0 | 0
130332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALTI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 11:27:22 | 15.07.2013 14:39:16 | 3.1983 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.595 | 0 | 0
130327 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 14:31:22 | 15.07.2013 16:11:22 | 1.6667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0
130326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 14:13:39 | 15.07.2013 15:01:12 | 0.7925 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.775 | 0 | 0
130323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 13:06:14 | 15.07.2013 14:24:16 | 1.3006 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0056 | 0
130322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASAGIL1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 14:22:34 | 16.07.2013 10:26:24 | 20.0639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.2556
130321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI TR1119 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 14:20:54 | 15.07.2013 16:50:49 | 2.4986 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.4792 | 0 | 0
130319 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 14:18:35 | 15.07.2013 14:52:56 | 0.5725 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0
130314 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ADAKASIM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 14:17:50 | 15.07.2013 15:47:50 | 1.5 | 0 | 0 | 113 | 650 | 0 | 0 | 169.5 | 975
130310 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 14:08:17 | 15.07.2013 18:26:10 | 4.2981 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5961 | 0
130302 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER3 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 13:50:38 | 15.07.2013 15:00:40 | 1.1672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3344 | 0 | 0
130300 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKSELEN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:36:01 | 15.07.2013 13:53:51 | 1.2972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.5667 | 0 | 0
130296 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI10A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:26:33 | 15.07.2013 14:14:10 | 1.7936 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.2531 | 0 | 0
130291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1211 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 08:10:46 | 15.07.2013 13:47:21 | 5.6097 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 560.9722 | 0 | 0
130289 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:KIRELİ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 13:11:07 | 15.07.2013 13:45:42 | 0.5764 | 0 | 400 | 3 | 0 | 0 | 230.5556 | 1.7292 | 0
130287 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR31 TR FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 13:40:28 | 15.07.2013 13:57:35 | 0.2853 | 20 | 50 | 0 | 0 | 5.7056 | 14.2639 | 0 | 0
130282 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BERENDI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 13:23:51 | 15.07.2013 22:19:53 | 8.9339 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.3389
130280 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:DEDEMLİ KÖK TR:DEDEMLI CARSI1 TR FİDER:DEDEMLİ KÖK-DEDEMLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 13:35:08 | 15.07.2013 14:14:41 | 0.6592 | 100 | 0 | 0 | 0 | 65.9167 | 0 | 0 | 0
130272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI13 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:05:26 | 15.07.2013 13:28:39 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.6083
130270 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM26 KÖK:KAŞINHANI KÖK TR:CARIKLAR1 TR FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 13:23:34 | 15.07.2013 14:17:16 | 0.895 | 150 | 0 | 0 | 0 | 134.25 | 0 | 0 | 0
130266 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KARATEPE1 TR FİDER:GÖLYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 13:16:56 | 15.07.2013 14:44:24 | 1.4578 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1.4578 | 91.84 | 0 | 0
130257 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:15:04 | 15.07.2013 12:57:59 | 0.7153 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.4583 | 0 | 0
130255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KIZMESLEK TR 3.34 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:55:41 | 15.07.2013 13:04:04 | 0.1397 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13.9722 | 0 | 0
130251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:49:20 | 15.07.2013 15:25:31 | 2.6031 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 26.0306 | 130.1528
130248 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:46:04 | 15.07.2013 12:59:09 | 0.2181 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.1806 | 0 | 0
130245 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKBAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:41:46 | 15.07.2013 16:00:36 | 3.3139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1972 | 0 | 0
130239 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK7 TR MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:38:14 | 15.07.2013 13:01:53 | 0.3942 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3942 | 0
130234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR59 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 11:26:47 | 15.07.2013 12:36:37 | 1.1639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1472 | 0 | 0
130230 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM KÖK:BÜYÜKAŞLAMA KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:30:43 | 15.07.2013 16:04:13 | 3.5583 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 711.6667 | 206.3833 | 0
130224 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:22:37 | 15.07.2013 13:26:48 | 1.0697 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3486 | 0 | 0
130223 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:23:12 | 15.07.2013 13:56:31 | 1.5553 | 6 | 699 | 0 | 0 | 9.3317 | 1087.1392 | 0 | 0
130222 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AGSAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:21:22 | 15.07.2013 14:41:08 | 2.3294 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6472 | 0 | 0
130221 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:12:18 | 15.07.2013 12:31:56 | 0.3272 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 32.7222 | 16.3611 | 0
130219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TEPEYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 08:46:17 | 15.07.2013 12:20:17 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.6667
130215 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ADAKASIM KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 11:48:06 | 15.07.2013 15:44:12 | 3.935 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.35 | 0
130212 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 08:52:41 | 15.07.2013 12:16:49 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 142.8933
130208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:09:08 | 15.07.2013 13:16:20 | 1.12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
130207 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:09:26 | 15.07.2013 12:27:13 | 0.2964 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.4097 | 0 | 0
130206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:6 HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 11:15:59 | 15.07.2013 12:09:37 | 0.8939 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.045
130204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 12:05:24 | 15.07.2013 14:23:12 | 2.2967 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4833
130203 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CİHANBEYLİ SANAYİ TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 11:58:02 | 15.07.2013 12:17:32 | 0.325 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 0
130201 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 08:37:49 | 15.07.2013 12:51:10 | 4.2225 | 350 | 650 | 70 | 150 | 1477.875 | 2744.625 | 295.575 | 633.375
130198 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:SEREFLI1 TR FİDER:KOZANLI8 TR - SEREFLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 11:56:50 | 15.07.2013 13:58:20 | 2.025 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 6.075 | 518.4
130197 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ÇENGİLTİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 11:53:38 | 15.07.2013 12:01:25 | 0.1297 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0
130192 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 11:49:58 | 15.07.2013 12:25:38 | 0.5944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5944 | 0 | 0
130190 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ARABIN MAH | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 11:51:03 | 15.07.2013 14:50:33 | 2.9917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.9167
130189 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 11:43:48 | 15.07.2013 15:36:45 | 3.8825 | 20 | 1403 | 0 | 0 | 77.65 | 5447.1475 | 0 | 0
130184 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 11:42:31 | 15.07.2013 17:07:55 | 5.4233 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 271.1667
130180 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÜNEYYURT KÖK FİDER:GÜNEYYURT KÖK - GÜNEYYURT2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 11:35:31 | 15.07.2013 11:46:24 | 0.1814 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 148.0133 | 0 | 0
130178 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | IM:ACIGÖL İM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 10:48:55 | 15.07.2013 11:34:56 | 0.7669 | 50 | 600 | 50 | 550 | 38.3472 | 460.1667 | 38.3472 | 421.8194
130176 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 11:32:59 | 15.07.2013 11:44:24 | 0.1903 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.9028 | 0 | 0
130174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 11:26:35 | 15.07.2013 14:25:15 | 2.9778 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 89.3333 | 134
130167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 11 ERENKÖY TR:SILLE SUBASI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 11:14:38 | 15.07.2013 11:40:45 | 0.4353 | 3 | 800 | 2 | 0 | 1.3058 | 348.2222 | 0.8706 | 0
130164 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:BURÇ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 10:43:36 | 15.07.2013 11:20:16 | 0.6111 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 122.2222
130160 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 11:18:12 | 15.07.2013 16:51:39 | 5.5575 | 6 | 523 | 0 | 0 | 33.345 | 2906.5725 | 0 | 0
130159 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 11:17:08 | 15.07.2013 12:00:39 | 0.7253 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2528 | 0 | 0
130154 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAKIRPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 09:58:28 | 15.07.2013 11:12:26 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 64.1044
130152 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 10:53:47 | 15.07.2013 11:09:32 | 0.2625 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
130150 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 11:03:50 | 15.07.2013 12:10:07 | 1.1047 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0472 | 0 | 0
130149 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM DM:MUCUR DM KÖK:KURUGÖL ESKİ KÖK FİDER:MUCUR MERKEZ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 11:01:57 | 15.07.2013 12:35:19 | 1.5561 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2244 | 0
130145 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 10:59:13 | 15.07.2013 12:09:23 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6944
130140 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 10:51:36 | 15.07.2013 12:22:29 | 1.5147 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5442 | 0
130138 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 IM:NEVŞEHİR İM1 TR:NEVSEHIR22 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 10:44:21 | 15.07.2013 12:42:15 | 1.965 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 174.885 | 0 | 0
130132 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:GÜVERCİNLİK KÖK FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 10:43:32 | 15.07.2013 14:12:24 | 3.4811 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9244 | 0
130130 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 09:42:49 | 15.07.2013 10:45:05 | 1.0378 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3778 | 0 | 0
130129 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:GOCMENINDEGIRMEN24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 10:43:06 | 15.07.2013 11:09:28 | 0.4394 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 69.4322 | 0 | 0
130118 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 10:28:20 | 15.07.2013 10:36:24 | 0.1344 | 0 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | 21.5111 | 5.3778
130113 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:IKIZCINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 10:22:01 | 15.07.2013 14:30:21 | 4.1389 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 480.1111
130111 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 10:17:41 | 15.07.2013 13:30:57 | 3.2211 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.4222 | 0 | 0
130110 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:6 HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:10:59 | 15.07.2013 10:19:48 | 3.1469 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 220.2861
130103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENI SELCUK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 10:09:43 | 15.07.2013 14:07:17 | 3.9594 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 791.8889 | 0 | 0
130101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-28A TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 09:01:34 | 15.07.2013 10:08:53 | 1.1219 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.4389 | 0 | 0
130096 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:GEVREKLI MUSLUK YAYLA 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 10:04:18 | 15.07.2013 16:49:22 | 6.7511 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.76 | 0 | 0
130092 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 10:01:13 | 15.07.2013 10:43:06 | 0.6981 | 0 | 0 | 2 | 209 | 0 | 0 | 1.3961 | 145.8936
130081 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 09:44:32 | 15.07.2013 11:44:28 | 1.9989 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 203.8867
130078 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 09:28:12 | 15.07.2013 09:50:50 | 0.3772 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.4306 | 0 | 0
130076 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:ALAKOVA TASPINAR1 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 09:45:50 | 15.07.2013 10:36:29 | 0.8442 | 80 | 0 | 0 | 0 | 67.5333 | 0 | 0 | 0
130075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:6 HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:38:58 | 15.07.2013 09:45:35 | 2.1103 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.3233
130074 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 09:42:42 | 15.07.2013 14:24:43 | 4.7003 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 188.0111
130072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20501 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 09:42:15 | 15.07.2013 14:18:11 | 4.5989 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 229.9444 | 0 | 0
130069 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM1 TR:TR 11201 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 08:53:14 | 15.07.2013 09:41:03 | 0.7969 | 16 | 150 | 0 | 0 | 12.7511 | 119.5417 | 0 | 0
130066 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 09:34:58 | 15.07.2013 12:24:07 | 2.8192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6383 | 0
130065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEGIRMENKOY3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 09:34:41 | 15.07.2013 15:10:21 | 5.5944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 111.8889 | 0 | 0
130064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:AZATLI DM KÖK:BAĞLAMA KÖK TR:BAGLAMA1 TR FİDER:BAĞLAMA KÖK - BAĞLAMA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 08:32:59 | 15.07.2013 09:35:37 | 1.0439 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 156.5833 | 0
130062 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TÜMOSAN TM KÖK:HÜSREV KÖK FİDER:ORTAKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 09:29:42 | 15.07.2013 12:01:43 | 2.5336 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 684.075
130060 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 2 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 09:27:53 | 15.07.2013 13:59:12 | 4.5219 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.8292 | 0 | 0
130059 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 09:24:46 | 15.07.2013 09:47:11 | 0.3736 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.4722 | 0 | 0
130058 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 09:26:00 | 15.07.2013 10:09:50 | 0.7306 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 14.6111 | 43.8333
130055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMARSINAN03 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 09:27:16 | 15.07.2013 12:33:29 | 3.1036 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 310.3611 | 0 | 0
130052 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ2 DM FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 09:22:58 | 15.07.2013 10:54:30 | 1.5256 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0511 | 0
130051 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:17:49 | 20.08.2013 15:50:52 | 872.5508 | 0 | 0 | 63 | 420 | 0 | 0 | 54970.7025 | 366471.35
130045 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:26:49 | 15.07.2013 09:20:35 | 1.8961 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5844 | 0
130044 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAKIRPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:02:22 | 15.07.2013 09:38:11 | 2.5969 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 135.0411
130042 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GÜMÜS YAYLAEVLERI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 09:14:37 | 15.07.2013 13:48:58 | 4.5725 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 114.3125
130041 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CAMALAK1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 08:18:07 | 15.07.2013 09:16:10 | 0.9675 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.1875 | 0
130039 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:CUKURBAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 09:02:46 | 15.07.2013 09:15:06 | 0.2056 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 1.0278 | 101.9556
130038 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 09:09:13 | 15.07.2013 10:05:18 | 0.9347 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 74.7778 | 1.8694 | 0
130034 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 09:05:45 | 15.07.2013 09:51:05 | 0.7556 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.8889
130033 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ILYASLAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 09:02:43 | 15.07.2013 13:55:43 | 4.8833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 170.9167 | 0 | 0
130032 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TR:CUMHURIYET4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:20:09 | 15.07.2013 09:08:08 | 1.7997 | 6 | 420 | 0 | 0 | 10.7983 | 755.8833 | 0 | 0
130030 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 08:56:53 | 15.07.2013 09:18:36 | 0.3619 | 0 | 1250 | 250 | 500 | 0 | 452.4306 | 90.4861 | 180.9722
130029 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI MAL PAZARI TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 08:58:35 | 15.07.2013 11:51:09 | 2.8761 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.9028 | 0 | 0
130027 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 08:57:46 | 15.07.2013 13:40:34 | 4.7133 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 353.5 | 0 | 0
130026 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 08:56:02 | 15.07.2013 09:50:23 | 0.9058 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.6458 | 0 | 0
130018 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:AGAPINARI1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 08:41:05 | 15.07.2013 10:29:23 | 1.805 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 0
130017 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 08:39:11 | 15.07.2013 10:48:25 | 2.1539 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 64.6167 | 96.925
130015 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 09:01:40 | 15.07.2013 12:55:45 | 3.9014 | 20 | 570 | 350 | 150 | 78.0278 | 2223.7917 | 1365.4861 | 585.2083
130011 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM KÖK:KARACAÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:25:11 | 15.07.2013 08:45:47 | 1.3433 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 67.1667 | 134.3333
130002 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:MODERN EVLER KÖK TR:YILMAZ CAMI TR 3.20 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:32:48 | 15.07.2013 08:23:21 | 0.8425 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 631.875 | 0 | 0
130000 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 KÖK:HASANBEYLER KÖK FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 08:04:27 | 15.07.2013 08:21:43 | 0.2878 | 80 | 0 | 0 | 0 | 23.0222 | 0 | 0 | 0
129996 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 08:15:02 | 15.07.2013 10:35:08 | 2.335 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.005 | 0
129994 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/43 E TİPİ CEZA EVİ FİDER:1 NOLU DM-ÇUKURÇAYIR PETROL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:27:35 | 15.07.2013 08:14:59 | 0.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0
129992 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30807 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 08:11:36 | 15.07.2013 08:53:49 | 0.7036 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.5903 | 0 | 0
129991 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 08:07:24 | 15.07.2013 08:52:38 | 0.7539 | 0 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | 120.6222 | 30.1556
129990 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 08:08:40 | 15.07.2013 09:16:58 | 1.1383 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.5217 | 0
129988 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 08:00:30 | 15.07.2013 11:47:39 | 3.7858 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3575 | 0
129987 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:CATMAKAYA1 TR FİDER:DM1-DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:30:20 | 15.07.2013 08:00:42 | 0.5061 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.6528 | 0 | 0
129985 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:46:20 | 15.07.2013 09:01:44 | 1.2567 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.9033 | 0
129983 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:41:50 | 15.07.2013 08:05:48 | 0.3994 | 0 | 1250 | 250 | 500 | 0 | 499.3056 | 99.8611 | 199.7222
129982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:GÜVERCİNLİK KÖK FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 06:57:53 | 15.07.2013 10:14:46 | 3.2814 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5628 | 0
129981 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ÇENGİLTİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:06:09 | 15.07.2013 10:41:02 | 3.5814 | 50 | 0 | 0 | 0 | 179.0694 | 0 | 0 | 0
129976 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:42:22 | 15.07.2013 11:19:19 | 3.6158 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.085 | 0 | 0
129972 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:YALIHUYUK4 TR FİDER:BOZKIR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:41:43 | 15.07.2013 08:55:28 | 1.2292 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1376.6667 | 0 | 0 | 0
129971 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:NURTAŞ MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:38:46 | 15.07.2013 08:30:01 | 0.8542 | 0 | 0 | 3 | 260 | 0 | 0 | 2.5625 | 222.0833
129967 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:NEVŞEHİR DM1 TR:GOREME10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:06:53 | 15.07.2013 07:43:18 | 0.6069 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 45.5208 | 0 | 0
129966 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:AVANOS8 TR FİDER:AVANOS TR8-AVANOS TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:09:17 | 15.07.2013 07:36:40 | 0.4564 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 18.2556 | 22.8194 | 0
129965 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:KALE KÖK TR:KALEKOY1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 07:07:00 | 15.07.2013 07:59:54 | 0.8817 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 396.75 | 0
129964 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 05:47:13 | 15.07.2013 07:09:37 | 1.3733 | 0 | 0 | 63 | 420 | 0 | 0 | 86.52 | 576.8
129962 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 06:59:48 | 15.07.2013 07:04:39 | 0.0808 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
129961 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 06:56:25 | 15.07.2013 07:36:59 | 0.6761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3806 | 0 | 0
129960 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KESECIK3 TR FİDER:TR10-TR11 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 06:01:50 | 15.07.2013 06:57:43 | 0.9314 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.2556 | 0 | 0
129959 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:KIRELİ KÖK 2 TR:PINARBASI1 TR FİDER:HÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 06:51:31 | 15.07.2013 08:39:53 | 1.8061 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 65.02 | 3.6122 | 0
129958 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 06:13:56 | 15.07.2013 06:53:18 | 0.6561 | 10 | 200 | 40 | 5 | 6.5611 | 131.2222 | 26.2444 | 3.2806
129957 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 06:42:34 | 15.07.2013 07:43:16 | 1.0117 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5.0583 | 20.2333
129955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 06:25:54 | 15.07.2013 07:44:31 | 1.3103 | 14 | 30 | 0 | 0 | 18.3439 | 39.3083 | 0 | 0
129954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | IM:NİĞDE İM-1 TR:SAZLICA1 TR FİDER:1/7 TR - 1/8 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 05:14:01 | 15.07.2013 06:34:41 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 672.2222
129953 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:ÜRGÜP TR16 FİDER:ÜRGÜP TR16-ORTAHİSAR15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 06:27:22 | 15.07.2013 08:12:41 | 1.7553 | 10 | 440 | 0 | 0 | 17.5528 | 772.3222 | 0 | 0
129951 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | IM:GÜVERCİNLİK İM FİDER:GÜVERCİNLİK İM - ÇARDAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 06:11:56 | 15.07.2013 07:00:25 | 0.8081 | 5 | 200 | 100 | 20 | 4.0403 | 161.6111 | 80.8056 | 16.1611
129950 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:NEVŞEHİR DM1 TR:GOREME10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 06:07:15 | 15.07.2013 07:55:58 | 1.8119 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 135.8958 | 0 | 0
129949 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 06:02:53 | 15.07.2013 06:46:14 | 0.7225 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0
129948 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 05:55:19 | 15.07.2013 07:37:38 | 1.7053 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 204.6333 | 0
129947 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 05:56:22 | 15.07.2013 09:51:00 | 3.9106 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 469.2667 | 0
129946 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BADAK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 05:53:18 | 15.07.2013 06:33:01 | 0.6619 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 79.4333 | 0
129945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM KÖK:BAHÇESARAY KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 05:16:32 | 15.07.2013 06:21:34 | 1.0839 | 0 | 0 | 28 | 126 | 0 | 0 | 30.3489 | 136.57
129944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:ERENKOY6 TR FİDER:SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 04:52:09 | 15.07.2013 05:04:04 | 0.1986 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 19.8611 | 0 | 0
129942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 04:18:49 | 15.07.2013 09:51:42 | 5.5481 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 194.1819 | 0 | 0
129934 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 01:21:39 | 15.07.2013 01:35:49 | 0.2361 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11.8056 | 0 | 0
129931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM2- FERİT PAŞA TR:MANIFATURACILAR2 TR FİDER:RİNG- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 01:12:50 | 15.07.2013 01:36:14 | 0.39 | 5 | 2500 | 0 | 0 | 1.95 | 975 | 0 | 0
129930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM2- FERİT PAŞA TR:MOTORLU SANAYİ03 TR FİDER:RİNG- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 15.07.2013 00:55:13 | 15.07.2013 01:07:10 | 0.1992 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 149.375 | 0 | 0
129929 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 00:47:47 | 15.07.2013 08:52:19 | 8.0756 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 718.7244 | 0 | 0
129926 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 23:18:22 | 15.07.2013 00:24:59 | 1.1103 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6617 | 0
129923 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 15.07.2013 00:06:42 | 15.07.2013 00:10:56 | 0.0706 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3528 | 0 | 0
129919 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ÇARIKLI KÖK TR:CARIKLI1 TR FİDER:İÇMELİ KÖK - DİKİLİTAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 23:13:36 | 14.07.2013 23:54:15 | 0.6775 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.775 | 0
129911 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GÜMÜS YAYLAEVLERI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 23:37:24 | 15.07.2013 00:21:37 | 0.7369 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.4236
129899 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:KAYMAKLI DM TR:GUNEYCE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 23:04:52 | 15.07.2013 00:24:57 | 1.3347 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 200.2083 | 0 | 0
129897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30507 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 22:27:46 | 14.07.2013 22:59:10 | 0.5233 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0
129894 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GÖÇER TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 21:00:29 | 14.07.2013 22:45:28 | 1.7497 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2492
129892 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 22:34:35 | 14.07.2013 23:56:50 | 1.3708 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.2708 | 0 | 0
129889 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GÜMÜS YAYLAEVLERI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 22:26:51 | 14.07.2013 23:11:33 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.625
129887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1343 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 22:19:19 | 15.07.2013 17:33:53 | 19.2428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.4856 | 0 | 0
129886 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:46:22 | 14.07.2013 22:22:36 | 2.6039 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4156 | 0 | 0
129884 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:YAĞLIBAYAT KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 22:16:19 | 14.07.2013 23:22:29 | 1.1028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1028 | 0 | 0 | 0
129882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM1 TR:TR 10102 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 21:08:09 | 14.07.2013 22:07:24 | 0.9875 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
129874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:53:10 | 14.07.2013 21:46:59 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.4542
129872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CERİTMAŞAT TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:54:20 | 14.07.2013 21:44:44 | 25.84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 180.88
129869 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GAZILER1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 21:24:22 | 14.07.2013 22:37:01 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.2167
129868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YASSICA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 21:23:07 | 14.07.2013 22:19:09 | 0.9339 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 4.6694 | 18.6778
129866 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOLYAKA 1 TR 50 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 21:22:29 | 14.07.2013 22:30:29 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6.8 | 0 | 4.5333
129862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 20:13:13 | 14.07.2013 21:13:37 | 1.0067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0
129860 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:SALUR KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 20:50:27 | 14.07.2013 22:02:32 | 1.2014 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6042 | 0
129855 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 20:59:58 | 14.07.2013 21:45:40 | 0.7617 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6167 | 0 | 0
129851 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1068 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 20:46:53 | 14.07.2013 23:05:39 | 2.3128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9383 | 0 | 0
129847 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:ABDIUSAGI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:31:12 | 14.07.2013 20:35:00 | 1.0633 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40.4067 | 0 | 0
129844 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY32 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 18:22:43 | 14.07.2013 20:28:55 | 2.1033 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.0333 | 0 | 0
129838 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KAŞÖREN FİDER:ÇELTİK-2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 18:57:17 | 14.07.2013 20:20:39 | 1.3894 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1156 | 0
129836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:E 90 MODÜLER KÖK FİDER:E90 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 20:08:56 | 14.07.2013 21:14:01 | 1.0847 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 86.7778 | 0 | 0
129833 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK TR:TOPRAKLI YAYLA1 TR FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 20:04:25 | 14.07.2013 21:11:20 | 1.1153 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.3056 | 0 | 0 | 0
129829 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:50:41 | 14.07.2013 20:03:26 | 0.2125 | 120 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0
129828 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:54:30 | 14.07.2013 21:33:06 | 1.6433 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.65 | 0 | 0
129827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:52:21 | 14.07.2013 21:28:59 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.2111
129824 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 18:55:22 | 14.07.2013 19:50:22 | 0.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
129823 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:PANCARCI19 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:58:36 | 14.07.2013 19:49:41 | 1.8514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8514 | 0 | 0
129822 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:44:10 | 14.07.2013 22:16:29 | 2.5386 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.4633 | 0 | 0
129821 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:38:40 | 14.07.2013 20:16:23 | 0.6286 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27.6589 | 0 | 0
129819 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM KÖK:TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:35:04 | 14.07.2013 20:04:49 | 0.4958 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 0
129814 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:34:18 | 14.07.2013 20:40:00 | 1.095 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 0 | 0
129812 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 13:35:38 | 14.07.2013 19:35:34 | 5.9989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9989
129811 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM FİDER:BEYŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:30:28 | 14.07.2013 20:06:20 | 0.5978 | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 77.7111 | 0.5978 | 0
129810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:45:51 | 14.07.2013 19:35:19 | 1.8244 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 273.6667 | 0
129808 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM1 TR:TR 10201 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:17:01 | 14.07.2013 19:35:17 | 0.3044 | 16 | 150 | 0 | 0 | 4.8711 | 45.6667 | 0 | 0
129806 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISTIKLAL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:21:14 | 14.07.2013 20:03:25 | 0.7031 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0306 | 0 | 0
129804 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:UZUNCA MONOBLOK FİDER:CİHANBEYLİ TM - MECENLER YAYLASI1 TR SAPLAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:12:21 | 14.07.2013 20:48:30 | 1.6025 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1.6025 | 51.28
129801 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILIEBGYIT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:17:01 | 14.07.2013 20:38:24 | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5639
129800 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:22:47 | 14.07.2013 20:21:57 | 0.9861 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 197.2222 | 57.1944 | 0
129795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 7TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 18:49:35 | 14.07.2013 19:17:42 | 0.4686 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.0292 | 0 | 0
129792 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR53 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:12:22 | 14.07.2013 19:53:43 | 0.6892 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.675 | 0 | 0
129791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21612 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:07:42 | 14.07.2013 19:46:01 | 0.6386 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5544 | 0 | 0
129782 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU68 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 19:04:51 | 14.07.2013 19:38:27 | 0.56 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
129779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20528 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 18:58:57 | 14.07.2013 19:26:26 | 0.4581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3742 | 0 | 0
129778 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAYLAYAKA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 18:56:50 | 14.07.2013 19:38:07 | 0.6881 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3761
129776 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KARAKOY 1 TR 63 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 18:55:35 | 14.07.2013 19:27:38 | 0.5342 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.6025 | 0 | 1.0683
129775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KILEDERE14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:13:12 | 14.07.2013 18:55:42 | 1.7083 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68.3333 | 0 | 0
129774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİ BETONU UYGUN OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 16:35:54 | 14.07.2013 18:54:47 | 2.3147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3147
129773 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 11:20:12 | 14.07.2013 18:49:53 | 7.4947 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 599.5778
129772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-23 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:09:28 | 14.07.2013 18:49:42 | 1.6706 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 417.6389 | 0 | 0
129771 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:40:26 | 14.07.2013 18:46:30 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5056
129770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1067 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 18:41:06 | 14.07.2013 19:47:23 | 1.1047 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4189 | 0 | 0
129767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 18:41:50 | 14.07.2013 19:21:49 | 0.6664 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 43.3153 | 0 | 0
129766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:00:19 | 14.07.2013 22:32:44 | 5.5403 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 332.4167 | 0 | 0
129761 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 18:36:55 | 14.07.2013 20:54:20 | 2.2903 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.3542 | 0 | 0
129756 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BAKALAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 18:34:10 | 14.07.2013 19:42:06 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3222
129755 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AVSAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:35:28 | 14.07.2013 18:37:27 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.8264
129750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HACI HASAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:09:02 | 14.07.2013 19:26:09 | 2.2853 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.7056
129749 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 18:19:52 | 14.07.2013 18:32:14 | 0.2061 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6183 | 0
129748 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAYOLLARI TR 2.3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 16:39:39 | 14.07.2013 18:31:23 | 1.8622 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.5556 | 0 | 0
129746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YENİKENT KÖK FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:59:32 | 14.07.2013 20:00:29 | 2.0158 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2.0158 | 201.5833 | 0 | 0
129741 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 18:24:45 | 14.07.2013 20:10:13 | 1.7578 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7889
129736 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 18:07:57 | 14.07.2013 19:15:16 | 1.1219 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.5853 | 0
129734 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:DEMIRCILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:06:41 | 14.07.2013 18:15:46 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.2708
129732 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 18:13:33 | 14.07.2013 19:13:54 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0583
129730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-46 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 16:34:13 | 14.07.2013 18:14:42 | 1.6747 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.4944 | 0 | 0
129729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1322 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 16:33:26 | 14.07.2013 18:13:02 | 1.66 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0
129724 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:DEVECİ YEŞİL HAT KÖK FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 18:03:24 | 14.07.2013 18:46:47 | 0.7231 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6153 | 0
129723 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CULCULE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:59:26 | 14.07.2013 21:42:59 | 3.7258 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 372.5833
129721 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:57:10 | 14.07.2013 18:09:29 | 0.2053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2053 | 0
129718 | 1 | KONYA | HADİM | TR:A.ESENLER SULAMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:52:37 | 14.07.2013 19:11:37 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1667
129715 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU69 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:55:10 | 14.07.2013 18:13:52 | 0.3117 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0
129714 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 17:53:46 | 14.07.2013 18:32:46 | 0.65 | 500 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0
129711 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TURANLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:47:19 | 14.07.2013 23:29:47 | 5.7078 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91.3244
129710 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:YARMA DM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:39:43 | 14.07.2013 18:13:42 | 0.5664 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2.8319 | 5.6639 | 0 | 0
129708 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM FİDER:ÇEPNİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:37:40 | 14.07.2013 18:48:53 | 1.1869 | 0 | 0 | 1 | 799 | 0 | 0 | 1.1869 | 948.3686
129707 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:34:39 | 14.07.2013 18:28:17 | 0.8939 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.8778 | 0 | 0
129706 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KÖRPINAR TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 12:00:27 | 14.07.2013 17:37:59 | 5.6256 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 382.5378
129704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-35 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:10:20 | 14.07.2013 17:37:21 | 0.4503 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.0111 | 0 | 0
129701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 16:30:02 | 14.07.2013 17:35:05 | 1.0842 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.6833 | 0 | 0
129697 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:VANLI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:08:34 | 14.07.2013 19:21:00 | 2.2072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6217 | 0 | 0
129695 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 16:19:07 | 14.07.2013 17:06:49 | 0.795 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 0
129694 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 17:03:15 | 14.07.2013 19:33:39 | 2.5067 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0
129693 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 16:54:32 | 14.07.2013 17:51:43 | 0.9531 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.0611 | 0
129692 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVUKLAR TSK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 16:56:54 | 14.07.2013 18:26:06 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.92
129690 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:UZERLIKTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 16:57:49 | 14.07.2013 18:11:22 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8067
129687 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 16:48:00 | 14.07.2013 20:01:46 | 3.2294 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1472 | 0 | 0
129686 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BESKUYU YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 16:30:52 | 14.07.2013 18:18:32 | 1.7944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5889
129685 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:AKÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 16:47:58 | 14.07.2013 16:59:51 | 0.1981 | 20 | 500 | 100 | 20 | 3.9611 | 99.0278 | 19.8056 | 3.9611
129678 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 16:30:23 | 14.07.2013 17:51:57 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.7833
129668 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM FİDER:URGAN-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 16:06:02 | 14.07.2013 17:46:07 | 1.6681 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3403 | 0
129667 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORALI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 11:16:00 | 14.07.2013 16:14:18 | 4.9717 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 298.3
129665 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 16:07:42 | 14.07.2013 16:47:02 | 0.6556 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2778 | 0
129659 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM KÖK:YAĞCILAR KÖK TR:KARAYOLLARI TR 2.3 FİDER:AKŞEHİR TM - ISTASYON | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 15:33:35 | 14.07.2013 15:56:41 | 0.385 | 3 | 650 | 0 | 0 | 1.155 | 250.25 | 0 | 0
129658 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1322 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 08:59:16 | 14.07.2013 15:55:08 | 6.9311 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2079.3333 | 0 | 0
129653 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 15:43:08 | 14.07.2013 17:19:10 | 1.6006 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 192.0667 | 0
129651 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ESENTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 15:40:02 | 14.07.2013 18:43:41 | 3.0608 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.0342
129650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 14:34:40 | 14.07.2013 15:37:52 | 1.0533 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
129648 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU106 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 15:31:46 | 14.07.2013 16:33:24 | 1.0272 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 123.2667 | 0 | 0
129645 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM:SEYDİŞEHİR DM1 TR:AKTAS MAH TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 15:16:38 | 14.07.2013 15:31:36 | 0.2494 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.9778 | 0 | 0
129641 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:KIRELİ KÖK 2 TR:TOLCA2 TR FİDER:HÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 15:19:14 | 14.07.2013 16:44:56 | 1.4283 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.9917 | 0 | 0
129640 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICISININ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 10:16:51 | 14.07.2013 15:23:11 | 5.1056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1056
129639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 15:16:03 | 14.07.2013 17:13:33 | 1.9583 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0
129638 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 15:16:08 | 14.07.2013 15:43:06 | 0.4494 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.7417 | 0 | 0
129637 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:TIRHAN YENİ MONOBLOK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 14:47:08 | 14.07.2013 15:16:15 | 0.4853 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.1319 | 0
129634 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 15:07:41 | 14.07.2013 17:24:54 | 2.2869 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11.4347 | 11.4347 | 0 | 0
129632 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:ÇEVLİK MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 15:04:16 | 14.07.2013 17:37:34 | 2.555 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 2.555 | 107.31
129629 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:ÜRGÜP | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 14:43:09 | 14.07.2013 17:31:36 | 2.8075 | 0 | 440 | 60 | 0 | 0 | 1235.3 | 168.45 | 0
129628 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM TR:BEYSEHIR16 TR FİDER:BEYŞEHIR YENI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 14:43:03 | 14.07.2013 14:59:15 | 0.27 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0.54 | 135 | 0 | 0
129626 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 14:35:35 | 14.07.2013 18:32:28 | 3.9481 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.2208
129624 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:COCUKPARKIYANI31 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 14:31:24 | 14.07.2013 15:31:05 | 0.9947 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.8681 | 0 | 0
129622 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 14:19:21 | 14.07.2013 15:20:26 | 1.0181 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50.9028 | 0 | 0
129618 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 14:23:01 | 14.07.2013 17:29:21 | 3.1056 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93.1667
129614 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 14:16:08 | 14.07.2013 15:27:50 | 1.195 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.875 | 0
129613 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:1C 6TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 13:36:55 | 14.07.2013 14:16:36 | 0.6614 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.9208 | 0 | 0
129612 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 14:09:57 | 14.07.2013 14:32:56 | 0.3831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3831 | 0 | 0
129610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:FESLEGEN3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 13:23:42 | 14.07.2013 14:12:08 | 0.8072 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.6867 | 0 | 0
129606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:AĞCAŞAR AYDINLATMA KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 13:27:06 | 14.07.2013 14:04:59 | 0.6314 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.0986 | 0
129604 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 14:01:52 | 14.07.2013 14:21:40 | 0.33 | 0 | 600 | 150 | 200 | 0 | 198 | 49.5 | 66
129602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU TSK7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 10:04:59 | 14.07.2013 14:00:57 | 3.9328 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.1933 | 0 | 0
129601 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORTAKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 13:57:04 | 14.07.2013 15:00:17 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 316.0833
129599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 12:07:37 | 14.07.2013 13:57:19 | 1.8283 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.85 | 0
129597 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:CUKURBAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 06:14:59 | 14.07.2013 13:56:45 | 7.6961 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 38.4806 | 3817.2711
129593 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1544 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 08:22:58 | 14.07.2013 13:53:46 | 5.5133 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110.2667 | 0 | 0
129591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:OYMALI KÖK TR:SEZERLER YAYLA1 TR FİDER:EREĞLİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 13:51:10 | 14.07.2013 14:41:29 | 0.8386 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.6772 | 2.5158
129589 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 10:14:49 | 14.07.2013 16:04:05 | 5.8211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8211 | 0
129588 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 13:46:01 | 14.07.2013 15:13:33 | 1.4589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2944 | 0 | 0
129585 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 13:36:06 | 14.07.2013 16:24:27 | 2.8058 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 336.7 | 0
129582 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARATEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 13:26:54 | 14.07.2013 14:06:50 | 0.6656 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.3044
129581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GUMUSLER11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 12:51:22 | 14.07.2013 13:28:25 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8525
129579 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 13:07:06 | 14.07.2013 13:27:24 | 0.3383 | 0 | 1250 | 250 | 500 | 0 | 422.9167 | 84.5833 | 169.1667
129572 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HARMANCUKURU1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 13:06:50 | 14.07.2013 14:10:24 | 1.0594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0594 | 0 | 0
129570 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:GOKCEYURT 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 13:05:50 | 14.07.2013 14:34:11 | 1.4725 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3625 | 0 | 0 | 0
129565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 11:33:28 | 14.07.2013 13:02:21 | 1.4814 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.8486 | 0
129563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI21 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 11:14:46 | 14.07.2013 12:54:19 | 1.6592 | 12 | 3 | 0 | 0 | 19.91 | 4.9775 | 0 | 0
129562 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 12:52:42 | 14.07.2013 15:23:43 | 2.5169 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 201.3556 | 0 | 0
129555 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:CIRIKLAR KÖK TR:CIRIK1 TR FİDER:KATRANCI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 12:03:45 | 14.07.2013 13:39:17 | 1.5922 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.6111 | 0
129554 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM KÖK:KARAYOLLARI KÖK TR:KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 FİDER:ADSIZ KÖK - | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 11:41:53 | 14.07.2013 12:41:44 | 0.9975 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
129553 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 12:20:32 | 14.07.2013 12:38:34 | 0.3006 | 0 | 1250 | 250 | 500 | 0 | 375.6944 | 75.1389 | 150.2778
129550 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU114 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 12:26:41 | 14.07.2013 15:23:43 | 2.9506 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88.5167 | 0 | 0
129547 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 12:16:59 | 14.07.2013 12:30:31 | 0.2256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2256 | 0
129545 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM KÖK:TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 12:03:19 | 14.07.2013 12:40:09 | 0.6139 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0694 | 0
129544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 08:45:57 | 14.07.2013 12:19:44 | 3.5631 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 106.8917 | 0 | 0
129542 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM KÖK:KORTULLU TR:SIDIKLI DARBAĞAZ TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 10:44:53 | 14.07.2013 12:15:20 | 1.5075 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.6875 | 0
129541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:GÜVERCİNLİK KÖK FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 12:11:36 | 14.07.2013 14:15:47 | 2.0697 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2789 | 0
129540 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 11:31:38 | 14.07.2013 12:13:52 | 0.7039 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31.675 | 0
129539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ALAY BÖLÜCÜ KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 11:18:26 | 14.07.2013 12:12:19 | 0.8981 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.9417 | 0
129533 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KAŞÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 11:59:14 | 14.07.2013 14:29:57 | 2.5119 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.1911 | 0
129532 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ÇUMRA TM DM:MERAM DM 28 KÖK:HATUNSARAY KÖK TR:HATUNSARAY3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 11:53:08 | 14.07.2013 12:58:44 | 1.0933 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0
129529 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 TR:MERKEZ2-2 TR FİDER:2/1 TR - 2/2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 09:04:33 | 14.07.2013 11:47:42 | 2.7192 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 815.75 | 0 | 0
129528 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM KÖK:KARAYOLLARI KÖK TR:SOGUK HAVA TR 2.4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 11:24:42 | 14.07.2013 11:46:39 | 0.3658 | 3 | 450 | 0 | 0 | 1.0975 | 164.625 | 0 | 0
129527 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 11:42:20 | 14.07.2013 13:46:25 | 2.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0681 | 0 | 0
129526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 11:40:49 | 14.07.2013 14:31:04 | 2.8375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.675 | 0
129525 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 11:40:28 | 14.07.2013 13:15:15 | 1.5797 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 0
129523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 12TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 10:14:37 | 14.07.2013 11:41:23 | 1.4461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8922 | 0 | 0
129522 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 11:36:58 | 14.07.2013 12:29:09 | 0.8697 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6972 | 0
129517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 10:43:12 | 14.07.2013 11:33:58 | 0.8461 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4611
129512 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:AKKAS2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 11:24:28 | 14.07.2013 12:49:41 | 1.4203 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.3042
129508 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI KOY1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:32:01 | 14.07.2013 11:20:45 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 251.8989
129500 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:GULSEHIR3 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 10:56:40 | 14.07.2013 11:28:42 | 0.5339 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 141.4806 | 0 | 0
129498 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OGLAKCI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 11:01:24 | 14.07.2013 17:26:17 | 6.4147 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 320.7361 | 0 | 0
129495 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI9 TR FİDER:KARAHASANLI1 TR - KARAHASANLI3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 10:07:39 | 14.07.2013 11:02:01 | 0.9061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9061 | 0 | 0 | 0
129492 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN20 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 10:47:06 | 14.07.2013 10:58:21 | 0.1875 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
129486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 10:29:36 | 14.07.2013 14:18:59 | 3.8231 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.5228 | 0 | 0
129484 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 10:32:26 | 14.07.2013 14:16:15 | 3.7303 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1908 | 0
129482 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:OFİS KÖK - SARNIÇ ÖLMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 10:24:28 | 14.07.2013 10:40:07 | 0.2608 | 0 | 0 | 125 | 50 | 0 | 0 | 32.6042 | 13.0417
129481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 30835 FİDER:URGAN-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 10:26:28 | 14.07.2013 14:43:47 | 4.2886 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.7722 | 0 | 0 | 0
129480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 07:27:06 | 14.07.2013 10:25:03 | 2.9658 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7608 | 0
129479 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:ÇAYAĞAZI KÖK TR:ÇAĞYAZI TERZİALİ MAH. TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:36:21 | 14.07.2013 10:24:49 | 0.8078 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.1944 | 0
129478 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 10:21:42 | 14.07.2013 11:11:44 | 0.8339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1694 | 0 | 0
129474 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:UZUNCA YAYLA1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 10:14:16 | 14.07.2013 11:29:11 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2486
129472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOREN SABANLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 10:06:19 | 14.07.2013 13:17:41 | 3.1894 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12.7578 | 19.1367 | 0 | 0
129470 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 10:06:30 | 16.07.2013 16:21:38 | 54.2522 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 10850.4444 | 16275.6667
129469 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 10:06:02 | 14.07.2013 12:51:53 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 99.51
129467 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:BULDUK1 TR FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:35:20 | 14.07.2013 10:55:40 | 1.3389 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1.3389 | 30.7944
129464 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:KONUKLAR MODÜLER TR:DEGIRMENLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:25:29 | 14.07.2013 10:07:19 | 0.6972 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8806 | 0
129463 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:20:55 | 14.07.2013 10:19:13 | 0.9717 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.3483 | 0 | 0
129462 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:31:43 | 14.07.2013 10:06:30 | 0.5797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5797 | 0 | 0
129461 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI1 TR FİDER:CİHANBEYLİ-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:34:05 | 14.07.2013 10:14:35 | 0.675 | 6 | 523 | 0 | 0 | 4.05 | 353.025 | 0 | 0
129459 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HATUNSARAY | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:57:42 | 14.07.2013 14:29:01 | 4.5219 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5658 | 0
129458 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:55:30 | 14.07.2013 10:21:40 | 0.4361 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | 0 | 0
129457 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:ELDES 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:53:04 | 14.07.2013 11:04:44 | 1.1944 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9722 | 0 | 0 | 0
129456 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KÖMÜRCÜ KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 07:11:15 | 14.07.2013 09:55:38 | 2.7397 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 219.1778 | 0
129455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KÖMÜRCÜ KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 23:43:27 | 14.07.2013 09:53:48 | 10.1725 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 813.8 | 0
129454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:44:02 | 14.07.2013 09:51:41 | 0.1275 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 38.25
129452 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UFACIKYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:07:24 | 14.07.2013 09:50:46 | 0.7228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4456 | 0 | 0
129451 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:YARASLI1 TR FİDER:YARASLI KÖK - YARASLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:47:29 | 14.07.2013 12:01:52 | 2.2397 | 0 | 0 | 3 | 330 | 0 | 0 | 6.7192 | 739.1083
129450 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:HÜSNİYE KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:46:14 | 14.07.2013 10:25:11 | 0.6492 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 71.4083 | 0
129446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM6 TR:TR 30501 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:10:01 | 14.07.2013 09:47:03 | 0.6172 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 154.3056 | 0 | 0
129445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:ELMALI KÖK TR:ELMALI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 06:59:18 | 14.07.2013 09:43:19 | 2.7336 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 164.0167
129444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SELECIKOSE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:41:05 | 14.07.2013 13:33:22 | 3.8714 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.0708
129443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:AĞCAŞAR AYDINLATMA KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 07:09:09 | 14.07.2013 09:43:03 | 2.565 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1154.25 | 0 | 0
129441 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:38:48 | 14.07.2013 12:04:52 | 2.4344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4344
129440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM FİDER:ŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:18:35 | 14.07.2013 09:39:49 | 0.3539 | 40 | 3650 | 0 | 0 | 14.1556 | 1291.6944 | 0 | 0
129437 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK:AY1 KÖK TR:AY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 08:53:29 | 14.07.2013 09:39:11 | 0.7617 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.0833 | 0 | 0
129436 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:32:26 | 14.07.2013 12:22:16 | 2.8306 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 271.7333
129435 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:35:14 | 14.07.2013 11:30:23 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7575
129434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM2- FERİT PAŞA TR:MOTORLU SANAYİ2 TR FİDER:SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 09:38:16 | 14.07.2013 16:52:19 | 7.2342 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2531.9583 | 0 | 0
129432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:E90 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 09:28:35 | 14.07.2013 12:32:12 | 3.0603 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 612.0556 | 0 | 0
129430 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:KALEKÖY KÖK TR:KALEKOY1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:27:29 | 14.07.2013 11:07:19 | 1.6639 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 415.9722 | 0
129428 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:1C 2TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 08:12:56 | 14.07.2013 09:27:56 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5
129427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:20:52 | 14.07.2013 10:42:15 | 1.3564 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0 | 0 | 17.6331 | 67.8194
129424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:02:51 | 14.07.2013 13:57:54 | 4.9175 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.35 | 0 | 0
129421 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:09:44 | 14.07.2013 09:24:41 | 0.2492 | 200 | 0 | 0 | 0 | 49.8333 | 0 | 0 | 0
129419 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 KÖK:SADIKLAR KÖK FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 09:09:46 | 14.07.2013 12:34:35 | 3.4136 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.1361 | 0 | 0 | 0
129417 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 09:04:34 | 14.07.2013 10:40:40 | 1.6017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.805 | 0 | 0
129414 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 09:01:11 | 14.07.2013 10:21:50 | 1.3442 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.7667 | 0 | 0
129413 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:YARMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 08:54:58 | 14.07.2013 11:37:10 | 2.7033 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4067 | 0
129410 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK:ÇİÇEKLER KÖK TR:BUKCE1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 07:27:30 | 14.07.2013 08:47:45 | 1.3375 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0
129409 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KURUCALAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 07:19:09 | 14.07.2013 08:44:58 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2908
129407 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 08:41:59 | 14.07.2013 13:31:50 | 4.8308 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 217.3875 | 0 | 0
129406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 08:36:51 | 14.07.2013 09:00:40 | 0.3969 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 31.7556 | 0
129403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 08:33:40 | 14.07.2013 11:33:01 | 2.9892 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9783 | 0
129402 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 08:24:31 | 14.07.2013 09:11:29 | 0.7828 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 93.9333 | 0
129397 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 08:25:25 | 14.07.2013 11:35:45 | 3.1722 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6889 | 0
129395 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM40 TR:F. ALTAY MH 27 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 07:41:32 | 14.07.2013 08:52:24 | 1.1811 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8111 | 0 | 0 | 0
129393 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 08:22:35 | 14.07.2013 10:19:47 | 1.9533 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9067 | 0
129392 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:KÖRPINAR MODÜLER TR:ÇOGUN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 06:28:56 | 14.07.2013 08:24:06 | 1.9194 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95.9722 | 0
129390 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 08:19:31 | 14.07.2013 09:25:25 | 1.0983 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1967 | 0
129389 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:HİSARLIK 1 TR FİDER:BOZKIR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 08:14:27 | 14.07.2013 09:02:24 | 0.7992 | 622 | 0 | 0 | 0 | 497.0817 | 0 | 0 | 0
129388 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 08:09:10 | 14.07.2013 13:50:52 | 5.695 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 569.5 | 0 | 0
129386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 08:08:30 | 14.07.2013 09:33:05 | 1.4097 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6389 | 0
129384 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 08:02:27 | 14.07.2013 08:08:34 | 0.1019 | 1 | 770 | 5 | 0 | 0.1019 | 78.4972 | 0.5097 | 0
129382 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TASKENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 07:50:41 | 14.07.2013 08:22:13 | 0.5256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6278 | 0 | 0
129381 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 07:52:16 | 14.07.2013 08:26:46 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.875
129377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 KÖK:KÖK 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 07:06:57 | 14.07.2013 08:24:40 | 1.2953 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.8111 | 0 | 0 | 0
129376 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 TR:SAZLI YAYLASI1 TR 50 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 07:51:05 | 14.07.2013 09:16:10 | 1.4181 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.8361 | 0 | 1.4181 | 0
129374 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 21606 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 05:52:51 | 14.07.2013 08:00:26 | 2.1264 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.5278 | 0 | 0 | 0
129373 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 07:45:03 | 14.07.2013 11:18:35 | 3.5589 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.5889 | 0 | 0
129372 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA TR7 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 07:34:12 | 14.07.2013 08:54:24 | 1.3367 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 200.5 | 0 | 0
129370 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HANYIKIĞI MODÜLER FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 07:12:14 | 14.07.2013 08:41:16 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4517
129366 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ADAKASIM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 07:14:56 | 14.07.2013 08:13:57 | 0.9836 | 0 | 0 | 203 | 150 | 0 | 0 | 199.6731 | 147.5417
129365 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 07:13:40 | 14.07.2013 08:11:35 | 0.9653 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 67.5694 | 0 | 0
129362 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 06:45:30 | 14.07.2013 07:11:55 | 0.4403 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.2083 | 0 | 0
129359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM1 TR:TR 21501 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 06:10:50 | 14.07.2013 06:58:15 | 0.7903 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 197.5694 | 0 | 0
129358 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 06:43:46 | 14.07.2013 06:57:41 | 0.2319 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0.4639 | 48.7083 | 0 | 0
129357 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 06:17:37 | 14.07.2013 07:56:38 | 1.6503 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5028 | 0
129348 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM40 TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 06:02:59 | 14.07.2013 08:31:44 | 2.4792 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.1875 | 0 | 0 | 0
129344 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ANAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 05:34:09 | 14.07.2013 07:15:48 | 1.6942 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7767
129343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TR:TR 20506 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 05:27:51 | 14.07.2013 05:57:10 | 0.4886 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.5444 | 0 | 0 | 0
129342 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 IM:İM1 DEDEKORKUT FİDER:SELVER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 05:18:20 | 14.07.2013 06:03:54 | 0.7594 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1518.8889 | 0
129339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 02:33:19 | 14.07.2013 04:17:06 | 1.7297 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.2972 | 0 | 0
129337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:SILLE AK14 TR FİDER:ANADOLU SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 04:08:22 | 14.07.2013 04:20:58 | 0.21 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
129336 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ANAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 03:58:51 | 14.07.2013 04:17:23 | 0.3089 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2356
129335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 03:43:46 | 14.07.2013 08:10:26 | 4.4444 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 88.8889 | 0
129334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM TR:YAZIR06 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 03:38:57 | 14.07.2013 04:15:46 | 0.6136 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 613.6111 | 0 | 0
129327 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TR:BASKUYU1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 01:14:17 | 14.07.2013 02:10:34 | 0.9381 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5664 | 0
129326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 15 İĞDELİ TR:MOTORLU SANAYİ03 TR FİDER:CUMHURİYET | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 14.07.2013 01:37:30 | 14.07.2013 02:02:10 | 0.4111 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 123.3333 | 0 | 0
129323 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 00:14:14 | 14.07.2013 01:15:30 | 1.0211 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2111 | 0 | 0
129321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:AKSEMSETTIN 03 TR FİDER:KONYA ÇİMENTO | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 14.07.2013 00:44:54 | 14.07.2013 01:05:36 | 0.345 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
129319 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:YENİCE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 22:59:43 | 14.07.2013 00:31:11 | 1.5244 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.3422 | 0
129317 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 23:26:42 | 14.07.2013 00:53:45 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.525
129314 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR16 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 23:28:01 | 14.07.2013 00:44:28 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.225
129313 | 1 | KONYA | HADİM | TR:PAYALAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 23:42:22 | 14.07.2013 00:01:35 | 0.3203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6014
129306 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM TR:TABUROĞLU TR1 FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 22:36:58 | 13.07.2013 23:22:08 | 0.7528 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.8194 | 0
129301 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP61 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 23:02:29 | 14.07.2013 00:09:07 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.7689
129296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM:MİSLİOVA DM KÖK:AĞCAŞAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 22:44:49 | 13.07.2013 23:02:01 | 0.2867 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0
129295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:İÇMELİ KÖK FİDER:İÇMELİ KÖK - ÇAYIRLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:48:42 | 13.07.2013 23:00:40 | 4.1994 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.795 | 0
129294 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 22:22:04 | 14.07.2013 00:03:17 | 1.6869 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6869 | 0
129292 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 22:41:37 | 13.07.2013 22:54:07 | 0.2083 | 56 | 9000 | 100 | 12000 | 11.6667 | 1875 | 20.8333 | 2500
129290 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 22:46:30 | 13.07.2013 23:13:45 | 0.4542 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.8125 | 0 | 0
129289 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:TİGEM KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:48:47 | 13.07.2013 22:48:04 | 2.9881 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9522 | 0
129288 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 22:42:43 | 14.07.2013 00:02:29 | 1.3294 | 65 | 300 | 72 | 57 | 86.4139 | 398.8333 | 95.72 | 75.7783
129285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:CUKURBAG KOK TR:YILANGOMU SARNIC YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI EKONOMİK ÖMÜR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 15:29:48 | 13.07.2013 22:36:08 | 7.1056 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 355.2778
129281 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 21:04:58 | 13.07.2013 22:29:39 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4114
129276 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:TOPRAKLIK-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 22:16:02 | 13.07.2013 22:25:58 | 0.1656 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1656 | 0
129273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11104 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 21:25:55 | 13.07.2013 22:20:36 | 0.9114 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.6708 | 0 | 0
129270 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 22:04:24 | 13.07.2013 22:14:56 | 0.1756 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8.7778 | 0 | 0
129263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÖZLÜKUYU KÖK TR:YENIGOZLUKUYU1 TR FİDER:TAŞPINAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:48:09 | 13.07.2013 22:36:02 | 2.7981 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.9417
129261 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:UZAY GIDA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:57:17 | 13.07.2013 22:01:07 | 2.0639 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.6389 | 0
129260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:KARALGAZI KÖK TR:EMINLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:07:39 | 13.07.2013 22:00:09 | 2.875 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0
129259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 21:41:50 | 13.07.2013 23:28:24 | 1.7761 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.5222 | 0 | 0
129257 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 21:51:40 | 13.07.2013 22:00:37 | 0.1492 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7458 | 0 | 0
129255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:İÇMELİ KÖK FİDER:İÇMELİ KÖK - DİKİLİTAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:51:39 | 13.07.2013 21:45:55 | 1.9044 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.0444 | 0
129252 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇOĞUN TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:42:30 | 13.07.2013 21:43:30 | 2.0167 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.4167 | 0
129249 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 20:23:43 | 13.07.2013 21:38:15 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.2667
129243 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:52:05 | 13.07.2013 21:32:53 | 2.68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
129242 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:BOZKÖY AYDINLATMA KÖK FİDER:AZATLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 20:01:15 | 13.07.2013 21:31:18 | 1.5008 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.5108 | 0
129237 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 20:06:25 | 13.07.2013 21:24:44 | 1.3053 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 163.1597 | 0 | 0
129234 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:47:19 | 13.07.2013 21:19:30 | 2.5364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0728 | 0 | 0
129230 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:TOSUNOGLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 21:13:31 | 13.07.2013 22:05:40 | 0.8692 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6075 | 0
129228 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FİDER:KÜÇÜK MAHALLE12 TR - CIVA YOLU14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:06:38 | 13.07.2013 21:11:02 | 3.0733 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.88 | 0
129227 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HASHÖYÜK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:21:02 | 13.07.2013 21:04:56 | 2.7317 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 185.7533
129226 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YASSICA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 20:57:53 | 13.07.2013 21:50:38 | 0.8792 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.825
129223 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:BOZKIR KÖK TR:BOZKIR17 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 20:50:50 | 14.07.2013 00:18:04 | 3.4539 | 32 | 0 | 0 | 0 | 110.5244 | 0 | 0 | 0
129216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA21 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:52:19 | 13.07.2013 20:28:17 | 0.5994 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 47.9556 | 0 | 0
129209 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20523 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 20:04:45 | 13.07.2013 21:07:01 | 1.0378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0378 | 0 | 0
129202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:28:56 | 13.07.2013 20:00:18 | 0.5228 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 44.4361 | 0 | 0
129199 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:KAYAPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:52:33 | 13.07.2013 20:10:04 | 0.2919 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 51.0903 | 0
129197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:UZAY GIDA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:48:33 | 13.07.2013 19:55:07 | 0.1094 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0 | 0
129194 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CEVIRME1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:12:02 | 13.07.2013 19:48:29 | 1.6075 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.8975 | 0
129186 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLKASI KÖK TR:SEVINDIK3 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:35:35 | 13.07.2013 22:09:50 | 2.5708 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 115.6875 | 0 | 0
129183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACIPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:29:40 | 13.07.2013 20:02:41 | 0.5503 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.4553 | 0 | 0
129182 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:CIRIKLAR KÖK FİDER:Çukurkuyu Yeşil hat | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:27:48 | 13.07.2013 21:16:27 | 1.8108 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 81.4875 | 0
129178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:YENİKENT KÖK TR:KARATOPRAK KOK1 TR FİDER:SULTANHANI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:05:57 | 13.07.2013 19:24:30 | 1.3092 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.7292 | 0
129177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:UZAY GIDA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:00:29 | 13.07.2013 19:24:18 | 1.3969 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.9389 | 0
129175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:YEŞİLBURÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:03:11 | 13.07.2013 19:20:43 | 0.2922 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 29.2222 | 0 | 0
129174 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:59:54 | 13.07.2013 19:20:30 | 0.3433 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
129173 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLKASI KÖK FİDER:DÖRTYOL | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:16:46 | 13.07.2013 22:39:32 | 3.3794 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 40.5533 | 10.1383 | 0
129172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:11:25 | 13.07.2013 20:12:18 | 1.0147 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 90.3103 | 0 | 0
129170 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:JANDARMA KABİN TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:03:52 | 13.07.2013 19:15:50 | 0.1994 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8.7756 | 0 | 0
129168 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK TR:SEREFLI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:08:51 | 13.07.2013 20:08:38 | 0.9964 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 2.9892 | 255.0756
129167 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:07:54 | 13.07.2013 19:53:59 | 0.7681 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.0417 | 0 | 0
129166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11104 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:59:10 | 13.07.2013 19:10:47 | 0.1936 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.9042 | 0 | 0
129157 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYINDIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 19:00:41 | 13.07.2013 19:54:42 | 0.9003 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 117.0361 | 0 | 0
129156 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:56:43 | 13.07.2013 19:44:19 | 0.7933 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
129155 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:DEDEMLİ KÖK TR:DEDEMLI CATDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:55:16 | 13.07.2013 19:46:34 | 0.855 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0
129144 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU8 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:38:48 | 13.07.2013 19:31:32 | 0.8789 | 1 | 120 | 2 | 0 | 0.8789 | 105.4667 | 1.7578 | 0
129143 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:28:08 | 13.07.2013 19:02:44 | 0.5767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3067 | 0 | 0
129139 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BASKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:36:39 | 13.07.2013 19:45:10 | 1.1419 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.7033 | 0 | 0
129138 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YELMEZ DERE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:36:25 | 13.07.2013 22:31:36 | 3.9197 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5986
129136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 16:13:59 | 13.07.2013 18:38:31 | 2.4089 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.4978
129133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-56 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 16:21:00 | 13.07.2013 18:33:09 | 2.2025 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.0375 | 0 | 0
129128 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:24:28 | 13.07.2013 22:20:29 | 3.9336 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 590.0417 | 0 | 0
129127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1067 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:23:49 | 13.07.2013 19:50:27 | 1.4439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8878 | 0 | 0
129121 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI9 TR FİDER:KARAHASANLI9 TR - KARAHASANLI10 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 17:16:03 | 13.07.2013 18:24:09 | 1.135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0
129117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:FILIZ YAYLA1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:14:36 | 16.07.2013 16:14:38 | 70.0006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.0006 | 0 | 0
129114 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:17:14 | 13.07.2013 19:20:58 | 1.0622 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0
129113 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:15:43 | 13.07.2013 18:29:34 | 0.2308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 0 | 0
129106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:NİŞANTAŞI02 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 18:03:36 | 13.07.2013 18:59:20 | 0.9289 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.4444 | 0 | 0
129103 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:AKKAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 17:59:29 | 13.07.2013 19:05:25 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.4722
129102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK:YENİKENT KÖK TR:YENIPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 08:57:57 | 13.07.2013 18:03:47 | 9.0972 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 9.0972 | 181.9444
129098 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 TR:SAZLICA2-6 TR FİDER:ULUKIŞLA6 TR - ULUKIŞLA7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 17:24:36 | 13.07.2013 17:54:20 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.9111
129097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1034 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 17:07:01 | 13.07.2013 17:53:25 | 0.7733 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
129095 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 17:41:21 | 13.07.2013 18:46:12 | 1.0808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1617 | 0 | 0
129088 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:DÜNDARLI KÖK TR:DUNDARLI1 TR FİDER:DÜNDARLI KÖK - DÜNDARLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 15:53:59 | 13.07.2013 17:36:48 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.9858
129087 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 17:33:03 | 13.07.2013 19:50:24 | 2.2892 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 2570.7342 | 0 | 0 | 0
129084 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL3 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 16:28:07 | 13.07.2013 17:29:25 | 1.0217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0217 | 0 | 0
129081 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 17:25:12 | 13.07.2013 18:51:07 | 1.4319 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3194 | 0
129074 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/19 ESKİ HASTANE | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 16:40:32 | 13.07.2013 17:17:37 | 0.6181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4722 | 0 | 0
129066 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:KARAYOLLARI KÖK TR:SOGUK HAVA TR 2.4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 16:05:46 | 13.07.2013 17:10:37 | 1.0808 | 3 | 450 | 0 | 0 | 3.2425 | 486.375 | 0 | 0
129062 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 17:00:39 | 13.07.2013 18:05:09 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.125
129058 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:54 NOLU KÖK FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 16:52:42 | 13.07.2013 18:31:32 | 1.6472 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.1194 | 0
129054 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 16:52:14 | 13.07.2013 17:04:12 | 0.1994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1994 | 0
129051 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 16:31:20 | 13.07.2013 18:02:56 | 1.5267 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1067 | 0
129050 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLKASI KÖK FİDER:DÖRTYOL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 16:44:13 | 13.07.2013 17:38:39 | 0.9072 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.9072 | 108.8667 | 0 | 0
129047 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISTASYON DAGITIM TR AA2 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 15:05:25 | 13.07.2013 16:45:07 | 1.6617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6617 | 0 | 0
129041 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 16:35:32 | 13.07.2013 17:57:18 | 1.3628 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.6278 | 0 | 0
129039 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 16:27:53 | 13.07.2013 18:09:02 | 1.6858 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7433 | 0
129037 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEKNECUKURYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 16:24:22 | 13.07.2013 17:02:37 | 0.6375 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.9375
129035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ALAY BÖLÜCÜ KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 14:36:50 | 13.07.2013 16:24:41 | 1.7975 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 116.8375 | 0
129032 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:YAVŞANLIK KÖK FİDER:AĞCAŞAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 13:49:25 | 13.07.2013 16:17:47 | 2.4728 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 86.5472 | 0
129031 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 16:16:20 | 13.07.2013 16:47:36 | 0.5211 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
129028 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 15:52:33 | 13.07.2013 18:23:42 | 2.5192 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.6725 | 0
129026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KİLEDERE AYDINLATMA KÖK FİDER:AGCASAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:56:01 | 13.07.2013 16:12:33 | 5.2756 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 0
129023 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KURTHASANLI BUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 16:09:21 | 13.07.2013 16:39:55 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0567
129018 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 15:36:12 | 13.07.2013 16:06:28 | 0.5044 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50.4444 | 0 | 0 | 0
129015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKÇAŞEHİR TR 10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 15:53:56 | 13.07.2013 17:40:23 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0967
129011 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:TOSUNBURNU KÖK FİDER:ÇAYAĞZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 15:49:09 | 13.07.2013 16:53:19 | 1.0694 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 72.7222 | 0
129007 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 15:44:53 | 13.07.2013 16:23:09 | 0.6378 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 47.8333 | 0
129002 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | KÖK:PİRLİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 14:19:09 | 13.07.2013 15:35:37 | 1.2744 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 0 | 31.8611 | 59.8989
129001 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 15:24:39 | 13.07.2013 15:32:52 | 0.1369 | 0 | 3000 | 17 | 0 | 0 | 410.8333 | 2.3281 | 0
128997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 14:52:26 | 13.07.2013 16:58:55 | 2.1081 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 73.7819 | 0 | 0
128994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1068 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 15:16:54 | 13.07.2013 15:20:31 | 0.0603 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.2056 | 0 | 0
128989 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 15:05:19 | 13.07.2013 17:41:44 | 2.6069 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2139 | 0 | 0 | 0
128986 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI8A TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 14:57:09 | 13.07.2013 15:33:36 | 0.6075 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 39.4875 | 0 | 0
128984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-3 TM DM:DM 37 KAYACIK FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 14:54:58 | 13.07.2013 15:21:39 | 0.4447 | 78 | 1250 | 0 | 0 | 34.6883 | 555.9028 | 0 | 0
128978 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM22 TR:HARMANCIK8 TR FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 14:50:24 | 13.07.2013 19:25:44 | 4.5889 | 150 | 0 | 0 | 0 | 688.3333 | 0 | 0 | 0
128974 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:EREĞLİ YOLU SULAMA KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 14:47:52 | 13.07.2013 15:22:13 | 0.5725 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0
128973 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 14:45:06 | 13.07.2013 17:45:04 | 2.9994 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.9861
128972 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:KOZANLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 14:41:37 | 13.07.2013 17:15:21 | 2.5622 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5622 | 0
128970 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 14:37:00 | 13.07.2013 14:43:14 | 0.1039 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.0778
128969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM KÖK:BİLEZİKLİ KÖK FİDER:ESKİL-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 14:01:41 | 13.07.2013 15:39:01 | 1.6222 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 81.1111 | 243.3333
128961 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SABANLI YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 14:20:50 | 13.07.2013 15:19:05 | 0.9708 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7083
128955 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 13:15:26 | 13.07.2013 14:23:12 | 1.1294 | 0 | 1250 | 250 | 500 | 0 | 1411.8056 | 282.3611 | 564.7222
128952 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ4 DM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 14:13:00 | 13.07.2013 17:00:57 | 2.7992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7992 | 0
128951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 14:05:18 | 13.07.2013 14:17:14 | 0.1989 | 12 | 750 | 43 | 1780 | 2.3867 | 149.1667 | 8.5522 | 354.0222
128948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 14:06:05 | 13.07.2013 14:29:02 | 0.3825 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.475 | 0 | 0 | 0
128942 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 14:00:08 | 13.07.2013 16:27:58 | 2.4639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.2778 | 0 | 0
128939 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:DEDELER TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 13:52:47 | 13.07.2013 14:15:17 | 0.375 | 0 | 0 | 3 | 215 | 0 | 0 | 1.125 | 80.625
128938 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUTLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 10:30:57 | 13.07.2013 13:50:54 | 3.3325 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 133.3
128934 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1015 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 08:07:44 | 13.07.2013 13:49:51 | 5.7019 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91.2311 | 0 | 0
128929 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK3 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 12:41:24 | 13.07.2013 13:37:07 | 0.9286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7144 | 0 | 0
128926 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ASVALT SANTIYESI29 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 11:35:20 | 13.07.2013 13:31:10 | 1.9306 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.1667
128923 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:OZKOCLAR1 TR FİDER:AYRANCI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 11:30:32 | 13.07.2013 13:26:06 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.1133
128919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | KÖK:ÇARDAK KÖK TR:CARDAK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 13:20:29 | 13.07.2013 14:59:15 | 1.6461 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 90.5361 | 0
128917 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 TR:CELTIK6 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 12:56:06 | 13.07.2013 13:24:25 | 0.4719 | 90 | 0 | 0 | 0 | 42.475 | 0 | 0 | 0
128916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 11:27:10 | 13.07.2013 13:16:58 | 1.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0
128912 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR1 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 13:11:15 | 13.07.2013 13:48:07 | 0.6144 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.9756 | 0
128902 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 12:50:09 | 13.07.2013 14:37:17 | 1.7856 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49.9956 | 0
128899 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/95 ÖZBAĞ SİT. | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 12:56:56 | 13.07.2013 13:20:25 | 0.3914 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.7847 | 0 | 0
128894 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 12:49:10 | 13.07.2013 13:33:52 | 0.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0
128893 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ÇATALÇEŞME KÖK FİDER:ORTAKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 12:52:44 | 13.07.2013 12:54:48 | 0.0344 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0.1722 | 15.5
128891 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 12:46:25 | 13.07.2013 14:14:40 | 1.4708 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3542 | 0
128884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 12:35:16 | 13.07.2013 17:21:36 | 4.7722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3167 | 0
128881 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEKNECUKURYAYLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 12:40:25 | 13.07.2013 14:59:10 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.25
128879 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 12:37:14 | 13.07.2013 12:57:16 | 0.3339 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.6828 | 0 | 0
128878 | 1 | AKSARAY | KAMAN | TM:ŞEREFLİKOÇHİSAR TM FİDER:SARIYAHŞİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 11:38:46 | 13.07.2013 14:11:21 | 2.5431 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 254.3056 | 0 | 0
128875 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE 1 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 12:29:32 | 13.07.2013 16:11:07 | 3.6931 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 59.0889 | 0 | 14.7722
128872 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UFACIK TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 05:51:32 | 13.07.2013 12:34:07 | 6.7097 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.9681 | 0 | 0
128864 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 12:17:45 | 13.07.2013 13:25:47 | 1.1339 | 0 | 0 | 4 | 356 | 0 | 0 | 4.5356 | 403.6644
128863 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1141 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 12:17:12 | 13.07.2013 13:52:37 | 1.5903 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.8542 | 0 | 0
128862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2-4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 11:32:38 | 13.07.2013 12:18:02 | 0.7567 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0267
128855 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 12:04:27 | 13.07.2013 14:15:09 | 2.1783 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3567 | 0
128854 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KOZANLI8 TR FİDER:KOZANLI8 TR - BURUNAGIL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 12:08:27 | 13.07.2013 13:30:54 | 1.3742 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 1.3742 | 173.145
128853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOSUNBURNU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 12:04:27 | 13.07.2013 16:55:28 | 4.8503 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 242.5139
128852 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 11:34:41 | 13.07.2013 12:17:56 | 0.7208 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.0208 | 0
128851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 12:01:00 | 13.07.2013 13:45:11 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9456
128849 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:KARAYOLLARI KÖK FİDER:KARAYOLLARI KÖK - SOGUK HAVA TR 2.4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 11:11:55 | 13.07.2013 11:58:55 | 0.7833 | 3 | 450 | 0 | 0 | 2.35 | 352.5 | 0 | 0
128844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK:ARMUTLU KÖK TR:BUYUKKILAVUZ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 05:36:52 | 13.07.2013 11:53:48 | 6.2822 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 314.1111
128843 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:DEDELER KÖK FİDER:BOZKIR KÖK- DEDEMLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 11:51:41 | 13.07.2013 12:20:35 | 0.4817 | 100 | 0 | 0 | 0 | 48.1667 | 0 | 0 | 0
128842 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU101 TR FİDER:KULU101 TR - BAHADIRLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 11:50:49 | 13.07.2013 13:39:05 | 1.8044 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4133 | 0
128838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 9TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 11:48:54 | 13.07.2013 11:50:18 | 0.0233 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
128835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 11:44:15 | 13.07.2013 13:07:27 | 1.3867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 41.6 | 62.4
128831 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:HARMAN PINAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 11:15:15 | 13.07.2013 16:00:21 | 4.7517 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.02
128829 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:DAMLAKUYU1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 11:36:17 | 13.07.2013 13:03:35 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.455
128827 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR17 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 11:36:40 | 13.07.2013 15:51:07 | 4.2408 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 508.9 | 0 | 0
128826 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:MADEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 11:32:20 | 13.07.2013 16:33:02 | 5.0117 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125.2917
128822 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:56:56 | 13.07.2013 11:34:57 | 1.6336 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 73.5125 | 0 | 0
128819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:08:07 | 13.07.2013 11:33:11 | 1.4178 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.8889 | 0 | 0
128816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 11:20:44 | 13.07.2013 11:56:03 | 0.5886 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.4306 | 0
128807 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:AKPINAR1 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 11:06:02 | 13.07.2013 11:36:01 | 0.4997 | 0 | 0 | 300 | 28 | 0 | 0 | 149.9167 | 13.9922
128803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:55:58 | 13.07.2013 11:08:16 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82
128801 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2-4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:15:00 | 13.07.2013 11:06:59 | 0.8664 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3319
128795 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:SAHINLER1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:11:15 | 13.07.2013 11:42:15 | 2.5167 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.7167 | 0
128794 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KIZBOĞAN KÖK FİDER:YENİCE | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 11:00:33 | 13.07.2013 13:39:55 | 2.6561 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3122 | 0 | 0 | 0
128793 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKÖY TM KÖK:ÇEPNİ GRUP FİDER:ÇEPNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:10:17 | 13.07.2013 11:02:22 | 1.8681 | 0 | 0 | 3 | 157 | 0 | 0 | 5.6042 | 293.2847
128791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:BUCAKKISLA KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 08:55:11 | 13.07.2013 11:00:01 | 2.0806 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.2083
128790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:47:30 | 13.07.2013 10:57:36 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.3667
128782 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:47:46 | 13.07.2013 11:47:00 | 0.9872 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 246.8056 | 0 | 0
128778 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:DAMLAKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:43:52 | 13.07.2013 11:28:37 | 0.7458 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 41.7667 | 0 | 0
128775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK:YENİKENT KÖK TR:KARATOPRAK KOK1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:15:16 | 13.07.2013 10:41:32 | 3.4378 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0
128774 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:38:38 | 13.07.2013 12:50:19 | 2.1947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1947 | 0 | 0
128773 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:MONOBLOK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:11:45 | 13.07.2013 10:40:03 | 1.4717 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9433 | 0
128770 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OGLAKCI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 10:35:18 | 13.07.2013 16:08:30 | 5.5533 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 249.9 | 0 | 0
128766 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK TR:AYDINKENT1 TR FİDER:AYRANCI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:25:08 | 13.07.2013 10:34:48 | 1.1611 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 2.3222 | 49.9278
128765 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:TOSUNBURNU KÖK TR:DULKAD İRLİ KARA İSA TR1 FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 08:38:35 | 13.07.2013 10:34:03 | 1.9244 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67.3556 | 0
128763 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK7 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:30:40 | 13.07.2013 11:24:31 | 0.8975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0
128762 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:22:26 | 13.07.2013 10:43:20 | 0.3483 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0
128760 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKŞEHİR TM TR:ILYASLAR1 TR FİDER:REİS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 10:28:48 | 13.07.2013 12:56:12 | 2.4567 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 0
128758 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUTLU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 09:31:49 | 13.07.2013 10:29:17 | 0.9578 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.3667
128757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KINIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:25:20 | 13.07.2013 11:38:07 | 1.2131 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1306 | 0 | 0
128754 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:YENİ ZENGEN KÖK TR:ZENGEN8 TR FİDER:ZENGEN TR 8- ZENGEN10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 10:17:19 | 13.07.2013 10:51:37 | 0.5717 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0
128751 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ1 DM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:59:59 | 13.07.2013 10:28:38 | 2.4775 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.2975 | 0
128749 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 08:50:16 | 13.07.2013 10:23:46 | 1.5583 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0
128747 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:OVACIKTAR.SUL.1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:07:57 | 13.07.2013 14:33:41 | 4.4289 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 110.7222
128746 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KAŞÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:19:01 | 13.07.2013 11:37:25 | 1.3067 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1467 | 0
128745 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAZLIK KÖK FİDER:KONYA4 TM - HARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:21:27 | 13.07.2013 11:00:25 | 0.6494 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6.4944 | 3.2472 | 0 | 0
128744 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:05:31 | 13.07.2013 10:49:28 | 0.7325 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1275 | 0
128743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:17:37 | 13.07.2013 11:38:31 | 1.3483 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.18 | 0 | 0
128742 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 10:15:58 | 13.07.2013 14:48:12 | 4.5372 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 2441.0256
128738 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1504 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 10:14:40 | 13.07.2013 11:57:20 | 1.7111 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85.5556 | 0 | 0
128735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:15:44 | 13.07.2013 10:54:23 | 0.6442 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4417 | 0 | 0
128732 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:1B 9TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:47:40 | 13.07.2013 10:12:46 | 0.4183 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9283 | 0 | 0
128730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:39:53 | 13.07.2013 10:11:27 | 0.5261 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 36.8278 | 0 | 0
128728 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 10:01:54 | 13.07.2013 17:51:11 | 7.8214 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 437.9978 | 0 | 0
128727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YILANGOMU SARNIC YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:34:24 | 13.07.2013 10:08:54 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.5
128726 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DEMİRKAZIK KABİN TR:PINARBASI2 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:15:19 | 13.07.2013 10:07:56 | 0.8769 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7694
128725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/37 YENİ BUĞDAY PAZARI | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 10:03:30 | 13.07.2013 11:07:15 | 1.0625 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.125 | 0 | 0
128724 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:39:02 | 13.07.2013 12:02:33 | 2.3919 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3517 | 0
128723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 10:00:22 | 13.07.2013 11:29:04 | 1.4783 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9133 | 0
128722 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:KIZÖREN TM - TOPRAKLIK DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:44:57 | 13.07.2013 12:16:51 | 2.5317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5317 | 0
128721 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:57:45 | 13.07.2013 10:26:45 | 0.4833 | 20 | 0 | 5 | 0 | 9.6667 | 0 | 2.4167 | 0
128709 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TEPECIK YAYLA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 09:52:07 | 13.07.2013 14:18:59 | 4.4478 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 266.8667 | 0 | 0
128707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ON HÜCRELİ KÖK FİDER:ON HÜCRELİ KÖK - ULUAĞAÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 08:51:34 | 13.07.2013 09:52:32 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50.8056
128705 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:48:41 | 13.07.2013 10:58:47 | 1.1683 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8417 | 0
128703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:COGLU HATSONU KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:36:20 | 13.07.2013 10:04:46 | 0.4739 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.8472 | 0
128701 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 TR:PAMUKCU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:43:49 | 13.07.2013 09:47:24 | 0.0597 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.9722 | 0
128698 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ATAKOY KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:39:55 | 13.07.2013 12:45:45 | 3.0972 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.9444 | 0 | 0 | 0
128696 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:12:38 | 13.07.2013 11:07:35 | 1.9158 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6633 | 0
128695 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:35:42 | 13.07.2013 11:18:36 | 1.715 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.145 | 0
128694 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 08:46:01 | 13.07.2013 09:38:04 | 0.8675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.675 | 0 | 0
128691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:HASAKÖY SULAMA YENİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 08:09:47 | 13.07.2013 09:36:52 | 1.4514 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 217.7083 | 0
128688 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 1 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 09:33:34 | 13.07.2013 12:56:53 | 3.3886 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 40.6633 | 0 | 27.1089
128684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 08:17:22 | 13.07.2013 09:33:58 | 1.2767 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.9167 | 0 | 0
128680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:GÖLCÜK AYDINLATMA TR-1 FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 06:46:26 | 13.07.2013 09:30:44 | 2.7383 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1232.25 | 0 | 0
128678 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ÇARIKLI KÖK FİDER:ON HÜCRELİ KÖK - İÇMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:39:50 | 13.07.2013 09:29:42 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.6222
128676 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:CULFA KÖK TR:KAPUTAS1 TR FİDER:KATRANCI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:23:15 | 13.07.2013 10:27:51 | 1.0767 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.8333 | 0
128674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR 23TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 09:24:53 | 13.07.2013 18:11:51 | 8.7828 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 263.4833 | 0 | 0
128673 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ALHAN KÖK TR:ADABAG1 TR FİDER:ALHAN KÖK- ADABAG1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:24:30 | 13.07.2013 14:33:06 | 5.1433 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102.8667 | 0
128671 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:47:17 | 13.07.2013 09:20:52 | 1.5597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5597 | 0 | 0
128667 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:DEREÇİNE | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 09:04:42 | 13.07.2013 13:56:23 | 4.8614 | 95 | 0 | 0 | 0 | 461.8319 | 0 | 0 | 0
128666 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:BALIKLAVA KÖK TR:SARAY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:14:09 | 13.07.2013 10:14:40 | 1.0086 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.2411 | 0
128664 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:09:21 | 13.07.2013 10:21:05 | 1.1956 | 0 | 0 | 220 | 150 | 0 | 0 | 263.0222 | 179.3333
128663 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - YAZICAYIRI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:10:56 | 13.07.2013 09:34:37 | 0.3947 | 0 | 0 | 4 | 450 | 0 | 0 | 1.5789 | 177.625
128662 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADİRLİ İNLİ MURAT TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 09:05:58 | 13.07.2013 15:55:05 | 6.8186 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 170.4653 | 0 | 0
128658 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 09:05:18 | 13.07.2013 09:56:52 | 0.8594 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1567 | 0
128657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENI SELCUK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 09:04:47 | 13.07.2013 12:48:39 | 3.7311 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 559.6667 | 0 | 0
128656 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 08:57:33 | 13.07.2013 09:13:14 | 0.2614 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 24.5706 | 0 | 0
128655 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM:KOLUKISA KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK FİDER:HACIMEHMETLİ KÖK - HACIMEHMETLİ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 08:23:46 | 13.07.2013 09:00:44 | 0.6161 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 79.4783
128654 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 08:57:53 | 13.07.2013 13:37:17 | 4.6567 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 79.1633 | 0 | 0
128646 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 08:44:12 | 13.07.2013 10:40:09 | 1.9325 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 0 | 0
128645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21610 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 08:43:21 | 13.07.2013 09:30:22 | 0.7836 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9181 | 0 | 0
128644 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM1 TR:TR 11401 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 08:20:05 | 13.07.2013 08:42:40 | 0.3764 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 131.7361 | 0 | 0
128643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:24:15 | 13.07.2013 08:43:28 | 1.3203 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.0139 | 0 | 0
128641 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 08:36:58 | 13.07.2013 14:16:39 | 5.6614 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 537.8319 | 0 | 0
128640 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 08:32:26 | 13.07.2013 10:02:01 | 1.4931 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9861 | 0
128637 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 08:34:07 | 13.07.2013 14:03:47 | 5.4944 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 247.25 | 0 | 0
128636 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BASKARAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:06:32 | 13.07.2013 08:35:12 | 1.4778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4778 | 0 | 0
128631 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOSUNBURNU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 08:25:31 | 13.07.2013 12:02:59 | 3.6244 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90.6111 | 0 | 0
128624 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOLYAKA 1 TR 50 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:56:11 | 13.07.2013 13:16:56 | 5.3458 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16.0375 | 0 | 10.6917
128623 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:21:47 | 13.07.2013 09:25:06 | 2.0553 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5528 | 0 | 0 | 0
128619 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:27:54 | 13.07.2013 10:18:35 | 2.8447 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.3603 | 0 | 0
128618 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:46:50 | 13.07.2013 10:07:26 | 2.3433 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6867 | 0
128617 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:26:41 | 13.07.2013 09:20:21 | 1.8944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7889 | 0
128614 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:44:25 | 13.07.2013 08:55:24 | 1.1831 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.7458 | 0 | 0 | 0
128613 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:32:25 | 13.07.2013 08:29:00 | 0.9431 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 2970.625 | 0
128611 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR1 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 04:20:57 | 13.07.2013 12:01:32 | 7.6764 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.0583 | 0
128609 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:12:22 | 13.07.2013 07:32:33 | 0.3364 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 420.4861 | 0 | 0
128605 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:ASAGI CIGIL2 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:17:59 | 13.07.2013 10:24:24 | 3.1069 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.6042 | 0 | 0 | 0
128604 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP SKM | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 06:08:10 | 13.07.2013 07:25:58 | 1.2967 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 0 | 0
128603 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:SAZLI YAYLASI1 TR 50 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 07:04:24 | 13.07.2013 09:29:09 | 2.4125 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9.65 | 0 | 9.65 | 0
128602 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ESKİ GÜMÜŞ KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 06:52:12 | 13.07.2013 08:08:00 | 1.2633 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 0
128599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:KARAPINAR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 06:34:27 | 13.07.2013 07:24:34 | 0.8353 | 15 | 60 | 0 | 0 | 12.5292 | 50.1167 | 0 | 0
128596 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM TR:TR 1201 FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 06:35:58 | 13.07.2013 08:21:39 | 1.7614 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5228 | 0 | 0 | 0
128594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 06:22:42 | 13.07.2013 08:48:03 | 2.4225 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 96.9
128593 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 06:15:49 | 13.07.2013 07:44:03 | 1.4706 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 176.4667 | 0
128592 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 06:15:21 | 13.07.2013 06:28:54 | 0.2258 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.3875 | 0 | 0
128591 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:AVANOS8 TR FİDER:AVANOS TR8-AVANOS TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 06:35:42 | 13.07.2013 07:12:31 | 0.6136 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6.1361 | 1.2272 | 0
128590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 06:05:35 | 13.07.2013 09:15:33 | 3.1661 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94.9833 | 0
128589 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:TASAĞIL KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 06:04:34 | 13.07.2013 08:04:29 | 1.9986 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 109.9236 | 0 | 0
128588 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR 10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 06:23:12 | 13.07.2013 07:22:03 | 0.9808 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.885
128587 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 06:00:08 | 13.07.2013 08:23:32 | 2.39 | 0 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | 382.4 | 95.6
128586 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:PINARBAŞI (15,8kV) | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 05:44:00 | 13.07.2013 07:26:48 | 1.7133 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 171.3333 | 0
128585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:DUMLUPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 05:22:19 | 13.07.2013 05:58:33 | 0.6039 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 724.6667 | 0 | 0
128583 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM20 IM:İM1 DEDEKORKUT TR:GULBAHCE5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 05:08:19 | 13.07.2013 05:11:10 | 0.0475 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 0
128581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 00:00:49 | 13.07.2013 03:38:00 | 3.6197 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108.5917 | 0 | 0
128580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 23:12:55 | 13.07.2013 02:25:34 | 3.2108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.1083 | 0 | 0
128578 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:KAYMAKLI DM FİDER:KAYMAKLI DM - TIL1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 02:05:14 | 13.07.2013 05:25:15 | 3.3336 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1333.4444 | 0 | 0
128576 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:BUCAKKISLA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 14:54:18 | 13.07.2013 02:07:28 | 11.2194 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 224.3889
128573 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDE KORKUT5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 13.07.2013 01:25:27 | 13.07.2013 01:45:24 | 0.3325 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0
128568 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM 17 AKYOKUŞ IM:İM1 DEDEKORKUT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 13.07.2013 01:14:20 | 13.07.2013 01:23:59 | 0.1608 | 150 | 0 | 0 | 0 | 24.125 | 0 | 0 | 0
128559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:15:49 | 13.07.2013 00:02:18 | 5.7747 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 288.7361 | 0 | 0
128556 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SOFULAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 23:03:48 | 12.07.2013 23:54:25 | 0.8436 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.8722 | 0 | 0
128552 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TURSUNLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 22:43:41 | 12.07.2013 23:49:30 | 1.0969 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.8472
128551 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 23:43:13 | 13.07.2013 00:09:25 | 0.4367 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.2267 | 0 | 0
128550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 23:12:20 | 12.07.2013 23:44:39 | 0.5386 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.1583 | 0 | 0
128548 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 21:57:02 | 12.07.2013 23:36:50 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6633
128547 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 23:22:28 | 13.07.2013 00:05:38 | 0.7194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1944 | 0 | 0
128544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 20TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 22:17:54 | 12.07.2013 23:19:30 | 1.0267 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
128540 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YELMEZ DERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 23:00:56 | 13.07.2013 10:35:41 | 11.5792 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 231.5833
128539 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIMEHMETLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 20:57:19 | 12.07.2013 23:00:14 | 2.0486 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.4861
128537 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YILDIZ SANAYI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 22:51:00 | 13.07.2013 02:23:41 | 3.5447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5447 | 0 | 0
128536 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH 10 TR 400 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 22:46:44 | 12.07.2013 23:07:41 | 0.3492 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.2375 | 0 | 0
128533 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:ZOBURCIMEN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 20:00:32 | 12.07.2013 22:45:56 | 2.7567 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.35 | 0 | 0
128526 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BALCI GAYRET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:19:10 | 12.07.2013 22:26:10 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.9167
128524 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:AŞAGIESENCE KÖK TR:ASAGIKARAOREN1 TR FİDER:AŞAĞIKARAÖREN TR1-TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 20:58:13 | 12.07.2013 22:19:34 | 1.3558 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.675 | 0 | 0
128523 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ÇUMRA TM DM:SEÇME DM TR:EVLIYATEKKE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 22:13:32 | 13.07.2013 00:03:20 | 1.83 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 84.18 | 0
128522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 21:41:23 | 12.07.2013 22:15:41 | 0.5717 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.575 | 0 | 0
128519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:42:04 | 12.07.2013 22:07:18 | 2.4206 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.6167 | 0 | 0
128517 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - GERİLİM YÜKSEK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 22:00:28 | 12.07.2013 23:40:06 | 1.6606 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3028 | 0
128511 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:30:34 | 12.07.2013 22:10:03 | 2.6581 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.4514 | 0 | 0
128509 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KEÇİKALE KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 20:08:23 | 12.07.2013 21:53:37 | 1.7539 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 175.3889 | 0
128508 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM KÖK:MEYDANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 20:47:03 | 12.07.2013 22:09:10 | 1.3686 | 0 | 978 | 7 | 1950 | 0 | 1338.5017 | 9.5803 | 2668.7917
128507 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AĞCAŞAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 21:34:59 | 12.07.2013 21:51:58 | 0.2831 | 0 | 0 | 450 | 3000 | 0 | 0 | 127.375 | 849.1667
128503 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 21:30:17 | 12.07.2013 22:15:00 | 0.7453 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.3583
128500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 12TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:54:41 | 12.07.2013 21:22:50 | 1.4692 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 293.8333 | 0 | 0
128498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 12TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 20:37:50 | 12.07.2013 21:20:29 | 0.7108 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 142.1667 | 0 | 0
128497 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YENIYAPAN1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 21:18:05 | 12.07.2013 21:44:40 | 0.4431 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1014
128491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 21:05:27 | 12.07.2013 21:37:25 | 0.5328 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3278
128489 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:57:37 | 12.07.2013 21:11:07 | 2.225 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.625 | 0 | 0
128488 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 KÖK:SARATLI KÖK FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:47:57 | 12.07.2013 21:08:13 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 267.5556
128484 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:50:48 | 12.07.2013 21:06:16 | 2.2578 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 225.7778 | 0 | 0
128482 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 20:11:46 | 12.07.2013 20:59:29 | 0.7953 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.8819
128480 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:5N1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:04:30 | 12.07.2013 20:58:16 | 1.8961 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4806 | 0 | 0
128474 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20523 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 20:45:57 | 12.07.2013 21:20:04 | 0.5686 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8431 | 0 | 0
128472 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ALHAN KÖK TR:TATLIKUYU1 TR FİDER:ALHAN KÖK- TATLIKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 20:42:51 | 12.07.2013 21:47:22 | 1.0753 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.7639 | 0
128470 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 20:19:52 | 12.07.2013 23:17:44 | 2.9644 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.2889 | 0 | 0
128469 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 20:04:39 | 12.07.2013 20:29:57 | 0.4217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4217 | 0 | 0
128460 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 20:13:22 | 12.07.2013 20:43:01 | 0.4942 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.4942 | 14.825
128457 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM:SEYDİŞEHİR DM1 TR:DORTYOL TR FİDER:4 YOL TR-GÖKÇEHÜYÜK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:27:19 | 12.07.2013 20:09:23 | 0.7011 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.0222 | 0 | 0
128455 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KUTBURUN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - YANGIN SONUCU KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:16:23 | 12.07.2013 20:16:38 | 2.0042 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.0625
128454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YASSICA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 20:01:59 | 12.07.2013 21:43:25 | 1.6906 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 16.9056 | 42.2639
128453 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GÖKSU HES TM DM:HADİM DM KÖK:TAŞKENT KÖK1 FİDER:TASKENT KÖK1-TASKENT KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 20:03:01 | 12.07.2013 21:33:45 | 1.5122 | 150 | 0 | 0 | 0 | 226.8333 | 0 | 0 | 0
128450 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:HACIPİRLİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:41:16 | 12.07.2013 20:02:03 | 0.3464 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 0
128448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:41:17 | 12.07.2013 19:59:27 | 0.3028 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.0833
128441 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KIZBOĞAN KÖK FİDER:YENİCE | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:40:40 | 12.07.2013 23:00:41 | 3.3336 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6672 | 0 | 0 | 0
128439 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:18:25 | 12.07.2013 19:42:25 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
128438 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:35:11 | 12.07.2013 20:20:46 | 0.7597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7986 | 0 | 0
128437 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACIPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:36:36 | 12.07.2013 20:24:52 | 0.8044 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.0889
128432 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BALCI GAYRET1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 16:24:07 | 12.07.2013 19:35:14 | 3.1853 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79.6319
128429 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1262 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:42:35 | 12.07.2013 19:32:18 | 0.8286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6572 | 0 | 0
128427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:09:22 | 12.07.2013 19:31:24 | 0.3672 | 4 | 200 | 0 | 0 | 1.4689 | 73.4444 | 0 | 0
128426 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:ÇUKURKENT KÖK FİDER:HÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:25:20 | 12.07.2013 20:32:04 | 1.1122 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 389.2778 | 0 | 0
128424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A TR:KIRKOBA1 TR FİDER:SULTANHANI KÖK A - | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:26:34 | 12.07.2013 20:16:16 | 0.8283 | 0 | 30 | 50 | 60 | 0 | 24.85 | 41.4167 | 49.7
128421 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:17:04 | 12.07.2013 19:36:32 | 0.3244 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.2222 | 0 | 0
128419 | 1 | KONYA | HADİM | TR:CALDAGI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:11:22 | 12.07.2013 22:23:14 | 3.1978 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9889
128418 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YELMEZ DERE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:02:29 | 12.07.2013 20:00:19 | 0.9639 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6389
128417 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:BÖGECİK KÖK FİDER:YEŞİLDERE- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:11:36 | 12.07.2013 20:04:45 | 0.8858 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.2875 | 0
128411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 12TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:01:26 | 12.07.2013 19:18:13 | 0.2797 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 55.9444 | 0 | 0
128410 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOSUNBURNU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 12:42:46 | 12.07.2013 19:17:37 | 6.5808 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 164.5208
128406 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-2 (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:06:31 | 12.07.2013 19:30:10 | 0.3942 | 150 | 0 | 0 | 0 | 59.125 | 0 | 0 | 0
128404 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:54:01 | 12.07.2013 19:46:29 | 0.8744 | 40 | 3890 | 50 | 10 | 34.9778 | 3401.5889 | 43.7222 | 8.7444
128401 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:02:59 | 12.07.2013 19:23:47 | 0.3467 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
128400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1034 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:00:07 | 12.07.2013 19:07:15 | 1.1189 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.3778 | 0 | 0
128397 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:BAŞKUYU2 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 19:02:50 | 12.07.2013 23:22:03 | 4.3203 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9608 | 0
128395 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:COGURLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:41:25 | 12.07.2013 19:05:25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6
128394 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:58:01 | 12.07.2013 19:54:20 | 0.9386 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 112.6333 | 0
128391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 17:50:38 | 12.07.2013 19:02:20 | 1.195 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.85 | 0 | 0
128389 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:55:16 | 12.07.2013 23:48:46 | 4.8917 | 65 | 300 | 72 | 57 | 317.9583 | 1467.5 | 352.2 | 278.825
128388 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:BAYAT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:42:39 | 12.07.2013 19:58:31 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.6111
128386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM KÖK:BULDUK SULAMALAR KÖK TR:BULDUK1 TR FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:50:34 | 12.07.2013 22:09:34 | 3.3167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0
128385 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:53:44 | 12.07.2013 19:13:57 | 0.3369 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.1083 | 0 | 0
128384 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR3 DM FİDER:SULAMA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:44:30 | 12.07.2013 21:31:20 | 2.7806 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0
128383 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 17:58:43 | 12.07.2013 18:55:03 | 0.9389 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.4722
128381 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1114 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:51:22 | 12.07.2013 19:59:51 | 1.1414 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.8278 | 0 | 0
128378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 23TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:45:47 | 12.07.2013 19:12:32 | 0.4458 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4583 | 0 | 0
128377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:40:34 | 12.07.2013 19:26:01 | 0.7575 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0
128372 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:42:03 | 12.07.2013 20:38:00 | 1.9325 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.975
128371 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:TUZYAKA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:41:30 | 12.07.2013 20:06:27 | 1.4158 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0792 | 0
128370 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM DM:KARATAY DM 33A FİDER:BUZCULER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:40:32 | 12.07.2013 19:29:30 | 0.8161 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.2417 | 0 | 0 | 0
128367 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:BURÇ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:03:36 | 12.07.2013 18:42:48 | 0.6533 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.6667
128365 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:28:53 | 12.07.2013 19:18:40 | 0.8297 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.5944 | 0 | 0
128364 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:32:43 | 12.07.2013 19:04:24 | 0.5281 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.9208 | 0 | 0 | 0
128362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 14:17:57 | 12.07.2013 18:32:19 | 4.2394 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84.7889
128355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:23:01 | 12.07.2013 19:49:21 | 1.4389 | 0 | 35 | 27 | 0 | 0 | 50.3611 | 38.85 | 0
128353 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU101 TR FİDER:KULU101 TR - FEVZIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:21:25 | 12.07.2013 19:28:29 | 1.1178 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7067 | 0
128350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:17:25 | 12.07.2013 19:49:26 | 1.5336 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0672 | 0
128347 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:15:59 | 12.07.2013 19:20:20 | 1.0725 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0
128346 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 15:43:30 | 12.07.2013 18:18:48 | 2.5883 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.7067
128343 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH24 TR 400 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 18:11:49 | 12.07.2013 18:59:42 | 0.7981 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9806 | 0 | 0
128341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 17:15:37 | 12.07.2013 18:13:26 | 0.9636 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.1806 | 0 | 0
128338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK:HÜYÜK KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 16:59:39 | 12.07.2013 18:12:28 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.2722
128333 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:SIDIKLI DARBAĞAZ TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 16:38:32 | 12.07.2013 18:08:39 | 1.5019 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5292 | 0
128326 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 17:50:08 | 13.07.2013 02:50:41 | 9.0092 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0183 | 0
128323 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:YESILTEPE1 TR FİDER:AKSANAYİ1 TR - YESILTEPE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 17:44:17 | 12.07.2013 18:23:36 | 0.6553 | 0 | 0 | 4 | 450 | 0 | 0 | 2.6211 | 294.875
128321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN7 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 16:26:55 | 12.07.2013 17:45:17 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0611
128319 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:MADENLIKOYU1 TR FİDER:DM2- MADENLİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 17:31:54 | 12.07.2013 17:44:38 | 0.2122 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0
128315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KUKALIICMESUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 17:35:38 | 12.07.2013 18:47:51 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8325
128313 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EGRIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 17:36:09 | 12.07.2013 19:00:01 | 1.3978 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9889 | 0 | 0
128312 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ1 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 17:34:32 | 12.07.2013 19:15:04 | 1.6756 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.7822 | 0
128308 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 17:01:40 | 12.07.2013 17:32:22 | 0.5117 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5583 | 0 | 0 | 0
128303 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 17:21:35 | 12.07.2013 18:07:21 | 0.7628 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7628 | 0 | 0 | 0
128300 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 15:40:28 | 12.07.2013 17:24:28 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52
128298 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 17:20:16 | 12.07.2013 18:35:57 | 1.2614 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.0694 | 0 | 0
128293 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OGRETMEN EVLERI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 17:13:44 | 12.07.2013 17:43:04 | 0.4889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
128292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM1 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 17:17:13 | 12.07.2013 17:36:15 | 0.3172 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 47.5833 | 0 | 0
128290 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:MEZBAHA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 17:13:17 | 12.07.2013 18:22:36 | 1.1553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3106 | 0 | 0
128286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 17:04:56 | 12.07.2013 18:48:55 | 1.7331 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4661 | 0
128283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:HASAKÖY SULAMA YENİ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 16:03:26 | 12.07.2013 17:04:13 | 1.0131 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.2611 | 0
128282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:ÖZBAĞ TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 15:57:44 | 12.07.2013 17:01:54 | 1.0694 | 189 | 0 | 0 | 0 | 202.125 | 0 | 0 | 0
128281 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 16:59:07 | 12.07.2013 17:02:20 | 0.0536 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0
128278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1141 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 16:53:30 | 12.07.2013 17:42:37 | 0.8186 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1861 | 0 | 0
128266 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 15:46:34 | 12.07.2013 17:08:39 | 1.3681 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.8889 | 0 | 0
128265 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR39 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 16:40:14 | 12.07.2013 17:13:04 | 0.5472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7361 | 0 | 0
128260 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 16:32:34 | 12.07.2013 17:45:57 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.4611
128259 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:YAPALI GÜNYÜZÜ KÖK TR:YAPALI5 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 16:31:11 | 12.07.2013 17:45:33 | 1.2394 | 1 | 52 | 0 | 0 | 1.2394 | 64.4511 | 0 | 0
128258 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 16:22:31 | 12.07.2013 17:22:14 | 0.9953 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 119.4333 | 0
128257 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YENIYAYLACIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 16:04:49 | 12.07.2013 16:53:07 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 42.665
128254 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:YARMA DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 16:19:56 | 12.07.2013 17:31:21 | 1.1903 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2.3806 | 9.5222 | 0 | 0
128249 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM33 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 16:06:44 | 12.07.2013 16:26:47 | 0.3342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6708 | 0 | 0
128245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM:MİSLİOVA DM FİDER:KİLEDERE1 TR - KİLEDERE3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 15:37:00 | 12.07.2013 16:03:25 | 0.4403 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 44.0278 | 0 | 0
128244 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:HACIBEKTAS11 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 15:58:54 | 12.07.2013 16:01:40 | 0.0461 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
128241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 15:33:40 | 12.07.2013 15:59:16 | 0.4267 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0
128240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 TR:MERKEZ2-2 TR FİDER:2/2 TR - 1/45 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 15:12:57 | 12.07.2013 15:58:20 | 0.7564 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.8194 | 0 | 0
128237 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM TR:TEPEKOY1 TR FİDER:ACIGÖL TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 15:55:14 | 12.07.2013 15:57:39 | 0.0403 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.0139 | 0
128222 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:A.HADIM.I.O1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 15:46:29 | 12.07.2013 17:41:30 | 1.9169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9169 | 0 | 0
128220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 15:40:53 | 12.07.2013 16:33:25 | 0.8756 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
128219 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 15:37:20 | 12.07.2013 17:09:08 | 1.53 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 183.6 | 0
128217 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 15:38:08 | 12.07.2013 16:58:18 | 1.3361 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.0417 | 0 | 0 | 0
128214 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ1 DM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 15:38:52 | 12.07.2013 18:12:38 | 2.5628 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 2.5628 | 105.0739
128213 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 15:35:47 | 12.07.2013 16:13:46 | 0.6331 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 75.9667 | 0 | 0
128212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:GÖLCÜK BAYIR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:13:20 | 12.07.2013 15:37:12 | 5.3978 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 647.7333 | 0
128211 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KIRKIŞLA KÖK FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 15:30:02 | 12.07.2013 17:40:37 | 2.1764 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5292 | 0
128206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 14:06:21 | 12.07.2013 15:29:21 | 1.3833 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 207.5 | 0
128201 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 12:15:10 | 12.07.2013 18:06:03 | 5.8481 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 146.2014
128189 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 15:05:28 | 12.07.2013 16:59:45 | 1.9047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9047 | 0 | 0
128187 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 14:26:02 | 12.07.2013 15:02:26 | 0.6067 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.1667
128186 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:ÖZBAĞ TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 14:35:13 | 12.07.2013 15:02:16 | 0.4508 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.2708 | 0 | 0 | 0
128182 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 14:36:24 | 12.07.2013 15:10:36 | 0.57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0
128180 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 14:11:45 | 12.07.2013 14:55:10 | 0.7236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7236
128167 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 11:39:20 | 12.07.2013 14:36:29 | 2.9525 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 147.625 | 0
128166 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 14:35:05 | 12.07.2013 17:13:10 | 2.6347 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0778 | 0
128165 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-34A TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 14:13:45 | 12.07.2013 14:34:31 | 0.3461 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.1533 | 0 | 0
128164 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 14:29:48 | 12.07.2013 15:18:14 | 0.8072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0361 | 0 | 0
128162 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 14:29:19 | 12.07.2013 15:41:44 | 1.2069 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.1736 | 0 | 0
128155 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR1 DM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 14:22:55 | 12.07.2013 17:49:02 | 3.4353 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.1764 | 0
128153 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KOZAKLI TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 13:33:21 | 12.07.2013 14:22:52 | 0.8253 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4758
128150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM TR:KILEDERE2 TR FİDER:KİLEDERE SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:58:25 | 12.07.2013 14:18:45 | 3.3389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6778 | 0
128147 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:TOL KÖK TR:KOLUKMAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 13:51:13 | 12.07.2013 14:16:48 | 0.4264 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.3806 | 0
128145 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 14:15:38 | 12.07.2013 17:46:05 | 3.5075 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 175.375 | 0 | 0
128142 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 TR:HATIP3 TR FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 14:00:18 | 12.07.2013 14:13:25 | 0.2186 | 120 | 0 | 0 | 0 | 26.2333 | 0 | 0 | 0
128141 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - KULU28 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 14:09:48 | 12.07.2013 15:24:35 | 1.2464 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | 0 | 2.4928 | 108.4358
128136 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK TR2 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 13:52:40 | 12.07.2013 14:48:07 | 0.9242 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6208
128135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF06 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 14:02:15 | 12.07.2013 14:56:55 | 0.9111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
128127 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KOZAKLI TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 12:37:00 | 12.07.2013 13:53:54 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.69
128125 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 13:45:54 | 12.07.2013 14:07:44 | 0.3639 | 5 | 110 | 5 | 0 | 1.8194 | 40.0278 | 1.8194 | 0
128123 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 11:56:57 | 12.07.2013 13:46:33 | 1.8267 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6533 | 0
128114 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 13:34:04 | 12.07.2013 16:41:58 | 3.1317 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 275.5867 | 0 | 0
128113 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇOĞUN KARAKOLU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:30:09 | 12.07.2013 13:29:32 | 3.9897 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.8458
128112 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:GÜZYURDU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 12:13:29 | 12.07.2013 14:26:30 | 2.2169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2169 | 0 | 0
128109 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:UCARI MH 17 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 13:12:14 | 12.07.2013 15:48:59 | 2.6125 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.1875 | 0 | 0 | 0
128107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TOHLUMEN TR8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 11:03:16 | 12.07.2013 13:13:33 | 2.1714 | 136 | 0 | 0 | 0 | 295.3089 | 0 | 0 | 0
128104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 13:05:33 | 12.07.2013 13:18:56 | 0.2231 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 14.4986 | 0 | 0
128101 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVALIOGLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 12:54:45 | 12.07.2013 15:44:05 | 2.8222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 141.1111 | 0 | 0
128098 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 12:49:47 | 12.07.2013 12:50:43 | 0.0156 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.4667 | 0 | 0
128091 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASKERI DEPO TR 3.31 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 12:15:36 | 12.07.2013 12:42:17 | 0.4447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4447 | 0 | 0
128062 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ÇATALÇEŞME KÖK FİDER:ORTAKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 12:03:53 | 12.07.2013 12:05:14 | 0.0225 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0.1125 | 10.125
128061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:GÜMÜŞLER KABİN TR:GUMUSLER6 TR FİDER:GÜMÜŞLER KÖK - GÜMÜŞLER11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:40:26 | 12.07.2013 12:04:56 | 1.4083 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0417
128060 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 20TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 11:11:50 | 12.07.2013 12:02:29 | 0.8442 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.8833 | 0 | 0
128059 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 11:59:06 | 12.07.2013 12:00:05 | 0.0164 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.9833 | 0 | 0
128056 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOYALI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 11:27:16 | 12.07.2013 11:58:34 | 0.5217 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.4333 | 0 | 0
128048 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 11:50:39 | 12.07.2013 12:34:43 | 0.7344 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0
128046 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 11:45:51 | 12.07.2013 11:53:36 | 0.1292 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0
128044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 11:05:08 | 12.07.2013 11:48:02 | 0.715 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
128038 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:BULDUK3 TR FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 11:37:02 | 12.07.2013 13:22:07 | 1.7514 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1.7514 | 56.0444 | 0 | 0
128034 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:ŞEREFLİKOÇHİSAR TM TR:SARIYAHSI0 TR FİDER:SARIYAHŞİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 11:28:31 | 12.07.2013 13:59:07 | 2.51 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 2.51 | 627.5
128014 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH 18 TR 250 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 11:16:52 | 12.07.2013 12:00:04 | 0.72 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
128013 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM KÖK:ZALİMALİ KÖK TR:TOPALALI FİDER:BEŞİKLİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:19:28 | 12.07.2013 11:21:27 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1653
128008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AĞCAŞAR KÖK - AĞCAŞAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:44:42 | 12.07.2013 11:16:02 | 0.5222 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 261.1111 | 0 | 0
128006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:34:49 | 12.07.2013 11:13:53 | 0.6511 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 97.6667 | 0 | 0
128005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AĞCAŞAR KÖK - AĞCAŞAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:39:09 | 12.07.2013 11:13:26 | 0.5714 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 285.6944 | 0 | 0
128004 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 11:11:25 | 12.07.2013 13:16:52 | 2.0908 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.7258 | 0 | 0
127998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ESKİL KÖYLER KÖK TR:SULTANHANI26 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:58:29 | 12.07.2013 13:54:28 | 2.9331 | 5 | 10 | 0 | 0 | 14.6653 | 29.3306 | 0 | 0
127997 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:26:00 | 12.07.2013 11:00:49 | 0.5803 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.2111 | 0 | 0
127995 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:51:21 | 12.07.2013 13:02:51 | 2.1917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0
127994 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:25:06 | 12.07.2013 10:59:53 | 0.5797 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 522.3297 | 0 | 0
127992 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:56:13 | 12.07.2013 11:36:34 | 0.6725 | 7 | 352 | 0 | 0 | 4.7075 | 236.72 | 0 | 0
127991 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:UYANCI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:55:13 | 12.07.2013 11:14:00 | 0.3131 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.1306 | 0 | 0 | 0
127989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:45:20 | 12.07.2013 10:54:18 | 1.1494 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4944 | 0 | 0
127988 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:GOKCEYURT 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 10:52:21 | 12.07.2013 13:46:22 | 2.9003 | 25 | 0 | 20 | 0 | 72.5069 | 0 | 58.0056 | 0
127985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:46:14 | 12.07.2013 15:13:27 | 4.4536 | 20 | 50 | 20 | 10 | 89.0722 | 222.6806 | 89.0722 | 44.5361
127979 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:YENİKÖY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 10:40:13 | 12.07.2013 17:01:37 | 6.3567 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 222.4833 | 0
127976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-34A TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:08:35 | 12.07.2013 10:42:46 | 1.5697 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6972 | 0 | 0
127975 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:53:02 | 12.07.2013 10:40:46 | 0.7956 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 676.2222 | 0 | 0
127970 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:06:00 | 12.07.2013 10:29:27 | 0.3908 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
127969 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI8 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 21:42:52 | 12.07.2013 10:29:18 | 12.7739 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 166.0606 | 0 | 0
127968 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUK BEZIRCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:26:19 | 12.07.2013 12:36:57 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8861
127965 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:20:01 | 12.07.2013 12:12:07 | 1.8683 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3417
127963 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:CULFA KÖK TR:KAPUTAS1 TR FİDER:KAPUTAS YESIL HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:15:35 | 12.07.2013 11:27:00 | 1.1903 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.5139 | 0
127961 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:PINARBAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:57:54 | 12.07.2013 11:04:28 | 1.1094 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 39.94 | 2.2189 | 0
127960 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:11:30 | 12.07.2013 10:56:32 | 0.7506 | 0 | 0 | 150 | 170 | 0 | 0 | 112.5833 | 127.5944
127957 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK AZDIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:12:34 | 12.07.2013 15:49:46 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 140.5
127956 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - YAZIÇAYIRI4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:02:50 | 12.07.2013 10:59:25 | 0.9431 | 0 | 0 | 6 | 450 | 0 | 0 | 5.6583 | 424.375
127955 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:AKÖREN KÖK FİDER:AKÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:10:04 | 12.07.2013 10:30:49 | 0.3458 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.0208 | 0 | 0
127952 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM FİDER:ÇEPNİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:50:26 | 12.07.2013 10:09:47 | 1.3225 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 1.3225 | 197.0525
127949 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 IM:TÜRBE İM TR:NEVSEHIR51 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 10:04:23 | 12.07.2013 12:03:14 | 1.9808 | 54 | 1300 | 0 | 0 | 106.965 | 2575.0833 | 0 | 0
127948 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 10:02:17 | 12.07.2013 13:01:34 | 2.9881 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 134.4625 | 0 | 0
127946 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKPINAR TENEKE KUTU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:55:55 | 12.07.2013 12:03:34 | 2.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 0
127945 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 10:02:38 | 12.07.2013 15:10:13 | 5.1264 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1015.025
127943 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:23:14 | 12.07.2013 11:59:54 | 2.6111 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.2222 | 0
127941 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKERI HASTANE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:26:38 | 12.07.2013 10:00:16 | 0.5606 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6056 | 0 | 0
127940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:SALUR KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:37:23 | 12.07.2013 12:06:37 | 2.4872 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.1806 | 0
127939 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:33:44 | 12.07.2013 09:59:43 | 0.4331 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.4958 | 0
127938 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:DARBOĞAZ KÖK FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:48:28 | 12.07.2013 11:23:40 | 1.5867 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 174.5333 | 0
127937 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:30:24 | 12.07.2013 09:48:52 | 1.3078 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 588.5 | 0 | 0
127936 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TR:BOR12 TR FİDER:ÇUKURKUYU1 TR - ÇUKURKUYU3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:15:03 | 12.07.2013 09:48:25 | 0.5561 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55.6111 | 0
127935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 TR:SAZLICA1 TR FİDER:1/7 TR - 1/40-A TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:20:26 | 12.07.2013 09:47:44 | 0.455 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.465 | 0
127934 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TEPECIK YAYLA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 09:44:06 | 12.07.2013 20:12:12 | 10.4683 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 523.4167 | 0 | 0
127933 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KEMERHİSAR İÇMECELER KÖK TR:KEMERHISAR34 TR FİDER:KEMERHİSAR34 TR - | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:28:59 | 12.07.2013 09:45:11 | 1.27 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 139.7 | 0
127932 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 09:39:53 | 12.07.2013 10:49:17 | 1.1567 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5667 | 0
127929 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KÖK FİDER:KILBASAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:39:59 | 12.07.2013 11:37:34 | 1.9597 | 0 | 0 | 37 | 200 | 0 | 0 | 72.5097 | 391.9444
127927 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 09:38:06 | 12.07.2013 18:04:35 | 8.4414 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 168.8278 | 0 | 0
127923 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TOL1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 09:35:09 | 12.07.2013 16:11:56 | 6.6131 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 495.9792 | 0 | 0
127922 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:32:13 | 12.07.2013 10:23:02 | 0.8469 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4694 | 0
127921 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK TR:BOR120 TR FİDER:ÇUKURKUYU1 TR - ÇUKURKUYU3 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:11:23 | 12.07.2013 09:33:11 | 1.3633 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 136.3333 | 0
127917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:GÜMÜŞLER KABİN TR:GUMUSLER1 TR FİDER:ESKİ GÜMÜŞ KÖK - GÜMÜŞLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:26:09 | 12.07.2013 09:30:05 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47.95
127914 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - YAZIÇAYIRI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:25:30 | 12.07.2013 09:58:29 | 0.5497 | 0 | 0 | 4 | 450 | 0 | 0 | 2.1989 | 247.375
127913 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:AYASLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 09:25:04 | 12.07.2013 13:51:00 | 4.4322 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 132.9667 | 0 | 0
127910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:09:04 | 12.07.2013 09:25:45 | 1.2781 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.9028 | 0 | 0
127909 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:17:52 | 12.07.2013 11:50:23 | 2.5419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 0
127908 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1504 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 09:22:48 | 12.07.2013 12:29:50 | 3.1172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.1722 | 0 | 0
127903 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1300 IM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 09:19:33 | 12.07.2013 12:30:12 | 3.1775 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.6625 | 0 | 0
127900 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:ALABAĞ KÖK FİDER:ALABAĞ KÖK - KÜÇÜKKIZILKUYU2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 05:55:37 | 12.07.2013 09:17:22 | 3.3625 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 33.625 | 16.8125
127899 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOZLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:13:43 | 12.07.2013 09:17:12 | 1.0581 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.0319 | 0 | 0
127896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1069 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 09:12:20 | 12.07.2013 10:36:41 | 1.4058 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 0 | 0
127895 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SARIC1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:13:24 | 12.07.2013 09:29:38 | 0.2706 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8117
127894 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DEGIRMENLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 09:12:22 | 12.07.2013 12:05:34 | 2.8867 | 0 | 0 | 14 | 52 | 0 | 0 | 40.4133 | 150.1067
127893 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM:ÇAYAĞAZI DM TR:KÖRKUYU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 06:15:26 | 12.07.2013 09:13:50 | 2.9733 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 148.6667 | 0
127890 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ MAH.10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:11:19 | 12.07.2013 10:05:20 | 0.9003 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.1081 | 0 | 0
127888 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:38:37 | 12.07.2013 09:12:30 | 0.5647 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 56.4722 | 0
127887 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:10:00 | 12.07.2013 09:27:24 | 0.29 | 0 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | 46.4 | 11.6
127885 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM TR:KELHASAN1 TR FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 09:08:53 | 12.07.2013 20:08:54 | 11.0003 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 11.0003 | 616.0156
127882 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:31:59 | 12.07.2013 09:08:02 | 0.6008 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0
127881 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KEMAL GURASLAN TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 09:04:42 | 12.07.2013 11:06:25 | 2.0286 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 202.8611 | 0 | 0
127876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:52:26 | 12.07.2013 10:48:43 | 1.9381 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 58.1417 | 87.2125
127875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:49:52 | 12.07.2013 23:44:47 | 14.9153 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.6611 | 0
127873 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 08:50:56 | 12.07.2013 14:03:05 | 5.2025 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 780.375 | 0 | 0
127872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ÇİFTEKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 07:10:21 | 12.07.2013 10:17:42 | 3.1225 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 124.9
127871 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR2 DM TR:TASKINLAR1 TR FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:43:00 | 12.07.2013 10:41:52 | 1.9811 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.7544 | 0
127870 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:48:20 | 12.07.2013 11:05:44 | 2.29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0
127869 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM KÖK:NASİFKUYUSU KÖK FİDER:TOPRAKLIK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:45:11 | 12.07.2013 09:33:35 | 0.8067 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0
127867 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 06:35:08 | 12.07.2013 08:48:01 | 2.2147 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.3681 | 0
127865 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM:ÇAYAĞAZI DM TR:KARINCALI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 06:12:53 | 12.07.2013 08:47:29 | 2.5767 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.4167 | 0
127860 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOSUNBURNU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 08:39:24 | 12.07.2013 12:41:44 | 4.0389 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.9722
127859 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:BELKAYA KÖK TR:DOLEKYAYLASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 06:54:19 | 12.07.2013 08:41:08 | 1.7803 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.8028 | 0
127857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM:ÇAYAĞAZI DM TR:ÇOĞUN KARAKOLU TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:17:22 | 12.07.2013 08:37:56 | 0.3428 | 189 | 0 | 0 | 0 | 64.785 | 0 | 0 | 0
127855 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGIESENLER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:31:20 | 12.07.2013 09:27:41 | 0.9392 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6958
127853 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YARASLI KÖK FİDER:YARASLI KÖK - SOGUKKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:22:13 | 12.07.2013 10:02:47 | 1.6761 | 0 | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | 3.3522 | 402.2667
127852 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | IM:GÜVERCİNLİK İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:28:04 | 12.07.2013 09:03:48 | 0.5956 | 0 | 700 | 100 | 5 | 0 | 416.8889 | 59.5556 | 2.9778
127851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ARATOL KÖK TR:ARATOL2 TR FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:05:55 | 12.07.2013 09:13:28 | 1.1258 | 6 | 450 | 0 | 0 | 6.755 | 506.625 | 0 | 0
127846 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 07:35:14 | 12.07.2013 08:55:18 | 1.3344 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 40.0333 | 60.05
127845 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASVALT SANTIYESI 2.14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 06:38:45 | 12.07.2013 08:15:47 | 1.6172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0861 | 0 | 0
127844 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:09:00 | 12.07.2013 08:56:30 | 0.7917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.7083 | 0 | 0
127843 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:AKBAŞ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:12:21 | 12.07.2013 11:19:32 | 3.1197 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.1972 | 0 | 0 | 0
127840 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:04:48 | 12.07.2013 09:08:49 | 1.0669 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.3389 | 0
127839 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KURAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 07:39:13 | 12.07.2013 08:08:12 | 0.4831 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.2458 | 0 | 0
127838 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 07:36:46 | 12.07.2013 08:07:45 | 0.5164 | 12 | 750 | 43 | 1780 | 6.1967 | 387.2917 | 22.2047 | 919.1722
127836 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GÖKSU HES TM DM:HADİM DM KÖK:TAŞKENT KÖK1 TR:TASKENT1 TR FİDER:TAŞKENTKÖK1-MERNEK Y.1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 08:01:47 | 12.07.2013 08:34:17 | 0.5417 | 150 | 0 | 0 | 0 | 81.25 | 0 | 0 | 0
127835 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YELMEZ DERE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 06:19:21 | 12.07.2013 10:58:18 | 4.6492 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.4917
127834 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM KÖK:BADEMLİ KÖK TR:CESTAS1 TR FİDER:BADEMLİ KÖK-ESENLER KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 06:18:30 | 12.07.2013 10:28:54 | 4.1733 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0
127832 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 07:05:13 | 12.07.2013 11:40:19 | 4.585 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0
127830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ÇİFTEKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 06:59:50 | 12.07.2013 08:39:45 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6528
127829 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:TASAĞIL KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 05:58:02 | 12.07.2013 08:52:43 | 2.9114 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 218.3542 | 0 | 0
127827 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - KULU28 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 07:34:53 | 12.07.2013 08:36:57 | 1.0344 | 8 | 2000 | 6 | 450 | 8.2756 | 2068.8889 | 6.2067 | 465.5
127825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAĞI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 06:41:30 | 12.07.2013 11:57:52 | 5.2728 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.0917 | 0
127822 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 07:27:49 | 12.07.2013 09:12:13 | 1.74 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0
127821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERIT PASA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 07:30:36 | 12.07.2013 14:37:40 | 7.1178 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 249.1222 | 0 | 0
127819 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 07:01:50 | 12.07.2013 07:19:36 | 0.2961 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 0 | 0
127818 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM TR:BEYŞEHİR TR31 FİDER:BEYŞEHİR- 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 07:16:15 | 12.07.2013 07:30:29 | 0.2372 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0.4744 | 59.3056 | 0 | 0
127809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A TR:SULTANHANI13 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 06:06:32 | 12.07.2013 08:13:05 | 2.1092 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 42.1833 | 63.275 | 0
127808 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 06:36:00 | 12.07.2013 08:23:12 | 1.7867 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
127807 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:KALE KÖK TR:AYDINLAR1 TR FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 06:30:31 | 12.07.2013 07:44:22 | 1.2308 | 265 | 0 | 0 | 0 | 326.1708 | 0 | 0 | 0
127801 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 06:12:31 | 12.07.2013 06:38:17 | 0.4294 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.2944 | 4.2944 | 0 | 0
127797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM TR:SULTANHANI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 06:00:08 | 12.07.2013 06:53:40 | 0.8922 | 0 | 30 | 70 | 60 | 0 | 26.7667 | 62.4556 | 53.5333
127796 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM IM:NEVŞEHİR İM1 FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 05:51:27 | 12.07.2013 06:53:20 | 1.0314 | 10 | 114 | 0 | 0 | 10.3139 | 117.5783 | 0 | 0
127795 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:KAVAK8 TR FİDER:ÜRGÜP KAP. | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 05:51:27 | 12.07.2013 06:47:04 | 0.9269 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6347 | 0
127794 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 05:32:57 | 12.07.2013 05:55:21 | 0.3733 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.1067 | 0 | 0
127793 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM FİDER:YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 05:27:25 | 12.07.2013 05:32:45 | 0.0889 | 0 | 0 | 400 | 1877 | 0 | 0 | 35.5556 | 166.8444
127792 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM 17 AKYOKUŞ IM:İM1 DEDEKORKUT | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 12.07.2013 04:47:26 | 12.07.2013 05:05:48 | 0.3061 | 500 | 0 | 0 | 0 | 153.0556 | 0 | 0 | 0
127791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:SALUR KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 03:02:38 | 12.07.2013 09:07:41 | 6.0842 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.2625 | 0
127788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TR:TR 20501 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 02:54:11 | 12.07.2013 04:12:45 | 1.3094 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.1889 | 0 | 0 | 0
127787 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TR:TR 20501 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 02:59:21 | 12.07.2013 03:10:01 | 0.1778 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0 | 0
127786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR26 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 03:01:30 | 12.07.2013 03:33:16 | 0.5294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5294 | 0 | 0
127784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERIT PASA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 02:44:29 | 12.07.2013 06:48:42 | 4.0703 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 142.4597 | 0 | 0
127779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20501 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 01:55:13 | 12.07.2013 02:11:59 | 0.2794 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.1778 | 0 | 0 | 0
127776 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM DM:DM35 TR:DOKUMCULER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 01:32:19 | 12.07.2013 02:31:20 | 0.9836 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.5083 | 0 | 0 | 0
127769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20506 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 12.07.2013 01:10:56 | 12.07.2013 01:51:49 | 0.6814 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.4417 | 0 | 0 | 0
127766 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 23:21:07 | 12.07.2013 00:18:47 | 0.9611 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 192.2222 | 0
127762 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM TR:AYDINLAR1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 23:44:18 | 12.07.2013 01:19:48 | 1.5917 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.75 | 0
127760 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YELMEZ DERE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 23:45:27 | 11.07.2013 23:59:37 | 0.2361 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1806
127749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 21601 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 23:25:18 | 12.07.2013 01:05:37 | 1.6719 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66.8778 | 0 | 0 | 0
127747 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR16 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 21:44:48 | 11.07.2013 23:27:35 | 1.7131 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 171.3056 | 0
127744 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:KAYMAKLI DM FİDER:KAYMAKLI DM - TIL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 23:17:53 | 12.07.2013 00:34:44 | 1.2808 | 0 | 350 | 70 | 0 | 0 | 448.2917 | 89.6583 | 0
127741 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:YORUKPAZARI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 23:05:53 | 12.07.2013 00:40:52 | 1.5831 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8306
127736 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:TASAGIL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 22:55:09 | 11.07.2013 23:02:33 | 0.1233 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0
127734 | 1 | KONYA | HADİM | TR:PAYALAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 22:49:36 | 11.07.2013 23:36:21 | 0.7792 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7917
127726 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR26 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 22:33:43 | 11.07.2013 22:58:39 | 0.4156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0778 | 0 | 0
127725 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENI PARSELLER7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 20:57:22 | 11.07.2013 22:36:08 | 1.6461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2922 | 0 | 0
127721 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENI PARSELLER7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 21:32:53 | 11.07.2013 22:30:09 | 0.9544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9544 | 0 | 0
127719 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM TR:KILEDERE2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:28:50 | 11.07.2013 22:28:20 | 2.9917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9917 | 0
127718 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:EREĞLİ1100 İM TR:EREGLI1676 TR FİDER:ŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 22:10:38 | 11.07.2013 22:32:53 | 0.3708 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 74.1667 | 0 | 0
127716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 22:12:25 | 11.07.2013 23:52:37 | 1.67 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.05 | 0 | 0
127714 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENI PARSELLER7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 20:56:46 | 11.07.2013 22:13:28 | 1.2783 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1133 | 0 | 0
127701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 21:42:12 | 12.07.2013 00:09:39 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.15
127697 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 20:54:02 | 11.07.2013 21:43:51 | 0.8303 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.5689
127693 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:AKÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:53:23 | 11.07.2013 21:40:45 | 1.7894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7894 | 0
127692 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 20:21:24 | 11.07.2013 21:41:00 | 1.3267 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0
127690 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 20:39:57 | 11.07.2013 21:38:16 | 0.9719 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8317 | 0 | 0
127689 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:24:03 | 12.07.2013 03:22:59 | 7.9822 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.9289 | 0
127685 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:13:36 | 11.07.2013 21:29:59 | 2.2731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2731 | 0 | 0
127684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 21:10:11 | 11.07.2013 21:29:27 | 0.3211 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 32.1111 | 0 | 0
127682 | 1 | KONYA | HADİM | TR:PAYALAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 21:23:06 | 11.07.2013 22:40:03 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4125
127677 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 21:19:39 | 11.07.2013 21:55:43 | 0.6011 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.0167 | 0 | 0
127666 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MERMER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 21:03:50 | 11.07.2013 22:31:23 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.7242
127660 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH40 TR 250 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 20:46:23 | 11.07.2013 21:15:32 | 0.4858 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0
127659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM6 YAZIR TR:YAZIR40 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:58:58 | 11.07.2013 20:55:24 | 0.9406 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 357.4111 | 0 | 0
127656 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 20:15:14 | 11.07.2013 22:15:42 | 2.0078 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.0778
127654 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:SOFRAZLI 1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 20:21:59 | 11.07.2013 21:45:27 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1733
127652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM:EMİRGAZİ DM KÖK:İÇİLER KÖK TR:MERTCAN1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:43:00 | 11.07.2013 20:21:22 | 0.6394 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.1156 | 0
127648 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLKASI KÖK TR:YENIDOGAN5 TR FİDER:DÖRTYOL | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 20:10:20 | 11.07.2013 22:50:48 | 2.6744 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 120.35 | 0 | 0
127642 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:25:13 | 11.07.2013 20:15:19 | 0.835 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.75 | 0 | 0
127640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 6TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:52:09 | 11.07.2013 20:11:36 | 0.3242 | 8 | 1000 | 0 | 0 | 2.5933 | 324.1667 | 0 | 0
127639 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SACIKARA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:29:37 | 11.07.2013 20:11:05 | 0.6911 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.7489
127638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:24:36 | 11.07.2013 20:05:57 | 0.6892 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.4583 | 0 | 0
127633 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:46:26 | 11.07.2013 21:18:41 | 1.5375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 0
127631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:22:14 | 11.07.2013 19:56:02 | 0.5633 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 47.8833 | 0 | 0
127630 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:49:07 | 12.07.2013 00:12:32 | 4.3903 | 65 | 300 | 72 | 57 | 285.3681 | 1317.0833 | 316.1 | 250.2458
127629 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:AZATLI KÖK FİDER:AZATLI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:18:56 | 11.07.2013 19:50:45 | 0.5303 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.6056 | 0
127628 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:SARIYAYLA1 TR FİDER:KOZANLI8 TR - SARIYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:49:26 | 11.07.2013 23:24:46 | 3.5889 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3.5889 | 100.4889
127626 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:33:45 | 11.07.2013 19:50:11 | 0.2739 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.2867 | 0
127625 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YELLIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:46:51 | 11.07.2013 22:27:28 | 2.6769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6769 | 0 | 0
127623 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:34:34 | 11.07.2013 20:58:07 | 1.3925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9625 | 0 | 0
127618 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:33:53 | 11.07.2013 19:50:51 | 0.2828 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8278 | 0 | 0 | 0
127617 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:TAVSANCALI2 TR FİDER:PAZARÖZÜ KÖK - UZUNKUYU2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:32:23 | 11.07.2013 22:08:09 | 2.5961 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 2.5961 | 246.6306
127615 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CECELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:36:01 | 11.07.2013 19:34:59 | 0.9828 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.4833
127605 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:16:19 | 11.07.2013 19:26:41 | 0.1728 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8.6389 | 0
127602 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:28:21 | 11.07.2013 19:25:04 | 0.9453 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.3433 | 0
127599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 17:17:46 | 11.07.2013 19:22:17 | 2.0753 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 518.8194 | 0 | 0
127597 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 19:17:39 | 11.07.2013 21:03:54 | 1.7708 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.7083 | 0 | 0
127594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 13TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 16:14:20 | 11.07.2013 19:19:25 | 3.0847 | 8 | 1000 | 0 | 0 | 24.6778 | 3084.7222 | 0 | 0
127589 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KORLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 13:51:07 | 11.07.2013 19:09:09 | 5.3006 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 159.0167
127583 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1034 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:41:38 | 11.07.2013 19:01:37 | 0.3331 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.6611 | 0 | 0
127581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:27:40 | 11.07.2013 18:59:49 | 0.5358 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 53.5833 | 0 | 0
127580 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ASAGIILICEK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:40:49 | 11.07.2013 18:59:49 | 0.3167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.9667
127578 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:52:20 | 11.07.2013 19:55:17 | 1.0492 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47.2125 | 0 | 0
127576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:44:24 | 11.07.2013 18:56:12 | 0.1967 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
127574 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:41:44 | 11.07.2013 19:06:43 | 0.4164 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.2458 | 0 | 0
127572 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:49:57 | 11.07.2013 19:20:55 | 0.5161 | 200 | 300 | 0 | 0 | 103.2222 | 154.8333 | 0 | 0
127569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 6TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 15:15:40 | 11.07.2013 18:49:25 | 3.5625 | 8 | 1000 | 0 | 0 | 28.5 | 3562.5 | 0 | 0
127568 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM34 TR:AKPINAR TENEKE KUTU TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:45:06 | 11.07.2013 19:03:22 | 0.3044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3044 | 0 | 0 | 0
127567 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM KÖK:YAĞCILAR KÖK TR:KARAYOLLARI TR 2.3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:14:12 | 11.07.2013 18:47:41 | 0.5581 | 3 | 650 | 0 | 0 | 1.6742 | 362.7361 | 0 | 0
127564 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KOZAKLI TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 17:59:20 | 11.07.2013 18:45:41 | 0.7725 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.725
127563 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1033 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 17:21:32 | 11.07.2013 18:43:44 | 1.37 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0
127562 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:38:18 | 11.07.2013 19:23:33 | 0.7542 | 200 | 300 | 0 | 0 | 150.8333 | 226.25 | 0 | 0
127561 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:YENIYAPAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:02:39 | 11.07.2013 18:41:55 | 0.6544 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.3978
127559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK58 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 18:34:47 | 11.07.2013 18:53:52 | 0.3181 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.7708 | 0 | 0
127558 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM FİDER:AKÇAKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:34:59 | 11.07.2013 19:24:13 | 0.8206 | 0 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 1.6411 | 129.6478
127555 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:32:19 | 11.07.2013 21:42:48 | 3.1747 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 190.4833 | 0 | 0
127550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 14:34:29 | 11.07.2013 18:23:43 | 3.8206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8206 | 0 | 0
127547 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:15:49 | 11.07.2013 19:05:55 | 0.835 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0
127546 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 16:42:00 | 11.07.2013 18:17:56 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.1867
127545 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:16:34 | 11.07.2013 19:25:10 | 1.1433 | 3 | 250 | 0 | 0 | 3.43 | 285.8333 | 0 | 0
127536 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 18:05:12 | 11.07.2013 21:06:06 | 3.015 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.075 | 0 | 0
127533 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM KÖK:HATUNSARAY KÖK TR:KAYIHUYUGU1 TR FİDER:DM28 - KAYIHUYUGU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 17:58:49 | 11.07.2013 19:51:44 | 1.8819 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.0486 | 0
127532 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:ÇİFTLİKÖZÜ KÖK FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 17:57:31 | 11.07.2013 19:13:09 | 1.2606 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 409.6806 | 0 | 0
127530 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM KÖK:15 NOLU KÖK TR:ACIGOL15 TR FİDER:ACIGÖL İM - | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 16:46:04 | 11.07.2013 18:03:35 | 1.2919 | 10 | 190 | 0 | 0 | 12.9194 | 245.4694 | 0 | 0
127526 | 1 | KONYA | DERBENT | TM:KONYA-2 TM DM:DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ FİDER:DM8 - BAŞAKAVAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 17:55:02 | 11.07.2013 18:47:22 | 0.8722 | 5 | 845 | 5 | 180 | 4.3611 | 737.0278 | 4.3611 | 157
127524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 16:15:15 | 11.07.2013 17:56:24 | 1.6858 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84.2917 | 0 | 0
127514 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 15:41:26 | 11.07.2013 17:48:09 | 2.1119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1119 | 0
127512 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YELMEZ DERE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 17:26:04 | 11.07.2013 18:47:39 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.3958
127509 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HATUNSARAY | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 17:38:22 | 12.07.2013 03:31:48 | 9.8906 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.5622 | 0
127507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KOK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 17:39:35 | 11.07.2013 17:57:07 | 0.2922 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.8444 | 0
127506 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 17:27:31 | 11.07.2013 17:51:01 | 0.3917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
127500 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 17:24:02 | 11.07.2013 19:03:01 | 1.6497 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.9944 | 0
127496 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR OBRUK KÖK: ALTUNHİSAR-1: FİDER | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI SİGORTASINA TEL BAĞLANMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 17:05:22 | 11.07.2013 17:25:59 | 0.3436 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 34.3611 | 0
127494 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YUNAK MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 17:18:32 | 11.07.2013 17:45:13 | 0.4447 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7789 | 0
127493 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU93 TR FİDER:KULU93 TR - KULU96 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 17:12:45 | 11.07.2013 20:13:13 | 3.0078 | 1 | 125 | 0 | 0 | 3.0078 | 375.9722 | 0 | 0
127485 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 17:11:24 | 11.07.2013 18:33:58 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.0356
127483 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 16:03:24 | 11.07.2013 17:11:18 | 1.1317 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0
127479 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 16:55:21 | 11.07.2013 18:01:07 | 1.0961 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 120.5722 | 0
127467 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 15:44:16 | 11.07.2013 16:48:23 | 1.0686 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.0292 | 0 | 0
127457 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 16:29:41 | 11.07.2013 17:40:34 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.5347
127445 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 16:15:39 | 11.07.2013 16:44:24 | 0.4792 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 0 | 0 | 0
127443 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 14:57:48 | 11.07.2013 16:57:56 | 2.0022 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.0667 | 0 | 0
127440 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:DEDEMLİ KÖK TR:DEDEMLI CARSI1 TR FİDER:DEDEMLİ ÇARŞI1 TR-DEDEMLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 15:57:13 | 11.07.2013 16:43:06 | 0.7647 | 100 | 0 | 0 | 0 | 76.4722 | 0 | 0 | 0
127439 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 15:23:31 | 11.07.2013 16:05:56 | 0.7069 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6042 | 0 | 0
127433 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:NEVŞEHİR DM1 IM:NEVŞEHİR İM1 FİDER:NEVŞEHİR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 16:00:14 | 11.07.2013 16:03:33 | 0.0553 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.4875 | 0 | 0
127423 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTA SINAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 15:49:32 | 11.07.2013 16:24:51 | 0.5886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5886 | 0 | 0
127421 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 15:46:29 | 11.07.2013 18:25:40 | 2.6531 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.3264
127414 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA57 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 15:42:57 | 11.07.2013 18:40:22 | 2.9569 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6556 | 0 | 0
127410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 15:39:00 | 11.07.2013 18:21:11 | 2.7031 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 405.4583 | 0 | 0
127409 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TENEKECILER TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 15:34:58 | 11.07.2013 16:18:42 | 0.7289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7289 | 0 | 0
127408 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 14:40:10 | 11.07.2013 15:33:58 | 0.8967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8967
127397 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | KÖK:HIDIRLI KÖK TR:OGUZLAR1 TR FİDER:HIDIRLI KÖK - OĞUZLAR1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 13:13:39 | 11.07.2013 15:20:48 | 2.1192 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.1192 | 25.43 | 0 | 0
127395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 15:16:15 | 11.07.2013 16:31:19 | 1.2511 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5111 | 0 | 0
127394 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:GUNEYCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 15:17:48 | 11.07.2013 15:54:49 | 0.6169 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2542 | 0 | 0
127392 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR17 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 15:14:21 | 11.07.2013 16:00:39 | 0.7717 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0
127389 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KARATEPE1 TR FİDER:GÖLYAZI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 15:11:26 | 11.07.2013 15:50:22 | 0.6489 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.6489 | 22.0622 | 0 | 0
127386 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 15:07:11 | 11.07.2013 16:56:28 | 1.8214 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.5347 | 0 | 0
127374 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YUNAK MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 14:53:53 | 11.07.2013 17:09:12 | 2.2553 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0211 | 0
127373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 13:47:54 | 11.07.2013 14:55:54 | 1.1333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 | 0 | 0
127367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 13:03:42 | 11.07.2013 14:50:21 | 1.7775 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 151.0875 | 0 | 0
127363 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK ESKI KOY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 14:45:51 | 11.07.2013 17:24:04 | 2.6369 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.9236
127349 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 14:29:12 | 11.07.2013 15:00:04 | 0.5144 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23.6644
127348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:YENİKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 22:28:15 | 11.07.2013 16:01:44 | 65.5581 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6555.8056 | 0
127345 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 14:13:36 | 11.07.2013 14:40:21 | 0.4458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4458 | 0 | 0
127344 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVALIOGLU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 14:21:03 | 11.07.2013 14:55:23 | 0.5722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8611 | 0 | 0
127340 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20801 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 12:08:52 | 11.07.2013 15:13:31 | 3.0775 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.775 | 0 | 0
127338 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ELDES 1 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 14:18:31 | 11.07.2013 18:09:55 | 3.8567 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 65.5633 | 0 | 11.57
127336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 13:13:52 | 11.07.2013 14:25:04 | 1.1867 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.4667 | 0 | 0 | 0
127334 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:GOKLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 14:06:35 | 11.07.2013 15:32:49 | 1.4372 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1.4372 | 38.805
127331 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ISTIKLAL10 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 11:47:43 | 11.07.2013 14:06:21 | 2.3106 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5528 | 0
127328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 3/ATR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 13:58:34 | 11.07.2013 17:29:44 | 3.5194 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 351.9444 | 0 | 0
127326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM-5-SCADA FİDER:SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 13:55:53 | 11.07.2013 15:04:49 | 1.1489 | 5 | 25000 | 0 | 0 | 5.7444 | 28722.2222 | 0 | 0
127324 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 12:47:09 | 11.07.2013 13:57:00 | 1.1642 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.4625 | 0 | 0
127318 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKCE HUYUK TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 13:28:06 | 11.07.2013 13:49:03 | 0.3492 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0
127316 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 13:45:50 | 11.07.2013 13:49:24 | 0.0594 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.9722 | 0 | 0
127309 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM FİDER:HACIBEKTAŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 13:37:32 | 11.07.2013 13:39:51 | 0.0386 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 6.1392 | 0 | 0
127303 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK15 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 13:33:16 | 11.07.2013 14:09:49 | 0.6092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6092 | 0 | 0
127299 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA57 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 13:28:34 | 11.07.2013 15:26:14 | 1.9611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7667 | 0 | 0
127296 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR117 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 13:22:27 | 11.07.2013 21:07:20 | 7.7481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.7403 | 0 | 0
127295 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 13:15:29 | 11.07.2013 14:37:08 | 1.3608 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.4125 | 0 | 0
127294 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 13:26:27 | 11.07.2013 13:27:47 | 0.0222 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
127289 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 13:20:29 | 11.07.2013 13:21:20 | 0.0142 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.7083 | 0 | 0
127285 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:KÖYLER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 13:08:18 | 11.07.2013 15:11:13 | 2.0486 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.9722 | 0 | 0 | 0
127283 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KUMLUCA1 TR FİDER:TR3-TR5 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI SİGORTASINA TEL BAĞLANMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 11:02:30 | 11.07.2013 13:10:09 | 2.1275 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.805 | 0 | 0
127280 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC8 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 12:40:03 | 11.07.2013 13:09:14 | 0.4864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4864 | 0 | 0
127278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DARIHUYUK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 05:05:28 | 11.07.2013 13:05:36 | 8.0022 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.0222
127276 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 13:00:02 | 11.07.2013 13:36:47 | 0.6125 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 91.875 | 0 | 0
127266 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA57 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 11:17:23 | 11.07.2013 13:13:45 | 1.9394 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 54.3044 | 0 | 0
127263 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 12:42:11 | 11.07.2013 13:05:39 | 0.3911 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9111 | 0 | 0
127261 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR15 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:44:38 | 11.07.2013 15:02:15 | 4.2936 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.4042 | 0 | 0
127259 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAĞCILAR KÖK FİDER:BELEDİYE-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 12:39:07 | 11.07.2013 13:40:48 | 1.0281 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.1222 | 0 | 0
127258 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 12:37:21 | 11.07.2013 13:07:50 | 0.5081 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.4028 | 0 | 0
127247 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:28:09 | 11.07.2013 12:17:51 | 1.8283 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2833 | 0
127245 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOSUNBURNU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 12:13:06 | 11.07.2013 16:48:02 | 4.5822 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 114.5556
127244 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:ÇAVUŞ TSK KÖK FİDER:ÇAVUŞ TSK KÖK-TOL TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 12:12:05 | 11.07.2013 16:03:06 | 3.8503 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 577.5417 | 0 | 0
127238 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 12:08:04 | 11.07.2013 13:23:54 | 1.2639 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 0
127237 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:SÖĞÜTÖZÜ KÖK TR:YAGLICA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 11:01:49 | 11.07.2013 12:10:37 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 76.8267
127231 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 12:03:32 | 11.07.2013 13:54:46 | 1.8539 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.9772 | 0 | 0
127230 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 12:03:45 | 11.07.2013 13:31:08 | 1.4564 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.8458 | 0
127229 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM KÖK:AŞAĞI ÇİĞİL KÖK TR:ASAGI CIGIL2 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 11:56:37 | 11.07.2013 13:15:32 | 1.3153 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1528 | 0 | 0 | 0
127225 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1690 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 11:59:24 | 11.07.2013 13:00:31 | 1.0186 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.7444 | 0 | 0
127221 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BOZCAYURT1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 09:30:09 | 11.07.2013 12:01:01 | 2.5144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5144
127211 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 1 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 11:43:54 | 11.07.2013 13:22:04 | 1.6361 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 26.1778 | 0 | 6.5444
127207 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 11:41:36 | 11.07.2013 15:11:45 | 3.5025 | 3 | 132 | 9 | 49 | 10.5075 | 462.33 | 31.5225 | 171.6225
127189 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:KUCUKKARTAL1 TR FİDER:YENİCEOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 11:24:36 | 11.07.2013 13:21:31 | 1.9486 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7944 | 0
127188 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 11:14:15 | 11.07.2013 14:29:39 | 3.2567 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2833 | 0
127184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK50 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 11:20:29 | 11.07.2013 11:25:49 | 0.0889 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
127181 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:55:17 | 11.07.2013 12:22:03 | 1.4461 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 159.0722 | 0
127179 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:YENİCE KÖK TR:KARGIN YENICE2 TR FİDER:KARGIN YENİCE | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 09:47:21 | 11.07.2013 13:51:39 | 4.0717 | 126 | 0 | 0 | 0 | 513.03 | 0 | 0 | 0
127177 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:05:06 | 11.07.2013 15:17:54 | 5.2133 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 625.6 | 0
127163 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:DEMIRAGAC1 TR FİDER:KÖYLER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:56:26 | 11.07.2013 13:07:20 | 2.1817 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0 | 0
127161 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR147 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:58:55 | 11.07.2013 12:05:58 | 1.1175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.705 | 0 | 0
127159 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 11:00:22 | 11.07.2013 11:24:49 | 0.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4075 | 0 | 0
127157 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:TAŞPINAR1 DM KÖK:PİRİBEYLİ KÖK 2 FİDER:YUNAK TM - FİDER11 PİRİBEYLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:59:40 | 11.07.2013 11:28:53 | 0.4869 | 2 | 0 | 450 | 0 | 0.9739 | 0 | 219.125 | 0
127155 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TEPECIK YAYLA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 10:55:39 | 11.07.2013 18:28:14 | 7.5431 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 754.3056 | 0 | 0
127153 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:51:44 | 11.07.2013 13:15:01 | 2.3881 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.7611 | 0
127151 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:51:20 | 11.07.2013 11:09:32 | 0.3033 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
127149 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KOLUKISA1 KÖK - KOLUKISA2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 07:22:51 | 11.07.2013 10:53:40 | 3.5136 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.0817 | 0
127146 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 10:50:05 | 11.07.2013 15:28:15 | 4.6361 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 917.95
127145 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:49:12 | 11.07.2013 11:14:21 | 0.4192 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0
127144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 10:50:15 | 11.07.2013 13:08:10 | 2.2986 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 114.9306 | 0 | 0
127141 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:42:43 | 11.07.2013 11:23:42 | 0.6831 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.2458 | 0 | 0
127139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KILLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:19:45 | 11.07.2013 10:46:03 | 0.4383 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.6983
127138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A TR:KIRKOBA1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:41:50 | 11.07.2013 12:23:46 | 1.6989 | 0 | 30 | 70 | 50 | 0 | 50.9667 | 118.9222 | 84.9444
127135 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TÜMOSAN TM KÖK:134 NOLU ALTINÖZ KÖK FİDER:ORTAKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 10:37:56 | 11.07.2013 13:25:34 | 2.7939 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 698.4722
127133 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 09:05:12 | 11.07.2013 10:44:13 | 1.6503 | 0 | 0 | 20 | 177 | 0 | 0 | 33.0056 | 292.0992
127131 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:41:50 | 11.07.2013 12:11:51 | 1.5003 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0022 | 0 | 0
127129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:GÖLCÜK BAYIR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:08:01 | 11.07.2013 10:41:09 | 0.5522 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.6111 | 0
127128 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 10:38:48 | 11.07.2013 17:59:31 | 7.3453 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 146.9056 | 0 | 0
127125 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI3 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 08:06:15 | 11.07.2013 10:34:46 | 2.4753 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4258 | 0
127124 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:AYASLAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 09:00:53 | 11.07.2013 13:40:51 | 4.6661 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 163.3139 | 0 | 0
127123 | 1 | KONYA | MERAM | IM:İM-4-AYMANAS TR:KURTULUS1 TR FİDER:İM4 - UZUNHARMANLAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 10:32:41 | 11.07.2013 15:32:24 | 4.9953 | 100 | 0 | 0 | 0 | 499.5278 | 0 | 0 | 0
127122 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:31:49 | 11.07.2013 13:00:30 | 2.4781 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.3025
127120 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 09:43:36 | 11.07.2013 10:32:15 | 0.8108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8108 | 0
127118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1050 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 10:30:23 | 11.07.2013 10:33:38 | 0.0542 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
127117 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:30:19 | 11.07.2013 11:31:48 | 1.0247 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1236 | 0
127116 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:20:56 | 11.07.2013 11:04:06 | 0.7194 | 80 | 0 | 0 | 0 | 57.5556 | 0 | 0 | 0
127107 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 10:14:41 | 11.07.2013 12:54:28 | 2.6631 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3261 | 0
127105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 08:36:26 | 11.07.2013 10:24:26 | 1.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
127103 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK TR:CUKURKUYU YAYLASI1 TR FİDER:ÇUKURKUYU1 TR - | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 08:18:47 | 11.07.2013 10:16:17 | 1.9583 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 195.8333 | 0
127098 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KORLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 10:09:50 | 11.07.2013 14:20:31 | 4.1781 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 125.3417
127097 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 10:00:04 | 11.07.2013 17:38:52 | 7.6467 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 550.56 | 0 | 0
127095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AĞCAŞAR SULAMALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 00:41:55 | 11.07.2013 10:07:02 | 9.4186 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1412.7917 | 0
127091 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 09:58:06 | 11.07.2013 10:42:30 | 0.74 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 45.88 | 0 | 0
127088 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:HASAKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 07:16:20 | 11.07.2013 10:01:13 | 2.7481 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 412.2083 | 0
127082 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 09:35:10 | 11.07.2013 13:21:42 | 3.7756 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75.5111 | 0
127077 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 09:45:07 | 11.07.2013 10:32:52 | 0.7958 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.9167 | 0 | 0
127075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 05 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 09:37:09 | 11.07.2013 13:45:20 | 4.1364 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1447.7361 | 0 | 0
127072 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 09:29:53 | 11.07.2013 09:46:35 | 0.2783 | 0 | 700 | 50 | 0 | 0 | 194.8333 | 13.9167 | 0
127071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKSUGUZEL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 08:18:36 | 11.07.2013 09:34:44 | 1.2689 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.0333
127065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 09:09:15 | 11.07.2013 09:31:37 | 0.3728 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 55.9167 | 0 | 0
127063 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:NASİFKUYUSU KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 09:25:47 | 11.07.2013 11:09:12 | 1.7236 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.2361 | 0
127061 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 09:26:41 | 11.07.2013 13:14:49 | 3.8022 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 570.3333 | 0 | 0
127057 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 09:24:28 | 11.07.2013 11:36:25 | 2.1992 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.975
127056 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 09:10:09 | 11.07.2013 09:24:15 | 0.235 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0
127050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACI KAYMAK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 09:16:47 | 11.07.2013 13:51:48 | 4.5836 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 916.7222 | 0 | 0
127049 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/71 MEYTAJ KAVŞAĞI | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 09:14:02 | 11.07.2013 11:20:05 | 2.1008 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 315.125 | 0 | 0
127047 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 09:07:51 | 11.07.2013 09:44:47 | 0.6156 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 52.3222 | 0 | 0
127042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 09:11:31 | 11.07.2013 12:15:10 | 3.0608 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.5208 | 0 | 0
127038 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ELDES 2 TR 250 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 09:07:44 | 11.07.2013 14:14:44 | 5.1167 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 81.8667 | 0 | 20.4667
127035 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 07:53:09 | 11.07.2013 09:05:41 | 1.2089 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 45.9378 | 0 | 0
127032 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 09:02:16 | 11.07.2013 14:04:46 | 5.0417 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 957.9167 | 0 | 0
127028 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 08:56:36 | 11.07.2013 10:25:39 | 1.4842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 0 | 0
127025 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SAHINEFENDI 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 08:52:05 | 11.07.2013 10:14:37 | 1.3756 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.6333 | 0 | 0
127016 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOSUNBURNU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 08:43:41 | 11.07.2013 12:12:05 | 3.4733 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.8333
127013 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 08:42:51 | 11.07.2013 12:47:21 | 4.075 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1018.75 | 0 | 0
127012 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 08:40:45 | 11.07.2013 12:58:48 | 4.3008 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 645.125 | 0 | 0
127007 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 08:34:18 | 11.07.2013 12:00:32 | 3.4372 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7489 | 0
127003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 08:26:21 | 11.07.2013 11:07:11 | 2.6806 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 80.4167 | 120.625
126996 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1015 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 08:22:33 | 11.07.2013 12:20:42 | 3.9692 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 198.4583 | 0 | 0
126993 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BÜYÜKÖZ KÖK TR:YOLOREN3 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 08:19:16 | 11.07.2013 09:35:53 | 1.2769 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5539 | 0
126988 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KAYACIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 08:11:51 | 11.07.2013 09:53:29 | 1.6939 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4694 | 0 | 0
126986 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KURAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 05:46:22 | 11.07.2013 08:12:49 | 2.4408 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.6125 | 0 | 0
126985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALANYURT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 07:34:39 | 11.07.2013 08:11:39 | 0.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
126980 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM KÖK:DEVECİ YEŞİL HAT KÖK FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 07:51:23 | 11.07.2013 10:35:04 | 2.7281 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6403 | 0 | 0 | 0
126979 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM:SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 07:04:02 | 11.07.2013 07:51:06 | 0.7844 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0
126976 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:YENİ GÜMÜŞ KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 07:42:12 | 11.07.2013 09:03:32 | 1.3556 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 162.6667 | 0
126973 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 07:34:07 | 11.07.2013 10:26:33 | 2.8739 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3694 | 0 | 0 | 0
126972 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR26 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 07:27:02 | 11.07.2013 08:22:29 | 0.9242 | 0 | 235 | 5 | 0 | 0 | 217.1792 | 4.6208 | 0
126970 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK6 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 07:01:46 | 11.07.2013 07:33:06 | 0.5222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5222 | 0 | 0
126969 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:MECAL TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 07:14:57 | 11.07.2013 09:02:08 | 1.7864 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.3194 | 0 | 0 | 0
126968 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:YENİSU KÖK FİDER:DİNEK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 06:31:55 | 11.07.2013 08:40:33 | 2.1439 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 214.3889 | 0 | 0
126965 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇANAKÇI KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 07:24:30 | 11.07.2013 09:17:52 | 1.8894 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 226.7333 | 0
126963 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 07:23:23 | 11.07.2013 10:12:24 | 2.8169 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 281.6944 | 0
126961 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KOCAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 07:13:55 | 11.07.2013 08:28:39 | 1.2456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2278 | 0 | 0
126960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:HACI KAYMAK1 TR FİDER:ÇİMENTO | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 06:44:25 | 11.07.2013 08:04:21 | 1.3322 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2398 | 0 | 0
126959 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 07:09:57 | 11.07.2013 08:37:44 | 1.4631 | 0 | 0 | 200 | 150 | 0 | 0 | 292.6111 | 219.4583
126958 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 06:59:44 | 11.07.2013 10:43:21 | 3.7269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7269 | 0 | 0
126957 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM TR:CEZAEVİ TR1 FİDER:YENİ DM - CEZAEVİ TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 06:21:34 | 11.07.2013 06:57:54 | 0.6056 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 1301.9444 | 0 | 0
126954 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 06:41:23 | 11.07.2013 07:33:06 | 0.8619 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.7539 | 0 | 0
126953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 TR:MERKEZ2-2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 06:02:51 | 11.07.2013 06:41:00 | 0.6358 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 158.9583 | 0 | 0
126952 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:OTOGAR10 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 06:34:52 | 11.07.2013 08:44:46 | 2.165 | 2 | 670 | 0 | 0 | 4.33 | 1450.55 | 0 | 0
126951 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM1 DEDEKORKUT FİDER:ŞEKER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 06:24:53 | 11.07.2013 06:28:12 | 0.0553 | 250 | 0 | 0 | 0 | 13.8194 | 0 | 0 | 0
126949 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TR:BOR17 TR FİDER:BOR-6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 06:22:11 | 11.07.2013 07:04:31 | 0.7056 | 150 | 0 | 0 | 0 | 105.8333 | 0 | 0 | 0
126948 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 3 TM DM:DM35 TR:DOKUMCULER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 06:17:03 | 11.07.2013 07:17:22 | 1.0053 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.1319 | 0 | 0 | 0
126947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM FİDER:ÇİMENTO | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 05:53:24 | 11.07.2013 06:54:36 | 1.02 | 10 | 3500 | 0 | 0 | 10.2 | 3570 | 0 | 0
126945 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 05:31:47 | 11.07.2013 07:12:35 | 1.68 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0
126944 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM1 DEDEKORKUT FİDER:RİNG-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 05:21:03 | 11.07.2013 05:24:26 | 0.0564 | 500 | 0 | 0 | 0 | 28.1944 | 0 | 0 | 0
126943 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:HACIBEKTAS5 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 04:52:38 | 11.07.2013 05:34:40 | 0.7006 | 0 | 0 | 15 | 110 | 0 | 0 | 10.5083 | 77.0611
126942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÖZLÜKUYU KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 04:41:33 | 11.07.2013 08:36:21 | 3.9133 | 8 | 92 | 0 | 0 | 31.3067 | 360.0267 | 0 | 0
126940 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 04:34:46 | 11.07.2013 05:03:56 | 0.4861 | 2 | 1700 | 0 | 0 | 0.9722 | 826.3889 | 0 | 0
126939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM6 YAZIR TR:YAZIR22 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 04:15:02 | 11.07.2013 04:56:09 | 0.6853 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 171.3194 | 0 | 0
126938 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:HACIBEKTAS5 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 04:03:46 | 11.07.2013 04:28:51 | 0.4181 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 52.2569
126935 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR26 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 02:25:24 | 11.07.2013 03:23:10 | 0.9628 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.8833
126932 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 3 TM DM:DM35 TR:DOKUMCULER2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 02:14:20 | 11.07.2013 02:29:01 | 0.2447 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2236 | 0 | 0 | 0
126928 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 01:54:25 | 11.07.2013 02:28:50 | 0.5736 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 86.0417 | 0 | 0
126922 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM DM:DM35 IM:İM 7 KARAKAYIŞ TR:KECECILER6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 11.07.2013 01:12:19 | 11.07.2013 01:29:04 | 0.2792 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 0
126921 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 00:38:34 | 11.07.2013 01:39:08 | 1.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0
126915 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM KÖK:KURUGÖL ESKİ KÖK TR:KURUGÖL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 00:18:31 | 11.07.2013 00:41:29 | 0.3828 | 0 | 0 | 8 | 165 | 0 | 0 | 3.0622 | 63.1583
126913 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-33 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 23:27:39 | 11.07.2013 00:18:12 | 0.8425 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2125 | 0
126912 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 11.07.2013 00:17:22 | 11.07.2013 02:26:24 | 2.1506 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.7639
126910 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH35 TR 400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 23:54:23 | 11.07.2013 00:25:39 | 0.5211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0844 | 0 | 0
126907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA11 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 23:08:24 | 10.07.2013 23:37:43 | 0.4886 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.2153 | 0 | 0
126904 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 23:16:58 | 11.07.2013 00:39:05 | 1.3686 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1058 | 0
126903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 23:08:26 | 10.07.2013 23:31:52 | 0.3906 | 35 | 420 | 0 | 0 | 13.6694 | 164.0333 | 0 | 0
126898 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM FİDER:MUCUR DM - MUCUR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 22:46:27 | 10.07.2013 23:55:17 | 1.1472 | 12 | 6534 | 60 | 2966 | 13.7667 | 7495.95 | 68.8333 | 3402.6611
126895 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 21:55:39 | 10.07.2013 22:44:29 | 0.8139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5111 | 0 | 0
126892 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR26 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 22:31:41 | 10.07.2013 23:36:59 | 1.0883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4417 | 0 | 0
126891 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM DM:MUCUR DM FİDER:MUCUR DM - MUCUR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 22:15:15 | 10.07.2013 22:41:40 | 0.4403 | 12 | 6534 | 60 | 2966 | 5.2833 | 2876.775 | 26.4167 | 1305.8639
126890 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OLUKPINAR 1 TR 63 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 22:32:17 | 10.07.2013 23:00:42 | 0.4736 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7361 | 0 | 0
126886 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALIYER SULAMA TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 20:36:21 | 10.07.2013 22:27:23 | 1.8506 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.2639
126881 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/63 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 22:02:43 | 10.07.2013 22:43:19 | 0.6767 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
126880 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/2 BANKAEVLERİ | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 21:08:35 | 10.07.2013 22:04:46 | 0.9364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7456 | 0 | 0
126877 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2 TM KÖK:SOYLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 20:52:57 | 10.07.2013 22:01:56 | 1.1497 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4492 | 0 | 0 | 0
126876 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 21:59:03 | 10.07.2013 22:37:31 | 0.6411 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4111 | 0 | 0 | 0
126874 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/99 KUMO DAYI | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 21:16:45 | 10.07.2013 21:58:56 | 0.7031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1092 | 0 | 0
126872 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 19:47:57 | 10.07.2013 21:57:15 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.945
126867 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 21:46:07 | 10.07.2013 22:38:11 | 0.8678 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4711 | 0
126866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 21:27:04 | 11.07.2013 00:05:36 | 2.6422 | 87 | 300 | 75 | 150 | 229.8733 | 792.6667 | 198.1667 | 396.3333
126864 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:AKÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 21:38:38 | 10.07.2013 23:04:27 | 1.4303 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7211 | 0
126860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE8 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 20:12:44 | 10.07.2013 21:30:31 | 1.2964 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 110.1931 | 0 | 0
126857 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 21:19:50 | 10.07.2013 22:16:41 | 0.9475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7375 | 0 | 0
126850 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 21:01:44 | 10.07.2013 21:49:43 | 0.7997 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.9944 | 0 | 0 | 0
126849 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 20:56:18 | 11.07.2013 00:05:04 | 3.1461 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.1917 | 0 | 0
126845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/28 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 20:57:54 | 10.07.2013 21:34:00 | 0.6017 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.025 | 0 | 0
126844 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:IKIZCE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 20:55:01 | 10.07.2013 21:43:22 | 0.8058 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.1458
126843 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/30 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 20:19:14 | 10.07.2013 21:04:46 | 0.7589 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.3833 | 0 | 0
126842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HASHÖYÜK TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 20:38:02 | 10.07.2013 22:12:04 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 106.5711
126835 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 20:37:35 | 10.07.2013 22:19:53 | 1.705 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.15 | 0 | 0
126834 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERKAHYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 20:25:33 | 10.07.2013 21:15:19 | 0.8294 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.9067
126830 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:YUKSECIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 20:18:48 | 10.07.2013 21:36:47 | 1.2997 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.4958
126825 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 20:16:35 | 10.07.2013 21:30:29 | 1.2317 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.7917 | 0 | 0
126821 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 20:08:57 | 10.07.2013 21:13:46 | 1.0803 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.9633 | 0 | 0
126819 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 20:07:00 | 10.07.2013 20:51:01 | 0.7336 | 25 | 0 | 15 | 0 | 18.3403 | 0 | 11.0042 | 0
126816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK TR:PAŞABAĞ TR1 FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 20:04:40 | 10.07.2013 21:42:09 | 1.6247 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.2472 | 0
126812 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAYLABELEN1 TR FİDER:REİS DM - YAYLABELEN1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 17:46:52 | 10.07.2013 20:00:11 | 2.2219 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.2194 | 0 | 0 | 0
126811 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 19:56:03 | 10.07.2013 20:43:37 | 0.7928 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 95.1333 | 0
126804 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR KASABASI TR/1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 19:52:04 | 10.07.2013 21:31:59 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.3056
126800 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:ÇAYAĞAZI KÖK FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 19:04:34 | 10.07.2013 21:02:21 | 1.9631 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.0764 | 0
126797 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SOGUTCUK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 19:33:21 | 10.07.2013 21:36:45 | 2.0567 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2833
126795 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM KÖK:TURSUNLU KÖK TR:KOKLUCE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 16:53:29 | 10.07.2013 19:41:43 | 2.8039 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 98.1361
126790 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 FİDER:FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 19:07:53 | 10.07.2013 19:57:19 | 0.8239 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 988.6667 | 0 | 0 | 0
126789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE8 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:51:38 | 10.07.2013 19:37:29 | 0.7642 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.1042 | 0 | 0
126787 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KIRKKUYU1 TR FİDER:KULU101 TR - KIRKKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 19:33:24 | 10.07.2013 20:10:36 | 0.62 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0.62 | 80.6
126784 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 19:29:32 | 10.07.2013 19:40:55 | 0.1897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9486 | 0 | 0
126783 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:OBRUK KÖK FİDER:OBRUK YEŞİLHAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 19:26:45 | 10.07.2013 21:07:58 | 1.6869 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.6083 | 0 | 0 | 0
126782 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-5 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 19:23:52 | 10.07.2013 20:17:34 | 0.895 | 140 | 0 | 0 | 0 | 125.3 | 0 | 0 | 0
126778 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:SIRÇALI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 19:18:42 | 10.07.2013 19:57:14 | 0.6422 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35.3222 | 0 | 0
126773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:52:57 | 10.07.2013 19:20:07 | 0.4528 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 45.2778 | 0 | 0
126770 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 19:16:14 | 10.07.2013 20:11:05 | 0.9142 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.8542
126769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:COGLU HATSONU KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 19:17:59 | 10.07.2013 20:21:32 | 1.0592 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 105.9167 | 0
126768 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 19:14:59 | 10.07.2013 22:16:46 | 3.0297 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 454.4583 | 0
126767 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:51:27 | 10.07.2013 19:21:33 | 0.5017 | 130 | 0 | 0 | 0 | 65.2167 | 0 | 0 | 0
126764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AGACLI2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:37:48 | 10.07.2013 19:11:27 | 0.5608 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.365
126760 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:S.KURUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 19:06:08 | 10.07.2013 20:02:46 | 0.9439 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5511
126752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM2- FERİT PAŞA TR:FATIH1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 18:52:48 | 10.07.2013 19:07:44 | 0.2489 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0
126751 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:18:02 | 10.07.2013 18:53:19 | 0.5881 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.8208 | 0 | 0
126749 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:16:38 | 10.07.2013 18:51:58 | 0.5889 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.0222
126748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 17:46:58 | 10.07.2013 18:50:29 | 1.0586 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.4653 | 0 | 0
126746 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 13:22:50 | 10.07.2013 19:14:43 | 5.8647 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.6472 | 0 | 0
126743 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 KÖK:AY1 KÖK TR:AYGAZ TR FİDER:AY1 TR-AYGAZ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:04:29 | 10.07.2013 18:43:25 | 0.6489 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64.8889 | 0 | 0
126740 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:BUKCE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:29:53 | 10.07.2013 19:31:28 | 1.0264 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2639 | 0 | 0
126734 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SORKUN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:00:49 | 10.07.2013 18:34:00 | 0.5531 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24.8875 | 0 | 0 | 0
126733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 17:47:57 | 10.07.2013 18:32:15 | 0.7383 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.4583 | 0
126730 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:27:31 | 10.07.2013 19:29:14 | 1.0286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0572 | 0
126729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 2TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:16:06 | 10.07.2013 18:50:06 | 0.5667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
126728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:28:45 | 10.07.2013 22:29:53 | 4.0189 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0756 | 0
126726 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ICMELI5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 17:13:38 | 10.07.2013 18:27:46 | 1.2356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2356
126723 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 17:36:09 | 10.07.2013 18:24:48 | 0.8108 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4325 | 0
126721 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ2 DM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:22:01 | 10.07.2013 19:16:12 | 0.9031 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9336 | 0
126719 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM KÖK:31 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:17:37 | 10.07.2013 18:49:50 | 0.5369 | 7 | 85 | 8 | 0 | 3.7586 | 45.6403 | 4.2956 | 0
126718 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/31-A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:17:34 | 10.07.2013 19:19:34 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
126717 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:16:17 | 10.07.2013 19:56:59 | 1.6783 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3917 | 0 | 0
126715 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 18:15:00 | 10.07.2013 18:34:24 | 0.3233 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.1667
126712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM TR:DEGIRMENLI1 TR FİDER:DEĞİRMENLİ2 TR - DEĞİRMENLİ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 16:54:44 | 10.07.2013 18:14:29 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.9375
126706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 16:22:27 | 10.07.2013 18:42:34 | 2.3353 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.3819 | 0 | 0
126702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:2B 14TR FİDER:ŞEHİR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 16:59:48 | 10.07.2013 18:13:11 | 1.2231 | 3 | 600 | 0 | 0 | 3.6692 | 733.8333 | 0 | 0
126699 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU101 TR FİDER:KULU101 TR - FEVZIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 17:58:41 | 10.07.2013 18:47:32 | 0.8142 | 2 | 220 | 12 | 2500 | 1.6283 | 179.1167 | 9.77 | 2035.4167
126697 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:EŞMEKAYA TSK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 17:37:05 | 10.07.2013 19:44:39 | 2.1261 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 106.3056 | 637.8333
126696 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 17:02:23 | 10.07.2013 18:11:06 | 1.1453 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5811 | 0
126693 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR12 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 11:41:00 | 10.07.2013 17:56:44 | 6.2622 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 125.2444
126689 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 16:54:11 | 10.07.2013 17:52:22 | 0.9697 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.4861
126680 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ÇALIŞ11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 17:41:35 | 10.07.2013 18:39:35 | 0.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
126678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM:AKSARAY DM3 TR:3B 4TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 17:01:49 | 10.07.2013 17:37:56 | 0.6019 | 7 | 1200 | 0 | 0 | 4.2136 | 722.3333 | 0 | 0
126675 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:ALABAĞ KÖK FİDER:HACIMEHMETLİ KÖK - HACIMEHMETLİ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 15:13:02 | 10.07.2013 17:33:39 | 2.3436 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6872 | 0
126672 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:UGURLAR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 17:25:37 | 10.07.2013 19:15:13 | 1.8267 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.5333 | 0 | 0
126669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | IM:NİĞDE İM-1 TR:SAZLICA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 16:37:13 | 10.07.2013 17:22:29 | 0.7544 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.0889 | 0
126668 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAVUSCU i輓esuyu 5TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 17:21:13 | 10.07.2013 20:09:12 | 2.7997 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9986 | 0 | 0
126666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM TR:AKTAS4 TR FİDER:AKTAŞ-İNLİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 06:03:07 | 10.07.2013 17:20:48 | 11.2947 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.8842 | 0
126663 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CIFTEVI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 14:43:57 | 10.07.2013 17:17:56 | 2.5664 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.4958 | 0 | 0
126662 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 17:13:19 | 10.07.2013 17:55:31 | 0.7033 | 0 | 0 | 200 | 150 | 0 | 0 | 140.6667 | 105.5
126658 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 17:08:41 | 10.07.2013 18:07:12 | 0.9753 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.3819
126657 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALIHOCA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 17:07:38 | 10.07.2013 20:13:10 | 3.0922 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.3056
126656 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:GUNEYCE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 17:09:01 | 10.07.2013 18:45:12 | 1.6031 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0306 | 0 | 0
126650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM2 SANCAK TR:SANCAK35 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 16:57:38 | 10.07.2013 17:33:30 | 0.5978 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0
126649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM TR:KILEDERE2 TR FİDER:TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 14:17:49 | 10.07.2013 17:00:31 | 2.7117 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8467 | 0
126646 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:TAVSANCALI5 TR FİDER:TAVŞANCALI5 TR - TAVŞANCALI5A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 16:58:10 | 10.07.2013 17:16:22 | 0.3033 | 2 | 268 | 2 | 0 | 0.6067 | 81.2933 | 0.6067 | 0
126643 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOZLU1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 15:27:27 | 10.07.2013 16:58:20 | 1.5147 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.8681 | 0 | 0
126637 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM TR:GEYCEK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 16:49:01 | 10.07.2013 18:09:25 | 1.34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0
126635 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 16:47:37 | 10.07.2013 17:54:57 | 1.1222 | 0 | 0 | 30 | 117 | 0 | 0 | 33.6667 | 131.3
126634 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 16:47:36 | 10.07.2013 16:51:22 | 0.0628 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
126631 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 16:46:21 | 10.07.2013 18:45:42 | 1.9892 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9458 | 0 | 0 | 0
126629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM:ÇAYAĞAZI DM TR:ÇAĞYAZI TERZİALİ MAH. TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 15:02:28 | 10.07.2013 16:47:23 | 1.7486 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.7153 | 0
126620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKSUGUZEL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 15:04:41 | 10.07.2013 16:36:39 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.9917
126614 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 16:28:11 | 10.07.2013 16:41:14 | 0.2175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0
126611 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 16:22:07 | 10.07.2013 17:54:57 | 1.5472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.4722 | 0 | 0
126609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 16:15:57 | 10.07.2013 18:15:13 | 1.9878 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 149.0833 | 0 | 0
126606 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 15:19:04 | 10.07.2013 17:19:10 | 2.0017 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240.2 | 0
126603 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK:KETENLİ KÖK TR:KETENLI2 TR FİDER:KETENLİ KÖK-YAYLACIK TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 14:03:26 | 10.07.2013 16:13:57 | 2.1753 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.3819 | 0 | 0
126602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ŞEKER KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 15:59:46 | 10.07.2013 16:26:36 | 0.4472 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.9444 | 0
126599 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 16:02:05 | 10.07.2013 16:25:32 | 0.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3908 | 0 | 0
126597 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:NAMIZAYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 13:56:46 | 10.07.2013 16:00:40 | 2.065 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0
126593 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 11:01:06 | 10.07.2013 16:26:23 | 5.4214 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 135.5347
126589 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:INDIRICI TR AA1-A FİDER:BELEDİYE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 15:48:16 | 10.07.2013 16:00:06 | 0.1972 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0 | 0
126586 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/65 ÇAY DEĞİRMENİ | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 14:50:46 | 10.07.2013 15:44:48 | 0.9006 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.5139 | 0 | 0
126581 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENI PARSELLER7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 15:36:22 | 10.07.2013 15:53:16 | 0.2817 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.7883 | 0 | 0
126571 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 15:24:21 | 10.07.2013 22:03:37 | 6.6544 | 0 | 0 | 3 | 332 | 0 | 0 | 19.9633 | 2209.2756
126569 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 13:59:40 | 10.07.2013 15:21:56 | 1.3711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1133 | 0 | 0
126565 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ZIRAAT OKULU27 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 15:18:52 | 10.07.2013 15:58:26 | 0.6594 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5944 | 0 | 0
126564 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM TR:KARABAYIR1 TR FİDER:BOZKIR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 15:15:37 | 10.07.2013 17:13:09 | 1.9589 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.1778 | 0
126560 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:HACIBEKTAS9 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 15:06:31 | 10.07.2013 15:10:16 | 0.0625 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
126552 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YAYIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 14:58:33 | 10.07.2013 17:24:55 | 2.4394 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73.1833
126551 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM TR:KURUGOL1 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 14:57:07 | 10.07.2013 14:59:41 | 0.0428 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
126549 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 09:50:51 | 10.07.2013 14:59:39 | 5.1467 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 128.6667
126548 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI6 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 14:21:16 | 10.07.2013 14:58:25 | 0.6192 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.6708 | 0 | 0
126547 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 11:14:55 | 10.07.2013 15:00:28 | 3.7592 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 112.775
126541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1174 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 14:35:21 | 10.07.2013 15:21:53 | 0.7756 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8778 | 0 | 0
126532 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOKTUZLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 14:24:18 | 10.07.2013 15:43:52 | 1.3261 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2611 | 0 | 0
126524 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 12:23:43 | 10.07.2013 14:17:42 | 1.8997 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.9917
126517 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BASARAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 14:06:57 | 10.07.2013 16:20:05 | 2.2189 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.3778
126515 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 12:58:40 | 10.07.2013 14:04:35 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0986
126510 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:DEGIRMENALTI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 13:17:08 | 10.07.2013 13:59:03 | 0.6986 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.4792 | 0 | 0
126493 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR40 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 13:39:40 | 10.07.2013 14:39:04 | 0.99 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 0 | 0
126489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUMUSDUGUNYAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 12:10:39 | 10.07.2013 13:40:56 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.6181
126488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM2- FERİT PAŞA FİDER:ŞEKER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YER ALTI KAZI NEDENİYLE KISA DEVRE OLMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 13:38:28 | 10.07.2013 14:39:08 | 1.0111 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0
126481 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-28A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 10:37:10 | 10.07.2013 13:35:32 | 2.9728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9728 | 0 | 0
126480 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 13:33:34 | 10.07.2013 13:34:56 | 0.0228 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.6833 | 0 | 0
126462 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:DADILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 10:30:04 | 10.07.2013 13:11:38 | 2.6928 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7711
126458 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 13:01:49 | 10.07.2013 14:58:00 | 1.9364 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.6642 | 0
126453 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM:KAYMAKLI DM FİDER:KAYMAKLI DM - MAZİ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 12:54:37 | 10.07.2013 15:40:05 | 2.7578 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 275.7778 | 0 | 0
126452 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 12:54:05 | 10.07.2013 12:55:39 | 0.0261 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
126448 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 12:23:48 | 10.07.2013 14:53:52 | 2.5011 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 375.1667 | 0
126447 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 12:35:56 | 10.07.2013 15:29:59 | 2.9008 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 435.125 | 0
126444 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 12:41:34 | 10.07.2013 13:10:51 | 0.4881 | 10 | 2871 | 46 | 5631 | 4.8806 | 1401.2075 | 22.4506 | 2748.2408
126439 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGI CIGIL6 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 12:38:03 | 10.07.2013 14:35:29 | 1.9572 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 29.3583 | 0 | 9.7861
126436 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:BOZTEPE KÖK TR:ESKIDOGANLI FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 12:07:52 | 10.07.2013 13:58:44 | 1.8478 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.7167 | 0
126435 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 12:16:46 | 10.07.2013 12:35:28 | 0.3117 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1.5583 | 4.675
126431 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 12:25:35 | 10.07.2013 12:32:31 | 0.1156 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 1.04 | 5.7778
126430 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 12:29:54 | 10.07.2013 12:54:38 | 0.4122 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4.1222 | 8.2444 | 0 | 0
126429 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 11:03:09 | 10.07.2013 12:30:16 | 1.4519 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.5583
126422 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 11:11:12 | 10.07.2013 12:24:41 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3483
126421 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK FİDER:ALABAĞ KÖK - KABACALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 10:47:59 | 10.07.2013 12:24:23 | 1.6067 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2133 | 0
126419 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÖKLER KÖK FİDER:ORTAKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 12:17:44 | 10.07.2013 12:19:29 | 0.0292 | 0 | 0 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0.1167 | 17.5
126418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 12:14:43 | 10.07.2013 17:16:27 | 5.0289 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150.8667 | 0 | 0
126417 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YAZLICA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 10:25:50 | 10.07.2013 12:15:48 | 1.8328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3278 | 0 | 0
126415 | 1 | KONYA | KULU | TR:ALTILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 12:12:40 | 10.07.2013 14:48:22 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 259.5
126410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | IM:NİĞDE İM-2 TR:MERKEZ2-2 TR FİDER:2/2 TR - 1/45 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 11:27:07 | 10.07.2013 12:11:45 | 0.7439 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7194 | 0 | 0
126405 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK25 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 12:04:22 | 10.07.2013 12:05:46 | 0.0233 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.2333 | 0 | 0
126402 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 10:48:40 | 10.07.2013 12:03:13 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 93.1875
126399 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILCA1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 08:54:45 | 10.07.2013 11:58:19 | 3.0594 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.5944 | 0 | 0
126396 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 11:08:10 | 10.07.2013 11:53:43 | 0.7592 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.0158
126394 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 11:48:33 | 10.07.2013 11:51:49 | 0.0544 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
126392 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 11:43:36 | 10.07.2013 14:08:46 | 2.4194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0972
126390 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:NEVŞEHİR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 11:34:58 | 10.07.2013 13:38:24 | 2.0572 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2861 | 0
126389 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:YAYLAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 10:19:24 | 10.07.2013 11:41:54 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.75
126382 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 11:32:42 | 10.07.2013 18:55:23 | 7.3781 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 531.22 | 0 | 0
126370 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 11:13:34 | 10.07.2013 12:14:38 | 1.0178 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 152.6667 | 0 | 0
126368 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM:ÜRGÜP DM TR:ÜRGÜP TR22 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 11:07:32 | 10.07.2013 14:38:59 | 3.5242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5242 | 0
126367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NARLIDERE ÇİMEN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:56:11 | 10.07.2013 11:12:32 | 16.2725 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81.3625
126364 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 11:04:50 | 10.07.2013 14:44:07 | 3.6547 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.8208
126361 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/71 MEYTAJ KAVŞAĞI | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 10:29:25 | 10.07.2013 11:04:21 | 0.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5822 | 0 | 0
126356 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKISLA1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 10:01:24 | 10.07.2013 10:58:04 | 0.9444 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.6111
126338 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:KIRKIŞLA KÖK TR:KARABAG9 TR FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 10:41:15 | 10.07.2013 16:13:53 | 5.5439 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 5.5439 | 194.0361
126334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 05:35:09 | 10.07.2013 10:40:10 | 5.0836 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.8361
126333 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ALHAN KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 10:30:37 | 10.07.2013 11:25:35 | 0.9161 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.9028 | 0
126328 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 10:32:12 | 10.07.2013 11:48:20 | 1.2689 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0756 | 0
126326 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞZI DM FİDER:FİDER 6 ÇIKIŞI KÖK:HARMANALTI KÖK TR:HARMANALTI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 08:43:49 | 10.07.2013 10:28:18 | 1.7414 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.8967 | 0
126318 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN10 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 08:31:10 | 10.07.2013 10:16:58 | 1.7633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6333 | 0 | 0
126315 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 05:24:12 | 10.07.2013 10:14:55 | 4.8453 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 586.2786 | 0
126311 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:AHIRLI KÖK TR:AHIRLI4 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 10:07:43 | 10.07.2013 11:25:15 | 1.2922 | 60 | 0 | 0 | 0 | 77.5333 | 0 | 0 | 0
126309 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM TR:HASANGAZI6 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 09:26:39 | 10.07.2013 10:08:58 | 0.7053 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70.5278 | 0
126299 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:A24 4 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 09:51:55 | 10.07.2013 09:58:12 | 0.1047 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5.8644
126297 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 09:30:49 | 12.07.2013 14:14:01 | 52.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.72 | 0 | 0
126296 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOSTERE 2 TR 160 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 09:54:26 | 10.07.2013 14:19:32 | 4.4183 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 66.275 | 0 | 22.0917
126294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURUNCU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 09:52:57 | 10.07.2013 13:49:38 | 3.9447 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.3367
126292 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:MİSLİOVA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 09:51:51 | 10.07.2013 15:40:25 | 5.8094 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 290.4722 | 0
126291 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DÜNDARLI KÖK FİDER:DÜNDARLI KÖK - DÜNDARLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 07:27:11 | 10.07.2013 09:52:38 | 2.4242 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.4833
126290 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 1 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 09:48:54 | 10.07.2013 13:44:18 | 3.9233 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.4667 | 0 | 0
126289 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:TOSUNBURNU KÖK TR:TABUROĞLU TR1 FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 09:47:16 | 10.07.2013 11:08:34 | 1.355 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.325 | 0
126288 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:BEHLULBEY MH31 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 09:22:53 | 10.07.2013 11:03:52 | 1.6831 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.2458 | 0 | 0 | 0
126287 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:ÇİÇEKLER KÖK FİDER:ÇİÇEKLER KÖK-ÇAVUŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 09:47:34 | 10.07.2013 15:18:46 | 5.52 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0
126285 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 08:46:17 | 10.07.2013 09:48:22 | 1.0347 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 103.4722 | 0
126284 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEKSARAY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 09:30:22 | 10.07.2013 11:35:28 | 2.085 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.02 | 0 | 0
126282 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 09:41:32 | 10.07.2013 11:16:00 | 1.5744 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.6167 | 0 | 0
126281 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM TR:SAADET1 TR FİDER:DİZEL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 09:42:48 | 10.07.2013 16:35:51 | 6.8842 | 120 | 0 | 0 | 0 | 826.1 | 0 | 0 | 0
126277 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP SKM | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 09:38:47 | 10.07.2013 11:08:11 | 1.49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 0 | 0
126276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:TAŞPINAR KÖK FİDER:TAŞPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 08:50:57 | 10.07.2013 09:38:20 | 0.7897 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.4861
126273 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BESKUYU YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 09:32:37 | 10.07.2013 12:05:14 | 2.5436 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6308
126272 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KOLUKISA1 KÖK - KOLUKISA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 07:35:37 | 10.07.2013 09:36:41 | 2.0178 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.1778 | 0
126269 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAYOLLARI TR 2.3 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 09:14:51 | 10.07.2013 09:34:55 | 0.3344 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 0 | 0
126261 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:FASILLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 09:14:37 | 10.07.2013 13:07:43 | 3.885 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.08 | 0 | 0
126258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ICMELI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 07:43:15 | 10.07.2013 09:29:33 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 79.725
126255 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 09:24:47 | 10.07.2013 13:57:33 | 4.5461 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 145.4756
126254 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE OVA MEVKII3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 09:22:22 | 10.07.2013 14:15:08 | 4.8794 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.1917
126252 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 09:14:01 | 10.07.2013 10:07:00 | 0.8831 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2983 | 0 | 0
126251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:HİMMETLİ KÖK FİDER:HİMMETLİ KÖK - HİMMETLİ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 06:42:08 | 10.07.2013 09:21:10 | 2.6506 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6022
126249 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 09:08:30 | 10.07.2013 11:31:02 | 2.3756 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64.14 | 0 | 0
126248 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 08:25:40 | 10.07.2013 09:14:53 | 0.8203 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.5069
126247 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TR:CINAROBA1 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 09:10:12 | 10.07.2013 13:45:55 | 4.5953 | 50 | 0 | 0 | 0 | 229.7639 | 0 | 0 | 0
126245 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 09:08:22 | 10.07.2013 11:29:50 | 2.3578 | 0 | 0 | 3 | 332 | 0 | 0 | 7.0733 | 782.7822
126244 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:KÖRPINAR MODÜLER TR:KULHUYUK1 TR FİDER:KIRŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 09:07:29 | 10.07.2013 13:08:16 | 4.0131 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 212.6919 | 0
126242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACI KAYMAK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 09:07:37 | 10.07.2013 13:47:55 | 4.6717 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 934.3333 | 0 | 0
126240 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ERTUGRUL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 09:00:16 | 10.07.2013 09:06:56 | 0.1111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1111 | 0
126237 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:PİRİBEYLİ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 09:01:58 | 10.07.2013 09:32:34 | 0.51 | 841 | 0 | 0 | 0 | 428.91 | 0 | 0 | 0
126234 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM TR:EMINLIKTAR.SUL.2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 08:38:32 | 10.07.2013 09:02:46 | 0.4039 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 48.4667 | 0
126233 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 09:01:17 | 10.07.2013 14:03:16 | 5.0331 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 251.6528
126231 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1253 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 08:59:32 | 10.07.2013 12:46:42 | 3.7861 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 378.6111 | 0 | 0
126229 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SOFULAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 07:27:04 | 10.07.2013 08:53:54 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.7083
126226 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS8 TR FİDER:HACIBEKTAŞ29 TR - HACIBEKTAŞ30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 08:22:22 | 10.07.2013 08:51:53 | 0.4919 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.7583 | 0 | 0
126224 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ŞEKER KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 08:49:45 | 10.07.2013 12:03:06 | 3.2225 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.45 | 0 | 0
126218 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 08:22:59 | 10.07.2013 08:45:45 | 0.3794 | 11 | 145 | 55 | 4 | 4.1739 | 55.0194 | 20.8694 | 1.5178
126216 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 08:36:24 | 10.07.2013 11:45:35 | 3.1531 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 472.9583 | 0
126215 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 08:32:58 | 10.07.2013 12:13:28 | 3.675 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91.875 | 0 | 0
126214 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 08:30:42 | 10.07.2013 09:55:07 | 1.4069 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0347 | 0
126213 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 08:29:10 | 10.07.2013 11:36:38 | 3.1244 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.2489 | 9.3733 | 0 | 0
126211 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 08:24:26 | 10.07.2013 14:53:10 | 6.4789 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.9156
126210 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:KOMPEN KÖK TR:ALABAG1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 07:10:55 | 10.07.2013 08:25:36 | 1.2447 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 4.9789 | 31.1181
126208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 06:58:30 | 10.07.2013 08:19:55 | 1.3569 | 5 | 150 | 0 | 0 | 6.7847 | 203.5417 | 0 | 0
126207 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SANAYI26TR FİDER:LADİK KÖK1 TR - LADİK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 07:11:37 | 10.07.2013 08:19:27 | 1.1306 | 14 | 4200 | 4 | 25 | 15.8278 | 4748.3333 | 4.5222 | 28.2639
126205 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK TR:CELIL1 TR FİDER:KATRANCI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 08:13:24 | 10.07.2013 09:09:25 | 0.9336 | 0 | 0 | 80 | 300 | 0 | 0 | 74.6889 | 280.0833
126202 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 06:52:48 | 10.07.2013 08:51:42 | 1.9817 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8167 | 0 | 0
126201 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:HASANKOY12 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 08:02:25 | 10.07.2013 08:13:26 | 0.1836 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14.6889 | 0 | 0 | 0
126198 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:EREĞLİ TM KÖK:BASMAKCI MONOBLOK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 07:53:31 | 10.07.2013 12:47:45 | 4.9039 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 490.3889 | 0
126196 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:YÜKSECİK KÖK TR:YUKSECIK1 TR FİDER:YÜKSECİK KÖK- YÜKSECİK1TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 07:52:56 | 10.07.2013 09:06:16 | 1.2222 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.1111 | 0
126192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 06:34:58 | 10.07.2013 07:42:47 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.9542
126191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 07:37:56 | 10.07.2013 08:42:24 | 1.0744 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.0944 | 0 | 0
126189 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 07:10:49 | 10.07.2013 07:36:16 | 0.4242 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 84.8333 | 0 | 0
126188 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 07:30:49 | 10.07.2013 10:24:45 | 2.8989 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 110.1578 | 31.8878
126187 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 07:28:33 | 10.07.2013 12:33:09 | 5.0767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0767 | 0 | 0
126186 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 07:27:56 | 10.07.2013 12:27:05 | 4.9858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9858 | 0 | 0
126185 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 07:23:35 | 10.07.2013 09:03:50 | 1.6708 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 73.5167 | 0
126183 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM TR:YENI KIZILCALI FİDER:ÇEPNİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 07:18:10 | 10.07.2013 10:20:10 | 3.0333 | 0 | 0 | 3 | 4769 | 0 | 0 | 9.1 | 14465.9667
126182 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 06:18:24 | 10.07.2013 07:47:06 | 1.4783 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 177.4 | 0
126177 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK TR:BESAGIL1 TR FİDER:KATRANCI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 05:33:20 | 10.07.2013 08:09:40 | 2.6056 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 | 0 | 26.0556 | 781.6667
126176 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:KARAHUYUK18 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 06:57:40 | 10.07.2013 07:35:23 | 0.6286 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50.2889 | 0 | 0 | 0
126170 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:HACIBEKTAS5 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 05:56:43 | 10.07.2013 07:32:04 | 1.5892 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 198.6458
126169 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 TR:HATIP1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 05:48:55 | 10.07.2013 05:58:23 | 0.1578 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15.7778 | 0 | 0 | 0
126168 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:54 NOLU KÖK TR:TEDAS SULAMA FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 05:51:21 | 10.07.2013 07:57:48 | 2.1075 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7525 | 0
126165 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 05:20:55 | 10.07.2013 06:44:45 | 1.3972 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.8611 | 0
126164 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM KÖK:DEVEDAMI KÖK FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 05:04:17 | 10.07.2013 08:22:31 | 3.3039 | 17 | 350 | 0 | 0 | 56.1661 | 1156.3611 | 0 | 0
126161 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIVRIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 04:34:27 | 10.07.2013 04:57:23 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5289
126160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM6 YAZIR TR:YAZIR22 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 04:10:50 | 10.07.2013 05:01:58 | 0.8522 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 383.5 | 0 | 0
126159 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:CİHANBEYLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 03:26:32 | 10.07.2013 05:35:20 | 2.1467 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 2.1467 | 109.48
126158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 05 HİLTON | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 10.07.2013 03:10:28 | 10.07.2013 03:12:46 | 0.0383 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 0 | 0
126157 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR26 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 02:40:49 | 10.07.2013 03:27:24 | 0.7764 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.2917
126155 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM FİDER:AKÇAKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 01:51:46 | 10.07.2013 04:47:02 | 2.9211 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 0 | 5.8422 | 578.38
126153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:MUCUR KÖYLER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 01:34:24 | 10.07.2013 09:10:09 | 7.5958 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 151.9167 | 0
126151 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 01:13:16 | 10.07.2013 02:03:58 | 0.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0
126150 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM FİDER:YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 23:24:29 | 10.07.2013 01:07:59 | 1.725 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.875 | 0
126147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - ZİNCİR İZOLATÖRDEN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 17:37:06 | 10.07.2013 00:43:59 | 7.1147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.3442
126144 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 19:03:47 | 10.07.2013 00:36:14 | 5.5408 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 249.3375 | 0 | 0
126143 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:46:29 | 10.07.2013 00:33:34 | 5.7847 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5694 | 0
126141 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 10.07.2013 00:29:23 | 10.07.2013 00:57:40 | 0.4714 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.4278 | 0 | 0
126136 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 23:40:18 | 10.07.2013 00:00:10 | 0.3311 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 99.3333 | 0
126134 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 23:05:05 | 09.07.2013 23:45:34 | 0.6747 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.8681
126133 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 22:18:54 | 10.07.2013 00:30:05 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.6597
126131 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 21:40:03 | 09.07.2013 23:32:01 | 1.8661 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.6528
126126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAVDARLI1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 21:37:19 | 09.07.2013 23:13:47 | 1.6078 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8622 | 0 | 0
126124 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIPİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:20:48 | 09.07.2013 23:02:23 | 7.6931 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.0792 | 0
126120 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BESISIKLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 21:01:23 | 09.07.2013 22:49:46 | 1.8064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8064
126119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI DARBAĞAZ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 20:16:19 | 09.07.2013 22:45:10 | 2.4808 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.77
126118 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 20:36:54 | 09.07.2013 22:39:14 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.5833
126115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUTOREN1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 21:56:57 | 09.07.2013 22:31:25 | 0.5744 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8722 | 0 | 0
126111 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:SIDIKLI İKİZAĞIL TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 19:23:25 | 09.07.2013 22:20:43 | 2.955 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.325 | 0
126105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CERİT TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 20:42:39 | 09.07.2013 22:04:53 | 1.3706 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5939
126102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 21:58:08 | 09.07.2013 22:55:33 | 0.9569 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.3972 | 0 | 0
126096 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 21:42:08 | 09.07.2013 22:35:58 | 0.8972 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.9167 | 0 | 0
126091 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:AYDINLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 19:57:54 | 09.07.2013 21:41:45 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.9625
126089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 TR:2C 6TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 20:02:10 | 09.07.2013 21:27:16 | 1.4183 | 6 | 450 | 0 | 0 | 8.51 | 638.25 | 0 | 0
126088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 20:17:01 | 09.07.2013 21:26:24 | 1.1564 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.8194 | 0 | 0
126085 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:TUZYAKA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 21:21:43 | 09.07.2013 22:34:08 | 1.2069 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0347 | 0
126081 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 21:13:40 | 09.07.2013 22:20:22 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.35
126080 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:16:09 | 09.07.2013 21:17:43 | 9.0261 | 4 | 98 | 2 | 15 | 36.1044 | 884.5589 | 18.0522 | 135.3917
126077 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK TR:KOK KARSISI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 19:21:45 | 09.07.2013 21:08:22 | 1.7769 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 7.1078 | 92.4011
126075 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BAŞİN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 21:00:52 | 10.07.2013 10:57:36 | 13.9456 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.8367
126074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:15:50 | 09.07.2013 21:02:35 | 5.7792 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.2333
126072 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SATIR1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 20:54:27 | 10.07.2013 15:20:15 | 18.43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.15 | 0 | 0
126070 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KOK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 20:53:01 | 09.07.2013 21:41:17 | 0.8044 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0
126060 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 20:19:16 | 09.07.2013 20:38:14 | 0.3161 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.4833 | 0 | 0
126059 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 20:19:00 | 09.07.2013 20:51:32 | 0.5422 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.1111 | 0 | 0
126052 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:YENİ GÜMÜŞ KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:31:22 | 09.07.2013 20:16:49 | 4.7575 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 570.9 | 0
126049 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 20:10:12 | 09.07.2013 21:21:58 | 1.1961 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.9417 | 0 | 0 | 0
126047 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 20:06:58 | 09.07.2013 23:59:42 | 3.8789 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7578 | 0
126044 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:A.ACIKUYU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 19:45:53 | 10.07.2013 11:57:19 | 16.1906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1906 | 0 | 0
126043 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG6 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:04:49 | 09.07.2013 20:05:30 | 2.0114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0114
126042 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM TR:KUŞAKLI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 20:02:03 | 10.07.2013 01:17:50 | 5.2631 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 294.7311
126041 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 19:51:26 | 09.07.2013 21:36:58 | 1.7589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0356 | 0 | 0
126039 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ISAHOCALI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 20:07:02 | 09.07.2013 21:58:57 | 1.8653 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.3056 | 0 | 0
126038 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK FİDER:HACIMEHMETLİ KÖK - | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:37:52 | 09.07.2013 19:59:49 | 1.3658 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7317 | 0
126035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 19:54:14 | 09.07.2013 20:47:10 | 0.8822 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 264.6667 | 0 | 0
126034 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 19:54:03 | 09.07.2013 20:12:22 | 0.3053 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.2639 | 0 | 0
126027 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 19:19:52 | 09.07.2013 19:48:02 | 0.4694 | 0 | 305 | 0 | 30 | 0 | 143.1806 | 0 | 14.0833
126026 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 19:39:54 | 09.07.2013 23:03:33 | 3.3942 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5767 | 0
126023 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 19:38:16 | 09.07.2013 21:13:03 | 1.5797 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.3917 | 0 | 0
126022 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 19:33:22 | 09.07.2013 19:39:30 | 0.1022 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.5556 | 0 | 0
126015 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 19:27:46 | 09.07.2013 23:57:13 | 4.4908 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 4.4908 | 188.615
126014 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 19:32:02 | 09.07.2013 20:54:52 | 1.3806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8056 | 0 | 0
126003 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:ADAS1 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 19:10:15 | 09.07.2013 20:28:13 | 1.2994 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64.9722 | 0 | 0
126000 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 19:09:33 | 09.07.2013 21:02:21 | 1.88 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28.2 | 9.4
125997 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 18:57:27 | 09.07.2013 21:17:13 | 2.3294 | 30 | 50 | 0 | 0 | 69.8833 | 116.4722 | 0 | 0
125993 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:57:00 | 09.07.2013 19:14:12 | 0.2867 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.1533
125992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:55:38 | 09.07.2013 19:14:37 | 0.3164 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17.4014
125991 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:51:46 | 09.07.2013 19:27:38 | 0.5978 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 57.9844
125989 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPAŞA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:52:13 | 09.07.2013 19:43:03 | 0.8472 | 5 | 730 | 10 | 5 | 4.2361 | 618.4722 | 8.4722 | 4.2361
125988 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR26 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:44:37 | 09.07.2013 19:15:11 | 0.5094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0378 | 0 | 0
125985 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:43:08 | 09.07.2013 19:14:17 | 0.5192 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6342 | 0
125978 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:24:52 | 09.07.2013 18:36:50 | 0.1994 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 49.8611 | 0 | 0
125977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ICMELI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 17:07:08 | 09.07.2013 18:36:08 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833
125974 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UZUNKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:29:32 | 09.07.2013 19:26:43 | 0.9531 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6244 | 0 | 0
125973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORALI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 17:18:25 | 09.07.2013 18:31:20 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2917
125972 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:23:05 | 09.07.2013 22:54:35 | 4.525 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.3
125970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:00:40 | 09.07.2013 18:28:34 | 0.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0
125969 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KUCUKKIZILKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:47:37 | 09.07.2013 18:27:56 | 2.6719 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3439
125963 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:SAZLIK KÖK FİDER:KONYA4 TM - HARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:19:32 | 09.07.2013 20:03:12 | 1.7278 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.2778 | 0 | 0 | 0
125962 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 17:30:02 | 09.07.2013 18:21:02 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
125961 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:16:23 | 09.07.2013 20:37:19 | 2.3489 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.7222
125960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1034 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:17:04 | 09.07.2013 19:12:17 | 0.9203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7608 | 0 | 0
125955 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMINLIKTAR.SUL.1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 18:10:12 | 09.07.2013 19:50:33 | 1.6725 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.8125
125953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DİKİLİTAŞ KÖK TR:KARAATLI1 TR FİDER:KARATLI KÖK - KARATLI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 16:57:29 | 09.07.2013 18:11:56 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.6125
125952 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR31 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 17:47:58 | 10.07.2013 09:50:45 | 16.0464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0464 | 0 | 0
125951 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 17:06:51 | 09.07.2013 18:37:26 | 1.5097 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.1944 | 0
125950 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOZLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 16:44:22 | 09.07.2013 18:03:55 | 1.3258 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.8875 | 0 | 0
125946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 16:10:48 | 09.07.2013 17:59:13 | 1.8069 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4208
125941 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI KÖK A - SULTANHANI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 17:50:35 | 09.07.2013 23:59:09 | 6.1428 | 1 | 111 | 0 | 0 | 6.1428 | 681.8483 | 0 | 0
125934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 17:44:18 | 09.07.2013 18:30:44 | 0.7739 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.6944 | 0 | 0
125931 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKTURK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 17:43:15 | 09.07.2013 19:43:38 | 2.0064 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.0767 | 0 | 0
125928 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 17:35:44 | 09.07.2013 19:47:17 | 2.1925 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 103.0475 | 0 | 0
125920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1035 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 17:26:27 | 09.07.2013 18:18:42 | 0.8708 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7083 | 0 | 0
125918 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 16:40:28 | 09.07.2013 17:27:16 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
125903 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:20:11 | 09.07.2013 17:31:23 | 5.1867 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 129.6667
125897 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM DM:MUCUR DM KÖK:ŞATIROĞLU MOD. KÖK TR:ŞATIROĞLU TR-31 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 17:01:41 | 09.07.2013 17:52:50 | 0.8525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8525 | 0
125895 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:DADAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 16:54:16 | 09.07.2013 18:17:08 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.43
125890 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TR:MERKEZ TR2/1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 16:56:18 | 09.07.2013 17:14:25 | 0.3019 | 300 | 0 | 0 | 0 | 90.5833 | 0 | 0 | 0
125887 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 16:19:23 | 09.07.2013 16:57:31 | 0.6356 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 22.2444 | 6.3556
125885 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:DIPDEDE1 TR FİDER:YARASLI KÖK - DIPDEDE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 16:52:57 | 09.07.2013 18:36:49 | 1.7311 | 0 | 0 | 3 | 356 | 0 | 0 | 5.1933 | 616.2756
125878 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:YENIYAPAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:48:48 | 09.07.2013 16:46:25 | 0.9603 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.1261 | 0
125874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:YEŞİLDERE KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 16:42:08 | 09.07.2013 17:58:08 | 1.2667 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0
125871 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR12 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:26:03 | 09.07.2013 19:25:24 | 3.9892 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 179.5125 | 0 | 0
125868 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 16:36:28 | 09.07.2013 17:38:13 | 1.0292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2917 | 0 | 0
125867 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:22:01 | 09.07.2013 16:39:07 | 1.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0
125866 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:CÜCÜ KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 14:19:04 | 09.07.2013 17:15:25 | 2.9392 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 352.7 | 0
125865 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ACIPINAR MEVKII1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 13:00:36 | 09.07.2013 18:30:45 | 5.5025 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110.05
125861 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 13:18:23 | 09.07.2013 16:58:19 | 3.6656 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 439.8667 | 0
125857 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:IŞIKLAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 16:20:44 | 09.07.2013 18:12:42 | 1.8661 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 9.3306 | 55.9833
125851 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OGULKAYA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 16:16:25 | 09.07.2013 17:17:09 | 1.0122 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1344 | 0
125850 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/19 ESKİ HASTANE | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:43:28 | 09.07.2013 16:18:10 | 0.5783 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.7717 | 0 | 0
125844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BAŞİN TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:57:31 | 09.07.2013 17:22:22 | 1.4142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2425 | 0 | 0
125841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:34:27 | 09.07.2013 16:06:28 | 0.5336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5336 | 0 | 0
125839 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BAŞAK-7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 16:03:39 | 09.07.2013 18:15:31 | 2.1978 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.9778 | 0 | 0
125835 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 15:56:11 | 09.07.2013 16:01:29 | 0.0883 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
125831 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CABIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:47:40 | 09.07.2013 17:04:50 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5722
125830 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:48:14 | 09.07.2013 16:53:34 | 1.0889 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 108.8889 | 0 | 0
125820 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:07:19 | 09.07.2013 15:35:37 | 0.4717 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.8483 | 0
125819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 14:59:07 | 09.07.2013 15:35:30 | 0.6064 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.1597 | 0 | 0 | 0
125813 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1418 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - YANGIN SONUCU KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:28:05 | 09.07.2013 15:48:08 | 0.3342 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.0175 | 0 | 0
125811 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM FİDER:DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 15:24:24 | 09.07.2013 15:26:51 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.0833
125810 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:AKÖREN KÖK FİDER:AKÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:25:03 | 09.07.2013 16:50:45 | 1.4283 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.5667 | 0 | 0
125806 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:17:53 | 09.07.2013 15:45:15 | 0.4561 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2806 | 0 | 0
125802 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YENISABANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 14:25:08 | 09.07.2013 15:17:32 | 0.8733 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9867
125800 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KÖK:BOZKOY SULAMA KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 14:01:22 | 09.07.2013 15:17:08 | 1.2628 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.9417 | 0 | 0
125793 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:OYMALI KÖK FİDER:EMİRGAZİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 15:07:58 | 09.07.2013 15:11:24 | 0.0572 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.2889 | 0
125792 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 15:05:32 | 09.07.2013 16:22:56 | 1.29 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 216.72 | 0 | 0
125788 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 15:31:19 | 09.07.2013 20:31:39 | 5.0056 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1501.6667 | 0
125787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK TR:KONAKLI5 TR FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 13:51:01 | 09.07.2013 15:03:48 | 1.2131 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1306
125786 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 14:41:39 | 09.07.2013 15:19:37 | 0.6328 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31.6389 | 0 | 0 | 0
125781 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:YALBURT YAYLASI1 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 14:53:34 | 09.07.2013 15:53:59 | 1.0069 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6.0417 | 0 | 4.0278 | 0
125769 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 14:43:47 | 09.07.2013 19:55:40 | 5.1981 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 5.1981 | 181.9319
125762 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH 10 TR 400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 14:34:33 | 09.07.2013 15:49:02 | 1.2414 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2069 | 0 | 0
125760 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 14:35:23 | 09.07.2013 15:53:47 | 1.3067 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 0
125753 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 14:19:07 | 09.07.2013 17:05:06 | 2.7664 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 331.9667 | 0
125750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:Y. KERESTE KARSISI TR 1.21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 14:02:58 | 09.07.2013 15:40:26 | 1.6244 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.2444 | 0 | 0
125749 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GÖKSU HES TM DM:HADİM DM KÖK:TAŞKENT KÖK1 TR:KONGUL1 TR FİDER:TAŞKENTKÖK1-KONGUL1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 13:51:55 | 09.07.2013 15:14:27 | 1.3756 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.5111 | 0
125747 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS37 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 14:16:56 | 09.07.2013 14:21:20 | 0.0733 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
125745 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CIMELI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 10:57:04 | 09.07.2013 14:20:44 | 3.3944 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.7333
125739 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BULGUR IMAM2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 13:56:57 | 09.07.2013 14:14:50 | 0.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2981 | 0 | 0
125733 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM TR:GOREME10 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 14:02:32 | 09.07.2013 14:30:40 | 0.4689 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.7222 | 0 | 0
125727 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ON HÜCRELİ KÖK TR:ULUAGAC3 TR FİDER:OVACIK1 TR - OVACIK11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:32:18 | 09.07.2013 14:07:37 | 2.5886 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.7722
125722 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:YAZICAYIRI1 TR FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 14:02:00 | 09.07.2013 14:23:04 | 0.3511 | 0 | 0 | 6 | 350 | 0 | 0 | 2.1067 | 122.8889
125711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUSAHIN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 13:53:08 | 09.07.2013 14:19:37 | 0.4414 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 35.3111 | 0 | 0
125710 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:25:37 | 09.07.2013 13:54:10 | 1.4758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4758 | 0 | 0
125703 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:52:21 | 09.07.2013 13:43:37 | 0.8544 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 769.8544 | 0 | 0
125701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR28 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 13:39:22 | 09.07.2013 14:26:31 | 0.7858 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.6458 | 0 | 0
125694 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/36 IRMAK KENARI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 13:31:23 | 09.07.2013 18:51:29 | 5.335 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 133.375 | 0 | 0
125692 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM TR:GOREME2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 13:23:32 | 09.07.2013 14:02:42 | 0.6528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.3194 | 0 | 0
125691 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/19 ESKİ HASTANE | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:49:56 | 09.07.2013 13:29:31 | 0.6597 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.4931 | 0 | 0
125690 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZCAMAHMUT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 13:23:25 | 09.07.2013 14:33:35 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.3889
125686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 13:08:38 | 09.07.2013 14:09:45 | 1.0186 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.5583 | 0 | 0 | 0
125684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:ALAY1 TR - ALAY2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:39:12 | 09.07.2013 13:20:17 | 1.6847 | 12 | 300 | 0 | 0 | 20.2167 | 505.4167 | 0 | 0
125681 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 13:16:39 | 09.07.2013 13:17:43 | 0.0178 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0
125679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM TR:KILEDERE2 TR FİDER:KİLEDERE SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:26:47 | 09.07.2013 13:16:59 | 1.8367 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3467 | 0
125678 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 13:15:54 | 09.07.2013 15:26:57 | 2.1842 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 141.9708 | 0 | 0
125675 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KÖK:BOZKOY SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:09:51 | 09.07.2013 13:12:19 | 5.0411 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 105.8633 | 0 | 0
125673 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK FİDER:KUYUBAŞI FİDER 12 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:15:56 | 09.07.2013 13:08:44 | 0.88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0
125672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 13:04:10 | 09.07.2013 13:48:48 | 0.7439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7439 | 0 | 0
125670 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:14:56 | 09.07.2013 13:05:48 | 1.8478 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 221.7333 | 0
125669 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:34:30 | 09.07.2013 13:05:19 | 1.5136 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0817 | 0
125665 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:19:21 | 09.07.2013 13:02:21 | 0.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
125664 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:YAZICAYIRI1 TR FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:57:48 | 09.07.2013 13:42:50 | 0.7506 | 0 | 0 | 6 | 450 | 0 | 0 | 4.5033 | 337.75
125663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1051 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 12:58:58 | 09.07.2013 13:01:31 | 0.0425 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
125661 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK24 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:49:26 | 09.07.2013 13:24:35 | 0.5858 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9292 | 0 | 0
125660 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:54:03 | 09.07.2013 13:22:56 | 0.4814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4814
125659 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:DEDEMLİ KÖK TR:DEDEMLI GARAJ1 TR FİDER:DEDEMLİ KÖK-DEDEMLİ GARAJ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:13:54 | 09.07.2013 13:21:38 | 1.1289 | 100 | 0 | 0 | 0 | 112.8889 | 0 | 0 | 0
125658 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:02:06 | 09.07.2013 12:10:07 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1336
125653 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 12:35:44 | 09.07.2013 13:36:18 | 1.0094 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.2833 | 0 | 0
125652 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:ÇEŞMELİSEBİL KÖK TR:BOYALI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:19:05 | 09.07.2013 12:47:17 | 1.47 | 0 | 677 | 21 | 1510 | 0 | 995.19 | 30.87 | 2219.7
125648 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:38:43 | 09.07.2013 13:47:20 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.4467
125645 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 12:38:31 | 09.07.2013 12:41:44 | 0.0536 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.6806 | 0 | 0
125642 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TÜMOSAN TM KÖK:GÖKLER KÖK FİDER:ORTAKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 10:38:09 | 09.07.2013 12:37:53 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 498.8889
125641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:26:11 | 09.07.2013 12:36:01 | 1.1639 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.0972 | 0 | 0
125640 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ZİNCİRLİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:32:20 | 09.07.2013 14:14:49 | 1.7081 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 0 | 0 | 0
125635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 3TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 12:22:07 | 09.07.2013 12:24:18 | 0.0364 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.6389 | 0 | 0
125626 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:YAZICAYIRI1 TR FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:08:42 | 09.07.2013 12:34:21 | 0.4275 | 0 | 0 | 6 | 450 | 0 | 0 | 2.565 | 192.375
125625 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:11:22 | 09.07.2013 14:02:59 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4411
125623 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:09:36 | 09.07.2013 13:14:18 | 1.0783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0783 | 0 | 0
125622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 12:07:39 | 09.07.2013 17:05:13 | 4.9594 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 123.9861 | 0 | 0
125621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 37/A TÖMEK FİDER:TÖMEK DM - PINARBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:04:58 | 09.07.2013 12:26:13 | 0.3542 | 52 | 750 | 0 | 0 | 18.4167 | 265.625 | 0 | 0
125620 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:03:21 | 09.07.2013 12:26:02 | 0.3781 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8903 | 0 | 0 | 0
125619 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:AKÖREN KÖK FİDER:AKÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:02:30 | 09.07.2013 14:30:10 | 2.4611 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.2222 | 0
125616 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZİALEMŞAH2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:01:30 | 09.07.2013 14:28:19 | 2.4469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4469 | 0 | 0
125610 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 11:52:25 | 09.07.2013 17:53:46 | 6.0225 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 379.4175 | 0 | 0
125609 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:45:21 | 09.07.2013 12:52:14 | 1.1147 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4589 | 0
125606 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:49:00 | 09.07.2013 20:03:11 | 8.2364 | 1 | 63 | 0 | 0 | 8.2364 | 518.8925 | 0 | 0
125605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:47:56 | 09.07.2013 15:15:39 | 3.4619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4619
125603 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DINEK KOK TR:YESILTEPE1 TR FİDER:KULU28TR AK SANAYI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:46:47 | 09.07.2013 12:11:26 | 0.4108 | 0 | 0 | 4 | 250 | 0 | 0 | 1.6433 | 102.7083
125589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KIRKOBA KÖK FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:20:20 | 09.07.2013 12:10:41 | 0.8392 | 0 | 30 | 70 | 50 | 0 | 25.175 | 58.7417 | 41.9583
125587 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:29:59 | 09.07.2013 12:00:15 | 0.5044 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0178 | 0
125586 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:01:51 | 09.07.2013 11:30:31 | 0.4778 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.9444
125584 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR25 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 10:27:19 | 09.07.2013 12:17:16 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8325
125583 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ORGANİZE RMU KÖK FİDER:MALT SANAYİ | OG - SİGORTA ARIZASI - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:23:27 | 09.07.2013 12:46:52 | 1.3903 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7806 | 0
125581 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR56 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 10:29:10 | 09.07.2013 12:26:00 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9472
125580 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 12:11:10 | 09.07.2013 13:26:45 | 1.2597 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 125.9722 | 0
125579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 09:17:03 | 09.07.2013 11:25:56 | 2.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1481 | 0 | 0
125578 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 09:55:08 | 09.07.2013 11:25:43 | 1.5097 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0583 | 0
125575 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:ÇAYAĞAZI KÖK FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 10:18:14 | 09.07.2013 11:25:31 | 1.1214 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.0347 | 0
125574 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:GÖLCÜK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 10:05:59 | 09.07.2013 11:19:19 | 1.2222 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0
125572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EKİNÖZÜ KÖYÜ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 11:16:28 | 09.07.2013 14:39:59 | 3.3919 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.8792
125571 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:İNOBA SAMUK DM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:06:09 | 09.07.2013 12:03:08 | 0.9497 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7486
125570 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK TR:BALLAR YAYLASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 10:07:28 | 09.07.2013 11:15:08 | 1.1278 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0
125569 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:AK SANAYI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:12:17 | 09.07.2013 11:32:03 | 0.3294 | 0 | 0 | 4 | 250 | 0 | 0 | 1.3178 | 82.3611
125567 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:ÇEŞMELİSEBİL KÖK TR:KAYIOREN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 09:56:30 | 09.07.2013 11:12:30 | 1.2667 | 0 | 677 | 21 | 1510 | 0 | 857.5333 | 26.6 | 1912.6667
125566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:MINAREALTI5 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 11:10:42 | 09.07.2013 12:22:57 | 1.2042 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0417 | 0 | 0
125553 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YARASLI KÖK TR:DIPDEDE1 TR FİDER:YARASLI KÖK - DIPDEDE1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 10:51:01 | 09.07.2013 12:08:29 | 1.2911 | 0 | 0 | 3 | 350 | 0 | 0 | 3.8733 | 451.8889
125542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 09:11:33 | 09.07.2013 10:45:05 | 1.5589 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.7667 | 0 | 0
125541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 10:43:08 | 09.07.2013 12:35:39 | 1.8753 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5011 | 0
125538 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:YENİKÖY KÖK FİDER:BOR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 10:39:01 | 09.07.2013 13:27:40 | 2.8108 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 61.8383 | 0
125533 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM DM:AZATLI DM KÖK:ASMASIZ KÖK TR:GOLCUK11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:27:10 | 09.07.2013 10:37:20 | 2.1694 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 271.1806 | 0 | 0
125532 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 10:35:15 | 09.07.2013 13:58:57 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 84.875
125527 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILDAĞYENİYAPAN | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 10:28:13 | 09.07.2013 11:17:32 | 0.8219 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8633
125525 | 1 | KARAMAN | AKPINAR | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 10:26:12 | 09.07.2013 13:47:06 | 3.3483 | 10 | 2871 | 46 | 5631 | 33.4833 | 9613.065 | 154.0233 | 18854.465
125523 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SIPAHILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 09:47:39 | 09.07.2013 10:24:23 | 0.6122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0611
125518 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK TR:KONAKLI7 TR FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 04:31:45 | 09.07.2013 10:19:40 | 5.7986 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.9931
125514 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM IM:EREĞLİ1100 İM TR:EREGLI1232 TR FİDER:ŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 09:53:24 | 09.07.2013 12:01:34 | 2.1361 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 213.6111 | 0 | 0
125508 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM TR:BABUC1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 10:06:08 | 09.07.2013 13:12:04 | 3.0989 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92.9667 | 0
125505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK TR:KONAKLI8 TR FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 23:38:07 | 09.07.2013 10:04:00 | 10.4314 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.7256
125502 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TEPECIK YAYLA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 09:58:52 | 09.07.2013 14:03:50 | 4.0828 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.8278 | 0 | 0
125501 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ESKİL KÖYLER KÖK TR:BÖGE1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 09:52:57 | 09.07.2013 11:24:43 | 1.5294 | 0 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 | 152.9444 | 611.7778
125499 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 09:39:01 | 09.07.2013 10:12:09 | 0.5522 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5222
125496 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:25:35 | 09.07.2013 10:53:58 | 2.4731 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.9461 | 12.3653
125495 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 06:58:46 | 09.07.2013 09:49:43 | 2.8492 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2458 | 0
125493 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FİDER:BOZTEPE KÖK-BOZTEPE8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 09:27:21 | 09.07.2013 09:48:33 | 0.3533 | 75 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0
125490 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:59:57 | 09.07.2013 09:44:16 | 0.7386 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.7722 | 0 | 0
125487 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ÇELİKLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 09:38:57 | 09.07.2013 15:24:56 | 5.7664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7664 | 0 | 0
125486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 09:36:14 | 09.07.2013 11:42:22 | 2.1022 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4089 | 0
125485 | 1 | KONYA | KULU | TR:ALTILAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 09:37:24 | 09.07.2013 14:26:04 | 4.8111 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 481.1111 | 0 | 0
125483 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK TR:HUYUK1 TR FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 07:44:44 | 09.07.2013 09:37:25 | 1.8781 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7806
125481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 09:31:02 | 09.07.2013 11:30:31 | 1.9914 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 59.7417 | 89.6125
125479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 09:32:17 | 13.07.2013 16:11:15 | 102.6494 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 5132.4722 | 10264.9444
125477 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:22:09 | 09.07.2013 09:34:43 | 1.2094 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8378 | 0
125476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:22:17 | 09.07.2013 09:28:02 | 1.0958 | 6 | 450 | 0 | 0 | 6.575 | 493.125 | 0 | 0
125474 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZALAN02 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 09:24:46 | 09.07.2013 16:05:37 | 6.6808 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1670.2083 | 0 | 0
125471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:HASAKÖY SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 06:50:38 | 09.07.2013 09:22:56 | 2.5383 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 380.75 | 0
125467 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:COGLU HATSONU KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:54:51 | 09.07.2013 10:10:17 | 1.2572 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0289 | 0
125465 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TR:CINAROBA2 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 09:17:16 | 09.07.2013 13:50:10 | 4.5483 | 50 | 0 | 0 | 0 | 227.4167 | 0 | 0 | 0
125463 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:ÇİÇEKLER KÖK FİDER:ÇİÇEKLER KÖK-KARACAÖREN TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 09:17:40 | 09.07.2013 15:08:16 | 5.8433 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1197.8833 | 0 | 0
125462 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:KÖRPINAR MODÜLER TR:YUKARI HOMURLU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 06:54:48 | 09.07.2013 09:18:12 | 2.39 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 78.87 | 0
125461 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 1 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 09:13:54 | 09.07.2013 14:14:28 | 5.0094 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.1889 | 0 | 0
125459 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 09:11:13 | 09.07.2013 09:27:49 | 0.2767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2767
125458 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KILLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 09:10:04 | 09.07.2013 11:48:23 | 2.6386 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8317 | 0 | 0
125457 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KURUCAY TR 1.4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 09:07:07 | 09.07.2013 13:01:34 | 3.9075 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.15 | 0 | 0
125456 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 06:40:18 | 09.07.2013 09:08:47 | 2.4747 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 494.9444 | 989.8889
125454 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 09:05:00 | 09.07.2013 10:03:37 | 0.9769 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 195.3889 | 56.6628 | 0
125447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ON HÜCRELİ KÖK TR:DUNDARLI10 TR FİDER:DÜNDARLI KÖK - DÜNDARLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 23:17:43 | 09.07.2013 09:02:14 | 9.7419 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 487.0972
125441 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:22:18 | 09.07.2013 08:51:27 | 0.4858 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0
125440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 14TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 07:22:31 | 09.07.2013 08:49:24 | 1.4481 | 3 | 600 | 0 | 0 | 4.3442 | 868.8333 | 0 | 0
125438 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 07:06:29 | 09.07.2013 08:47:39 | 1.6861 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.6056
125436 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 08:35:56 | 09.07.2013 11:08:57 | 2.5503 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 102.0111 | 0 | 0
125433 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1251 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 08:40:49 | 09.07.2013 11:18:09 | 2.6222 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 262.2222 | 0 | 0
125430 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:HURDACILAR1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:38:33 | 09.07.2013 09:07:24 | 0.4808 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.425 | 0 | 0 | 0
125429 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:33:02 | 09.07.2013 09:00:30 | 0.4578 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
125427 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM TR:ÇAĞYAZI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:02:35 | 09.07.2013 08:39:32 | 0.6158 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 0
125426 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:ÇARDAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:23:41 | 09.07.2013 09:17:56 | 0.9042 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5208 | 0
125425 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:36:50 | 09.07.2013 10:25:26 | 1.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0
125420 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARABAYIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 08:31:31 | 09.07.2013 13:40:43 | 5.1533 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 309.2
125419 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:04:11 | 09.07.2013 09:02:41 | 0.975 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
125418 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCELER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 08:29:54 | 09.07.2013 14:48:06 | 6.3033 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 189.1
125416 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:21:13 | 09.07.2013 10:32:29 | 2.1878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1878
125415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:ESKİL KÖYLER KÖK TR:BOGET1 TR FİDER:SULTANHANI- 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:29:55 | 09.07.2013 09:31:24 | 15.0247 | 0 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 | 1502.4722 | 6009.8889
125413 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:24:55 | 09.07.2013 11:03:15 | 2.6389 | 0 | 80 | 3 | 0 | 0 | 211.1111 | 7.9167 | 0
125412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 03 BOSNA HERSEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 08:21:55 | 09.07.2013 08:26:14 | 0.0719 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 17.9861 | 0 | 0
125409 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:17:15 | 09.07.2013 09:10:41 | 0.8906 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.3583
125408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 08:19:07 | 09.07.2013 12:03:29 | 3.7394 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 93.4861 | 0 | 0
125406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 05 HİLTON | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 08:16:46 | 09.07.2013 08:20:26 | 0.0611 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 15.2778 | 0 | 0
125405 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:OZBAG1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 06:47:52 | 09.07.2013 08:20:23 | 1.5419 | 139 | 0 | 0 | 0 | 214.3303 | 0 | 0 | 0
125403 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 09.07.2013 08:17:40 | 09.07.2013 13:24:50 | 5.1194 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 255.9722 | 0 | 0
125401 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:ORTAKARAOREN4 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 07:21:00 | 09.07.2013 08:17:27 | 0.9408 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4083 | 0 | 0
125400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:00:06 | 09.07.2013 09:16:48 | 1.2783 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.9167 | 0
125393 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:YAĞLIBAYAT KÖK TR:AGSAKLI1 TR FİDER:ÇENGİLTİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:02:51 | 09.07.2013 09:52:48 | 1.8325 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.65 | 0 | 0 | 0
125390 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 07:27:52 | 09.07.2013 10:43:14 | 3.2561 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2806 | 0
125389 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 07:48:31 | 09.07.2013 10:06:25 | 2.2983 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 459.6667 | 133.3033 | 0
125387 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:DINEK KOK FİDER:DİNEK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 07:43:58 | 09.07.2013 08:29:39 | 0.7614 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0456 | 0
125385 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:DERİNKUYU DM FİDER:DERİNKUYU DM - YAZIHÖYÜK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 07:31:51 | 09.07.2013 08:17:52 | 0.7669 | 0 | 700 | 50 | 5 | 0 | 536.8611 | 38.3472 | 3.8347
125383 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TR 10 KÖK TR:TUZLUKCU10 TR FİDER:TR 10 KÖK - TUZLUKCU11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 07:09:34 | 09.07.2013 07:38:41 | 0.4853 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 101.9083 | 0 | 0
125382 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 07:34:02 | 09.07.2013 07:46:06 | 0.2011 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 254.4056 | 0 | 0 | 0
125379 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK TR:EGRIKUYU1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 07:25:06 | 09.07.2013 08:56:52 | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 128.4733
125376 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:YENİCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 06:06:20 | 09.07.2013 07:23:56 | 1.2933 | 0 | 0 | 14 | 131 | 0 | 0 | 18.1067 | 169.4267
125375 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:DINEK KOK FİDER:DİNEK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 07:22:14 | 09.07.2013 09:10:34 | 1.8056 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2222 | 0
125374 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:125 NOLU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 08:26:06 | 09.07.2013 09:25:05 | 0.9831 | 0 | 0 | 10 | 114 | 0 | 0 | 9.8306 | 112.0683
125373 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM KÖK:AYHANLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 07:05:13 | 09.07.2013 08:14:41 | 1.1578 | 0 | 240 | 10 | 0 | 0 | 277.8667 | 11.5778 | 0
125371 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TR:MAHMATLAR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 06:53:03 | 09.07.2013 08:21:33 | 1.475 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 84.075 | 0 | 0
125362 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM:ÜRGÜP DM TR:AKSALUR 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 05:54:26 | 09.07.2013 08:12:34 | 2.3022 | 10 | 100 | 10 | 0 | 23.0222 | 230.2222 | 23.0222 | 0
125360 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KARAAĞAÇ KÖK FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 06:30:02 | 09.07.2013 09:04:48 | 2.5794 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.7944 | 0
125359 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DEGIRMENLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 06:03:50 | 09.07.2013 06:36:42 | 0.5478 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 32.3189
125357 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:PINARBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 06:28:00 | 09.07.2013 09:08:43 | 2.6786 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 200.8958 | 2.6786 | 0
125356 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:TAVŞANCALI KÖK TR:TAVSANCALI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 06:28:08 | 09.07.2013 07:43:12 | 1.2511 | 3 | 456 | 0 | 0 | 3.7533 | 570.5067 | 0 | 0
125350 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM KÖK:ÇİĞDEM KABİN TR:HACIBEKTAS5 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 05:28:57 | 09.07.2013 05:52:33 | 0.3933 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 49.1667
125344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:E 90 MODÜLER KÖK FİDER:E90 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 04:09:52 | 09.07.2013 07:51:24 | 3.6922 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 369.2222 | 0 | 0
125339 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/63A D.S.İ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 00:19:10 | 09.07.2013 02:51:25 | 2.5375 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.4375 | 0 | 0
125330 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 09.07.2013 00:17:57 | 09.07.2013 00:58:23 | 0.6739 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.1733 | 0 | 0
125329 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM TR:KOMDERİ TR FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 23:07:05 | 09.07.2013 01:26:13 | 2.3189 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11.5944 | 11.5944 | 0 | 0
125325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM8 S.EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 11:17:34 | 09.07.2013 01:05:50 | 13.8044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8044 | 0 | 0 | 0
125321 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SOFULAR1 TR FİDER:SOFULAR KÖK - GÖYNÜK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 22:40:46 | 08.07.2013 23:54:30 | 1.2289 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 3.6867 | 368.6667
125318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KOK FİDER:KILBASAN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 23:39:39 | 09.07.2013 10:00:58 | 10.3553 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.0658
125313 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA2-14 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 12:59:33 | 08.07.2013 23:40:01 | 10.6744 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 587.0944 | 0 | 0
125311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 23:32:56 | 08.07.2013 23:41:27 | 0.1419 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.2583 | 0 | 0
125303 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:TATLICAK12 KÖK FİDER:DOĞUŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 23:10:46 | 09.07.2013 00:57:52 | 1.785 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.57 | 5.355 | 0 | 0
125291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:MESUDİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:14:36 | 08.07.2013 22:51:59 | 5.6231 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 393.6139
125290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 22:40:32 | 09.07.2013 00:14:54 | 1.5728 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 314.5556 | 0 | 0
125288 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:JANDARMA KABİN TR-1 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICISININ MANEVRA KOLU ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 22:28:45 | 09.07.2013 00:01:03 | 1.5383 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 67.6867 | 0 | 0
125287 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:JANDARMA KABİN TR-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 22:40:52 | 09.07.2013 00:04:41 | 1.3969 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9694 | 0 | 0
125286 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 21:13:22 | 08.07.2013 22:41:59 | 1.4769 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.5389 | 0
125282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/36 IRMAK KENARI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 22:09:44 | 08.07.2013 22:52:38 | 0.715 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.875 | 0 | 0
125281 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 22:17:32 | 08.07.2013 22:32:49 | 0.2547 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7642 | 0 | 0 | 0
125280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 22:14:20 | 08.07.2013 23:20:27 | 1.1019 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.5486 | 0 | 0
125278 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 21:57:24 | 08.07.2013 22:20:23 | 0.3831 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22.9833 | 0 | 0
125276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT7 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:34:28 | 08.07.2013 22:10:15 | 1.5964 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 106.9581 | 0 | 0
125274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:KABAKHASAN1 TR FİDER:SEKİZLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 21:54:57 | 08.07.2013 23:57:01 | 2.0344 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.0689 | 4.0689 | 0 | 0
125273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/29 ÇUKURÇAYIR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 21:30:25 | 08.07.2013 22:36:39 | 1.1039 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.5972 | 0 | 0
125267 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:YENIYAPAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 21:17:46 | 08.07.2013 21:58:44 | 0.6828 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.0211
125266 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:MEZBAHA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 21:57:55 | 09.07.2013 01:51:34 | 3.8942 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 97.3542 | 0 | 0
125260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30816 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 21:47:10 | 08.07.2013 22:23:47 | 0.6103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1028 | 0 | 0
125259 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 21:39:53 | 08.07.2013 22:23:34 | 0.7281 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.2892 | 0
125257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 21:07:41 | 08.07.2013 21:44:41 | 0.6167 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
125248 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI YESILHAT TR-9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 21:30:51 | 08.07.2013 22:21:39 | 0.8467 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2333
125242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 23TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 21:23:10 | 08.07.2013 22:13:56 | 0.8461 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.9222 | 0 | 0
125240 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OLUKPINAR 1 TR 63 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 21:20:56 | 09.07.2013 00:55:44 | 3.58 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 28.64 | 0 | 7.16
125239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BESERKACYAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 21:20:03 | 08.07.2013 23:07:21 | 1.7883 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.8833
125238 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 21:19:03 | 08.07.2013 21:33:37 | 0.2428 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 0 | 0
125231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DUNDARLI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 21:16:15 | 08.07.2013 22:45:37 | 1.4894 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.4722
125228 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 21:13:51 | 08.07.2013 22:32:34 | 1.3119 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.7986
125225 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:53:49 | 08.07.2013 21:47:32 | 0.8953 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.115 | 0 | 0
125223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:KONAKLI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:54:22 | 08.07.2013 22:48:39 | 1.9047 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.0944
125221 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:17:54 | 08.07.2013 20:56:08 | 2.6372 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 131.8611 | 0 | 0
125220 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR123 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:52:25 | 08.07.2013 23:33:11 | 2.6794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3972 | 0 | 0
125217 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:44:53 | 08.07.2013 23:26:31 | 2.6939 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78.1228 | 0 | 0
125216 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:44:08 | 08.07.2013 21:15:15 | 0.5186 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.9653
125214 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:45:59 | 08.07.2013 21:24:50 | 0.6475 | 0 | 0 | 30 | 117 | 0 | 0 | 19.425 | 75.7575
125212 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:MERYEMAGILI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:45:54 | 08.07.2013 21:54:13 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3861
125209 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS28 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:36:16 | 08.07.2013 20:54:30 | 0.3039 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.0778 | 0 | 0
125207 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:41:24 | 08.07.2013 21:50:46 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.8056
125206 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:TOSUNOGLU KÖK FİDER:HACIPİRLİ KÖK - HACIPİRLİ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 19:30:14 | 08.07.2013 20:42:49 | 1.2097 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8875 | 0
125201 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:33:47 | 09.07.2013 00:21:06 | 3.7886 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.7153 | 0 | 0
125200 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MAHMUDIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:34:46 | 08.07.2013 21:10:50 | 0.6011 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8144
125198 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:20:48 | 08.07.2013 21:29:30 | 1.145 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.625 | 0 | 0
125192 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 19:22:24 | 08.07.2013 20:33:53 | 1.1914 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.5694 | 0 | 0
125190 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:SOFRAZLI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 19:55:57 | 08.07.2013 21:09:14 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5497
125187 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 19:16:39 | 08.07.2013 20:24:10 | 1.1253 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8792 | 0 | 0
125185 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:19:09 | 08.07.2013 22:04:14 | 1.7514 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 178.6417
125184 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:DÖRTYOL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 19:08:37 | 08.07.2013 20:19:35 | 1.1828 | 0 | 0 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 1948.035 | 0
125182 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:15:38 | 08.07.2013 21:52:09 | 1.6086 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.3033 | 0 | 0
125179 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HASANOBA KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:12:21 | 08.07.2013 22:55:04 | 2.7119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7119
125176 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS60 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 20:10:12 | 08.07.2013 20:53:41 | 0.7247 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.8708 | 0 | 0
125169 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KURAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 19:29:53 | 08.07.2013 20:06:48 | 0.6153 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1528 | 0 | 0
125168 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:15:51 | 08.07.2013 20:04:25 | 5.8094 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0472 | 0
125161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 13:57:59 | 08.07.2013 19:59:09 | 6.0194 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.0972 | 0
125156 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 19:50:34 | 08.07.2013 20:24:37 | 0.5675 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.375 | 0 | 0
125154 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA66 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 19:46:11 | 08.07.2013 21:13:03 | 1.4478 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.9256 | 0 | 0
125153 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DORTYOL TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:37:07 | 08.07.2013 19:48:22 | 9.1875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.375 | 0 | 0
125141 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM 17 AKYOKUŞ IM:İM1 DEDEKORKUT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 19:30:30 | 08.07.2013 19:35:34 | 0.0844 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8444 | 0 | 0 | 0
125140 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 19:24:02 | 08.07.2013 20:23:15 | 0.9869 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.2819 | 0 | 0
125137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:42:19 | 08.07.2013 23:35:16 | 5.8825 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 235.3
125136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOZLUKKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 19:22:10 | 08.07.2013 19:57:38 | 0.5911 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.7778
125135 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 19:25:31 | 08.07.2013 20:14:05 | 0.8094 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0472 | 0 | 0
125133 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:KOLUKISA KÖK:BAŞKUYU2 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:46:49 | 08.07.2013 20:43:36 | 1.9464 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8392 | 0
125132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:İÇMELİ KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:14:33 | 08.07.2013 20:53:47 | 2.6539 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 331.7361
125125 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 19:15:35 | 08.07.2013 19:36:10 | 0.3431 | 0 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | 54.8889 | 13.7222
125123 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1035 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 19:11:29 | 08.07.2013 20:33:32 | 1.3675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 0 | 0
125120 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 19:02:01 | 08.07.2013 20:47:24 | 1.7564 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7819 | 0
125119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 TR:SAZLICA1 TR FİDER:1/7 TR - 1/40-B TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 19:00:52 | 08.07.2013 19:09:55 | 0.1508 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.7708 | 0
125117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-28A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 14:30:38 | 08.07.2013 20:07:36 | 5.6161 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 561.6111 | 0 | 0
125116 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SEYRAN TALEBG YURDU TR 1.20 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:48:18 | 08.07.2013 19:07:36 | 0.3217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6083 | 0 | 0
125112 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:KOMPEN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:31:08 | 08.07.2013 19:02:35 | 2.5242 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0483 | 0
125110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:57:43 | 09.07.2013 00:07:30 | 5.1631 | 87 | 300 | 75 | 150 | 449.1858 | 1548.9167 | 387.2292 | 774.4583
125109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 15:07:00 | 08.07.2013 18:55:17 | 3.8047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8047 | 0 | 0
125107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1114 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:50:46 | 08.07.2013 19:31:00 | 0.6706 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3644
125104 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:07:55 | 08.07.2013 18:49:42 | 0.6964 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.9278 | 0
125103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 18:14:50 | 08.07.2013 19:37:48 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 110.6222
125102 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:48:17 | 08.07.2013 19:21:33 | 0.5544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6633 | 0 | 0
125099 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:44:34 | 08.07.2013 19:48:55 | 1.0725 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 117.975 | 0
125098 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:SARAY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:21:02 | 08.07.2013 18:46:25 | 0.4231 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 8.4611 | 4.2306
125097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:KONAKLI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:40:20 | 08.07.2013 19:24:14 | 1.7317 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 173.1667
125096 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:TUZKOY7 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:44:53 | 08.07.2013 19:20:15 | 0.5894 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4.1261 | 4.7156
125093 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:35:17 | 08.07.2013 20:42:33 | 2.1211 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.0278 | 0 | 0
125087 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 KÖK:KORTULLU TR:ÇARIKLI TR1 FİDER:TR1/58 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 15:40:30 | 08.07.2013 18:33:44 | 2.8872 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.1806 | 0
125080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORGANİZE SAN 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:17:02 | 08.07.2013 18:41:30 | 0.4078 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.1944 | 0 | 0 | 0
125079 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BAŞAK-7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:16:17 | 08.07.2013 20:16:38 | 2.0058 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0292 | 0 | 0
125076 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK TR:AKDOGAN YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:48:27 | 08.07.2013 18:19:14 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.235
125071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 TR:MERKEZ1-7 TR FİDER:1/7 TR - 1/40-A TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:39:43 | 08.07.2013 18:16:16 | 0.6092 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 91.375
125070 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:13:16 | 08.07.2013 18:37:58 | 0.4117 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.2917
125068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:54:05 | 08.07.2013 18:14:21 | 0.3378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3378 | 0 | 0
125067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:55:25 | 08.07.2013 18:11:02 | 0.2603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3014 | 0 | 0
125066 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:07:42 | 08.07.2013 19:32:41 | 1.4164 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 141.6389 | 0
125065 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 16:53:01 | 08.07.2013 18:15:05 | 1.3678 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 164.1333 | 0
125063 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 18:01:23 | 08.07.2013 19:21:44 | 1.3392 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3917 | 0 | 0
125059 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÖZERLİ KÖK FİDER:KARAKOL KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:57:18 | 08.07.2013 18:52:22 | 0.9178 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.3556 | 0
125055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM1 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:50:18 | 08.07.2013 20:18:07 | 2.4636 | 5 | 195 | 0 | 0 | 12.3181 | 480.4042 | 0 | 0
125053 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:YAZICAYIRI1 TR FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - YAZICAYIRI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:54:38 | 08.07.2013 18:26:56 | 0.5383 | 0 | 0 | 6 | 450 | 0 | 0 | 3.23 | 242.25
125050 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:AVANOS-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:48:42 | 08.07.2013 20:07:20 | 2.3106 | 50 | 4850 | 100 | 0 | 115.5278 | 11206.1944 | 231.0556 | 0
125049 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ÇELİKLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:50:03 | 08.07.2013 20:37:31 | 2.7911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7911 | 0 | 0
125037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:53:31 | 08.07.2013 17:34:45 | 2.6872 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.6167 | 0 | 0
125033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:22:25 | 08.07.2013 17:54:44 | 0.5386 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6931 | 0 | 0
125032 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YILMAZ CAMİ KÖK TR:YILMAZ CAMI TR 3.20 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 12:16:20 | 08.07.2013 17:27:01 | 5.1781 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1035.6111 | 0 | 0
125030 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-17A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 15:13:19 | 08.07.2013 17:26:04 | 2.2125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4875 | 0 | 0
125028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1205 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:16:41 | 08.07.2013 18:40:02 | 1.3892 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8917 | 0 | 0
125025 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:56:02 | 08.07.2013 17:19:48 | 2.3961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3961 | 0
125024 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:18:56 | 08.07.2013 17:32:44 | 0.23 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 4.6 | 11.5
125023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:15:36 | 08.07.2013 18:57:38 | 1.7006 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 340.1111 | 98.6322 | 0
125020 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:15:20 | 08.07.2013 20:56:05 | 3.6792 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3583 | 0
125014 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM KÖK:KARAYOLLARI KÖK TR:FATIH KURAN KURSU TR 2.9 FİDER:AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:32:18 | 08.07.2013 17:15:18 | 0.7167 | 3 | 450 | 0 | 0 | 2.15 | 322.5 | 0 | 0
125013 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:ALTINEKİN TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:12:37 | 08.07.2013 19:26:29 | 2.2311 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 2.2311 | 109.3244
125012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:01:34 | 08.07.2013 17:12:43 | 1.1858 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71.15 | 0 | 0
125008 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR109 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 17:05:00 | 08.07.2013 18:01:00 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.3333
125007 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:56:50 | 08.07.2013 17:23:31 | 0.4447 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26.6833 | 0 | 0
125003 | 1 | KONYA | DERBENT | TM:KONYA 2 TM DM:DM8 S.EYYUBİ FİDER:DM8 - BAŞAKAVAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 16:59:44 | 08.07.2013 18:38:09 | 1.6403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6403 | 0 | 0 | 0
124995 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:54:42 | 08.07.2013 18:20:56 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1861
124993 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 16:54:22 | 08.07.2013 17:51:29 | 0.9519 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.0389
124991 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:SAĞLIK KÖK FİDER:GÖLYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:51:31 | 08.07.2013 17:59:22 | 1.1308 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1.1308 | 71.2425
124985 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 15:18:26 | 08.07.2013 16:42:42 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8311
124984 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:MANTAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:35:04 | 08.07.2013 17:03:35 | 0.4753 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.7639
124977 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:OVACIKTAR.SUL.1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 13:59:20 | 08.07.2013 18:40:10 | 4.6806 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 117.0139
124976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:31:15 | 08.07.2013 18:36:45 | 2.0917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.375 | 0 | 0
124975 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 15:26:28 | 08.07.2013 17:16:12 | 1.8289 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 201.1778 | 0
124974 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HUSNIYETAR.SUL.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 13:59:33 | 08.07.2013 19:26:17 | 5.4456 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 136.1389
124970 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1204 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:22:24 | 08.07.2013 17:12:58 | 0.8428 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.0694 | 0 | 0
124968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR8 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:15:49 | 09.07.2013 13:51:21 | 21.5922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5922
124964 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:AVANOS-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:18:09 | 08.07.2013 17:28:22 | 1.1703 | 50 | 4850 | 100 | 0 | 58.5139 | 5675.8472 | 117.0278 | 0
124963 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK TR:TUZKOY1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:11:33 | 08.07.2013 16:40:54 | 0.4892 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.4025 | 0
124959 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:12:51 | 08.07.2013 16:41:58 | 0.4853 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9117 | 0
124956 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:09:41 | 08.07.2013 16:20:04 | 0.1731 | 0 | 140 | 10 | 0 | 0 | 24.2278 | 1.7306 | 0
124953 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BAYRAMUŞAĞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:06:42 | 08.07.2013 17:59:03 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.47
124952 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:08:41 | 08.07.2013 17:46:50 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 60.5258
124950 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 16:05:25 | 08.07.2013 16:50:53 | 0.7578 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5467 | 0
124949 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 16:04:18 | 08.07.2013 16:11:41 | 0.1231 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 13.5361 | 0 | 0
124947 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:COCUKPARKIYANI31 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:24:01 | 08.07.2013 17:39:54 | 7.2647 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87.1767 | 0 | 0
124942 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:35:40 | 08.07.2013 15:39:29 | 1.0636 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.8906 | 0 | 0
124941 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 13:04:39 | 08.07.2013 15:38:45 | 2.5683 | 0 | 0 | 20 | 177 | 0 | 0 | 51.3667 | 454.595
124938 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:YESILTEPE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 15:33:43 | 08.07.2013 15:54:03 | 0.3389 | 0 | 0 | 4 | 250 | 0 | 0 | 1.3556 | 84.7222
124935 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:MANTAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 15:31:07 | 08.07.2013 16:12:39 | 0.6922 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.6111
124933 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:YENİSU KÖK FİDER:DİNEK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 15:31:12 | 08.07.2013 15:55:33 | 0.4058 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40.5833 | 0 | 0
124931 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:54:54 | 08.07.2013 15:31:41 | 0.6131 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 61.3056 | 0
124928 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:51:12 | 08.07.2013 15:29:34 | 0.6394 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 63.9444 | 0
124927 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:48:39 | 08.07.2013 15:26:53 | 0.6372 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.9306
124926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 15:25:43 | 08.07.2013 15:26:50 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.9306
124918 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:NAMIZAYAYLASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 12:49:56 | 08.07.2013 15:19:22 | 2.4906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9811 | 0 | 0
124914 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:48:34 | 08.07.2013 15:17:12 | 0.4772 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 47.7222 | 0
124911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 15:13:17 | 08.07.2013 18:29:25 | 3.2689 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0756 | 0
124909 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR KEÇİKALE KÖK: ALTUNHİSAR-1: FİDER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:49:27 | 08.07.2013 15:13:52 | 0.4069 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40.6944 | 0
124907 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK FİDER:ÇUKURKUYU1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:44:59 | 08.07.2013 15:10:46 | 0.4297 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 42.9722 | 0
124905 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:OBRUK KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:31:35 | 08.07.2013 15:08:25 | 0.6139 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 61.3889 | 0
124902 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:OBRUK KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:36:58 | 08.07.2013 15:05:38 | 0.4778 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 47.7778 | 0
124899 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:HACIBEKTAS22 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 14:54:53 | 08.07.2013 15:01:11 | 0.105 | 12 | 4760 | 0 | 0 | 1.26 | 499.8 | 0 | 0
124893 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:50:11 | 08.07.2013 15:05:46 | 0.2597 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.8958 | 0 | 0
124887 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:42:14 | 08.07.2013 15:29:51 | 0.7936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9681 | 0 | 0
124882 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:37:32 | 08.07.2013 15:37:19 | 0.9964 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9928 | 0
124880 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:37:28 | 08.07.2013 17:14:30 | 2.6172 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.2583 | 0 | 0
124878 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM22 TR:KOZAGAC3 TR FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:34:02 | 08.07.2013 14:46:58 | 0.2156 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10.7778 | 0 | 0 | 0
124875 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1204 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 14:32:28 | 08.07.2013 16:14:08 | 1.6944 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.3611 | 0 | 0
124871 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 13:30:48 | 08.07.2013 14:28:45 | 0.9658 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 | 0 | 0
124868 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:OBRUK KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:13:52 | 08.07.2013 14:22:23 | 0.1419 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14.1944 | 0
124867 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/19A HALISAHA | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 12:38:51 | 08.07.2013 14:21:34 | 1.7119 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85.5972 | 0 | 0
124866 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1160 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 14:18:40 | 08.07.2013 14:20:46 | 0.035 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
124863 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DİNEK KÖK FİDER:KILBASAN | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:04:07 | 08.07.2013 15:23:05 | 1.3161 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2644 | 0
124860 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 14:12:59 | 08.07.2013 16:36:50 | 2.3975 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 107.8875 | 0 | 0
124855 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/63 ALTINYEM | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 11:14:09 | 08.07.2013 14:07:58 | 2.8969 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.7633 | 0 | 0
124853 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 14:01:42 | 08.07.2013 14:07:37 | 0.0986 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9.8611 | 0
124848 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 13:58:26 | 08.07.2013 14:05:24 | 0.1161 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11.6111 | 0
124844 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:AYRITEPE1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 11:24:28 | 08.07.2013 14:01:34 | 2.6183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6183
124839 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 13:57:21 | 08.07.2013 15:25:10 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.1267
124832 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 13:52:22 | 08.07.2013 15:02:43 | 1.1725 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.725 | 0 | 0
124831 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 13:51:50 | 08.07.2013 13:53:02 | 0.02 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
124824 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 12:46:03 | 08.07.2013 13:40:53 | 0.9139 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 118.8056 | 0 | 0
124822 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1504 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 13:32:15 | 08.07.2013 13:36:35 | 0.0722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
124818 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 13:27:44 | 08.07.2013 13:54:06 | 0.4394 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3944 | 0 | 0
124817 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK FİDER:AYRANCI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 13:26:27 | 08.07.2013 16:37:22 | 3.1819 | 0 | 0 | 5 | 295 | 0 | 0 | 15.9097 | 938.6736
124813 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:09:42 | 08.07.2013 13:25:48 | 5.2683 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0733 | 0
124811 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YESILBURC2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:53:06 | 08.07.2013 13:19:06 | 4.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
124810 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 13:17:25 | 08.07.2013 13:55:38 | 0.6369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9108 | 0 | 0
124806 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TR:KOZAKLI33 TR FİDER:KOZAKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 13:10:29 | 08.07.2013 14:28:12 | 1.2953 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1811 | 0 | 0 | 0
124804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 20TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 11:40:25 | 08.07.2013 13:15:42 | 1.5881 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.7611 | 0 | 0
124803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 12:11:22 | 08.07.2013 13:11:57 | 1.0097 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50.4861 | 0
124799 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 13:01:20 | 08.07.2013 16:48:11 | 3.7808 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.5208
124798 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/18-D | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 13:00:39 | 08.07.2013 14:05:15 | 1.0767 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
124796 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:56:08 | 08.07.2013 13:00:17 | 5.0692 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2767 | 0
124793 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AGACOREN10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 12:56:19 | 08.07.2013 12:57:07 | 0.0133 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.5333 | 0 | 0
124788 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:NEVSEHIR2 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 12:33:15 | 08.07.2013 12:52:40 | 0.3236 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 161.8056 | 0 | 0
124784 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1464 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 12:44:09 | 08.07.2013 12:46:17 | 0.0356 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1378 | 0 | 0
124782 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 12:43:40 | 08.07.2013 13:50:33 | 1.1147 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.5889 | 0 | 0
124777 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILLI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 12:25:45 | 08.07.2013 14:22:49 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.0711
124771 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 11:35:09 | 08.07.2013 12:31:31 | 0.9394 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7578 | 0
124770 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:KORUALAN KÖK TR:BUYUKHISARLIK YAYLASI1 TR FİDER:SEYDİŞEHİR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 09:35:44 | 08.07.2013 13:59:32 | 4.3967 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1978.5 | 0
124764 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 12:19:02 | 08.07.2013 13:54:48 | 1.5961 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1922 | 0
124763 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:DERİNKUYU DM FİDER:DERİNKUYU DM - YAZIHÖYÜK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 12:17:40 | 08.07.2013 12:48:37 | 0.5158 | 0 | 700 | 50 | 5 | 0 | 361.0833 | 25.7917 | 2.5792
124762 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 12:18:19 | 08.07.2013 12:36:55 | 0.31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
124761 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 12:17:22 | 08.07.2013 15:12:38 | 2.9211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8422 | 0 | 0
124759 | 1 | KONYA | ILGIN | KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 11:13:01 | 08.07.2013 12:17:55 | 1.0817 | 0 | 901 | 50 | 930 | 0 | 974.5817 | 54.0833 | 1005.95
124756 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 12:12:53 | 08.07.2013 17:00:26 | 4.7925 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 119.8125 | 0 | 0
124744 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:SORKUN1 TR FİDER:DEREÇİNE | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:41:48 | 08.07.2013 12:02:59 | 1.3531 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.0611 | 0 | 0 | 0
124742 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KOCAALANYAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 12:00:24 | 08.07.2013 14:07:19 | 2.1153 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.1528
124741 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:53:11 | 08.07.2013 12:05:07 | 4.1989 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 335.9111
124737 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 11:50:46 | 08.07.2013 11:59:29 | 0.1453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7264 | 0 | 0
124733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ESKİ HASTANE TR-19 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 11:31:51 | 08.07.2013 14:02:36 | 2.5125 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0 | 0
124729 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 11:39:41 | 08.07.2013 17:36:08 | 5.9408 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 403.9767 | 0 | 0
124728 | 1 | KONYA | KULU | TR:ALTILAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 11:37:48 | 08.07.2013 14:22:36 | 2.7467 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 274.6667
124726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZALAN02 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 11:01:17 | 08.07.2013 14:00:18 | 2.9836 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 745.9028 | 0 | 0
124722 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KUCUKKIZILKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:14:54 | 08.07.2013 11:36:47 | 3.3647 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7294
124720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:CUKURBAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:03:12 | 08.07.2013 11:31:59 | 2.4797 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 12.3986 | 1229.9422
124711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAHÇELİ KÖK FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:19:49 | 08.07.2013 14:15:41 | 3.9311 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 82.5533 | 0
124708 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:26:49 | 08.07.2013 11:22:55 | 3.935 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.805 | 0 | 0
124704 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:BEŞIŞIKLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:53:16 | 08.07.2013 11:20:28 | 1.4533 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 206.3733 | 0
124703 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 11:08:17 | 08.07.2013 11:33:56 | 0.4275 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.4125 | 0 | 0 | 0
124696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR3/18-D | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:23:36 | 08.07.2013 11:58:47 | 1.5864 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.7278 | 0 | 0
124693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM TR:KILEDERE3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:02:56 | 08.07.2013 11:11:34 | 1.1439 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 514.75 | 0 | 0
124692 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:09:28 | 08.07.2013 11:27:33 | 3.3014 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 990.4167 | 0
124691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-10A TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:19:29 | 08.07.2013 11:08:34 | 1.8181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4542 | 0 | 0
124690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:HATIPAGATOLU1TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:34:54 | 08.07.2013 11:08:30 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.56 | 22.4
124683 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 11:02:55 | 08.07.2013 17:34:59 | 6.5344 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1235.01 | 0 | 0
124675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ALAÇATI KÖK FİDER:SUDURAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:49:20 | 08.07.2013 11:38:01 | 0.8114 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.2847 | 0
124674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ON HÜCRELİ KÖK TR:KARAATLI4 TR FİDER:KARATLI3 TR - KARATLI6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:11:15 | 08.07.2013 10:56:28 | 0.7536 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.0722
124672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:30:03 | 08.07.2013 10:55:03 | 0.4167 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0
124671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK TR:HUYUK1 TR FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:33:29 | 08.07.2013 10:52:25 | 2.3156 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.7333
124665 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:18:11 | 08.07.2013 10:48:12 | 0.5003 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.0139 | 0 | 0 | 0
124663 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 10:33:53 | 08.07.2013 14:17:08 | 3.7208 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 372.0833 | 0 | 0
124660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CERİTMAŞAT TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:48:08 | 08.07.2013 10:44:16 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6133
124659 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:DİNEK MODÜLER KÖK TR:YAZICAYIRI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:41:19 | 08.07.2013 11:26:27 | 0.7522 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7522 | 0
124647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21612 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:31:52 | 08.07.2013 10:56:00 | 0.4022 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0222 | 0 | 0
124645 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:SEÇME DM FİDER:SEÇME | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:52:34 | 08.07.2013 12:58:11 | 3.0936 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.8722 | 0 | 0
124639 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:TOSUNBURNU KÖK TR:HOMURLU ÜÇLER TR1 FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:04:00 | 08.07.2013 10:37:27 | 0.5575 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0
124638 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/103 ÇATI YAPI | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:34:26 | 08.07.2013 10:34:50 | 1.0067 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0
124635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:29:58 | 08.07.2013 12:14:43 | 1.7458 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.1875 | 0 | 0
124629 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TİPİ UYGUN SEÇİLMEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:14:39 | 08.07.2013 10:27:52 | 1.2203 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7622 | 0 | 0
124626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DÜNDARLI KÖK TR:DUNDARLI11 TR FİDER:DÜNDARLI KÖK - DÜNDARLI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:16:17 | 08.07.2013 10:26:19 | 3.1672 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 158.3611
124623 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:22:19 | 08.07.2013 10:41:48 | 0.3247 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.8708 | 0
124622 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKCIL TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:18:49 | 08.07.2013 10:59:50 | 0.6836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3672 | 0 | 0
124620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT TSK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:05:35 | 08.07.2013 10:21:55 | 1.2722 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2.5444 | 63.6111
124619 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:03:16 | 08.07.2013 10:20:33 | 2.2881 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 183.0444 | 0
124618 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR59 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 10:17:19 | 08.07.2013 11:22:23 | 1.0844 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46.6311 | 0 | 0
124614 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:HIZIRUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 10:11:40 | 08.07.2013 11:04:44 | 0.8844 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.3822
124608 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:12:24 | 08.07.2013 10:08:08 | 1.9289 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 385.7778 | 0
124607 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UFACIKYAYLA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 10:06:42 | 08.07.2013 16:35:45 | 6.4842 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 162.1042 | 0 | 0
124606 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 10:04:20 | 08.07.2013 13:03:55 | 2.9931 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.8611 | 0 | 0
124599 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:49:00 | 08.07.2013 10:14:43 | 0.4286 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.7153
124596 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:İMAMIN KÖK FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:49:10 | 08.07.2013 10:14:27 | 0.4214 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1069 | 0
124594 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:AHMET YESEVI | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:47:07 | 08.07.2013 11:31:08 | 1.7336 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 346.7222 | 0 | 0
124593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM9 ŞEYH ŞAMİL TR:KIZILKAYA İŞ MERKEZİ TR FİDER:BUHARA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:45:31 | 08.07.2013 10:29:08 | 0.7269 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 2166.2944 | 0 | 0
124592 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KOLUKISA1 KÖK - KOLUKISA7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 23:44:52 | 08.07.2013 09:52:58 | 10.135 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.675 | 0
124589 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:DEMIRAGAC1 TR FİDER:KÖYLER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:31:27 | 08.07.2013 09:50:10 | 2.3119 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.6792 | 0 | 0 | 0
124586 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:4B 3TR FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:42:57 | 08.07.2013 11:07:51 | 1.415 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 141.5 | 0 | 0
124582 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 09:43:33 | 08.07.2013 17:15:18 | 7.5292 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 188.2292 | 0 | 0
124581 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ATAKOY KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:41:29 | 08.07.2013 11:57:08 | 2.2608 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3042 | 0 | 0 | 0
124580 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:GÖZLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 05:42:37 | 08.07.2013 09:42:45 | 4.0022 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 168.0933 | 0
124576 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | KÖK:KARACAÖREN KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:41:57 | 08.07.2013 09:39:14 | 0.9547 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 190.9444 | 47.7361
124572 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 23:15:18 | 08.07.2013 09:36:54 | 10.36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0
124569 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:NAMIZAYAYLASI1 TR FİDER:NAMZA TR-ZORLU ÇİMEN TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:53:50 | 08.07.2013 09:32:43 | 0.6481 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4806 | 0 | 0
124565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 04:56:44 | 08.07.2013 09:27:24 | 4.5111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135.3333 | 0 | 0
124560 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:20:39 | 08.07.2013 10:55:12 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.3958
124559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM KÖK:GÜVENÇ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:20:03 | 08.07.2013 10:35:37 | 1.2594 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0378 | 0 | 0 | 0
124556 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 05:45:14 | 08.07.2013 09:18:47 | 3.5592 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4733 | 0 | 0
124554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 09:15:48 | 08.07.2013 12:23:33 | 3.1292 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 156.4583
124553 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 09:14:45 | 08.07.2013 10:06:31 | 0.8628 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6278 | 0 | 0
124550 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20502 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 09:14:08 | 08.07.2013 13:15:47 | 4.0275 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.6875 | 0 | 0
124548 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT 1 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 09:12:15 | 08.07.2013 13:59:28 | 4.7869 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.7389 | 0 | 0
124545 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:07:43 | 08.07.2013 11:02:20 | 1.9103 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7308 | 0
124544 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:08:18 | 08.07.2013 09:34:02 | 0.4289 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2867 | 0
124543 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:ODABAŞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:06:33 | 08.07.2013 09:10:36 | 1.0675 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2025 | 0
124539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ÇARIKLI KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:18:48 | 08.07.2013 09:10:10 | 0.8561 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 214.0278
124538 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 09:04:18 | 08.07.2013 10:30:29 | 1.4364 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7456 | 0
124537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EKİNÖZÜ KÖYÜ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 09:03:29 | 08.07.2013 13:40:36 | 4.6186 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.2792
124536 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 09:02:21 | 08.07.2013 15:10:36 | 6.1375 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 184.125 | 0 | 0
124535 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:BOZKOY SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:23:44 | 08.07.2013 09:01:33 | 1.6303 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.4542 | 0
124534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ALAÇATI KÖK FİDER:SUDURAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:54:35 | 08.07.2013 09:33:40 | 0.6514 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.7708 | 0
124531 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:50:07 | 08.07.2013 10:16:21 | 1.4372 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.7444 | 0 | 0 | 0
124528 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:MUCUR KÖYLER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:55:28 | 08.07.2013 12:50:09 | 3.9114 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.2278 | 0
124524 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 08:53:57 | 08.07.2013 16:44:07 | 7.8361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8361 | 0 | 0
124523 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:AVCITEPE KÖK FİDER:BELÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:41:40 | 08.07.2013 10:31:44 | 1.8344 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.6889 | 0
124514 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:GÜNEYSINIR TM-ERENTEPE1 TR SAPLAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:42:29 | 08.07.2013 14:22:41 | 5.67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 0
124513 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCELER2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 08:43:26 | 08.07.2013 14:52:36 | 6.1528 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 215.3472
124508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:SAZGEÇİT KÖK FİDER:EMİRGAZİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:29:02 | 08.07.2013 09:30:42 | 1.0278 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2778 | 0
124504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 08:30:33 | 08.07.2013 12:11:40 | 3.6853 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.1319 | 0 | 0
124500 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA27 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:27:04 | 08.07.2013 13:43:54 | 5.2806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5611 | 0 | 0
124499 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:ORTAOBA SULAMA MODÜLER FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:26:58 | 08.07.2013 10:23:48 | 1.9472 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3.8944 | 9.7361
124498 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:20:16 | 08.07.2013 09:31:39 | 1.1897 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.4861 | 0 | 0
124497 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:25:22 | 08.07.2013 09:40:47 | 1.2569 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.1389 | 0
124496 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK AZDIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:21:40 | 08.07.2013 15:52:41 | 7.5169 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 187.9236
124495 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HUSNIYETAR.SUL.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:20:17 | 08.07.2013 11:07:48 | 2.7919 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.7583
124493 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:TEPEOGLU YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 08:22:12 | 08.07.2013 15:24:31 | 7.0386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0386
124492 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK FİDER:AYRANCI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 08:20:30 | 08.07.2013 13:25:15 | 5.0792 | 0 | 0 | 2 | 298 | 0 | 0 | 10.1583 | 1513.5917
124489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 03 BOSNA HERSEK TR:BOSNAHERSEK16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 08:07:52 | 08.07.2013 08:19:09 | 0.1881 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 47.0139 | 0 | 0
124487 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 08:09:27 | 08.07.2013 10:07:26 | 1.9664 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6639
124485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KALEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:59:05 | 08.07.2013 10:23:29 | 2.4067 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2533 | 0 | 0
124484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 02 SANCAK TR:SANCAK27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 08:06:47 | 08.07.2013 08:14:20 | 0.1258 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 18.875 | 0 | 0
124481 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:MANAV YOLU TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:06:41 | 08.07.2013 08:08:53 | 1.0367 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 0 | 0
124480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA ODUNCULAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:50:12 | 08.07.2013 08:34:37 | 0.7403 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 148.0556 | 0 | 0
124479 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 15/A KONALTAŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 07:53:47 | 08.07.2013 08:05:27 | 0.1944 | 10 | 250 | 0 | 0 | 1.9444 | 48.6111 | 0 | 0
124478 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 00:42:29 | 08.07.2013 09:09:57 | 8.4578 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 312.9378
124476 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:59:39 | 08.07.2013 09:19:52 | 1.3369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3369 | 0
124475 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM TR:ORTAKONAKKOY1 TR FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:38:13 | 08.07.2013 09:29:24 | 1.8531 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5306 | 0 | 0 | 0
124472 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:KÖYLER GRUBU KABİN FİDER:BURÇ MONOBLOK - ÇARDACIK MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 05:35:34 | 08.07.2013 07:55:46 | 2.3367 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 934.6667
124471 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİ R | KÖK:KAZIM KARABEKİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 06:13:37 | 08.07.2013 07:55:00 | 1.6897 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 929.3472 | 0 | 0
124470 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-4 (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:52:05 | 08.07.2013 10:12:15 | 2.3361 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 233.6111 | 0
124469 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:51:42 | 08.07.2013 08:10:11 | 0.3081 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.4028 | 0 | 0
124468 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM KÖK:KAVAK KÖK FİDER:KAVAK KÖK-KAVAK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:47:55 | 08.07.2013 09:05:41 | 1.2961 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64.8056 | 0
124465 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:ZİNCİRLİKUYU KÖK TR:ZINCIRLIKUYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:32:22 | 08.07.2013 08:55:36 | 1.3872 | 4 | 500 | 1 | 0 | 5.5489 | 693.6111 | 1.3872 | 0
124464 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:33:58 | 08.07.2013 09:04:20 | 1.5061 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.0733 | 0
124460 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/111 ÇOCUK ESİRGEME FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:32:37 | 08.07.2013 08:21:24 | 0.8131 | 600 | 0 | 0 | 0 | 487.8333 | 0 | 0 | 0
124459 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:25:27 | 08.07.2013 15:19:15 | 7.8967 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.38
124458 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI MONOBLOK FİDER:PINARBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:28:50 | 08.07.2013 10:23:58 | 2.9189 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.8644 | 0
124457 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:SULTANHANI24 KÖK TR:ESMEKAYA1 TR FİDER:BOZCAMAHMUT-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:28:30 | 08.07.2013 09:01:49 | 1.5553 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31.1056 | 124.4222
124455 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:20:09 | 08.07.2013 07:51:21 | 0.52 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0
124454 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:TOSUNBURNU KÖK TR:DULKAD İRLİ KARA İSA TR1 FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:20:05 | 08.07.2013 09:07:46 | 1.7947 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.5367 | 0
124451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 07:13:41 | 08.07.2013 09:03:09 | 1.8244 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.3667 | 0 | 0
124450 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 06:58:32 | 08.07.2013 09:37:12 | 2.6444 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 290.8889 | 0
124448 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 05:37:11 | 08.07.2013 07:48:11 | 2.1833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0
124447 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 06:56:46 | 08.07.2013 08:03:08 | 1.1061 | 150 | 0 | 0 | 0 | 165.9167 | 0 | 0 | 0
124446 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:IMRENLER6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 05:13:26 | 08.07.2013 10:48:07 | 5.5781 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.6244 | 0 | 0
124445 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM KÖK:YENİDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 06:10:11 | 08.07.2013 09:19:49 | 3.1606 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 632.1111 | 6.3211 | 0
124444 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 06:39:22 | 08.07.2013 09:46:05 | 3.1119 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 14850.1989 | 0 | 0 | 0
124442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:CUMHURIYET04 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CANLI TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 06:27:32 | 08.07.2013 07:59:20 | 1.53 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 5967 | 0 | 0
124440 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 06:05:51 | 08.07.2013 09:27:35 | 3.3622 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.0711 | 0 | 0
124437 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM19 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 05:54:52 | 08.07.2013 05:59:02 | 0.0694 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6.9444 | 0 | 0 | 0
124436 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 08.07.2013 05:51:31 | 08.07.2013 07:15:03 | 1.3922 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1392.2222 | 0 | 0 | 0
124433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21612 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 05:47:22 | 08.07.2013 07:03:15 | 1.2647 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.1767 | 0 | 0
124432 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 05:22:25 | 08.07.2013 06:44:29 | 1.3678 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1641.3333 | 0 | 0 | 0
124430 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 05:25:36 | 08.07.2013 06:57:07 | 1.5253 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 183.0333 | 0
124426 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | KÖK:KARACAÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 02:04:35 | 08.07.2013 03:28:47 | 1.4033 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 280.6667 | 70.1667
124421 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 00:48:30 | 08.07.2013 02:46:57 | 1.9742 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 394.8333 | 0 | 0
124419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 01:55:31 | 08.07.2013 03:33:16 | 1.6292 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 162.9167 | 0 | 0
124417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:KILBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 21:29:16 | 08.07.2013 01:40:49 | 4.1925 | 0 | 0 | 5 | 110 | 0 | 0 | 20.9625 | 461.175
124413 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BUYUKZENGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 21:58:03 | 08.07.2013 01:25:16 | 3.4536 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 179.5878
124412 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK TR:AKDOGAN YAYLASI1 TR FİDER:BAŞHÜYÜK KÖK - İSABEY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:36:49 | 08.07.2013 01:25:46 | 4.8158 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 86.685
124411 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TR:YENICEKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ZİNCİR İZOLATÖRDEN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:23:17 | 08.07.2013 01:26:22 | 7.0514 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 296.1583 | 0
124410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 11TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 00:51:51 | 08.07.2013 02:19:53 | 1.4672 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.3444 | 0 | 0
124409 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21612 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 00:51:49 | 08.07.2013 01:52:53 | 1.0178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0889 | 0 | 0
124408 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:KOLUKISA1 KÖK TR:YENICEKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:54:24 | 08.07.2013 00:55:20 | 4.0156 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 168.6533 | 0
124406 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ESKI SANAYI4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 08.07.2013 00:47:39 | 08.07.2013 01:59:43 | 1.2011 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.6144 | 0 | 0
124398 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 23:44:25 | 07.07.2013 23:52:45 | 0.1389 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1.5278 | 0 | 1.25 | 0
124389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 23:00:37 | 07.07.2013 23:30:35 | 0.4994 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 49.9444 | 0 | 0
124385 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KITRELI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 21:53:45 | 07.07.2013 23:09:54 | 1.2692 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.4583 | 0 | 0
124384 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:LADİK TM KÖK:KARAYÖRÜKLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 23:04:17 | 07.07.2013 23:42:02 | 0.6292 | 0 | 901 | 50 | 930 | 0 | 566.8792 | 31.4583 | 585.125
124383 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:10:26 | 07.07.2013 23:05:23 | 4.9158 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5792 | 0
124379 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/71 MEYTAJ KAVŞAĞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 22:57:25 | 08.07.2013 00:43:43 | 1.7717 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.2917 | 0 | 0
124375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 22:01:37 | 07.07.2013 22:43:35 | 0.6994 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 83.9333 | 0 | 0
124374 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DEMİRKAZIK KABİN TR:PINARBASI TR | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:40:12 | 07.07.2013 22:43:26 | 3.0539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0539
124373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:58:24 | 07.07.2013 22:38:17 | 1.6647 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83.2361 | 0 | 0
124370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM DM:DM 79 EĞRİBAYAT TR:GUVENC1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 22:29:51 | 08.07.2013 01:06:55 | 2.6178 | 10 | 150 | 0 | 0 | 26.1778 | 392.6667 | 0 | 0
124368 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:43:12 | 07.07.2013 22:31:56 | 2.8122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6856 | 0 | 0
124366 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK TR:YENICEKAYA3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:35:06 | 07.07.2013 22:30:51 | 2.9292 | 0 | 0 | 14 | 131 | 0 | 0 | 41.0083 | 383.7208
124352 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 21:59:22 | 07.07.2013 22:31:53 | 0.5419 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.2583 | 0 | 0 | 0
124351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:58:58 | 07.07.2013 21:55:44 | 0.9461 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 80.4194 | 0 | 0
124342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 21:33:10 | 07.07.2013 22:28:43 | 0.9258 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.4042 | 0 | 0
124341 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:34:37 | 07.07.2013 22:21:13 | 1.7767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7767 | 0 | 0
124331 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:KILBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:31:55 | 07.07.2013 21:19:42 | 2.7964 | 0 | 0 | 5 | 110 | 0 | 0 | 13.9819 | 307.6028
124330 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:HÜYÜK KÖK 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 21:08:28 | 07.07.2013 22:39:59 | 1.5253 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.7583 | 0 | 0
124325 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:14:16 | 07.07.2013 21:11:37 | 0.9558 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.47
124319 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:YUNAK TM FİDER:TURGUT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:09:30 | 07.07.2013 21:07:46 | 1.9711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9711
124313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 21:01:04 | 07.07.2013 22:55:08 | 1.9011 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 152.0889 | 0 | 0
124312 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI KEKLIKPINAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:59:53 | 07.07.2013 22:43:13 | 1.7222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.2222
124306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:56:15 | 07.07.2013 21:47:10 | 0.8486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8486
124304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:6 HÜCRELİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 14:58:05 | 07.07.2013 20:53:24 | 5.9219 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.3756
124303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:İÇMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:06:37 | 07.07.2013 20:52:15 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 176.0556
124298 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:48:22 | 07.07.2013 21:24:14 | 0.5978 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 89.6667 | 0
124295 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:COGLU HATSONU KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:48:09 | 07.07.2013 21:52:44 | 1.0764 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 107.6389 | 0
124293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KÖMÜRCÜ KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:12:47 | 07.07.2013 20:46:16 | 0.5581 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.1125 | 0
124288 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BULGUR IMAM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:39:42 | 07.07.2013 21:23:57 | 0.7375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2125 | 0 | 0
124287 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:COCUKPARKIYANI31 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:39:15 | 07.07.2013 21:06:28 | 0.4536 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.8042 | 0 | 0
124284 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:35:39 | 07.07.2013 21:45:29 | 1.1639 | 0 | 620 | 180 | 50 | 0 | 721.6111 | 209.5 | 58.1944
124283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:34:33 | 07.07.2013 21:04:35 | 0.5006 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 37.5417 | 0 | 0
124279 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KITRELI6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:33:26 | 07.07.2013 20:34:51 | 1.0236 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51.1806 | 0 | 0
124276 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:31:20 | 07.07.2013 22:28:33 | 1.9536 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3.9072 | 9.7681
124274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKÇAŞEHİR TR 5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:26:13 | 07.07.2013 21:51:31 | 1.4217 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.65
124271 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:19:44 | 07.07.2013 21:26:24 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5556
124270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:53:58 | 07.07.2013 20:23:25 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.3625
124265 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILTEKKE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:09:23 | 07.07.2013 22:26:38 | 2.2875 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.75
124263 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM KÖK:HARMANALTI KÖK TR:HARMANALTI 1 TR FİDER:KIRŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:12:51 | 07.07.2013 22:34:03 | 2.3533 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 0
124260 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AHIRIGUZEL1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:00:31 | 07.07.2013 22:49:57 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.7106
124254 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 20:02:12 | 07.07.2013 20:18:44 | 0.2756 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13.7778 | 0 | 0
124252 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:46:44 | 07.07.2013 23:13:01 | 3.4381 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7522 | 0
124251 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:55:51 | 07.07.2013 21:52:12 | 1.9392 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 193.9167 | 38.7833 | 0
124246 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:DADAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:40:28 | 07.07.2013 20:18:17 | 1.6303 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.4542
124245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:ON HÜCRELİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:26:46 | 07.07.2013 19:52:10 | 2.4233 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.27
124241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:ON HÜCRELİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 14:46:22 | 07.07.2013 19:48:34 | 5.0367 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.11
124233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 FİDER:ŞEHİR-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:39:24 | 07.07.2013 20:00:47 | 0.3564 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 71.2778 | 0 | 0
124228 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:37:08 | 07.07.2013 20:09:33 | 0.5403 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.2083 | 0 | 0
124225 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR26 FİDER:ÜRGÜP TR26- ÜRGÜP 25 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:32:46 | 07.07.2013 20:24:00 | 0.8539 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7078 | 0
124224 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:29:34 | 07.07.2013 20:20:32 | 0.8494 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.4833
124223 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK TR:CELIKLER3 TR FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:52:00 | 07.07.2013 21:08:36 | 2.2767 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3833 | 0
124220 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK:HİMMETLİ KÖK FİDER:HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 15:13:40 | 07.07.2013 19:26:51 | 4.2197 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.1972
124219 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:01:27 | 07.07.2013 20:45:54 | 1.7408 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.4083 | 0 | 0
124218 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:16:05 | 07.07.2013 20:17:33 | 1.0244 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 107.5667 | 0
124212 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:15:24 | 07.07.2013 21:52:19 | 2.6153 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.6153 | 5.2306
124210 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:1C 1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:30:01 | 07.07.2013 19:19:18 | 1.8214 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.5347
124208 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:09:10 | 07.07.2013 20:00:39 | 0.8581 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2903 | 0
124206 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:BAŞKUYU2 KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:10:00 | 07.07.2013 22:01:07 | 2.8519 | 0 | 0 | 15 | 67 | 0 | 0 | 42.7792 | 191.0803
124204 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:SUSUZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:24:52 | 07.07.2013 19:12:22 | 0.7917 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
124200 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:01:51 | 07.07.2013 19:30:59 | 0.4856 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.2778 | 0 | 0
124199 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:COCUKPARKIYANI31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:05:29 | 07.07.2013 20:31:10 | 1.4281 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.9928 | 0 | 0
124198 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:02:57 | 07.07.2013 23:50:37 | 4.7944 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 167.8056 | 0
124197 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EREGLI YOLU VIRAJ TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:03:21 | 07.07.2013 21:04:41 | 2.0222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2222 | 0 | 0
124196 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TATLIDIL1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 19:03:11 | 07.07.2013 20:03:45 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0283
124193 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KUCUKKIZILKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:55:44 | 08.07.2013 00:18:22 | 5.3772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7544
124192 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:57:57 | 07.07.2013 19:46:57 | 0.8167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
124190 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:56:43 | 07.07.2013 19:55:29 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.5889
124189 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAGCILAR DERE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:50:56 | 07.07.2013 19:59:31 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4306
124188 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 16:50:33 | 07.07.2013 19:02:47 | 2.2039 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 330.5833 | 0
124182 | 1 | KONYA | KULU | TR:AGILBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:47:59 | 07.07.2013 19:45:48 | 0.9636 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.0903
124181 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:47:57 | 07.07.2013 18:56:05 | 0.1356 | 0 | 1500 | 48 | 0 | 0 | 203.3333 | 6.5067 | 0
124176 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:45:13 | 07.07.2013 21:15:47 | 2.5094 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.5094 | 12.5472
124175 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HUSNIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:44:14 | 07.07.2013 23:31:28 | 4.7872 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 143.6167
124172 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILIEBGYIT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:39:34 | 07.07.2013 20:12:52 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.55
124171 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:TOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:52:18 | 07.07.2013 19:08:09 | 1.2642 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 189.625 | 0
124170 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:24:17 | 07.07.2013 19:54:36 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5792
124166 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:39:01 | 07.07.2013 19:13:57 | 0.5822 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
124165 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:37:56 | 07.07.2013 19:57:25 | 1.3247 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.8192 | 0 | 0
124164 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:KURTBASAN KÖK FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:33:27 | 07.07.2013 19:50:29 | 1.2839 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4194 | 0 | 0
124160 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:MECAL TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:27:35 | 07.07.2013 20:05:00 | 1.6236 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.7083 | 0 | 0 | 0
124156 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:20:47 | 07.07.2013 19:23:10 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.1917
124155 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:18:22 | 07.07.2013 18:32:42 | 0.2389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
124154 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:08:36 | 07.07.2013 18:24:43 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 76.1167
124149 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DERYA18 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:39:41 | 07.07.2013 18:21:08 | 0.6908 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.0533 | 0 | 0
124147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:17:05 | 07.07.2013 22:05:49 | 3.8122 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6244 | 0
124145 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 16:44:56 | 07.07.2013 18:15:44 | 1.5133 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0
124133 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 18:03:56 | 07.07.2013 21:09:38 | 3.095 | 1 | 53 | 0 | 0 | 3.095 | 164.035 | 0 | 0
124131 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:50:06 | 07.07.2013 19:26:12 | 1.6017 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 176.1833 | 0
124129 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GODELER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 16:18:40 | 07.07.2013 18:05:44 | 1.7844 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9222
124127 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:TR23 TAŞAGIL KOYLER GRUBU TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:14:17 | 07.07.2013 17:59:16 | 0.7497 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 93.7153 | 0 | 0
124125 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 TR:TR 60801 FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:48:01 | 07.07.2013 19:13:45 | 1.4289 | 50 | 0 | 0 | 0 | 71.4444 | 0 | 0 | 0
124123 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:54:08 | 07.07.2013 18:45:23 | 0.8542 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5625
124121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM2 SANCAK TR:SANCAK27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 17:52:19 | 07.07.2013 19:27:28 | 1.5858 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 71.3625 | 0 | 0
124118 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM TR:MERKEZ1-7 TR FİDER:1/7 TR - 1/40-B TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:26:02 | 07.07.2013 17:47:34 | 0.3589 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 43.0667
124116 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM FİDER:EMİRGAZİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:23:39 | 07.07.2013 17:49:23 | 0.4289 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.8667
124114 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:37:16 | 07.07.2013 19:09:19 | 1.5342 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0
124113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:23:10 | 07.07.2013 17:40:42 | 0.2922 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7533
124112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1360 TR FİDER:EREĞLİ1360 TR-EREĞLİ1362 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:09:22 | 07.07.2013 17:52:04 | 0.7117 | 80 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0 | 0
124105 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:31:33 | 07.07.2013 19:17:00 | 1.7575 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0
124103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 15:49:26 | 07.07.2013 17:30:47 | 1.6892 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.8917
124099 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:YAVŞANKUYU SULAMA KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 16:24:33 | 07.07.2013 19:05:39 | 2.685 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0
124095 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:12:53 | 07.07.2013 17:59:52 | 0.7831 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.6611 | 0
124094 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:12:55 | 07.07.2013 17:35:55 | 0.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
124093 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:TATLICAK DM FİDER:BELEDİYE SU ARITMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 16:50:23 | 07.07.2013 19:38:12 | 2.7969 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.9083 | 0 | 0 | 0
124091 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU101 TR FİDER:KULU101 TR - FEVZIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 17:10:56 | 07.07.2013 18:17:40 | 1.1122 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6733 | 0
124085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 15:55:42 | 07.07.2013 17:10:13 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4194
124081 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH33 TR 630 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 16:59:45 | 07.07.2013 18:00:14 | 1.0081 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7.0564 | 0 | 3.0242
124079 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 16:53:34 | 07.07.2013 22:33:02 | 5.6578 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 141.4444
124078 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:BOGAZOREN1 TR FİDER:KARACADAĞ KÖK - BOGAZOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 16:56:11 | 07.07.2013 19:22:58 | 2.4464 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 2.4464 | 269.1028
124075 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SEYIT ALI21 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 15:40:07 | 07.07.2013 16:51:04 | 1.1825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9125 | 0 | 0
124071 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM DM:TATLICAK DM FİDER:BUZCULER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 16:38:42 | 07.07.2013 17:24:48 | 0.7683 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.6833 | 7.6833 | 0 | 0
124070 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 16:33:02 | 07.07.2013 18:17:09 | 1.7353 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6764
124066 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM KÖK:SOĞUK HAVA KÖK TR:SOGUK HAVA ALTI TR 2.10 FİDER:KARAYOLLARI KÖK - | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 14:39:17 | 07.07.2013 16:36:06 | 1.9469 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 778.7778 | 0 | 0
124063 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 16:21:11 | 07.07.2013 16:36:43 | 0.2589 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5889
124061 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 TR:TR 60801 FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 16:24:11 | 07.07.2013 17:06:31 | 0.7056 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42.3333 | 0 | 0 | 0
124055 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 16:14:40 | 07.07.2013 16:56:44 | 0.7011 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.0444 | 0 | 0
124050 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK FİDER:AYRANCI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 16:16:37 | 07.07.2013 16:36:46 | 0.3358 | 0 | 0 | 3 | 997 | 0 | 0 | 1.0075 | 334.8258
124046 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 16:14:16 | 07.07.2013 22:59:56 | 6.7611 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 169.0278
124043 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 16:11:49 | 07.07.2013 16:13:19 | 0.025 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
124041 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ALTUNELLER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 15:04:48 | 07.07.2013 16:09:21 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7583
124039 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 16:01:29 | 07.07.2013 16:59:16 | 0.9631 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 115.5667 | 0 | 0
124032 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA4 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 14:24:57 | 07.07.2013 15:54:53 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4944
124031 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:UCARI MH 17 TR 250 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 15:49:23 | 07.07.2013 16:19:12 | 0.4969 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.9389 | 0 | 0 | 0
124028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 15:14:05 | 07.07.2013 15:51:41 | 0.6267 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
124022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ALHAN KÖK FİDER:TAŞAĞIL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 15:44:45 | 07.07.2013 15:47:00 | 0.0375 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0
124021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 12:32:47 | 07.07.2013 15:42:51 | 3.1678 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5033
124019 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:BOR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 15:40:13 | 07.07.2013 15:42:09 | 0.0322 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3222 | 0
124017 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 15:36:11 | 07.07.2013 18:26:36 | 2.8403 | 8 | 0 | 12 | 0 | 22.7222 | 0 | 34.0833 | 0
124011 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 15:24:33 | 07.07.2013 18:50:01 | 3.4244 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 239.7111 | 0 | 0
124010 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 15:22:18 | 07.07.2013 17:04:52 | 1.7094 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 205.1333 | 0
124009 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 15:23:07 | 07.07.2013 15:27:10 | 0.0675 | 8 | 740 | 20 | 0 | 0.54 | 49.95 | 1.35 | 0
124008 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 15:14:55 | 07.07.2013 15:51:37 | 0.6117 | 80 | 0 | 0 | 0 | 48.9333 | 0 | 0 | 0
124006 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 15:02:26 | 07.07.2013 15:20:47 | 0.3058 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.6458
124003 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 15:11:39 | 07.07.2013 15:34:54 | 0.3875 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
124002 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 15:14:25 | 07.07.2013 20:15:26 | 5.0169 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 391.3217
123997 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:YAZICAYIRI1 TR FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - YAZICAYIRI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 15:05:33 | 07.07.2013 17:40:35 | 2.5839 | 0 | 0 | 3 | 389 | 0 | 0 | 7.7517 | 1005.1328
123996 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:AFYON YOLU5 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 14:15:00 | 07.07.2013 15:07:17 | 0.8714 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.8556 | 0 | 0
123992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TEPEKÖY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 14:56:33 | 07.07.2013 17:43:45 | 2.7867 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.6
123989 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 13:22:39 | 07.07.2013 14:52:45 | 1.5017 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150.1667 | 0
123987 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/21 ESEN PASAJI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 14:48:55 | 07.07.2013 20:19:23 | 5.5078 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 550.7778 | 0 | 0
123986 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ELDES 2 TR 250 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 14:46:27 | 07.07.2013 18:31:01 | 3.7428 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 37.4278 | 0 | 18.7139
123980 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:ACIGÖL İM FİDER:ACIGÖL TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 14:39:01 | 07.07.2013 14:42:03 | 0.0506 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.2639 | 0 | 0
123979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 14:38:22 | 07.07.2013 23:55:14 | 9.2811 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2784.3333 | 0 | 0
123974 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK TR:GOKHUYUK2 TR FİDER:GÖKHÜYÜK KÖK-GÖKHÜYÜK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 14:14:55 | 07.07.2013 14:35:34 | 0.3442 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
123971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 14:19:59 | 07.07.2013 14:21:52 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.9417
123970 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 14:20:15 | 07.07.2013 15:16:55 | 0.9444 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 113.3333 | 0
123969 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ATAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 14:17:20 | 07.07.2013 15:40:59 | 1.3942 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9708 | 0 | 0
123968 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TR:KUZOREN5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 13:46:46 | 07.07.2013 14:20:47 | 0.5669 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0.5669 | 85.0417 | 0 | 0
123964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 13:45:50 | 07.07.2013 14:20:01 | 0.5697 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 170.9167
123960 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEPEKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 14:00:40 | 07.07.2013 18:11:34 | 4.1817 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104.5417
123959 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DUMANLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 13:56:03 | 07.07.2013 18:43:00 | 4.7825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.9125 | 0 | 0
123958 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 13:58:18 | 07.07.2013 16:07:57 | 2.1608 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 432.1667 | 0 | 0
123957 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG6 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 11:36:57 | 07.07.2013 13:59:33 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3767
123956 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:BÜSAN DM FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 13:56:25 | 07.07.2013 14:44:41 | 0.8044 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160.8889 | 0 | 0 | 0
123955 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:15 NOLU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:16:48 | 07.07.2013 13:58:20 | 5.6922 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.9222 | 0
123952 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 13:54:30 | 07.07.2013 20:28:41 | 6.5697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5697 | 0 | 0
123938 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 12:42:30 | 07.07.2013 13:35:11 | 0.8781 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.1708 | 0
123930 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUTLU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 08:53:54 | 07.07.2013 13:18:19 | 4.4069 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.0694
123925 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 12:17:00 | 07.07.2013 13:10:30 | 0.8917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4583 | 0 | 0
123924 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FAKIH DEDE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 13:07:05 | 07.07.2013 13:15:30 | 0.1403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4028 | 0 | 0
123922 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HASAN DEDE MESCIT1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 12:55:07 | 07.07.2013 14:19:39 | 1.4089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4089 | 0 | 0
123918 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/19 ESKİ HASTANE FİDER:FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 12:41:20 | 07.07.2013 22:26:18 | 9.7494 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 9749.4444 | 0 | 0 | 0
123917 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI KEKLIKPINAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 12:46:50 | 07.07.2013 14:42:15 | 1.9236 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.7778
123914 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILMAZ CAMI TR 3.20 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 09:10:34 | 07.07.2013 12:49:46 | 3.6533 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91.3333 | 0 | 0
123911 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 09:41:36 | 07.07.2013 14:20:59 | 4.6564 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.5639 | 0 | 0
123907 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:PINARBASI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 12:46:11 | 07.07.2013 15:34:04 | 2.7981 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 176.2775
123906 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISTASYON DAGITIM TR AA2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 11:30:47 | 07.07.2013 12:46:41 | 1.265 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.625 | 0 | 0
123905 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:58:21 | 07.07.2013 12:44:43 | 16.7728 | 10 | 10 | 0 | 0 | 167.7278 | 167.7278 | 0 | 0
123904 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21501 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 11:40:27 | 07.07.2013 12:38:23 | 0.9656 | 5 | 1250 | 0 | 0 | 4.8278 | 1206.9444 | 0 | 0
123902 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 12:36:11 | 07.07.2013 12:38:06 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.9583
123900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 15/A KONALTAŞ TR:ANADOLU SANAYI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 12:26:10 | 07.07.2013 16:56:55 | 4.5125 | 2 | 150 | 0 | 0 | 9.025 | 676.875 | 0 | 0
123899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 12:32:01 | 07.07.2013 12:33:53 | 0.0311 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3111 | 0 | 0 | 0
123898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 11:52:41 | 07.07.2013 12:32:21 | 0.6611 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3056 | 0
123896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:MEYİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 12:26:09 | 07.07.2013 18:56:26 | 6.5047 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 130.0944 | 195.1417
123893 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:INALLI8 TR FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 12:11:08 | 07.07.2013 13:52:48 | 1.6944 | 20 | 50 | 0 | 50 | 33.8889 | 84.7222 | 0 | 84.7222
123891 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR85 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 12:21:41 | 07.07.2013 12:37:00 | 0.2553 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.1056 | 0 | 0
123884 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 11:53:00 | 07.07.2013 12:15:13 | 0.3703 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.8111
123883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 11TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 12:07:58 | 07.07.2013 13:07:23 | 0.9903 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9028 | 0 | 0
123882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 12:11:43 | 07.07.2013 13:01:17 | 0.8261 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.0444
123881 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 11:34:15 | 07.07.2013 12:11:04 | 0.6136 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.4083
123880 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARACAOREN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 12:10:11 | 07.07.2013 15:52:56 | 3.7125 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 0
123879 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ARMAGANLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 12:04:31 | 07.07.2013 14:24:57 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.5139
123878 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 12:07:56 | 07.07.2013 14:35:28 | 2.4589 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 245.8889 | 0 | 0
123876 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM KÖK:AKPINAR PLASTİK KÖK FİDER:TATLICAK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 12:08:06 | 07.07.2013 12:36:43 | 0.4769 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | 0
123872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 11:56:22 | 07.07.2013 12:50:36 | 0.9039 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90.3889 | 0
123868 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 11:56:07 | 07.07.2013 15:59:43 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 121.8
123867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CERİTMAŞAT TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:01:47 | 07.07.2013 11:57:20 | 18.9258 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.6292
123865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 11:52:36 | 07.07.2013 20:52:29 | 8.9981 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.9883 | 0
123861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 9TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 10:43:58 | 07.07.2013 11:50:21 | 1.1064 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.6597 | 0 | 0
123857 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 10:55:07 | 07.07.2013 11:41:44 | 0.7769 | 0 | 0 | 200 | 800 | 0 | 0 | 155.3889 | 621.5556
123856 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEKOYTAR.SUL.3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 09:39:02 | 07.07.2013 11:38:42 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59.8333
123853 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:AGAPINARI1 TR FİDER:HİRFANLI KÖK-TATIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 11:27:21 | 07.07.2013 11:34:00 | 0.1108 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0
123852 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 11:29:59 | 07.07.2013 13:06:00 | 1.6003 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2033 | 0 | 0
123849 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 10:03:18 | 07.07.2013 11:24:21 | 1.3508 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4033 | 0
123847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:FESLEGEN2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 10:09:43 | 07.07.2013 11:21:01 | 1.1883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9417 | 0 | 0
123845 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21612 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 11:14:33 | 07.07.2013 12:15:35 | 1.0172 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1378 | 0 | 0
123844 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 10:21:11 | 07.07.2013 11:17:23 | 0.9367 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7467 | 0
123840 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 11:05:54 | 07.07.2013 12:06:54 | 1.0167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0
123837 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR85 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 11:00:20 | 07.07.2013 11:44:14 | 0.7317 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32.925 | 0 | 0
123835 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI18 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:59:49 | 07.07.2013 11:01:32 | 2.0286 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 101.4306 | 0 | 0
123828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:6 HÜCRELİ KÖK - KONAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 09:40:49 | 07.07.2013 10:47:55 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2367
123826 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:OTOGAR10 KÖK TR:TOKI20 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 10:23:03 | 07.07.2013 10:47:07 | 0.4011 | 2 | 700 | 0 | 0 | 0.8022 | 280.7778 | 0 | 0
123822 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 10:33:25 | 07.07.2013 11:10:48 | 0.6231 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.6917
123818 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KAŞÖREN FİDER:ÇELTİK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:55:18 | 07.07.2013 10:37:39 | 1.7058 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 0
123817 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BÜYÜKÖZ KÖK TR:ALICERCI1 TR FİDER:BOZKIR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 10:34:04 | 07.07.2013 11:22:03 | 0.7997 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.9875 | 0
123813 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALTAY1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 10:23:37 | 07.07.2013 14:17:58 | 3.9058 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 117.175
123807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 10:22:41 | 07.07.2013 11:06:41 | 0.7333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7333
123805 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:HİRFANLI HES TM TR:AKPINAR3 TR FİDER:AKCAKENT4 TR-AKCAKENT3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 10:19:05 | 07.07.2013 11:01:09 | 0.7011 | 130 | 0 | 0 | 0 | 91.1444 | 0 | 0 | 0
123801 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 09:23:52 | 07.07.2013 10:19:47 | 0.9319 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6597 | 0
123799 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 10:14:53 | 07.07.2013 15:20:36 | 5.0953 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1008.865
123795 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EMİRGAZİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 10:14:11 | 07.07.2013 12:29:48 | 2.2603 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.9042 | 0
123793 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:PİRİBEYLİ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 09:25:17 | 07.07.2013 10:14:37 | 0.8222 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0.8222 | 328.8889 | 0 | 0
123791 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/21 ESEN PASAJI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 10:07:48 | 07.07.2013 14:00:02 | 3.8706 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 387.0556 | 0 | 0
123790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM DM:RENSAN DM FİDER:ULUS | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 10:01:52 | 07.07.2013 19:09:56 | 9.1344 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2689
123789 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 09:57:35 | 07.07.2013 11:53:26 | 1.9308 | 5 | 20 | 0 | 0 | 9.6542 | 38.6167 | 0 | 0
123788 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:YENİ GÜMÜŞ KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 09:49:55 | 07.07.2013 10:33:25 | 0.725 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0
123785 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 10:00:38 | 07.07.2013 12:00:47 | 2.0025 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0075 | 0
123784 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YUKARIGONDELEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 09:59:43 | 07.07.2013 10:01:22 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.55
123783 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:HACIISMAILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:08:50 | 07.07.2013 09:59:55 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1083
123778 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 09:53:43 | 07.07.2013 12:06:52 | 2.2192 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 221.9167 | 0 | 0
123772 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 09:48:51 | 07.07.2013 18:51:57 | 9.0517 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 724.1333 | 0 | 0
123770 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:YARASLI KÖK TR:CANIMANA1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 09:41:45 | 07.07.2013 11:04:41 | 1.3822 | 0 | 0 | 4 | 450 | 0 | 0 | 5.5289 | 622
123768 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BULCUK 1 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 09:37:39 | 07.07.2013 14:14:51 | 4.62 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 64.68 | 0 | 27.72
123766 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KUTUKCU1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:54:17 | 07.07.2013 09:38:06 | 0.7303 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3028
123762 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK:ÇAVUŞ KÖK FİDER:ÇAVUŞ TSK KÖK- TOL TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:46:17 | 07.07.2013 09:36:13 | 0.8322 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3222 | 0 | 0
123761 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:35:30 | 07.07.2013 09:35:07 | 0.9936 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9808 | 0
123759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30835 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 09:33:11 | 07.07.2013 15:19:57 | 5.7794 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 173.3833 | 0 | 0
123754 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 09:27:35 | 07.07.2013 21:57:55 | 12.5056 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 125.0556 | 0
123753 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 09:25:35 | 07.07.2013 14:56:04 | 5.5081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5403 | 0 | 0
123749 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 09:06:37 | 07.07.2013 09:24:47 | 0.3028 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.5694
123746 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM KÖK:AYHANLAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 09:19:46 | 07.07.2013 10:14:27 | 0.9114 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5569 | 0
123745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 07:32:26 | 07.07.2013 09:22:00 | 1.8261 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 146.0889 | 0
123741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21612 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 09:09:25 | 07.07.2013 09:52:51 | 0.7239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6194 | 0 | 0
123737 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:ESENTEPE KÖK FİDER:ESENTEPE KÖK-SAVCILI KIŞLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 09:13:15 | 07.07.2013 10:35:35 | 1.3722 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 137.2222 | 0
123731 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:NURTAŞ MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 09:08:40 | 07.07.2013 14:52:15 | 5.7264 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5.7264 | 22.9056
123730 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:EK SANAYI DOKUMCULER TR 1.36 FİDER:BELEDİYE- 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 09:07:59 | 07.07.2013 12:40:07 | 3.5356 | 50 | 0 | 0 | 0 | 176.7778 | 0 | 0 | 0
123729 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:MUCUR KÖYLER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 09:04:28 | 07.07.2013 09:48:13 | 0.7292 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.875 | 0 | 0 | 0
123728 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 09:00:18 | 07.07.2013 15:32:19 | 6.5336 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98.0042
123727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:54:19 | 07.07.2013 09:05:02 | 0.1786 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 8.9306 | 17.8611
123724 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 07:50:29 | 07.07.2013 08:58:40 | 1.1364 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6819 | 0
123723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:TASAĞIL KÖK FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:55:24 | 07.07.2013 10:54:03 | 1.9775 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.955 | 0
123721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM TR:BAGLAMA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 06:01:33 | 07.07.2013 08:54:33 | 2.8833 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0
123720 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:53:07 | 07.07.2013 10:10:42 | 1.2931 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 258.6111 | 74.9972 | 0
123715 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CULFA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:43:00 | 07.07.2013 10:39:44 | 1.9456 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.6389
123712 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM DM:BİRİMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 07:28:40 | 07.07.2013 08:44:53 | 1.2703 | 5 | 450 | 700 | 1785 | 6.3514 | 571.625 | 889.1944 | 2267.4458
123711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:24:16 | 07.07.2013 09:45:16 | 1.35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0
123710 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:38:42 | 07.07.2013 09:19:28 | 0.6794 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0
123709 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:37:18 | 07.07.2013 11:34:54 | 2.96 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 11.84 | 23.68
123707 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLKASI KÖK FİDER:DÖRTYOL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:36:31 | 07.07.2013 09:12:42 | 0.6031 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 120.6111 | 1.2061 | 0
123705 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:25:20 | 07.07.2013 10:08:16 | 1.7156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7156
123703 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 08:25:47 | 07.07.2013 14:29:53 | 6.0683 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.6833
123701 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTUSAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 08:24:00 | 07.07.2013 16:28:10 | 8.0694 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 161.3889
123700 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:14:41 | 07.07.2013 08:58:53 | 0.7367 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 0
123697 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:09:51 | 07.07.2013 08:47:12 | 0.6225 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.5625 | 0 | 0
123696 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:BEYLERCE KÖK FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:12:18 | 07.07.2013 10:44:44 | 2.5406 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1622 | 0
123695 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:MADENLIKOYU1 TR FİDER:DM2- MADENLİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 07:24:44 | 07.07.2013 08:12:48 | 0.8011 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.0222 | 0 | 0
123693 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:05:26 | 07.07.2013 10:26:22 | 2.3489 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7444 | 0 | 0
123690 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM19 FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:02:37 | 07.07.2013 08:11:35 | 0.1494 | 150 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0 | 0
123689 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-4 TM DM:DM28 TR:PAMUKCU1 TR FİDER:ALAKOVA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 08:01:48 | 07.07.2013 08:08:21 | 0.1092 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 0
123685 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 07:55:35 | 07.07.2013 08:31:50 | 0.6042 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 247.7083 | 0 | 0
123683 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:CELEP MODÜLER KÖK TR:BESKARDES1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 07:36:46 | 07.07.2013 08:37:54 | 1.0189 | 0 | 0 | 4 | 450 | 0 | 0 | 4.0756 | 458.5
123682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMAGIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 07:51:29 | 07.07.2013 09:30:10 | 1.6447 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.0261 | 0 | 0
123680 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KARADONA KÖK TR:KARADONA1 TR FİDER:ÇENGİLTİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 07:38:41 | 07.07.2013 10:04:58 | 2.4381 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.3806 | 0 | 0 | 0
123679 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:ULUÖREN KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 07:37:18 | 07.07.2013 08:54:26 | 1.2856 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 154.2667 | 0
123669 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM26 TR:YENIBAHCE2 TR FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 06:58:02 | 07.07.2013 07:36:23 | 0.6392 | 80 | 0 | 0 | 0 | 51.1333 | 0 | 0 | 0
123667 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM FİDER:ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 05:38:54 | 07.07.2013 06:48:17 | 1.1564 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.5353 | 0 | 0 | 0
123664 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 06:41:39 | 07.07.2013 08:26:05 | 1.7406 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.8111 | 0 | 0 | 0
123663 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 06:23:49 | 07.07.2013 08:51:59 | 2.4694 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 49.3889 | 123.4722
123662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KIRKDELİK KÖK FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 05:57:30 | 07.07.2013 06:58:03 | 1.0092 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20.1833 | 80.7333
123660 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI MONOBLOK FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 06:24:19 | 07.07.2013 11:40:24 | 5.2681 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 189.65 | 0
123654 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAZAMCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 05:54:16 | 07.07.2013 18:24:55 | 12.5108 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 125.1083
123653 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 05:49:15 | 07.07.2013 08:13:13 | 2.3994 | 250 | 0 | 0 | 0 | 599.8611 | 0 | 0 | 0
123652 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM24 TR:HADIMI1 TR FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 05:45:26 | 07.07.2013 06:33:50 | 0.8067 | 150 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0
123651 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 04:51:14 | 07.07.2013 05:53:44 | 1.0417 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0 | 0
123649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM2 SANCAK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 04:23:04 | 07.07.2013 04:26:12 | 0.0522 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 9.1389 | 0 | 0
123648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 04:19:15 | 07.07.2013 04:22:07 | 0.0478 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0.0956 | 5.9722 | 0 | 0
123646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/3 BARIŞKURT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 02:44:23 | 07.07.2013 04:14:05 | 1.495 | 400 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0
123645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM15/A KONALTAŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 07.07.2013 03:42:57 | 07.07.2013 03:46:32 | 0.0597 | 10 | 125 | 0 | 0 | 0.5972 | 7.4653 | 0 | 0
123640 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 07.07.2013 01:21:18 | 07.07.2013 01:57:44 | 0.6072 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0722 | 0 | 0
123635 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK TR:KONUKLAR YOLU6 TR FİDER:SARAYÖNÜ KÖK - KÖK KARŞISI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 23:40:19 | 07.07.2013 00:20:33 | 0.6706 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 771.1389 | 0 | 0
123632 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKÖY TM FİDER:AKÇAKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 23:58:08 | 07.07.2013 00:57:48 | 0.9944 | 0 | 0 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0.9944 | 496.2278
123626 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EREGLI YOLU VIRAJ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 23:34:31 | 06.07.2013 23:58:09 | 0.3939 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 0
123623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 22:30:48 | 06.07.2013 23:26:14 | 0.9239 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 138.5833 | 0 | 0
123622 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:SAGLIK1 TR FİDER:GÖLYAZI | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 23:16:57 | 07.07.2013 00:35:53 | 1.3156 | 0 | 0 | 3 | 287 | 0 | 0 | 3.9467 | 377.5644
123620 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YAĞMURLU SAYOBASI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 22:34:30 | 06.07.2013 23:11:12 | 0.6117 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.175 | 0
123619 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 22:57:23 | 06.07.2013 23:59:29 | 1.035 | 65 | 300 | 72 | 57 | 67.275 | 310.5 | 74.52 | 58.995
123618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 22:41:22 | 06.07.2013 23:00:53 | 0.3253 | 0 | 0 | 200 | 800 | 0 | 0 | 65.0556 | 260.2222
123616 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 22:00:12 | 06.07.2013 22:57:37 | 0.9569 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.9236
123615 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 TR:KERESTECILER1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 22:48:24 | 06.07.2013 22:58:44 | 0.1722 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.4444 | 0 | 0 | 0
123614 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:SEÇME DM FİDER:HATUNSARAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 22:49:42 | 07.07.2013 00:06:52 | 1.2861 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 154.3333 | 0 | 0
123611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ TR:BAŞARAKAVAK YAYLA2 TR FİDER:REAL MARKET | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 22:40:21 | 07.07.2013 03:11:37 | 4.5211 | 5 | 845 | 5 | 180 | 22.6056 | 3820.3389 | 22.6056 | 813.8
123608 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EMMILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 21:08:22 | 06.07.2013 22:30:56 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5044
123606 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 20:03:56 | 06.07.2013 22:28:04 | 2.4022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4022 | 0
123604 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 22:21:33 | 06.07.2013 23:53:23 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 56.6306
123602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 20:59:07 | 06.07.2013 22:17:55 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.7
123600 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 22:11:00 | 06.07.2013 23:42:24 | 1.5233 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.1767 | 0 | 0
123596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ON HÜCRELİ KÖK TR:CAVDARLI3 TR FİDER:ÇAVDARLI1 TR - ÇAVDARLI3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 21:14:54 | 06.07.2013 22:03:53 | 0.8164 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.2458
123594 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:48:01 | 06.07.2013 21:58:28 | 2.1742 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.7417 | 0
123592 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:JANDARMA KABİN TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 21:50:45 | 06.07.2013 22:07:37 | 0.2811 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12.3689 | 0 | 0
123590 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BADEMLI SULAMA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 21:41:54 | 06.07.2013 23:26:04 | 1.7361 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6806
123589 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 20:55:08 | 06.07.2013 21:48:30 | 0.8894 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.6833
123586 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 20:23:03 | 06.07.2013 21:30:33 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.625
123581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KIRKDELİK KÖK FİDER:KIRKDELİK KÖK-KIRKDELİK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 21:12:42 | 06.07.2013 21:59:00 | 0.7717 | 0 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 23.15 | 61.7333
123580 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR123 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI NEDENİYLE HATALI FAZ SIRASI SEÇİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 21:07:53 | 06.07.2013 22:32:14 | 1.4058 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 351.4583 | 0 | 0
123572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 20:27:18 | 06.07.2013 20:59:51 | 0.5425 | 0 | 0 | 450 | 3000 | 0 | 0 | 244.125 | 1627.5
123570 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:54:48 | 06.07.2013 20:57:20 | 1.0422 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0422 | 0
123568 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 20:54:23 | 06.07.2013 21:41:38 | 0.7875 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.8125 | 0 | 0
123567 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 20:52:51 | 06.07.2013 22:18:55 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3444
123562 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:45:03 | 06.07.2013 20:47:41 | 1.0439 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 128.3983 | 0
123560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:48:25 | 06.07.2013 20:43:50 | 0.9236 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5417 | 0 | 0
123557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 20:28:16 | 07.07.2013 00:19:29 | 3.8536 | 15 | 75 | 0 | 0 | 57.8042 | 289.0208 | 0 | 0
123554 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:30:19 | 06.07.2013 20:34:48 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.8681
123553 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM:KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 20:28:49 | 06.07.2013 21:37:12 | 1.1397 | 0 | 115 | 10 | 0 | 0 | 131.0681 | 11.3972 | 0
123552 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 20:29:27 | 06.07.2013 21:10:15 | 0.68 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0
123551 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ÇUMRA TM DM:SEÇME DM FİDER:HATUNSARAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 20:16:54 | 06.07.2013 22:31:20 | 2.2406 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 268.8667 | 0 | 0
123545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ON HÜCRELİ KÖK FİDER:ON HÜCRELİ KÖK - ÇAVDARLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:41:22 | 06.07.2013 20:25:26 | 0.7344 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 73.4444
123543 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM TR:SAHIL YOLU1 TR FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 20:21:59 | 06.07.2013 22:17:38 | 1.9275 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3.855 | 25.0575 | 0 | 0
123541 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞZI DM FİDER: FİDER 6 ÇIKIŞI KÖK:HARMANALTI KÖK TR:AŞAĞI HATUNOĞLU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:09:52 | 06.07.2013 20:22:25 | 1.2092 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.2292 | 0
123540 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIPİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 18:31:30 | 06.07.2013 20:22:15 | 1.8458 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2292 | 0
123538 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21612 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 20:10:50 | 06.07.2013 21:11:06 | 1.0044 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0444 | 0 | 0
123537 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 20:16:10 | 06.07.2013 20:49:01 | 0.5475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7375 | 0 | 0
123536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:31:25 | 06.07.2013 20:16:25 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
123530 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KÖMÜRCÜ KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:01:46 | 06.07.2013 20:08:20 | 1.1094 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49.925 | 0
123527 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK TR:ADABALI1 TR FİDER:TOPRAKLIK DM - | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 20:00:35 | 06.07.2013 22:03:22 | 2.0464 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0464 | 0
123526 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:87 NOLU HACIFAKILI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:30:16 | 06.07.2013 20:02:31 | 0.5375 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6125 | 0
123525 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKBAŞ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:50:45 | 06.07.2013 21:11:38 | 1.3481 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7403 | 0 | 0 | 0
123519 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:GÜNEYYURT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:48:12 | 06.07.2013 20:33:53 | 0.7614 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 342.625
123516 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 18:38:05 | 06.07.2013 19:48:12 | 1.1686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0 | 0
123504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:49:21 | 06.07.2013 19:32:12 | 1.7142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7142 | 0 | 0
123501 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:23:03 | 06.07.2013 21:59:02 | 2.5997 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.9944 | 0
123498 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:16:58 | 06.07.2013 20:16:07 | 0.9858 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.7875 | 0
123497 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 18:17:53 | 06.07.2013 19:22:34 | 1.0781 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 4.3122 | 80.8542
123495 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 18:37:14 | 06.07.2013 19:20:57 | 0.7286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7286 | 0 | 0
123494 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM FİDER:ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:15:49 | 06.07.2013 19:19:50 | 0.0669 | 30 | 3400 | 60 | 10 | 2.0083 | 227.6111 | 4.0167 | 0.6694
123493 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:16:47 | 06.07.2013 20:09:09 | 0.8728 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.1833
123489 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU28 TR FİDER:KULU28 TR - KULU98 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:11:59 | 06.07.2013 20:38:58 | 1.4497 | 12 | 2500 | 3 | 0 | 17.3967 | 3624.3056 | 4.3492 | 0
123486 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK-10 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:06:07 | 06.07.2013 19:41:54 | 0.5964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5964 | 0 | 0
123485 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 19:01:39 | 06.07.2013 19:36:33 | 0.5817 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.5417 | 0 | 0
123483 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 18:45:52 | 06.07.2013 20:39:02 | 1.8861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0889 | 0 | 0
123480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:31:02 | 06.07.2013 18:53:47 | 2.3792 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 107.0625 | 0 | 0
123477 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 18:51:37 | 06.07.2013 19:05:44 | 0.2353 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.7056 | 0 | 0
123474 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:37:59 | 06.07.2013 18:47:59 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.6667
123473 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:INCESU1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:17:35 | 06.07.2013 18:47:32 | 3.4992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4992 | 0 | 0
123471 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:14:39 | 06.07.2013 19:06:57 | 1.8717 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.7917 | 0
123470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:09:58 | 06.07.2013 18:46:21 | 1.6064 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80.3194 | 0 | 0
123468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:HACI ABDULLAH KÖK - MURTAZA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 18:13:24 | 06.07.2013 18:44:26 | 0.5172 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.8611 | 0
123466 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:08:21 | 06.07.2013 18:40:51 | 2.5417 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.25
123465 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1141 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 18:30:54 | 06.07.2013 19:12:56 | 0.7006 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.0167
123464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKS.ORG.SANAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:49:19 | 06.07.2013 18:39:35 | 0.8378 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.0533 | 0 | 0
123462 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:39:11 | 06.07.2013 18:39:20 | 1.0025 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120.3 | 0
123458 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:SEÇME DM FİDER:HATUNSARAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 18:34:28 | 06.07.2013 20:06:41 | 1.5369 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 184.4333 | 0 | 0
123456 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11104 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:24:30 | 06.07.2013 18:35:27 | 1.1825 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.7375 | 0 | 0
123453 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:55:40 | 06.07.2013 18:29:13 | 2.5592 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.5917
123451 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 18:21:49 | 06.07.2013 20:41:41 | 2.3311 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.98 | 0
123449 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A FİDER:DM36A - VODAFON TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 18:12:21 | 06.07.2013 18:39:19 | 0.4494 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.9889 | 0 | 0 | 0
123447 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:08:54 | 06.07.2013 18:16:26 | 1.1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1256 | 0 | 0
123443 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BURUNSUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 18:01:08 | 06.07.2013 19:07:17 | 1.1025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5125 | 0 | 0
123442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-3 TM DM:DM 37 KAYACIK FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 18:00:22 | 06.07.2013 18:34:40 | 0.5717 | 78 | 1700 | 0 | 0 | 44.59 | 971.8333 | 0 | 0
123435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HAMZABEY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:47:43 | 06.07.2013 17:55:23 | 2.1278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.5333
123432 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:EVSIN1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:52:04 | 07.07.2013 11:13:51 | 17.3631 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2743.3628
123429 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAZAMCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:46:35 | 06.07.2013 20:05:55 | 2.3222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9333
123428 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1141 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:45:42 | 06.07.2013 19:11:54 | 1.4367 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 0
123423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:6 HÜCRELİ KÖK - KONAKLI3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:06:04 | 06.07.2013 17:41:13 | 0.5858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5858
123422 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:57:26 | 06.07.2013 17:39:13 | 0.6964 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.4097
123417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KIRKDELİK KÖK FİDER:KIRKDELİK KÖK-KIRKDELİK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:35:56 | 06.07.2013 18:40:33 | 1.0769 | 0 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 32.3083 | 86.1556
123412 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM26 KÖK:KAŞINHANI KÖK FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:23:54 | 06.07.2013 17:34:46 | 0.1811 | 500 | 0 | 0 | 0 | 90.5556 | 0 | 0 | 0
123408 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:44:07 | 06.07.2013 18:18:54 | 2.5797 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 309.5667 | 0
123405 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:18:53 | 06.07.2013 19:40:38 | 2.3625 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0
123398 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:01:55 | 06.07.2013 18:23:47 | 1.3644 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5511 | 0 | 0
123396 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 17:01:16 | 06.07.2013 17:52:58 | 0.8617 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0
123395 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/120 AŞIKPAŞA İ.Ö.O | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:44:04 | 06.07.2013 16:59:44 | 1.2611 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.5278 | 0 | 0
123393 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK TR:GOKHUYUK4 TR FİDER:TR10- TR11 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:17:54 | 06.07.2013 16:59:40 | 0.6961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6961 | 0
123388 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:51:39 | 06.07.2013 17:55:21 | 1.0617 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.5417 | 0
123387 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 16:50:25 | 06.07.2013 16:56:36 | 0.1031 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
123385 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:KAYMAKLI SULAMA 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:47:39 | 06.07.2013 16:52:17 | 0.0772 | 0 | 650 | 100 | 10 | 0 | 50.1944 | 7.7222 | 0.7722
123384 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:49:40 | 06.07.2013 17:45:28 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
123383 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK TR:OZKENT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:39:27 | 06.07.2013 16:50:32 | 0.1847 | 0 | 1150 | 38 | 1550 | 0 | 212.4306 | 7.0194 | 286.3194
123382 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERDİVENLİ KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:43:03 | 06.07.2013 19:59:24 | 3.2725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3625 | 0 | 0
123379 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:HUSREV1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:59:28 | 06.07.2013 16:43:43 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.9
123377 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:45:35 | 06.07.2013 17:09:14 | 1.3942 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1825 | 0
123375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20530 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:37:45 | 06.07.2013 17:17:04 | 0.6553 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5528 | 0 | 0
123374 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:BİLEZİKLİ KÖK FİDER:BİLEZİKLİ KÖK-OKLAVA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:30:53 | 06.07.2013 18:33:10 | 2.0381 | 0 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 61.1417 | 163.0444
123373 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:58:26 | 06.07.2013 16:37:13 | 0.6464 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.3917
123372 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 16:29:53 | 06.07.2013 17:17:23 | 0.7917 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 | 0 | 0
123371 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:14:35 | 06.07.2013 18:15:36 | 2.0169 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1356 | 0 | 0
123369 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ4 DM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:29:59 | 06.07.2013 17:56:53 | 1.4483 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.6567 | 0
123366 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:03:55 | 06.07.2013 16:29:36 | 0.4281 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4244 | 0
123362 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:20:46 | 06.07.2013 16:57:02 | 0.6044 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8578 | 0 | 0
123360 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:UCKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 16:13:42 | 06.07.2013 19:23:20 | 3.1606 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.6056 | 0 | 0
123357 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TÜMOSAN TM KÖK:PİRLİ KÖK FİDER:BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:11:13 | 06.07.2013 16:19:56 | 1.1453 | 20 | 700 | 0 | 0 | 22.9056 | 801.6944 | 0 | 0
123347 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:43:31 | 06.07.2013 16:08:55 | 0.4233 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 2.1167 | 21.1667
123341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:AVDUL KÖK FİDER:AVDUL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:27:53 | 06.07.2013 18:38:35 | 8.1783 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3567 | 0
123338 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:39:24 | 06.07.2013 15:54:39 | 0.2542 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25.4167
123337 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR122 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:50:47 | 06.07.2013 21:37:50 | 5.7842 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1446.0417 | 0 | 0
123336 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 15:47:46 | 06.07.2013 16:59:24 | 1.1939 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71.6333 | 0 | 0
123326 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:39:26 | 06.07.2013 15:54:18 | 0.2478 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.1944 | 0 | 0
123322 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:HASANOBA KÖK FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:29:47 | 06.07.2013 16:29:17 | 0.9917 | 0 | 0 | 150 | 200 | 0 | 0 | 148.75 | 198.3333
123317 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 14:53:54 | 06.07.2013 15:21:57 | 0.4675 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0
123315 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR111 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:18:21 | 06.07.2013 15:39:34 | 0.3536 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 88.4028 | 0 | 0
123313 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 15:18:37 | 06.07.2013 15:34:03 | 0.2572 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 0 | 0 | 0
123310 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:BOZKOY SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 14:18:36 | 06.07.2013 15:16:40 | 0.9678 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0
123308 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:NEVSEHIR18 TR FİDER:NEVŞEHİR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 15:11:36 | 06.07.2013 15:13:49 | 0.0369 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 4.7289 | 0 | 0
123305 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYRICI KOLU ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:06:10 | 06.07.2013 15:34:18 | 0.4689 | 0 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 | 46.8889 | 187.5556
123304 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KARAGUNEY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 15:01:07 | 06.07.2013 18:34:21 | 3.5539 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.7694 | 0 | 0
123299 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH 6/A 160 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 14:45:33 | 06.07.2013 15:48:31 | 1.0494 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2472 | 0 | 0
123298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 25TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 14:30:12 | 06.07.2013 15:16:56 | 0.7789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7789 | 0 | 0
123294 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 14:34:54 | 06.07.2013 15:13:58 | 0.6511 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 78.1333 | 0
123287 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 14:27:37 | 06.07.2013 15:20:49 | 0.8867 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0
123286 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TR:BESAGIL1 TR FİDER:SEKİZLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 14:17:56 | 06.07.2013 19:31:43 | 5.2297 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1486
123284 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 14:20:54 | 06.07.2013 16:07:24 | 1.775 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 17.75 | 53.25
123282 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 14:18:56 | 06.07.2013 14:46:59 | 0.4675 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.675 | 0
123281 | 1 | KONYA | MERAM | IM:İM1 DEDEKORKUT TR:ALAVARDI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 14:18:46 | 06.07.2013 14:55:48 | 0.6172 | 300 | 0 | 0 | 0 | 185.1667 | 0 | 0 | 0
123278 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 14:19:37 | 06.07.2013 14:35:13 | 0.26 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
123277 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:MİSLİOVA TM KÖK:İÇMELİ KÖK TR:SULUCUOVA1 TR FİDER:İÇMELİ KABİN - SULUCAOVA TR 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 12:22:13 | 06.07.2013 14:17:47 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.7833
123276 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/122 BOZTEPE FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 14:13:11 | 06.07.2013 15:46:25 | 1.5539 | 400 | 0 | 0 | 0 | 621.5556 | 0 | 0 | 0
123272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 14:09:05 | 06.07.2013 15:12:41 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.4
123270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 13:24:43 | 06.07.2013 14:10:23 | 0.7611 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3278 | 0
123269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1453 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - YANGIN SONUCU KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 14:09:25 | 06.07.2013 15:21:43 | 1.205 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.69 | 0 | 0
123265 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SACIKARA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 12:47:18 | 06.07.2013 14:05:45 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.69
123264 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 14:02:37 | 06.07.2013 18:04:27 | 4.0306 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1528 | 0
123261 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 14:00:05 | 06.07.2013 16:06:54 | 2.1136 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.8403 | 0 | 0
123259 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 13:29:06 | 06.07.2013 13:56:58 | 0.4644 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
123255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 13:44:43 | 06.07.2013 13:46:21 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.5444
123253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM FİDER:KIZILKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 13:42:21 | 06.07.2013 15:21:33 | 1.6533 | 0 | 0 | 44 | 1900 | 0 | 0 | 72.7467 | 3141.3333
123249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:YENİKÖY BİNA KÖK FİDER:BOR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 13:36:08 | 06.07.2013 14:23:51 | 0.7953 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9528 | 0
123247 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:ARIKÖREN DM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 13:34:46 | 06.07.2013 14:43:40 | 1.1483 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 126.3167 | 0 | 0
123246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 13:33:51 | 06.07.2013 13:51:30 | 0.2942 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 8.825 | 13.2375
123245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILMAZ CAMI TR 3.20 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 09:02:29 | 06.07.2013 13:34:34 | 4.5347 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1360.4167 | 0 | 0
123241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM:MİSLİOVA DM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:54:32 | 06.07.2013 13:28:14 | 2.5617 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.055
123240 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:3.14-TR TAPU KADASTRO | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 09:05:08 | 06.07.2013 13:27:47 | 4.3775 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 875.5 | 0 | 0
123236 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 13:17:12 | 06.07.2013 15:36:58 | 2.3294 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 88.5189 | 0 | 0
123235 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM DM:MECİDİYE DM KÖK:ÇAVUŞÇU KÖK FİDER:MECİDİYE DM- ÇAVUŞÇU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 12:22:02 | 06.07.2013 13:19:17 | 0.9542 | 0 | 0 | 15 | 600 | 0 | 0 | 14.3125 | 572.5
123232 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:ABUSAGITR 6 FİDER:GÜLŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 13:14:31 | 06.07.2013 13:16:46 | 0.0375 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
123218 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:29:41 | 06.07.2013 12:51:29 | 2.3633 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.0833
123212 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM TR:INDIRICI TR AA1-A FİDER:BELEDİYE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 12:23:13 | 06.07.2013 12:41:42 | 0.3081 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.7014 | 0 | 0 | 0
123208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1260 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 12:36:04 | 06.07.2013 16:54:49 | 4.3125 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0
123205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:YOLLARBAŞI KÖK TR:YOLLARBASI6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 11:31:13 | 06.07.2013 12:37:01 | 1.0967 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71.2833 | 0 | 0
123198 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK16 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 12:27:31 | 06.07.2013 13:58:53 | 1.5228 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.7961 | 0 | 0
123194 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR49 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 12:18:13 | 06.07.2013 12:46:10 | 0.4658 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.975
123192 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KATRANCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 12:24:46 | 06.07.2013 13:03:07 | 0.6392 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31.9583
123187 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 12:23:13 | 06.07.2013 13:39:36 | 1.2731 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.7306 | 0 | 0
123186 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 12:19:40 | 06.07.2013 14:09:20 | 1.8278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8278 | 0
123183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1453 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 12:09:19 | 06.07.2013 13:42:22 | 1.5508 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.1183 | 0 | 0
123182 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 11:37:30 | 06.07.2013 12:10:12 | 0.545 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0
123177 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 11:49:47 | 06.07.2013 12:51:29 | 1.0283 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2833 | 0 | 0
123175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 07:27:20 | 06.07.2013 11:52:54 | 4.4261 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 110.6528 | 0
123168 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE 3 TR 160 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 11:45:46 | 06.07.2013 13:48:20 | 2.0428 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 22.4706 | 0 | 18.385
123151 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GÖKSU HES TM DM:BALCILAR DM KÖK:TAŞKENTKÖK2 TR:BEYRELI1 TR FİDER:TAŞKENTKÖK2-BEYRELI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:21:06 | 06.07.2013 11:32:13 | 1.1853 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8528 | 0
123148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:TIRHAN YENİ MONOBLOK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:34:02 | 06.07.2013 11:22:29 | 0.8075 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0
123143 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21612 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:17:34 | 06.07.2013 14:02:36 | 3.7506 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.5033 | 0 | 0
123140 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 11:14:27 | 06.07.2013 12:31:40 | 1.2869 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1.2869 | 45.0431
123139 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN HANONUBELI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 11:14:17 | 06.07.2013 12:49:00 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.5722
123138 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:OZKOCLAR1 TR FİDER:AYRANCI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 11:11:58 | 06.07.2013 14:20:02 | 3.1344 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.6889
123133 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:DOKUMCULER2 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 11:04:16 | 06.07.2013 11:48:00 | 0.7289 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2889 | 0 | 0 | 0
123126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:55:11 | 06.07.2013 12:05:33 | 1.1728 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6911 | 0
123125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM TR:KILEDERE4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 09:52:20 | 06.07.2013 10:56:44 | 1.0733 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1467 | 0
123124 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:20:28 | 06.07.2013 10:56:06 | 0.5939 | 0 | 0 | 210 | 150 | 0 | 0 | 124.7167 | 89.0833
123120 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:53:08 | 06.07.2013 12:54:21 | 2.0203 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0811 | 0
123119 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 10:52:36 | 06.07.2013 15:11:33 | 4.3158 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 388.425 | 0 | 0
123117 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:51:14 | 06.07.2013 12:28:13 | 1.6164 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 58.19 | 3.2328 | 0
123115 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:41:12 | 06.07.2013 10:57:43 | 0.2753 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11.8369 | 0 | 0 | 0
123114 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM FİDER:TARASÇI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:39:58 | 06.07.2013 10:48:01 | 0.1342 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
123110 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ÇUMRA TM DM:SEÇME DM FİDER:HATUNSARAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:40:32 | 06.07.2013 11:58:57 | 1.3069 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 156.8333 | 0 | 0
123107 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:33:00 | 06.07.2013 12:16:33 | 1.7258 | 5 | 20 | 0 | 0 | 8.6292 | 34.5167 | 0 | 0
123104 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:BEREKETLİ KÖK FİDER:KEMERHİSAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:24:11 | 06.07.2013 10:35:57 | 0.1961 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 0
123101 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:20:48 | 06.07.2013 11:25:28 | 1.0778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3111 | 0
123097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DÜNDARLI KÖK FİDER:ÇAMARDI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 06:54:59 | 06.07.2013 10:28:59 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 428
123091 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK TR:GUMUSDUGUN1 TR FİDER:KATRANCI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:19:12 | 06.07.2013 11:24:37 | 1.0903 | 0 | 0 | 50 | 250 | 0 | 0 | 54.5139 | 272.5694
123079 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİCE YOLU KÖK FİDER:YENİCE YOLU KÖK - JANDARMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:12:10 | 06.07.2013 10:35:29 | 0.3886 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 93.2667 | 0 | 0
123073 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:12:12 | 06.07.2013 11:29:29 | 1.2881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2881 | 0 | 0
123070 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:AKKAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:06:07 | 06.07.2013 10:39:53 | 0.5628 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.1389
123067 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:BOZKIR KÖK TR:BOZKIR7 TR FİDER:BOZKIR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:03:00 | 06.07.2013 13:04:37 | 3.0269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0269 | 0 | 0 | 0
123066 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR7 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 10:04:31 | 06.07.2013 14:54:26 | 4.8319 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.4792 | 0 | 0
123065 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 10:02:46 | 06.07.2013 14:46:16 | 4.725 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0
123064 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:SARAY KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 09:39:59 | 06.07.2013 10:03:45 | 0.3961 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 345.0128 | 0
123063 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 10:02:23 | 06.07.2013 15:20:49 | 5.3072 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1050.83
123061 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:GOKCEYURT 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 10:00:59 | 06.07.2013 13:45:30 | 3.7419 | 30 | 0 | 0 | 0 | 112.2583 | 0 | 0 | 0
123054 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE 2 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 09:55:28 | 06.07.2013 13:46:19 | 3.8475 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 57.7125 | 0 | 19.2375
123052 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KARACAOREN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 09:56:14 | 06.07.2013 15:24:20 | 5.4683 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 328.1 | 0 | 0
123048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:E90 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 09:49:18 | 06.07.2013 11:36:15 | 1.7825 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.125 | 0 | 0
123047 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 09:52:05 | 06.07.2013 12:46:34 | 2.9081 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.1611 | 0 | 0
123040 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 09:05:16 | 06.07.2013 10:35:24 | 1.5022 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0
123036 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:LADİK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 09:42:59 | 06.07.2013 11:44:01 | 2.0172 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54.465 | 0 | 0
123035 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALANYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 09:47:52 | 06.07.2013 12:30:52 | 2.7167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.3333 | 0 | 0
123033 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 07:11:11 | 06.07.2013 09:48:35 | 2.6233 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 393.5 | 0 | 0
123031 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENIKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 09:45:38 | 06.07.2013 11:05:11 | 1.3258 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.5167 | 0 | 0
123025 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 09:37:51 | 06.07.2013 10:52:29 | 1.2439 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.6583 | 0 | 0
123022 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:MALT SANAYİ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 09:36:30 | 06.07.2013 18:41:51 | 9.0892 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.3567 | 0
123016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 08:22:08 | 06.07.2013 09:29:03 | 1.1153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0
123015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 09:22:59 | 06.07.2013 11:14:26 | 1.8575 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.8625 | 0
123013 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KIRKPINAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 09:27:14 | 06.07.2013 10:29:05 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.7708
123012 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:GULSEHIR3 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 09:21:49 | 06.07.2013 09:55:16 | 0.5575 | 5 | 130 | 0 | 0 | 2.7875 | 72.475 | 0 | 0
123010 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 09:24:53 | 06.07.2013 13:56:26 | 4.5258 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 113.1458 | 0 | 0
123008 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENERAL TURAL5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 09:21:07 | 06.07.2013 12:44:50 | 3.3953 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 271.6222 | 0 | 0
123007 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 09:21:45 | 06.07.2013 18:20:29 | 8.9789 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 610.5644 | 0 | 0
123000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 09:11:10 | 06.07.2013 12:05:56 | 2.9128 | 117 | 300 | 0 | 0 | 340.795 | 873.8333 | 0 | 0
122999 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 08:40:38 | 06.07.2013 09:16:16 | 0.5939 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7817 | 0
122996 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:REİS DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 07:28:17 | 06.07.2013 09:15:10 | 1.7814 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 124.6972
122994 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 07:07:02 | 06.07.2013 09:22:32 | 2.2583 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.4583 | 0
122993 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CIFTLIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 06:39:55 | 06.07.2013 09:13:31 | 2.56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
122992 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 09:10:04 | 06.07.2013 12:12:56 | 3.0478 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.9556 | 0
122990 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TR:TOPAKLI1 TR FİDER:TOPAKLI TR1-SARILAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 09:06:14 | 06.07.2013 09:57:31 | 0.8547 | 0 | 720 | 30 | 0 | 0 | 615.4 | 25.6417 | 0
122989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 09:06:16 | 06.07.2013 09:39:31 | 0.5542 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 16.625 | 24.9375
122988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:BELCEAGAC1 TR FİDER:AYRANCI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 09:08:26 | 06.07.2013 10:49:52 | 1.6906 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1.6906 | 167.365
122987 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 09:04:48 | 06.07.2013 10:28:14 | 1.3906 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 278.1111 | 80.6522 | 0
122986 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 09:05:17 | 06.07.2013 10:42:49 | 1.6256 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1278 | 0 | 0 | 0
122985 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KÖK:ZİNCİRLİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 09:02:29 | 06.07.2013 09:40:42 | 0.6369 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5478 | 0
122980 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 08:55:03 | 06.07.2013 10:04:23 | 1.1556 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0
122974 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK FİDER:İSHAKUŞAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 07:14:39 | 06.07.2013 08:51:58 | 1.6219 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 105.4264 | 0
122973 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:TEDAS SULAMA FİDER:GÜLŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 08:36:47 | 06.07.2013 11:20:32 | 2.7292 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.9375 | 0
122972 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:TEDAS SULAMA FİDER:GÜLŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 08:43:58 | 06.07.2013 10:29:34 | 1.76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0
122971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 08:46:17 | 06.07.2013 09:48:30 | 1.0369 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82.9556 | 0 | 0
122968 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 08:36:46 | 06.07.2013 10:27:39 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.2014
122967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KIRKOBA KÖK TR:TASOBAYAYLA1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 08:38:23 | 06.07.2013 09:30:34 | 0.8697 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 17.3944 | 34.7889
122964 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 08:37:21 | 06.07.2013 14:13:15 | 5.5983 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1063.6833 | 0 | 0
122961 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:BİRLİK KÖK FİDER:YUNAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 08:19:43 | 06.07.2013 08:32:08 | 0.2069 | 625 | 0 | 0 | 0 | 129.3403 | 0 | 0 | 0
122960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1240 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 08:30:11 | 06.07.2013 12:05:04 | 3.5814 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 358.1389 | 0 | 0
122959 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK15 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 08:26:32 | 06.07.2013 09:30:25 | 1.0647 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6472 | 0 | 0
122958 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:OTOGAR10 KÖK FİDER:YUNAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 07:46:03 | 06.07.2013 08:29:21 | 0.7217 | 800 | 0 | 0 | 0 | 577.3333 | 0 | 0 | 0
122954 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 07:42:16 | 06.07.2013 08:24:09 | 0.6981 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23.7339 | 0
122953 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 06.07.2013 08:18:05 | 06.07.2013 15:12:27 | 6.9061 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1457.1894
122952 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 08:10:20 | 06.07.2013 10:50:08 | 2.6633 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6533 | 0
122951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20504 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 08:08:01 | 06.07.2013 09:39:49 | 1.53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
122950 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 08:04:22 | 06.07.2013 10:33:19 | 2.4825 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4125 | 0
122949 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 08:00:59 | 06.07.2013 10:02:20 | 2.0225 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.5175 | 0
122947 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 07:58:04 | 06.07.2013 09:58:04 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
122946 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLYAKA KÖK FİDER:GÖLYAKA KÖK - GÖLYAKA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 08:04:44 | 06.07.2013 09:47:59 | 1.7208 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 240.9167 | 0 | 0
122944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:KIRKDELİK KÖK TR:KIRKDELIK1 TR FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 07:59:42 | 06.07.2013 08:40:12 | 0.675 | 0 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 20.25 | 54
122943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ÇİFTEKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 07:57:05 | 06.07.2013 08:55:16 | 0.9697 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6972
122941 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:NEVŞEHİR İM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 07:21:58 | 06.07.2013 07:57:17 | 0.5886 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9431 | 0
122932 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK TR:AYDINLIK2 TR FİDER:KÖK KARŞISI1 TR - SARAYÖNÜ İÇME SUYU30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 06:46:40 | 06.07.2013 07:42:35 | 0.9319 | 4 | 1150 | 0 | 0 | 3.7278 | 1071.7361 | 0 | 0
122925 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:OBRUK KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 07:33:10 | 06.07.2013 09:36:40 | 2.0583 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0
122924 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 07:21:28 | 06.07.2013 10:59:33 | 3.6347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2694
122921 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 FİDER:DM2-MADENLİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 05:45:14 | 06.07.2013 07:28:06 | 1.7144 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.7167 | 0 | 0
122917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:ÇAYHAN KÖK FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 07:18:50 | 06.07.2013 09:04:59 | 1.7692 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.2292 | 0
122914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:YENİKÖY KÖK FİDER:BOR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 07:12:39 | 06.07.2013 09:55:17 | 2.7106 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8422 | 0
122912 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ÇANAKÇI KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 07:07:11 | 06.07.2013 09:38:41 | 2.525 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0
122910 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 06:50:51 | 06.07.2013 07:42:34 | 0.8619 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.2389 | 0 | 0 | 0
122908 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KARADONA KÖK TR:KARADONA1 TR FİDER:ÇENGİLTİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 06:45:11 | 06.07.2013 09:57:40 | 3.2081 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.0806 | 0 | 0 | 0
122907 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM32 FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 06:41:57 | 06.07.2013 06:49:25 | 0.1244 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 | 0 | 0
122906 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:KARATAY DM33 TR:İSTİNAT MAHKEMESİ FİDER:MEZBAHA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 05:57:22 | 06.07.2013 07:02:13 | 1.0808 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1.0808 | 25.94 | 0 | 0
122904 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM KÖK:KURANCILI KÖK TR:KURANCILI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 06:21:54 | 06.07.2013 08:29:58 | 2.1344 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64.0333 | 0 | 0 | 0
122901 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:KIZBOĞAN KÖK FİDER:YENİCE | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 06:15:11 | 06.07.2013 11:44:58 | 5.4964 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.9639 | 0 | 0 | 0
122900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 06:12:38 | 06.07.2013 08:51:13 | 2.6431 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 132.1528 | 0
122899 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:PASALI2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 06:11:01 | 06.07.2013 11:14:41 | 5.0611 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 607.3333 | 0 | 0
122898 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 06:04:56 | 06.07.2013 06:35:59 | 0.5175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.175 | 0 | 0
122894 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:EREĞLİ1100 İM TR:EREGLI1221 TR FİDER:ŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 05:58:56 | 06.07.2013 06:25:11 | 0.4375 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 153.125 | 0 | 0
122892 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 05:57:39 | 06.07.2013 06:38:39 | 0.6833 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
122890 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 05:49:51 | 06.07.2013 06:49:15 | 0.99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 0
122889 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM FİDER:BEYŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 05:42:58 | 06.07.2013 06:57:21 | 1.2397 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 371.9167 | 0 | 0
122888 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:YAYLAPINAR KAS1 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 05:15:14 | 06.07.2013 05:30:13 | 0.2497 | 150 | 0 | 0 | 0 | 37.4583 | 0 | 0 | 0
122886 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:AKÖREN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 04:31:12 | 06.07.2013 06:01:43 | 1.5086 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 226.2917 | 0 | 0
122880 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:DORTYOL1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 01:04:33 | 06.07.2013 01:38:41 | 0.5689 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8444 | 0 | 0
122879 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 22:32:00 | 06.07.2013 01:11:38 | 2.6606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6606 | 0
122878 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA10 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 15:26:40 | 06.07.2013 01:03:44 | 9.6178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.8533
122875 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM DM:MUCUR DM TR:KIZ MESLEK TR-6 FİDER:MUCUR MERKEZ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 06.07.2013 00:24:53 | 06.07.2013 01:18:39 | 0.8961 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.8056
122872 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 23:43:25 | 05.07.2013 23:50:35 | 0.1194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1194 | 0 | 0
122867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KEPEZKAYA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 21:14:43 | 05.07.2013 23:29:39 | 2.2489 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 112.4444
122864 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:BAŞKUYU2 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:38:09 | 05.07.2013 23:17:10 | 3.6503 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9508 | 0
122863 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 23:11:08 | 06.07.2013 00:28:53 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.2833
122852 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 22:44:39 | 05.07.2013 23:13:39 | 0.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
122846 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:GULLU YAYLASI1 TR FİDER:PINARBAŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 22:20:18 | 05.07.2013 23:49:42 | 1.49 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1.49 | 65.56
122845 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:ŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 22:21:33 | 06.07.2013 01:09:26 | 2.7981 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 559.6111 | 0 | 0
122840 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:47:25 | 05.07.2013 21:59:27 | 2.2006 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.0056
122839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:SUBAŞI PETROL KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 21:04:10 | 05.07.2013 21:57:12 | 0.8839 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.1944 | 0
122835 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 21:44:41 | 06.07.2013 10:53:12 | 13.1419 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.7097 | 0 | 0 | 0
122832 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK TR:KONAKLI6 TR FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 21:11:54 | 05.07.2013 21:42:06 | 0.5033 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.1667
122831 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 20:39:18 | 05.07.2013 21:35:52 | 0.9428 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8283 | 0
122827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK3 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:55:14 | 05.07.2013 21:31:27 | 1.6036 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.0722 | 0 | 0
122824 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK FİDER:KATRANCI KÖK-KATRANCI1TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 21:26:26 | 05.07.2013 21:39:31 | 0.2181 | 0 | 0 | 100 | 700 | 0 | 0 | 21.8056 | 152.6389
122821 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:ŞEREFLİKOÇHİSAR TM TR:AGACOREN4 TR FİDER:SARIYAHŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 20:35:54 | 05.07.2013 21:21:59 | 0.7681 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.7681 | 76.8056
122817 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 21:03:55 | 05.07.2013 21:16:27 | 0.2089 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10.4444 | 0 | 0
122814 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:57:58 | 05.07.2013 20:56:06 | 0.9689 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8444
122812 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SADIK KOY 1 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 20:51:47 | 05.07.2013 21:43:12 | 0.8569 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2847
122810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 20:05:19 | 05.07.2013 20:50:37 | 0.755 | 200 | 800 | 0 | 0 | 151 | 604 | 0 | 0
122809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KOK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 20:40:23 | 05.07.2013 21:30:48 | 0.8403 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.8056 | 0
122807 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU39 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 20:00:34 | 05.07.2013 22:02:33 | 2.0331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0992 | 0 | 0
122806 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARADONA1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 20:40:51 | 05.07.2013 22:54:37 | 2.2294 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1472 | 0 | 0
122804 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM 38 ASLIM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 20:41:02 | 05.07.2013 21:07:53 | 0.4475 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.475 | 0 | 0 | 0
122802 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EMMILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 20:34:54 | 05.07.2013 21:31:55 | 0.9503 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.2044
122787 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:106 NOLU SARAY 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:58:17 | 05.07.2013 20:15:16 | 0.2831 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2831 | 0
122784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:KILIÇÖZÜ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 20:10:50 | 05.07.2013 21:47:31 | 1.6114 | 300 | 0 | 0 | 0 | 483.4167 | 0 | 0 | 0
122783 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA KOYU4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 20:07:19 | 05.07.2013 21:50:17 | 1.7161 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.3222 | 0 | 0
122781 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/33 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 20:07:11 | 05.07.2013 21:17:09 | 1.1661 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.3222 | 0 | 0
122770 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:YARMA DM FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:53:31 | 05.07.2013 20:40:07 | 0.7767 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.5533 | 6.2133 | 0 | 0
122769 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:56:32 | 05.07.2013 20:32:28 | 0.5989 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.9444 | 0 | 0
122766 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM KÖK:BAŞHARMAN KÖK FİDER:URGAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:44:54 | 05.07.2013 21:32:39 | 1.7958 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.8958 | 0
122765 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KESECIK9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:36:17 | 05.07.2013 19:55:56 | 0.3275 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 0
122764 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:30:17 | 05.07.2013 19:55:38 | 1.4225 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.5625 | 0 | 0
122763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 3 TM DM:DM 37/A TÖMEK FİDER:TÖMEK DM - PINARBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:35:53 | 05.07.2013 21:15:58 | 1.6681 | 52 | 850 | 0 | 0 | 86.7389 | 1417.8472 | 0 | 0
122760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ALAY BÖLÜCÜ KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:05:16 | 05.07.2013 19:50:32 | 0.7544 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 60.3556 | 0
122759 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:49:22 | 05.07.2013 21:02:01 | 1.2108 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.2167 | 0 | 0
122755 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | KÖK:BURÇ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:21:54 | 05.07.2013 19:48:11 | 0.4381 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39.425
122754 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:44:51 | 05.07.2013 20:00:59 | 0.2689 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.7222 | 0 | 0 | 0
122751 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:BURÇ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:20:03 | 05.07.2013 19:45:20 | 0.4214 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37.925
122750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 15:53:55 | 05.07.2013 19:44:37 | 3.845 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96.125 | 0 | 0
122749 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM KÖK:BEŞİKLİ KÖK TR:BAHCE PINAR FİDER:BEŞİKLİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:42:02 | 05.07.2013 20:41:48 | 0.9961 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.9533
122745 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | KÖK:MONOBLOK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:03:53 | 05.07.2013 19:34:57 | 0.5178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5178 | 0 | 0
122742 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:27:46 | 05.07.2013 20:34:11 | 1.1069 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.1764 | 0 | 0
122740 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:19:11 | 05.07.2013 20:20:25 | 1.0206 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1028 | 0
122735 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:35:27 | 05.07.2013 19:49:20 | 1.2314 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.9417 | 0 | 0
122729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 TR:MERKEZ2-2 TR FİDER:2/2 TR - 1/45 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:22:56 | 05.07.2013 19:20:32 | 0.96 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
122727 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:17:54 | 05.07.2013 22:09:37 | 2.8619 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.2389 | 0
122725 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21612 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 19:13:06 | 05.07.2013 19:49:30 | 0.6067 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
122724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-17A TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 16:02:54 | 05.07.2013 19:15:08 | 3.2039 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.4467 | 0 | 0
122722 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY36 TR FİDER:ORTAKÖY20 TR - ORTAKÖY38 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:44:43 | 05.07.2013 19:12:06 | 0.4564 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.4564 | 4.1075 | 0 | 0
122721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 16:45:25 | 05.07.2013 19:11:26 | 2.4336 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.8403 | 0 | 0
122714 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK TR:BASHUYUK6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:17:54 | 05.07.2013 19:03:30 | 0.76 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0
122707 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İNÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:35:43 | 05.07.2013 18:55:34 | 0.3308 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.6167 | 0
122704 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:TUZKOY1 TR FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:49:19 | 05.07.2013 20:11:35 | 1.3711 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 202.9244 | 0 | 0
122701 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:87 NOLU HACIFAKILI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 16:46:58 | 05.07.2013 18:51:40 | 2.0783 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.235 | 0
122700 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KATRANCI KÖK FİDER:KATRANCI KÖK-KATRANCI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:46:01 | 05.07.2013 19:45:07 | 0.985 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 49.25 | 295.5
122699 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:KARADONA KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:46:31 | 05.07.2013 20:07:03 | 1.3422 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4222 | 0 | 0 | 0
122698 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 18:12:53 | 05.07.2013 18:57:00 | 0.7353 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 80.8806 | 0 | 0
122697 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:47:56 | 06.07.2013 04:36:16 | 9.8056 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.2222 | 0
122696 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:50:01 | 05.07.2013 19:11:17 | 0.3544 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5444 | 0 | 0
122694 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 16:12:07 | 05.07.2013 18:49:32 | 2.6236 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 196.7708 | 0
122693 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:KAMAN46 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:46:56 | 05.07.2013 19:13:52 | 0.4489 | 200 | 0 | 0 | 0 | 89.7778 | 0 | 0 | 0
122690 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:NEVŞEHİR İM1 KÖK:ADSIZ KÖK FİDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:42:01 | 05.07.2013 20:09:02 | 1.4503 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 179.8344 | 0
122688 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 17:43:19 | 05.07.2013 19:46:43 | 2.0567 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 9814.4133 | 0 | 0 | 0
122687 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:TATLICAK DM FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 17:04:43 | 05.07.2013 19:03:45 | 1.9839 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99.1944 | 0 | 0 | 0
122685 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKÖY TM FİDER:AKÇAKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:31:34 | 05.07.2013 19:10:18 | 0.6456 | 0 | 0 | 1 | 1367 | 0 | 0 | 0.6456 | 882.4744
122684 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:12:31 | 05.07.2013 18:38:18 | 0.4297 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2892 | 0
122680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 16:23:54 | 05.07.2013 18:33:57 | 2.1675 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.5125 | 0 | 0
122677 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KIZÖREN TM FİDER:ÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:20:10 | 05.07.2013 18:30:43 | 0.1758 | 300 | 0 | 0 | 0 | 52.75 | 0 | 0 | 0
122673 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:3.14-TR TAPU KADASTRO | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 17:38:20 | 05.07.2013 18:29:03 | 0.8453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8453 | 0 | 0
122672 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADIM CEVREYOLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:26:38 | 05.07.2013 19:18:14 | 0.86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
122671 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 15:46:16 | 05.07.2013 18:27:44 | 2.6911 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.2778
122669 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TASKENT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:18:18 | 05.07.2013 18:49:02 | 0.5122 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 0 | 0
122668 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:18:49 | 05.07.2013 18:58:30 | 0.6614 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.9208 | 0 | 0
122667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CULLE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 17:31:55 | 05.07.2013 18:21:11 | 0.8211 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1056
122665 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:17:27 | 05.07.2013 18:52:13 | 0.5794 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8972
122662 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:11:16 | 05.07.2013 18:55:10 | 0.7317 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3167
122660 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:14:02 | 05.07.2013 18:21:37 | 0.1264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | 0
122659 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH35 TR 400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:15:28 | 05.07.2013 22:49:45 | 4.5714 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.8569 | 0 | 0
122658 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CATAL HUYUK31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 15:50:36 | 05.07.2013 18:16:11 | 2.4264 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.2639 | 0 | 0
122657 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:08:23 | 05.07.2013 18:55:16 | 0.7814 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.0694 | 0 | 0
122654 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:PİRİBEYLİ KÖK 2 TR:PIRIBEYLI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 16:46:07 | 05.07.2013 18:12:44 | 1.4436 | 505 | 0 | 0 | 0 | 729.0236 | 0 | 0 | 0
122653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ FİDER:SELAHATTİN EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 18:06:17 | 05.07.2013 19:13:44 | 1.1242 | 5 | 845 | 5 | 180 | 5.6208 | 949.9208 | 5.6208 | 202.35
122648 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:UZUNALİ TR1 FİDER:TR1/58 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 16:05:16 | 05.07.2013 18:03:43 | 1.9742 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.3542 | 0
122643 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:GOYNUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 17:52:48 | 05.07.2013 18:41:43 | 0.8153 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1528 | 0 | 0
122641 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 17:50:55 | 06.07.2013 04:39:50 | 10.8153 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.2611 | 0
122640 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM FİDER:ACIGÖL TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 17:53:17 | 05.07.2013 19:13:10 | 1.3314 | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 6353.3878 | 0 | 0
122635 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 14:31:53 | 05.07.2013 17:45:49 | 3.2322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9289
122632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:YEŞİLGÖLCÜK1 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 17:08:21 | 05.07.2013 17:36:58 | 0.4769 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 38.1556 | 0
122624 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UCPINAR3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 17:16:14 | 05.07.2013 19:24:52 | 2.1439 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.1583 | 0 | 0
122623 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HASTANE TR 1.11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 14:15:18 | 05.07.2013 17:21:38 | 3.1056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1056 | 0 | 0
122622 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ARAPLAR2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 17:20:07 | 05.07.2013 19:03:08 | 1.7169 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1694 | 0 | 0
122615 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:HAYROĞLU TR-1 KÖK FİDER:ALEMDAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 17:11:31 | 05.07.2013 19:34:21 | 2.3806 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9028 | 0 | 0 | 0
122612 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:COGLU HATSONU KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 17:05:28 | 05.07.2013 18:07:53 | 1.0403 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4028 | 0
122610 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 17:07:51 | 05.07.2013 17:09:57 | 0.035 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
122608 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM FİDER:CELEP MODÜLER KÖK - BEŞKARDEŞ1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 17:07:48 | 05.07.2013 18:02:24 | 0.91 | 0 | 0 | 4 | 420 | 0 | 0 | 3.64 | 382.2
122607 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:HAYDARLI TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 17:05:59 | 05.07.2013 18:34:23 | 1.4733 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.8333 | 0 | 0
122599 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM DM:TATLICAK DM FİDER:BUZCULER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 17:02:55 | 05.07.2013 19:12:50 | 2.1653 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10.8264 | 21.6528 | 0 | 0
122597 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ORMAN13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 16:51:17 | 05.07.2013 17:50:16 | 0.9831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9831 | 0 | 0
122593 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENERAL TURAL5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 16:57:27 | 05.07.2013 17:28:35 | 0.5189 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1889 | 0 | 0
122577 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 16:31:15 | 05.07.2013 16:38:43 | 0.1244 | 3 | 2373 | 4 | 681 | 0.3733 | 295.3067 | 0.4978 | 84.7467
122576 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADIM CEVREYOLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 16:35:04 | 05.07.2013 16:53:03 | 0.2997 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0
122570 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YENİCEOBA MODÜLER FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 16:29:30 | 05.07.2013 17:11:52 | 0.7061 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0611 | 0 | 0
122560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 16:13:40 | 05.07.2013 18:17:57 | 2.0714 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.1417 | 0 | 0
122558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 16:08:53 | 05.07.2013 17:45:21 | 1.6078 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56.2722 | 0 | 0
122557 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 16:06:23 | 05.07.2013 18:57:10 | 2.8464 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.4639 | 0 | 0
122555 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:ABUSAGI TR 5 FİDER:GÜLŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 16:04:42 | 05.07.2013 16:08:14 | 0.0589 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
122553 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:YİRCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 15:55:05 | 05.07.2013 18:33:52 | 2.6464 | 5 | 10 | 0 | 0 | 13.2319 | 26.4639 | 0 | 0
122551 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YUSUF IZZETTIN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 10:07:59 | 05.07.2013 15:58:47 | 5.8467 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 292.3333 | 0 | 0
122550 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1032 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 15:32:58 | 05.07.2013 15:57:47 | 0.4136 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.6806 | 0 | 0
122549 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KANTAR10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 14:48:08 | 05.07.2013 15:57:42 | 1.1594 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 81.1611 | 0 | 0
122547 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 15:49:15 | 05.07.2013 16:34:54 | 0.7608 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 311.9417 | 0 | 0
122546 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 15:49:03 | 05.07.2013 16:46:48 | 0.9625 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 168.4375 | 0 | 0
122540 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 15:03:34 | 05.07.2013 15:46:13 | 0.7108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7108 | 0
122531 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 13:36:28 | 05.07.2013 15:32:14 | 1.9294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7883 | 0 | 0
122530 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 15:30:30 | 05.07.2013 15:32:26 | 0.0322 | 7 | 352 | 0 | 0 | 0.2256 | 11.3422 | 0 | 0
122528 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE 1 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 15:29:49 | 05.07.2013 17:40:04 | 2.1708 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 26.05 | 0 | 17.3667
122523 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:E.M. LISESI TR 3.21 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 15:19:21 | 05.07.2013 16:37:18 | 1.2992 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4958 | 0 | 0
122522 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 15:28:10 | 05.07.2013 18:52:22 | 3.4033 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 231.4267 | 0 | 0
122520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 15:15:03 | 05.07.2013 16:38:20 | 1.3881 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 97.1639 | 0 | 0
122519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:İÇMELİ KÖK FİDER:ON HÜCRELİ KÖK - İÇMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 14:57:13 | 05.07.2013 15:26:26 | 0.4869 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.3564 | 0
122513 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGIKIZILKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 15:18:40 | 05.07.2013 17:50:07 | 2.5242 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6208
122507 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 15:10:27 | 05.07.2013 15:13:02 | 0.0431 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.8611
122506 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM TR:INALLI1 TR FİDER:ACIGÖL TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 15:05:36 | 05.07.2013 15:09:05 | 0.0581 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.8056 | 0 | 0
122505 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:06:28 | 05.07.2013 15:15:39 | 6.1531 | 0 | 750 | 35 | 1250 | 0 | 4614.7917 | 215.3569 | 7691.3194
122499 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENERAL TURAL5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 15:01:58 | 05.07.2013 16:37:35 | 1.5936 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.6806 | 0 | 0
122498 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 14:58:38 | 05.07.2013 15:52:24 | 0.8961 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.8833 | 0 | 0
122494 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK AKYER SOKAK TR 3.45 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 09:07:46 | 05.07.2013 14:49:06 | 5.6889 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 398.2222 | 0 | 0
122493 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 12:15:36 | 05.07.2013 14:47:58 | 2.5394 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6972 | 0
122492 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU86 TR FİDER:KULU86 TR - KULU85 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 14:45:47 | 05.07.2013 15:14:49 | 0.4839 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.4839 | 48.3889 | 0 | 0
122488 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM TR:INALLI8 TR FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 14:25:43 | 05.07.2013 15:32:55 | 1.12 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0
122487 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:TEDAS SULAMA FİDER:GÜLŞEHİR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 14:32:34 | 05.07.2013 16:38:26 | 2.0978 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.5644
122485 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:SANAYİ KÖK1 FİDER:YUNAK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 13:25:06 | 05.07.2013 14:37:33 | 1.2075 | 800 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0
122484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ON HÜCRELİ KÖK FİDER:ON HÜCRE KABİN - İÇMELİ KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 12:40:35 | 05.07.2013 14:37:09 | 1.9428 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.3706 | 0
122480 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/26 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 12:37:04 | 05.07.2013 14:29:23 | 1.8719 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7194 | 0 | 0
122475 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN19 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 13:13:39 | 05.07.2013 14:26:19 | 1.2111 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.4444 | 0 | 0
122471 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR52 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 10:42:20 | 05.07.2013 14:24:15 | 3.6986 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.4653 | 0 | 0
122470 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 14:22:15 | 05.07.2013 15:48:38 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.0356
122469 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1160 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 14:18:31 | 05.07.2013 14:21:06 | 0.0431 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0
122460 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:TILKILI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 14:02:23 | 05.07.2013 19:32:31 | 5.5022 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 137.5556
122455 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 13:56:13 | 05.07.2013 14:00:15 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.3611
122448 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ÜRGÜP TR13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 13:47:55 | 05.07.2013 16:14:06 | 2.4364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4364 | 0
122446 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM DM:ARIKÖREN DM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 13:51:55 | 05.07.2013 15:37:50 | 1.7653 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 97.0903 | 0 | 0
122442 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:İNSUYU | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 13:47:31 | 05.07.2013 13:53:29 | 0.0994 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.0994 | 4.7733
122439 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 13:41:35 | 05.07.2013 13:47:09 | 0.0928 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.0928 | 3.8967 | 0 | 0
122433 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 13:28:12 | 05.07.2013 16:11:44 | 2.7256 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9022 | 0
122431 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 13:27:53 | 05.07.2013 14:52:19 | 1.4072 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 140.7222 | 0 | 0
122430 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KALE | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 12:34:14 | 05.07.2013 13:25:25 | 0.8531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7061 | 0 | 0
122429 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HASTANE TR 1.11 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 13:01:05 | 05.07.2013 13:24:45 | 0.3944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3944 | 0 | 0
122428 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR83 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 13:18:08 | 05.07.2013 15:26:42 | 2.1428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2856 | 0 | 0
122425 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 13:12:29 | 05.07.2013 14:43:55 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2389
122422 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KIYICI BAHCE TR 3.4 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 10:41:53 | 05.07.2013 13:00:15 | 2.3061 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.0611 | 0 | 0
122419 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:YUKSECIK1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 12:52:41 | 05.07.2013 14:48:56 | 1.9375 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 75.5625 | 0 | 0
122417 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIR ve EMSALI SANATKARLAR TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 12:22:22 | 05.07.2013 12:53:04 | 0.5117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5117 | 0 | 0
122415 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 12:48:37 | 05.07.2013 16:44:02 | 3.9236 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.0903 | 0 | 0
122414 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 12:46:50 | 05.07.2013 15:34:27 | 2.7936 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2.7936 | 92.1892
122411 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 11:20:39 | 05.07.2013 12:40:36 | 1.3325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9975 | 0 | 0
122408 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 12:30:49 | 05.07.2013 15:13:38 | 2.7136 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2.7136 | 27.1361
122402 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 12:28:25 | 05.07.2013 15:17:34 | 2.8192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6383 | 0
122397 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 11:50:14 | 05.07.2013 12:25:47 | 0.5925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.925 | 0 | 0
122390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM1 DİKİLİTAŞ TR:HOROZLUHAN37 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 12:15:20 | 05.07.2013 13:02:06 | 0.7794 | 9 | 400 | 0 | 0 | 7.015 | 311.7778 | 0 | 0
122385 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADİRLİ KARŞI YAKA TR3 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 12:07:57 | 05.07.2013 13:21:09 | 1.22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0
122378 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SOFULAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 11:15:56 | 05.07.2013 12:07:02 | 0.8517 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5167
122377 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FİDER:HACIBEKTAŞ1 TR - HACIBEKTAŞ2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 11:39:46 | 05.07.2013 12:04:40 | 0.415 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
122371 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:OBRUK KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 11:17:36 | 05.07.2013 20:45:08 | 9.4589 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1135.0667 | 0
122362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 10:30:24 | 05.07.2013 11:52:31 | 1.3686 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1.3686 | 61.5875 | 0 | 0
122351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 11:02:58 | 05.07.2013 11:39:46 | 0.6133 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0
122347 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU33 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 11:32:04 | 05.07.2013 11:45:55 | 0.2308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 0 | 0
122329 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM KÖK:TEPESİDELİK KÖK TR:RIŞVAN FİDER:MUCUR KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 10:32:02 | 05.07.2013 12:20:46 | 1.8122 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1.8122 | 119.6067
122317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 10:16:13 | 05.07.2013 12:32:51 | 2.2772 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 91.0889
122309 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CIVA YOLU14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 11:05:13 | 05.07.2013 13:53:11 | 2.7994 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 111.9778 | 0 | 0
122308 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM FİDER:KALABA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 11:03:02 | 05.07.2013 11:09:14 | 0.1033 | 2 | 740 | 8 | 0 | 0.2067 | 76.4667 | 0.8267 | 0
122305 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURSUNLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 10:59:56 | 05.07.2013 11:03:22 | 0.0572 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0
122300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 10:25:23 | 05.07.2013 12:35:10 | 2.1631 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.4458 | 0 | 0
122294 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİCE YOLU KÖK FİDER:YENİCE YOLU KÖK - DEĞİRMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 10:51:42 | 05.07.2013 11:08:33 | 0.2808 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 140.4167 | 0 | 0
122292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 10:52:18 | 05.07.2013 12:06:24 | 1.235 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
122290 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:BULDUK9 TR FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 10:52:14 | 05.07.2013 16:59:03 | 6.1136 | 7 | 352 | 0 | 0 | 42.7953 | 2151.9911 | 0 | 0
122284 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:NEVŞEHİR DM1 KÖK:KARAYOLLARI KÖK FİDER:KARAYOLLARI KÖK - ASVALT SANTIYESI 2.14 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 10:41:06 | 05.07.2013 12:34:22 | 1.8878 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.8778 | 0
122281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:16:33 | 05.07.2013 10:46:52 | 1.5053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 0
122272 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 06:38:48 | 05.07.2013 10:31:06 | 3.8717 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7433
122270 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:TEPELER YAYLASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:30:23 | 05.07.2013 10:28:31 | 0.9689 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6889 | 0
122268 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HUSNIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 10:24:38 | 05.07.2013 11:49:06 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.1944
122267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/58 MEYTAJ FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 10:21:52 | 05.07.2013 12:38:09 | 2.2714 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.7847 | 0
122259 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PAMUKCU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 10:11:25 | 05.07.2013 12:47:23 | 2.5994 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7983
122256 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 10:07:15 | 05.07.2013 11:20:51 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.44
122255 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:AVANOS TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM KÖK:KARACAÖREN KÖK TR:KARAPINAR2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 08:51:50 | 05.07.2013 10:12:41 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 141.4875
122254 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 10:10:36 | 05.07.2013 11:34:33 | 1.3992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3992 | 0 | 0
122252 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE 2 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 10:10:04 | 05.07.2013 14:31:11 | 4.3519 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 34.8156 | 0 | 52.2233
122251 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM KÖK:KARAYOLLARI KÖK TR:KARAYOLLARI TR 2.3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:36:13 | 05.07.2013 10:09:39 | 0.5572 | 3 | 350 | 0 | 0 | 1.6717 | 195.0278 | 0 | 0
122248 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:58:07 | 05.07.2013 10:47:24 | 0.8214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8214 | 0 | 0 | 0
122243 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CANLI TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 08:50:57 | 05.07.2013 10:01:43 | 1.1794 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 117.9444 | 0
122234 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SARAYCIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 09:55:49 | 05.07.2013 16:45:55 | 6.835 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 341.75 | 0 | 0
122232 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:GOKCEYURT 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 09:53:07 | 05.07.2013 14:03:50 | 4.1786 | 30 | 0 | 0 | 0 | 125.3583 | 0 | 0 | 0
122230 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 09:49:49 | 05.07.2013 14:07:05 | 4.2878 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.7556 | 0 | 0
122228 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ALAY BÖLÜCÜ KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:04:25 | 05.07.2013 09:50:24 | 0.7664 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.4958 | 0
122222 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:43:15 | 05.07.2013 10:08:59 | 0.4289 | 15 | 0 | 10 | 0 | 6.4333 | 0 | 4.2889 | 0
122221 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:41:18 | 05.07.2013 11:17:31 | 1.6036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6036 | 0 | 0
122216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:37:20 | 05.07.2013 10:50:42 | 1.2228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 0
122215 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 09:29:23 | 05.07.2013 15:26:44 | 5.9558 | 9 | 295 | 0 | 0 | 53.6025 | 1756.9708 | 0 | 0
122213 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:31:24 | 05.07.2013 15:51:57 | 6.3425 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 0
122212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 03 BOSNAHERSEK TR:BOSNAHERSEK14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:28:56 | 05.07.2013 10:09:29 | 0.6758 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 422.3958 | 0 | 0
122211 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM FİDER:KAYMAKLI SULAMA 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 09:32:24 | 05.07.2013 14:53:52 | 5.3578 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 267.8889 | 0
122209 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 07:22:27 | 05.07.2013 09:32:11 | 2.1622 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 108.1111 | 0
122207 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:GÖLYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:13:33 | 05.07.2013 10:49:04 | 1.5919 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1.5919 | 74.8214 | 0 | 0
122203 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:İNSUYU | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:18:35 | 05.07.2013 10:23:10 | 1.0764 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0
122202 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:19:16 | 05.07.2013 10:45:24 | 1.4356 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1778 | 0 | 0
122200 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:BURUNAGIL1 TR FİDER:KOZANLI8 TR - BURUNAGIL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:22:41 | 05.07.2013 10:01:28 | 0.6464 | 0 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0 | 1.2928 | 161.5972
122198 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:15:28 | 05.07.2013 10:58:05 | 1.7103 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59.8597
122197 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 08:10:51 | 05.07.2013 09:26:02 | 1.2531 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2531 | 0
122194 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:19:41 | 05.07.2013 09:33:27 | 0.2294 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0
122192 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TR:DOĞANHİSAR1 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 08:30:09 | 05.07.2013 09:20:06 | 0.8325 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0 | 0
122191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOZPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 08:26:20 | 05.07.2013 09:18:09 | 0.8636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8636
122185 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 09:11:48 | 05.07.2013 09:27:46 | 0.2661 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 159.6667 | 0
122183 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:YENİCEOBA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:09:11 | 05.07.2013 09:11:30 | 0.0386 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.0386 | 2.0078 | 0 | 0
122181 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:05:16 | 05.07.2013 10:11:26 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 88.2222
122179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 07:21:50 | 05.07.2013 09:50:46 | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 86.8778
122178 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:MADENLIYAYLASI1 TR FİDER:DM2-MADENLİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 08:51:29 | 05.07.2013 09:08:32 | 0.2842 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.2625 | 0 | 0
122177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 9TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 06:58:10 | 05.07.2013 09:08:09 | 2.1664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1664 | 0 | 0
122175 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:CİHANBEYLİ-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:06:39 | 05.07.2013 11:00:41 | 1.9006 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1.9006 | 142.5417 | 0 | 0
122174 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:CAMIATIK MH 14 TR 630 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 09:02:53 | 05.07.2013 09:23:51 | 0.3494 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.9889 | 0 | 0 | 0
122166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIRPOMPA TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 08:55:10 | 05.07.2013 09:52:48 | 0.9606 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 201.7167 | 0 | 0
122164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 08:11:24 | 05.07.2013 10:52:55 | 2.6919 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 880.2658
122163 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENERAL TURAL5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 08:53:13 | 05.07.2013 15:00:28 | 6.1208 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 306.0417 | 0 | 0
122155 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 07:45:43 | 05.07.2013 08:48:51 | 1.0522 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4178 | 0
122153 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 08:46:57 | 05.07.2013 15:45:50 | 6.9814 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1745.3472 | 0 | 0
122152 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCELER2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 08:45:00 | 05.07.2013 13:58:20 | 5.2222 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 182.7778
122151 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:DİVARLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 07:29:24 | 05.07.2013 08:44:53 | 1.2581 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.7417 | 0 | 0
122150 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 08:42:37 | 05.07.2013 10:51:02 | 2.1403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 0 | 0 | 0
122149 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 08:42:44 | 05.07.2013 12:16:11 | 3.5575 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 3.5575 | 224.1225
122147 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM TR:YAZLIK2 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 08:12:04 | 05.07.2013 09:21:15 | 1.1531 | 0 | 0 | 5 | 4767 | 0 | 0 | 5.7653 | 5496.6158
122146 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 05.07.2013 08:42:22 | 05.07.2013 12:45:18 | 4.0489 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.2222 | 0 | 0
122144 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:DİVARLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 07:34:50 | 05.07.2013 08:41:17 | 1.1075 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.225 | 0 | 0
122142 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM KÖK:KARACAÖREN KÖK TR:KARAPINAR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 07:41:02 | 05.07.2013 08:40:38 | 0.9933 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 0
122138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM1 TR:TR 10201 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 08:10:24 | 05.07.2013 08:39:08 | 0.4789 | 5 | 150 | 0 | 0 | 2.3944 | 71.8333 | 0 | 0
122137 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:CİHANBEYLİ-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 08:38:08 | 05.07.2013 09:23:21 | 0.7536 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7536 | 0.7536 | 0 | 0
122136 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:DEMİRKAZIK KABİN FİDER:BADEMDERE KABİN - DEMİRKAZIK KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 06:41:42 | 05.07.2013 08:36:16 | 1.9094 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1432.0833
122133 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM KÖK:AYHANLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 08:27:14 | 05.07.2013 08:50:16 | 0.3839 | 7 | 260 | 8 | 0 | 2.6872 | 99.8111 | 3.0711 | 0
122129 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 07:59:55 | 05.07.2013 08:23:17 | 0.3894 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.5678
122123 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:SUDURAĞI KÖK TR:HAMIDIYE1 TR FİDER:BİSKÜVİ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 08:07:40 | 05.07.2013 09:16:19 | 1.1442 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.7667 | 0
122121 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:YAZICAYIRI1 TR FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - YAZICAYIRI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 08:02:54 | 05.07.2013 08:32:07 | 0.4869 | 0 | 0 | 6 | 450 | 0 | 0 | 2.9217 | 219.125
122119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:DUTLUTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 07:38:16 | 05.07.2013 08:00:16 | 0.3667 | 15 | 2500 | 356 | 3500 | 5.5 | 916.6667 | 130.5333 | 1283.3333
122117 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 06:24:56 | 05.07.2013 07:56:28 | 1.5256 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6278 | 0
122116 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 07:54:32 | 05.07.2013 09:01:38 | 1.1183 | 20 | 0 | 20 | 0 | 22.3667 | 0 | 22.3667 | 0
122110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UÇHİSAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 07:25:01 | 05.07.2013 08:34:58 | 1.1658 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.985 | 0 | 0
122109 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:YALIHUYUK3 TR FİDER:BOZKIR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 07:18:22 | 05.07.2013 08:12:19 | 0.8992 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1007.0667 | 0 | 0 | 0
122105 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:YENİKÖY KÖK FİDER:BOR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 07:14:49 | 05.07.2013 09:43:42 | 2.4814 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8883 | 0
122103 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 06:10:56 | 05.07.2013 07:33:02 | 1.3683 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.525 | 0 | 0 | 0
122100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 06:49:17 | 05.07.2013 07:55:46 | 1.1081 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.7014 | 0 | 0
122097 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 06:36:14 | 05.07.2013 06:58:34 | 0.3722 | 500 | 0 | 0 | 0 | 186.1111 | 0 | 0 | 0
122096 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MERDIVENLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 06:31:09 | 05.07.2013 08:03:51 | 1.545 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.09 | 4.635 | 0 | 0
122092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM37/A TÖMEK KÖK:KONCAM SIZMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 06:11:11 | 05.07.2013 06:55:33 | 0.7394 | 52 | 400 | 0 | 0 | 38.4511 | 295.7778 | 0 | 0
122090 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 06:07:01 | 05.07.2013 10:19:06 | 4.2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2014 | 0
122088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/27 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 05:36:08 | 05.07.2013 06:26:08 | 0.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
122087 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 05:26:53 | 05.07.2013 05:29:10 | 0.0381 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.8056 | 0
122085 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM KÖK:UÇKUYU KÖK FİDER:KOZAKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 05:06:12 | 05.07.2013 06:07:33 | 1.0225 | 0 | 0 | 10 | 160 | 0 | 0 | 10.225 | 163.6
122084 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM TR:AVANOS4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 05:09:04 | 05.07.2013 06:19:08 | 1.1678 | 0 | 138 | 12 | 0 | 0 | 161.1533 | 14.0133 | 0
122083 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 03:06:00 | 05.07.2013 05:50:53 | 2.7481 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 156.6392 | 0 | 0
122081 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM DM:TR3-45 KILIÇÖZÜ SANAYİ TR:MERKEZ TR2/31 FİDER:TR3- 45 - TR3-78 GÜNEYKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 00:20:31 | 05.07.2013 02:42:47 | 2.3711 | 120 | 0 | 0 | 0 | 284.5333 | 0 | 0 | 0
122080 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM FİDER:KOZAKLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 02:29:37 | 05.07.2013 02:57:22 | 0.4625 | 50 | 1300 | 0 | 0 | 23.125 | 601.25 | 0 | 0
122076 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BOGAZICI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 01:49:24 | 05.07.2013 02:42:01 | 0.8769 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.1542
122073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - YANGIN SONUCU KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 05.07.2013 00:17:06 | 05.07.2013 01:07:27 | 0.8392 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.175 | 0 | 0
122046 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM KÖK:HACIPİRLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 20:31:20 | 04.07.2013 23:48:00 | 3.2778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0
122042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 22:31:03 | 04.07.2013 23:08:56 | 0.6314 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37.8833 | 0 | 0 | 0
122041 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 20:21:18 | 04.07.2013 22:39:40 | 2.3061 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5306 | 0
122040 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EMMILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 20:09:48 | 04.07.2013 22:38:02 | 2.4706 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.6467
122039 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HIMMETLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 21:32:25 | 04.07.2013 22:34:39 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3722
122038 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 20:32:31 | 04.07.2013 22:30:00 | 1.9581 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8322 | 0
122036 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 22:23:25 | 04.07.2013 23:46:34 | 1.3858 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 277.1667 | 80.3783 | 0
122035 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:HASANOBA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 22:24:19 | 05.07.2013 00:12:20 | 1.8003 | 50 | 100 | 0 | 0 | 90.0139 | 180.0278 | 0 | 0
122032 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 22:04:22 | 04.07.2013 22:44:16 | 0.665 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
122030 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:PINARBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 22:01:26 | 04.07.2013 23:57:51 | 1.9403 | 0 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 5.8208 | 496.7111
122023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YILANGOMU SARNIC YAYLASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - TRAFO YANMASI- EKONOMİK ÖMÜR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 15:10:12 | 04.07.2013 21:47:03 | 6.6142 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 132.2833
122021 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ORTA KISLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:43:34 | 04.07.2013 21:43:42 | 3.0022 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300.2222
122020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 20:30:24 | 04.07.2013 21:43:42 | 1.2217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2217 | 0 | 0
122013 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TASKESIK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 21:25:28 | 04.07.2013 22:32:41 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.0069
122006 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 21:06:29 | 04.07.2013 22:05:03 | 0.9761 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 400.2056 | 0 | 0
121998 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BEYAĞIL KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 20:52:15 | 04.07.2013 21:36:47 | 0.7422 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 74.2222 | 0
121997 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 20:52:57 | 04.07.2013 22:37:10 | 1.7369 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.8433 | 0 | 0
121993 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 20:45:34 | 04.07.2013 20:51:11 | 0.0936 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.6806 | 0 | 0 | 0
121992 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 19:21:51 | 04.07.2013 20:48:06 | 1.4375 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3125 | 0
121991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10802 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 19:03:27 | 04.07.2013 20:46:15 | 1.7133 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 0 | 0
121990 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:KONAKLI1 TR KÖK TR:KONAKLI1 TR FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 20:06:41 | 04.07.2013 20:44:03 | 0.6228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37.3667
121987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:DELİBASTIRAN DM - OMERHACI TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 20:39:57 | 05.07.2013 00:14:44 | 3.5797 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 17.8986 | 53.6958
121982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 19:45:07 | 04.07.2013 20:37:31 | 0.8733 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
121981 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 20:35:23 | 04.07.2013 22:01:44 | 1.4392 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.9792 | 0 | 0
121980 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE18 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 20:34:03 | 04.07.2013 20:59:41 | 0.4272 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.8167 | 0 | 0
121979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR10 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:57:53 | 04.07.2013 20:35:02 | 1.6192 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 0
121971 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR8 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 19:51:00 | 04.07.2013 20:25:16 | 0.5711 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.4222 | 0
121959 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:DUTLUTEPE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 19:26:52 | 04.07.2013 20:07:25 | 0.6758 | 0 | 0 | 25 | 1450 | 0 | 0 | 16.8958 | 979.9583
121956 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 19:36:59 | 04.07.2013 20:02:47 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.02
121954 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AHIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 19:32:14 | 04.07.2013 20:01:27 | 0.4869 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.4086
121948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 19:47:51 | 04.07.2013 20:18:36 | 0.5125 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.6875 | 0 | 0
121947 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:35:15 | 04.07.2013 19:46:53 | 1.1939 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9694 | 0
121946 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 19:44:40 | 04.07.2013 20:01:22 | 0.2783 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 13.9167 | 34.7917
121944 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SOFULAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:55:06 | 04.07.2013 19:44:47 | 0.8281 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6244
121942 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 19:37:34 | 04.07.2013 20:50:03 | 1.2081 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60.4028 | 0 | 0
121941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/3 BARIŞKURT | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 19:08:16 | 04.07.2013 19:38:53 | 0.5103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0411 | 0 | 0
121940 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI TR1119 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 19:36:58 | 04.07.2013 19:44:32 | 0.1261 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.5222 | 0 | 0
121939 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:125 NOLU KÖK TR:GUMUSYAZI1 TR FİDER:28 KÖY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 19:31:57 | 04.07.2013 20:43:17 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 237.7778
121936 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:31:59 | 04.07.2013 19:36:07 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 231.9489
121927 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HUSEYINLI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:12:54 | 04.07.2013 19:25:48 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.58
121926 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:46:27 | 04.07.2013 19:24:10 | 0.6286 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0289 | 0 | 0
121925 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 KÖK:AŞAGIESENCE KÖK TR:DORTYOL TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 19:02:28 | 04.07.2013 19:23:30 | 0.3506 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17.5278 | 0 | 0
121924 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:33:20 | 04.07.2013 19:23:25 | 0.8347 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 937.3931 | 0
121916 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADIM CEVREYOLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 19:11:32 | 04.07.2013 19:31:06 | 0.3261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 | 0 | 0
121911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-1 TR:SAZLICA1 TR FİDER:1/7 TR - 1/40-A TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:29:56 | 04.07.2013 19:11:56 | 0.7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0
121909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:ÇAYAĞAZI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 17:09:18 | 04.07.2013 19:08:26 | 1.9856 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 119.1333 | 0
121908 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM-4-AYMANAS TR:ALPASLAN5 TR FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | DAĞITIM OG | UZUN | GÜVENLİK | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 19:05:21 | 04.07.2013 21:45:11 | 2.6639 | 50 | 0 | 0 | 0 | 133.1944 | 0 | 0 | 0
121904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ALAY BÖLÜCÜ KÖK FİDER:ALAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 16:06:42 | 04.07.2013 19:11:19 | 3.0769 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 153.8472 | 0
121902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 16:50:32 | 04.07.2013 18:59:48 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1544
121901 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:SUBAŞI PETROL KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:12:40 | 04.07.2013 19:12:47 | 1.0019 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50.0972 | 0
121898 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM26 FİDER:DUTLU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:53:01 | 04.07.2013 20:27:56 | 1.5819 | 80 | 0 | 0 | 0 | 126.5556 | 0 | 0 | 0
121897 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:52:16 | 04.07.2013 19:17:05 | 0.4136 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.6806 | 0 | 0
121895 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/57 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:48:53 | 04.07.2013 21:14:32 | 2.4275 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.4125 | 0 | 0
121894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK TR:KONAKLI11 TR FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 16:49:34 | 04.07.2013 18:50:20 | 2.0128 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100.6389
121892 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:42:06 | 04.07.2013 20:09:53 | 1.4631 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.2611 | 0
121888 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:MECİDİYE DM FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:44:00 | 04.07.2013 19:36:09 | 0.8692 | 17 | 0 | 13 | 0 | 14.7758 | 0 | 11.2992 | 0
121886 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:FILIZ YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:43:43 | 04.07.2013 21:28:06 | 2.7397 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 13.6986 | 27.3972
121885 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 17:26:50 | 04.07.2013 18:47:53 | 1.3508 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7017 | 0
121881 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM FİDER:INOBA SAMUK DM - SIRNIK TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:35:52 | 04.07.2013 19:56:33 | 1.3447 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.6894 | 4.0342
121879 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:37:15 | 04.07.2013 20:15:35 | 1.6389 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5556 | 0
121874 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:31:34 | 04.07.2013 18:47:50 | 0.2711 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13.5556 | 0 | 0 | 0
121872 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEKNEÇUKUR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:23:22 | 04.07.2013 21:40:17 | 3.2819 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.0486
121868 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 18:20:29 | 04.07.2013 19:04:09 | 0.7278 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.4722 | 0 | 0
121867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 08:48:52 | 04.07.2013 18:21:22 | 9.5417 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3339.5833 | 0 | 0
121863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 08:45:00 | 04.07.2013 18:17:44 | 9.5456 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 334.0944 | 0 | 0
121862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/36 IRMAK KENARI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 17:03:38 | 04.07.2013 18:14:49 | 1.1864 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.6597 | 0 | 0
121857 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:KAVAK KÖK TR:YENICE1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 15:42:47 | 04.07.2013 18:05:25 | 2.3772 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.7722 | 0 | 0
121856 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:MERKEZ TSK KÖK1 FİDER:SEKİZLİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 17:58:38 | 04.07.2013 19:07:38 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6
121855 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CUKURBAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 16:43:24 | 04.07.2013 18:02:07 | 1.3119 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 59.0375
121854 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYACIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 17:58:02 | 04.07.2013 21:30:35 | 3.5425 | 10 | 20 | 0 | 0 | 35.425 | 70.85 | 0 | 0
121852 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 16:13:21 | 04.07.2013 17:58:31 | 1.7528 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.5833 | 0 | 0
121850 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 15:43:19 | 04.07.2013 17:58:08 | 2.2469 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 168.5208 | 0 | 0
121844 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 17:51:34 | 04.07.2013 17:52:42 | 0.0189 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 0 | 0
121841 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 17:03:03 | 04.07.2013 17:59:18 | 0.9375 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
121837 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 17:42:01 | 04.07.2013 18:28:42 | 0.7781 | 500 | 0 | 0 | 0 | 389.0278 | 0 | 0 | 0
121836 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM DM:KARATAY DM25 FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 17:44:13 | 04.07.2013 18:05:53 | 0.3611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6111 | 0 | 0
121835 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEKNEÇUKUR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 17:35:18 | 04.07.2013 18:11:32 | 0.6039 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.0972
121830 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 17:39:09 | 04.07.2013 19:30:20 | 1.8531 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.0611 | 0
121825 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 16:40:47 | 04.07.2013 17:34:21 | 0.8928 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53.5667
121816 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:KÖRPINAR MODÜLER TR:KIRKPINAR TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 15:52:59 | 04.07.2013 17:19:28 | 1.4414 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.6208 | 0
121811 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 17:13:40 | 04.07.2013 18:37:50 | 1.4028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2222 | 0 | 0
121810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 17:10:16 | 04.07.2013 17:59:15 | 0.8164 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 334.7194 | 0 | 0
121809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARITOPALLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 15:02:56 | 04.07.2013 17:08:35 | 2.0942 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3767
121799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 17TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 16:11:26 | 04.07.2013 17:01:02 | 0.8267 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
121796 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/31-A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 15:49:20 | 04.07.2013 16:58:27 | 1.1519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3039 | 0 | 0
121794 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEHAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 16:52:35 | 04.07.2013 17:43:56 | 0.8558 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.3958
121793 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:6 HÜCRELİ KÖK FİDER:KONAKLI1 TR KÖK - KONAKLI6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 15:49:18 | 04.07.2013 16:56:14 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1156
121791 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 15:48:55 | 04.07.2013 16:53:19 | 1.0733 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0
121790 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:GÖZTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 15:19:21 | 04.07.2013 16:52:05 | 1.5456 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.6389 | 0
121782 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 16:19:05 | 04.07.2013 16:36:55 | 0.2972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8917 | 0 | 0
121781 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 14:53:07 | 04.07.2013 16:36:11 | 1.7178 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1778
121779 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 16:25:35 | 04.07.2013 16:31:14 | 0.0942 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.825
121776 | 1 | KONYA | MERAM | TR:IKIPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 16:17:21 | 04.07.2013 18:23:28 | 2.1019 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.0389
121770 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:M TURKMEN OKULU ARKASI TR 3.9 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 12:12:58 | 04.07.2013 16:09:15 | 3.9381 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 118.1417 | 0 | 0
121763 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGINMESE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 15:59:37 | 04.07.2013 17:47:58 | 1.8058 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.0875
121757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MELIK YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 15:49:36 | 04.07.2013 17:27:49 | 1.6369 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 13.0956 | 32.7389
121755 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 15:53:46 | 04.07.2013 15:56:03 | 0.0381 | 7 | 605 | 0 | 0 | 0.2664 | 23.0236 | 0 | 0
121751 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 15:46:02 | 04.07.2013 17:00:01 | 1.2331 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 160.2972 | 0 | 0
121738 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 13:58:25 | 04.07.2013 15:33:15 | 1.5806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9028 | 0 | 0
121735 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM TR:SAHINLER3 TR FİDER:GÜLŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 15:28:09 | 04.07.2013 15:30:14 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.7361
121727 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM TR:TATLARIN3 TR FİDER:ACIGÖL TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 15:16:34 | 04.07.2013 15:21:50 | 0.0878 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7.4611 | 0 | 0
121721 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 14:53:06 | 04.07.2013 15:12:28 | 0.3228 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 32.2778
121718 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA1 KÖK FİDER:KOLUKISA1 KÖK - KOLUKISA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:22:47 | 04.07.2013 15:09:50 | 5.7842 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 260.2875 | 0
121716 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 TR:ALEMDAR1 TR FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 14:48:46 | 04.07.2013 17:22:54 | 2.5689 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2756 | 0
121711 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 15:01:26 | 04.07.2013 16:28:17 | 1.4475 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.16 | 0 | 0
121710 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILMAZ CAMI TR 3.20 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 09:04:04 | 04.07.2013 15:02:09 | 5.9681 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 895.2083 | 0 | 0
121709 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 14:00:53 | 04.07.2013 15:01:02 | 1.0025 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150.375 | 0 | 0
121707 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI6 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 14:56:36 | 04.07.2013 17:24:21 | 2.4625 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.625 | 0 | 0
121705 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:GÜRSU MOD.KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 13:48:06 | 04.07.2013 14:54:04 | 1.0994 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2.1989 | 65.9667
121703 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 14:45:28 | 04.07.2013 15:25:52 | 0.6733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6733 | 0 | 0
121701 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR23 TAŞAGIL KOYLER GRUBU TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 14:48:28 | 04.07.2013 15:47:28 | 0.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
121695 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM FİDER:KADINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 14:44:22 | 04.07.2013 16:02:22 | 1.3 | 1 | 235 | 10 | 0 | 1.3 | 305.5 | 13 | 0
121692 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 14:45:18 | 04.07.2013 15:33:31 | 0.8036 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 33.7517 | 0 | 0
121690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FİDER:DUTLUTEPE KÖK - ÇAVUŞPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 13:55:45 | 04.07.2013 14:42:48 | 0.7842 | 0 | 0 | 44 | 1900 | 0 | 0 | 34.5033 | 1489.9167
121685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 14:31:25 | 04.07.2013 15:34:26 | 1.0503 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.5083 | 0 | 0
121682 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 14:34:28 | 04.07.2013 20:02:27 | 5.4664 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 475.5758
121674 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM KÖK:GÖKHÜYÜK KÖK FİDER:GÖKHÜYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 14:09:32 | 04.07.2013 16:01:35 | 1.8675 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 0
121668 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 TR:BORUKTOLU4 TR FİDER:DUTLU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 13:05:05 | 04.07.2013 14:27:14 | 1.3692 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.075 | 0 | 0 | 0
121666 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:COGLU HATSONU KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 14:09:23 | 04.07.2013 14:25:55 | 0.2756 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27.5556 | 0 | 0 | 0
121643 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:TOSUNOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 13:43:00 | 04.07.2013 17:11:52 | 3.4811 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9622
121642 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 13:43:29 | 04.07.2013 14:36:53 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.36
121640 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:GERCE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 12:10:58 | 04.07.2013 13:42:51 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1883
121638 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:64 NOLU SERTLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 12:22:37 | 04.07.2013 13:41:27 | 1.3139 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2556 | 0
121637 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM KÖK:AKTAŞ SULAMALAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 12:35:33 | 04.07.2013 13:41:23 | 1.0972 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.4306 | 0
121633 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 13:20:49 | 04.07.2013 16:10:37 | 2.83 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 28.3 | 141.5
121629 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:YENİCE YOLU KÖK FİDER:YENİCE YOLU KÖK - JANDARMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 13:28:04 | 04.07.2013 14:18:44 | 0.8444 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 202.6667 | 0 | 0
121627 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 12:56:37 | 04.07.2013 13:27:12 | 0.5097 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 35.6806 | 0 | 0
121626 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEKNECUKURYAYLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO SU ALMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 13:13:47 | 04.07.2013 15:00:12 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.3403
121625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 13:18:55 | 04.07.2013 16:12:56 | 2.9003 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8006 | 0
121620 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KUCUKYAGLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 12:36:59 | 04.07.2013 13:15:31 | 0.6422 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9267
121619 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 13:07:10 | 04.07.2013 13:51:40 | 0.7417 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4167
121613 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KARAYUSUFLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 13:01:57 | 04.07.2013 17:15:16 | 4.2219 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 105.5486
121608 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:UNLUKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 11:05:10 | 04.07.2013 15:01:33 | 3.9397 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.4931
121599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 11:34:45 | 04.07.2013 12:45:15 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.5
121598 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM FİDER:ÇEVRERİNGİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 12:42:12 | 04.07.2013 12:48:03 | 0.0975 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0
121597 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 12:41:06 | 04.07.2013 13:07:21 | 0.4375 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 179.375 | 0 | 0
121595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FİDER:2/29-4 TR - 2/29-5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 10:13:53 | 04.07.2013 12:40:13 | 2.4389 | 100 | 2400 | 0 | 0 | 243.8889 | 5853.3333 | 0 | 0
121592 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/71 MEYTAJ KAVŞAĞI FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 12:31:57 | 04.07.2013 15:33:03 | 3.0183 | 250 | 0 | 0 | 0 | 754.5833 | 0 | 0 | 0
121591 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KESECIK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 12:31:54 | 04.07.2013 12:37:16 | 0.0894 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8.9444 | 0 | 0
121590 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI7 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:55:13 | 04.07.2013 12:34:45 | 2.6589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6589
121586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 12:26:29 | 04.07.2013 13:15:34 | 0.8181 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1806 | 0 | 0
121585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 12:24:08 | 04.07.2013 17:10:00 | 4.7644 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 119.1111 | 0 | 0
121583 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HASAN DEDE MESCIT3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 12:24:02 | 04.07.2013 12:32:52 | 0.1472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0 | 0
121578 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR63 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 11:38:23 | 04.07.2013 13:22:11 | 1.73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0
121575 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ÇARDACIK MONOBLOK TR:ELEKGOLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 10:17:20 | 04.07.2013 12:10:54 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.3917
121569 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:FATIH MH12 TR 400 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 12:05:08 | 04.07.2013 12:21:27 | 0.2719 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.0792 | 0 | 0 | 0
121564 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:105 EVLER TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 10:31:17 | 04.07.2013 12:03:23 | 1.535 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0
121562 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKEVLER TR 3.23 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 09:15:48 | 04.07.2013 12:01:38 | 2.7639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.2778 | 0 | 0
121558 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:CUMRA14 TR FİDER:YENİDOĞAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 11:58:36 | 04.07.2013 14:39:08 | 2.6756 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.5111 | 0
121551 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HASAN DEDE MESCIT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 11:05:33 | 04.07.2013 16:22:11 | 5.2772 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 263.8611 | 0 | 0
121549 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:FEVZIYE1 TR FİDER:KULU101 TR - FEVZIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 11:50:59 | 04.07.2013 13:06:14 | 1.2542 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.525 | 0
121542 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 11:44:28 | 04.07.2013 14:57:58 | 3.225 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 161.25 | 0 | 0
121537 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:PINARBAŞI MONOBLOK TR:ZAFERIYE2 TR FİDER:PINARBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 11:40:40 | 04.07.2013 18:11:34 | 6.515 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 6.515 | 390.9
121536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 11:21:31 | 04.07.2013 12:52:04 | 1.5092 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75.4583 | 0 | 0
121535 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 11:33:07 | 04.07.2013 12:14:03 | 0.6822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6822 | 0
121526 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | DM:ÇAYAĞAZI DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:52:25 | 04.07.2013 11:28:28 | 1.6008 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.0208 | 0
121523 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:YAVŞANKUYU SULAMA KÖK FİDER:TOPRAKLIK-1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 11:17:30 | 04.07.2013 12:16:01 | 0.9753 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7775 | 0
121513 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 12:39:29 | 04.07.2013 13:03:01 | 0.3922 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 39.2222 | 0
121504 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BAHÇELİ (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 10:40:45 | 04.07.2013 13:04:34 | 2.3969 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 311.6028 | 0
121497 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ŞİRİNLER KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 10:43:31 | 04.07.2013 11:41:34 | 0.9675 | 200 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 0 | 0 | 0
121491 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENI YAYLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 10:36:40 | 04.07.2013 12:52:23 | 2.2619 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.9769
121480 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:PINARBAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 10:18:43 | 04.07.2013 10:25:49 | 0.1183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1183 | 0
121476 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 10:15:47 | 04.07.2013 14:36:47 | 4.35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0
121475 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:41:57 | 04.07.2013 10:15:29 | 0.5589 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6767 | 0 | 0 | 0
121474 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:GOKCEYURT 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 10:13:13 | 04.07.2013 13:39:05 | 3.4311 | 30 | 0 | 0 | 0 | 102.9333 | 0 | 0 | 0
121473 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 10:04:40 | 04.07.2013 11:40:43 | 1.6008 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 102.4533 | 0 | 0
121472 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:BAKIRTOLU KÖK FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 10:10:21 | 04.07.2013 11:05:18 | 0.9158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9158 | 0 | 0 | 0
121471 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:GÜVERCİNLİK KÖK FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 10:10:57 | 04.07.2013 16:07:14 | 5.9381 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.7522 | 0
121468 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 10:02:47 | 04.07.2013 10:52:44 | 0.8325 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4875 | 0
121464 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASTIM4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:51:19 | 04.07.2013 10:04:11 | 0.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2144 | 0 | 0
121459 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:56:43 | 04.07.2013 11:10:25 | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 325.5083
121454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:BOĞADAMI DM KÖK:YAĞCILAR KÖK TR:YAGCILAR TR 3.11 FİDER:YAĞCILAR KÖK - KOZAGAC | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:19:55 | 04.07.2013 09:55:59 | 0.6011 | 3 | 650 | 0 | 0 | 1.8033 | 390.7222 | 0 | 0
121452 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:48:19 | 04.07.2013 10:53:38 | 1.0886 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 130.6333 | 0
121451 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 09:53:39 | 04.07.2013 13:07:26 | 3.2297 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.4458 | 0 | 0
121448 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:SARAYCIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 09:50:13 | 04.07.2013 13:07:17 | 3.2844 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 246.3333 | 0 | 0
121447 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 09:49:53 | 04.07.2013 13:58:03 | 4.1361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.7222 | 0 | 0
121444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 09:41:49 | 04.07.2013 17:52:48 | 8.1831 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 818.3056 | 0
121443 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 09:47:55 | 04.07.2013 17:38:18 | 7.8397 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 235.1917
121442 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:OLMEZLIK YAYLA1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:43:56 | 04.07.2013 15:54:23 | 6.1742 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.8708
121438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:44:43 | 04.07.2013 12:16:01 | 2.5217 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0433 | 0
121437 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 25TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:02:55 | 04.07.2013 10:37:58 | 1.5842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5842 | 0 | 0
121435 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 09:43:14 | 04.07.2013 10:27:33 | 0.7386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7386
121434 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:PİRİBEYLİ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 08:53:30 | 04.07.2013 09:40:22 | 0.7811 | 300 | 0 | 0 | 0 | 234.3333 | 0 | 0 | 0
121429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM TR:SILLE SUBASI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 09:31:27 | 04.07.2013 15:28:38 | 5.9531 | 3 | 800 | 2 | 0 | 17.8592 | 4762.4444 | 11.9061 | 0
121427 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI24 KÖK FİDER:SULTANHANI-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:26:31 | 04.07.2013 11:16:22 | 1.8308 | 0 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 54.925 | 82.3875
121426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF05 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:23:46 | 04.07.2013 10:33:24 | 1.1606 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.6194 | 0 | 0
121425 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:DARBOĞAZ KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:17:31 | 04.07.2013 09:57:58 | 0.6742 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0
121423 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:KÖŞK KÖK TR:DAYIKUYUSU1 TR FİDER:KÖŞK KÖK- B.SEKERLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:23:48 | 04.07.2013 10:02:37 | 0.6469 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 64.6944 | 129.3889
121421 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:18:58 | 04.07.2013 10:48:45 | 1.4964 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4819 | 0 | 0
121419 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 09:19:40 | 04.07.2013 13:13:32 | 3.8978 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 709.3956 | 0 | 0
121418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 3/ATR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 09:10:53 | 04.07.2013 14:08:53 | 4.9667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 248.3333 | 0 | 0
121408 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÇOĞLU TR3 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 09:09:35 | 04.07.2013 14:59:19 | 5.8289 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 116.5778
121405 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 08:35:28 | 04.07.2013 09:07:06 | 0.5272 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.1806 | 0
121404 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHÇELİEVLER TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 09:02:51 | 04.07.2013 11:11:07 | 2.1378 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 0
121403 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 09:01:53 | 04.07.2013 09:04:32 | 0.0442 | 6 | 520 | 0 | 0 | 0.265 | 22.9667 | 0 | 0
121401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 07:12:11 | 04.07.2013 08:58:07 | 1.7656 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0622
121398 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 07:05:44 | 04.07.2013 08:56:26 | 1.845 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.915 | 0
121396 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:AVANOS TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM KÖK:KARACAÖREN KÖK TR:KARAPINAR2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 08:33:01 | 04.07.2013 08:56:02 | 0.3836 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 38.3611 | 0 | 0
121392 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 FİDER:KİRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 08:46:56 | 04.07.2013 12:19:06 | 3.5361 | 250 | 0 | 0 | 0 | 884.0278 | 0 | 0 | 0
121390 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 08:47:32 | 04.07.2013 10:47:58 | 2.0072 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.065 | 0
121389 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 08:47:32 | 04.07.2013 10:31:25 | 1.7314 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6569 | 0
121388 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 08:47:42 | 04.07.2013 09:31:06 | 0.7233 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0
121384 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 08:43:22 | 04.07.2013 09:28:06 | 0.7456 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4733 | 0
121382 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 08:45:17 | 04.07.2013 11:01:18 | 2.2669 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 215.3597
121375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-30 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 08:25:18 | 04.07.2013 08:42:34 | 0.2878 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.4389 | 0.2878 | 0
121371 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ODABASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 08:37:28 | 04.07.2013 14:15:33 | 5.6347 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 636.7236
121369 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ESKIYAYLACIK3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 06:37:31 | 04.07.2013 08:33:43 | 1.9367 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 193.6667 | 0 | 0
121368 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 08:32:08 | 04.07.2013 17:03:40 | 8.5256 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 758.7744
121367 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYDINKISLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 08:30:04 | 04.07.2013 14:34:36 | 6.0756 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 370.6089
121365 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 08:28:22 | 04.07.2013 17:53:23 | 9.4169 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2354.2361 | 0 | 0
121363 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 08:25:26 | 04.07.2013 15:13:40 | 6.8039 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 680.3889
121360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ESKİ KÖMÜRCÜ KABİN FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 08:00:46 | 04.07.2013 10:13:04 | 2.205 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0
121358 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KARAYUSUFLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 08:20:26 | 04.07.2013 12:59:47 | 4.6558 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 232.7917
121357 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ TR8 FİDER:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 08:19:31 | 04.07.2013 08:40:04 | 0.3425 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.8375 | 0 | 0
121356 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 08:13:09 | 04.07.2013 08:39:15 | 0.435 | 7 | 2055 | 19 | 2250 | 3.045 | 893.925 | 8.265 | 978.75
121353 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KIZBOGAN YAYLASI1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 08:03:20 | 04.07.2013 09:14:28 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1856
121351 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS53 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 08:01:10 | 04.07.2013 08:28:01 | 0.4475 | 7 | 140 | 8 | 0 | 3.1325 | 62.65 | 3.58 | 0
121350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 08:01:33 | 04.07.2013 08:22:57 | 0.3567 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
121344 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE2 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 07:56:25 | 04.07.2013 08:00:01 | 0.06 | 120 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0
121339 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:CUMRA24 TR FİDER:YENİDOĞAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 07:48:55 | 04.07.2013 08:17:42 | 0.4797 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4797 | 0
121338 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 07:46:03 | 04.07.2013 08:31:29 | 0.7572 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 90.8667 | 0
121337 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 06:35:54 | 04.07.2013 07:46:57 | 1.1842 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 74.6025 | 0
121335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 07:39:30 | 04.07.2013 12:19:58 | 4.6744 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 116.8611 | 0 | 0
121334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 06:42:13 | 04.07.2013 07:39:27 | 0.9539 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.925 | 0 | 0
121332 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 07:25:06 | 04.07.2013 09:10:56 | 1.7639 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 65.2639
121331 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 FİDER:DM28 - PAMUKCU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 07:24:56 | 04.07.2013 07:27:02 | 0.035 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0
121330 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİ R | TR:KAZIM KARABEKIR19 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 06:09:23 | 04.07.2013 07:26:26 | 1.2842 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 102.7333 | 0 | 0
121327 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 06:28:14 | 04.07.2013 07:07:38 | 0.6567 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 0 | 0
121325 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:LADİK1 TR - CUMHURYET4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 06:57:22 | 04.07.2013 07:51:01 | 0.8942 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 84.9458 | 0 | 0
121324 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:EREĞLİ1100 İM TR:EREGLI1221 TR FİDER:ŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 06:43:22 | 04.07.2013 07:09:16 | 0.4317 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 172.6667 | 0 | 0
121321 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:KAVAK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 06:29:26 | 04.07.2013 07:00:01 | 0.5097 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.6458 | 0
121320 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 06:32:53 | 04.07.2013 08:11:46 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6481
121316 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:OBRUK KÖK FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 06:24:11 | 04.07.2013 09:37:34 | 3.2231 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 322.3056 | 0
121315 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 09:03:12 | 04.07.2013 12:14:34 | 3.1894 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7578 | 0
121314 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 06:11:16 | 04.07.2013 06:28:34 | 0.2883 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
121313 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 06:04:29 | 04.07.2013 07:20:11 | 1.2617 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.495 | 0 | 0
121311 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:EREĞLİ1100 İM TR:EREGLI1550 TR FİDER:ŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 05:47:33 | 04.07.2013 06:27:29 | 0.6656 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 199.6667 | 0 | 0
121309 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR/1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 06:05:54 | 04.07.2013 09:00:42 | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.8333
121308 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM DM:KARATAY DM25 FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 05:29:53 | 04.07.2013 05:56:16 | 0.4397 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.7944 | 0 | 0
121307 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:KAVAK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 05:22:25 | 04.07.2013 07:18:11 | 1.9294 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 48.2361 | 5.7883 | 0
121306 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MEVLANA BAKLIYATCILAR TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 05:13:39 | 04.07.2013 07:17:16 | 2.0603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0603 | 0 | 0
121304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 23:54:10 | 04.07.2013 09:50:54 | 9.9456 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 397.8222 | 0
121303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 10 MALAS YOLU TR:BUHARA03 TR FİDER:BUHARA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 01:47:37 | 04.07.2013 01:55:38 | 0.1336 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 46.7639 | 0 | 0
121301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 10 MALAS YOLU TR:SILLE AK30 TR FİDER:KARAKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 04.07.2013 01:35:25 | 04.07.2013 01:43:38 | 0.1369 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 82.1667 | 0 | 0
121300 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:02:58 | 04.07.2013 01:30:26 | 5.4578 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.5778 | 0
121292 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 04.07.2013 00:09:42 | 04.07.2013 01:07:46 | 0.9678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9356 | 0 | 0
121288 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BAHCE PINAR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 23:57:08 | 04.07.2013 01:07:54 | 1.1794 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.3328 | 0 | 0
121287 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:TURGUT KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:56:42 | 03.07.2013 23:49:53 | 2.8864 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1082.3958 | 0
121286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:52:24 | 03.07.2013 23:31:29 | 2.6514 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 92.7986 | 0 | 0
121285 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:AĞCAŞAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 23:18:00 | 04.07.2013 09:43:06 | 10.4183 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1250.2 | 0
121279 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 22:32:01 | 03.07.2013 23:34:20 | 1.0386 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1931 | 0 | 0
121274 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:DEMİRCİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 22:20:58 | 03.07.2013 23:38:02 | 1.2844 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.6889 | 0
121271 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER6 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 22:07:15 | 03.07.2013 22:41:38 | 0.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5731 | 0 | 0
121270 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CERİTMAŞAT TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:06:06 | 03.07.2013 22:06:49 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0597
121268 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEKNECUKURYAYLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 21:59:54 | 03.07.2013 22:36:56 | 0.6172 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.4306
121261 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HATUNSARAY | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 21:40:04 | 03.07.2013 22:47:27 | 1.1231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2461 | 0
121254 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA5 TM TR:SAHIL YOLU1 TR FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 21:21:20 | 03.07.2013 22:12:55 | 0.8597 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5972 | 0 | 0
121253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM KÖK:ÇARIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 21:13:06 | 03.07.2013 22:34:44 | 1.3606 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8028 | 0
121250 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:53:50 | 03.07.2013 22:39:41 | 1.7642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7642 | 0
121248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:36:43 | 03.07.2013 21:06:02 | 0.4886 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 41.5319 | 0 | 0
121247 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:DEMİRCİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 20:58:54 | 03.07.2013 23:37:33 | 2.6442 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.8833 | 0
121244 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:57:21 | 03.07.2013 21:23:25 | 0.4344 | 35 | 0 | 30 | 0 | 15.2056 | 0 | 13.0333 | 0
121239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:TOPAKKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:04:50 | 03.07.2013 20:50:10 | 0.7556 | 6 | 300 | 0 | 0 | 4.5333 | 226.6667 | 0 | 0
121237 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAYAGZI2 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 19:53:32 | 03.07.2013 20:49:14 | 0.9283 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 63.1267 | 0 | 0
121232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:42:29 | 03.07.2013 21:58:32 | 1.2675 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 76.05 | 0
121229 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HASHÖYÜK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:39:52 | 03.07.2013 21:19:44 | 0.6644 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.9733
121226 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:36:42 | 03.07.2013 22:06:56 | 1.5039 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0389 | 0 | 0
121225 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DIVARLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:41:43 | 03.07.2013 21:31:40 | 0.8325 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4875 | 0 | 0
121223 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:38:43 | 03.07.2013 21:41:33 | 1.0472 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 104.7222 | 0
121222 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KÖK:KALE TSK KÖK FİDER:YEŞİLDERE 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:36:19 | 03.07.2013 22:44:57 | 2.1439 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7194 | 0
121220 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:37:01 | 03.07.2013 22:14:38 | 1.6269 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2539 | 0
121218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 25TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 18:01:46 | 03.07.2013 20:36:54 | 2.5856 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 258.5556 | 0 | 0
121217 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KAYIOREN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 19:08:48 | 03.07.2013 20:33:29 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2911
121215 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:25:32 | 03.07.2013 21:21:58 | 0.9406 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5244
121213 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:IGMIR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:22:46 | 03.07.2013 22:25:21 | 2.0431 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2153 | 0 | 0
121212 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:BÜYÜKÖZ KÖK TR:KARACAARDIC1 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:09:25 | 03.07.2013 21:35:55 | 1.4417 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54.7833 | 0
121208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DUTLUTEPE KÖK TR:CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:27:21 | 03.07.2013 20:18:19 | 2.8494 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 142.4722
121205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:14:26 | 03.07.2013 21:09:17 | 0.9142 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.7125 | 0 | 0
121202 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AGALAR 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:07:16 | 03.07.2013 21:35:27 | 1.4697 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.4092 | 0 | 2.9394
121201 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZÖREN TM DM:TOPRAKLIK DM KÖK:YAVŞANKUYU SULAMA KÖK FİDER:YAVŞANKUYU YEŞİLHAT KÖK - | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:02:01 | 03.07.2013 21:56:25 | 1.9067 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0
121200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:07:13 | 03.07.2013 20:31:47 | 0.4094 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 61.4167
121199 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ZAFERIYE 1 TR 160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 20:04:05 | 03.07.2013 20:19:02 | 0.2492 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1.7442 | 0 | 0.7475
121193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 19:51:05 | 03.07.2013 23:11:05 | 3.3333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0
121191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 19:49:09 | 03.07.2013 20:17:04 | 0.4653 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8611 | 0
121190 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 19:50:29 | 03.07.2013 20:52:06 | 1.0269 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2694 | 0 | 0
121184 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 19:38:32 | 03.07.2013 23:25:21 | 3.7803 | 65 | 300 | 72 | 57 | 245.7181 | 1134.0833 | 272.18 | 215.4758
121181 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ICMELI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 19:38:07 | 03.07.2013 20:12:51 | 0.5789 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.1044
121178 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:SAVCILI KÖK TR:TOKLUMEN8 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 19:11:13 | 03.07.2013 19:46:50 | 0.5936 | 136 | 0 | 0 | 0 | 80.7311 | 0 | 0 | 0
121173 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ÇİFTEHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 19:29:46 | 03.07.2013 20:36:49 | 1.1175 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1240.425 | 0
121167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:47:57 | 03.07.2013 19:17:35 | 1.4939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 0
121166 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:06:24 | 03.07.2013 19:15:41 | 2.1547 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.0944 | 0
121163 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYŞEHİR YENİ DM TR:OTOGAR31 TR FİDER:BEYŞEHİR TR 31 - BEYŞEHİRTR 57 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 19:10:55 | 03.07.2013 19:34:33 | 0.3939 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0.7878 | 98.4722 | 0 | 0
121158 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:GÜLŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 18:47:52 | 03.07.2013 19:52:06 | 1.0706 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 107.0556 | 0 | 0
121157 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 19:00:09 | 03.07.2013 23:35:35 | 4.5906 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 114.7639
121155 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM TR:DERINKUYU12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 18:57:42 | 03.07.2013 19:08:31 | 0.1803 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9.0139 | 0 | 0
121152 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CICEKLER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 18:54:06 | 03.07.2013 22:11:23 | 3.2881 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.2014 | 0 | 0
121150 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TR:BOR38 TR FİDER:BOR1 TR - BOR59 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:59:10 | 03.07.2013 18:51:31 | 0.8725 | 150 | 0 | 0 | 0 | 130.875 | 0 | 0 | 0
121148 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 18:44:21 | 03.07.2013 19:37:57 | 0.8933 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4667
121142 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERİNKUYU TM TR:DERINKUYU24 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 18:39:53 | 03.07.2013 19:23:55 | 0.7339 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2017 | 0
121137 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:AKPINAR3 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 18:36:52 | 03.07.2013 19:05:41 | 0.4803 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 144.0833 | 0
121134 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 18:28:17 | 03.07.2013 19:29:52 | 1.0264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 0 | 0
121131 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 18:26:34 | 03.07.2013 18:42:28 | 0.265 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
121125 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAYOLLARI TR 2.3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:00:38 | 03.07.2013 18:19:36 | 1.3161 | 3 | 350 | 0 | 0 | 3.9483 | 460.6389 | 0 | 0
121123 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CEZAEVI11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 18:11:02 | 03.07.2013 19:23:26 | 1.2067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0
121122 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:SARIHACI BAHCELER2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 18:06:13 | 03.07.2013 18:53:44 | 0.7919 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9597
121120 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:57:33 | 03.07.2013 18:36:38 | 0.6514 | 150 | 0 | 0 | 0 | 97.7083 | 0 | 0 | 0
121119 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 18:11:24 | 03.07.2013 20:17:03 | 2.0942 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.565 | 0
121112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ TR:SELAHADDIN EYYUBI18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 17:46:17 | 03.07.2013 19:12:03 | 1.4294 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 142.9444 | 0 | 0
121108 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 16:17:49 | 03.07.2013 18:03:04 | 1.7542 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.8542 | 0 | 0
121106 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 16:53:04 | 03.07.2013 18:01:10 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.135
121103 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:58:37 | 03.07.2013 18:26:54 | 0.4714 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6567 | 0 | 0
121102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ1-46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:56:15 | 03.07.2013 18:45:19 | 0.8178 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8133 | 0 | 0
121100 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:36:55 | 03.07.2013 18:36:48 | 0.9981 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.9514
121099 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:39:00 | 03.07.2013 19:47:54 | 2.1483 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 322.25 | 0 | 0
121094 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:46:46 | 03.07.2013 18:47:54 | 1.0189 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1133 | 0 | 0
121088 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ATASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:37:32 | 03.07.2013 18:12:52 | 0.5889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
121085 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:33:54 | 03.07.2013 19:52:35 | 2.3114 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.1139 | 0 | 0 | 0
121084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN 05 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 17:33:54 | 03.07.2013 20:50:10 | 3.2711 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 196.2667 | 0 | 0
121078 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:25:29 | 03.07.2013 18:22:14 | 0.9458 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.375
121077 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAĞI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:17:33 | 03.07.2013 19:38:40 | 2.3519 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.7986 | 0 | 0 | 0
121068 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN3 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 16:40:04 | 03.07.2013 17:26:22 | 0.7717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7717
121064 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI5 TR FİDER:CİHANBEYLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:17:39 | 03.07.2013 18:35:19 | 1.2944 | 5 | 785 | 0 | 0 | 6.4722 | 1016.1389 | 0 | 0
121062 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKISLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 15:53:01 | 03.07.2013 17:45:14 | 1.8703 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.1083
121058 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TR:TOPAKLI1 TR FİDER:TOPAKLI TR1-SARILAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:13:42 | 03.07.2013 17:47:14 | 0.5589 | 0 | 730 | 20 | 0 | 0 | 407.9889 | 11.1778 | 0
121055 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:AKPINAR KÖK TR:AKPINAR10 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:12:27 | 03.07.2013 17:27:00 | 0.2425 | 400 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0
121052 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR134 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 15:31:58 | 03.07.2013 17:10:23 | 1.6403 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.2444 | 0 | 0
121048 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM FİDER:YENİ KİREÇ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 17:03:31 | 03.07.2013 17:08:49 | 0.0883 | 4 | 2470 | 25 | 1 | 0.3533 | 218.1833 | 2.2083 | 0.0883
121047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 16:44:44 | 03.07.2013 17:05:44 | 0.35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0
121043 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:VEDAT KESMEN TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 16:38:49 | 03.07.2013 17:02:05 | 0.3878 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8778 | 0 | 0
121041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 25TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 16:30:37 | 03.07.2013 16:59:48 | 0.4864 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 97.2778 | 0 | 0
121039 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:YENİ GÜMÜŞ KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 16:51:28 | 03.07.2013 17:24:11 | 0.5453 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 65.4333 | 0
121031 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:HASANOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 16:46:41 | 03.07.2013 19:44:00 | 2.9553 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9106 | 0
121029 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:CIRIKLAR KÖK FİDER:Çukurkuyu Yeşil hat | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 16:43:00 | 03.07.2013 19:42:46 | 2.9961 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 119.8444 | 0
121018 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 16:32:37 | 03.07.2013 17:20:09 | 0.7922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7922
121016 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN6 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 16:31:58 | 03.07.2013 18:20:06 | 1.8022 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90.1111 | 0 | 0
121014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 17TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 14:43:28 | 03.07.2013 16:33:50 | 1.8394 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64.3806 | 0 | 0
121011 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 15:54:09 | 03.07.2013 18:59:04 | 3.0819 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2458 | 0
121005 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI2 TR FİDER:CİHANBEYLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 16:20:42 | 03.07.2013 16:45:35 | 0.4147 | 12 | 1596 | 0 | 0 | 4.9767 | 661.8967 | 0 | 0
121003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:ALAY | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 15:31:10 | 03.07.2013 18:58:22 | 3.4533 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 690.6667 | 0 | 0
121001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 16:11:30 | 03.07.2013 19:41:50 | 3.5056 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0222 | 0
121000 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 16:14:59 | 03.07.2013 17:15:55 | 1.0156 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 78.1978 | 0 | 0
120997 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKDOGANLAR YAYLA 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 16:04:22 | 03.07.2013 22:36:03 | 6.5281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0561
120987 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:TASAGIL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 15:51:28 | 03.07.2013 15:58:24 | 0.1156 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.7778 | 0 | 0
120985 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM DM:DM40 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 15:52:58 | 03.07.2013 16:18:21 | 0.4231 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.4611 | 0 | 0 | 0
120983 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 15:48:46 | 03.07.2013 15:54:13 | 0.0908 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 22.7083 | 0 | 0
120981 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 15:48:23 | 03.07.2013 19:22:58 | 3.5764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5764 | 0 | 0
120980 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 15:47:00 | 03.07.2013 16:58:48 | 1.1967 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 17.95 | 5.9833
120974 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CADIRLI KORMEMET1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 15:41:41 | 03.07.2013 15:45:42 | 0.0669 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4.0167
120972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 15:19:24 | 03.07.2013 17:47:21 | 2.4658 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73.975 | 0
120970 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILDIRIM ILKOKULU TR 3.19 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 09:03:11 | 03.07.2013 15:37:55 | 6.5789 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1973.6667 | 0 | 0
120969 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 13:54:12 | 03.07.2013 15:37:51 | 1.7275 | 0 | 901 | 50 | 930 | 0 | 1556.4775 | 86.375 | 1606.575
120967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARAOMERLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 15:32:18 | 03.07.2013 15:36:13 | 0.0653 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4.2431 | 0 | 0
120965 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:AVANOS TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM KÖK:KARACAÖREN KÖK TR:KARAPINAR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 13:42:29 | 03.07.2013 15:33:18 | 1.8469 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 184.6944 | 0 | 0
120961 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 15:24:31 | 03.07.2013 16:23:30 | 0.9831 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.4069 | 0 | 0
120950 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 15:08:43 | 03.07.2013 16:49:20 | 1.6769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6769 | 0 | 0
120949 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 15:07:44 | 03.07.2013 17:36:34 | 2.4806 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74.4167
120947 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BEKCI KERIM TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 15:08:50 | 03.07.2013 19:59:00 | 4.8361 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 120.9028 | 0 | 0
120946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM KÖK:ÇAYAĞZI KÖK FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 15:01:10 | 03.07.2013 17:44:43 | 2.7258 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 163.55 | 0
120944 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR-2-TM TR:KARACASAR3 TR FİDER:GÜLŞEHİR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 15:03:38 | 03.07.2013 15:05:34 | 0.0322 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
120943 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 15:00:06 | 03.07.2013 23:00:15 | 8.0025 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 480.15 | 0 | 0
120941 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 14:45:54 | 03.07.2013 15:33:38 | 0.7956 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9556
120935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 14:47:55 | 03.07.2013 15:22:28 | 0.5758 | 0 | 0 | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 2747.8767
120929 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SURUCU KURSU TR 1.29 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 13:52:50 | 03.07.2013 14:41:59 | 0.8192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 0
120928 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:CIFTLIKOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 14:30:45 | 03.07.2013 17:41:38 | 3.1814 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95.4417 | 0 | 0
120920 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 08:59:27 | 03.07.2013 14:24:22 | 5.4153 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 433.2222 | 0 | 0
120918 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BADEMLI SULAMA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 14:18:26 | 03.07.2013 15:31:39 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1014
120912 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 14:14:33 | 03.07.2013 15:24:25 | 1.1644 | 250 | 0 | 0 | 0 | 291.1111 | 0 | 0 | 0
120893 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KOSK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 13:47:50 | 03.07.2013 14:24:43 | 0.6147 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2208 | 0 | 0
120890 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 13:51:19 | 03.07.2013 16:55:46 | 3.0742 | 6 | 854 | 0 | 0 | 18.445 | 2625.3383 | 0 | 0
120887 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 13:47:44 | 03.07.2013 16:54:06 | 3.1061 | 0 | 0 | 3 | 332 | 0 | 0 | 9.3183 | 1031.2289
120876 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 13:29:20 | 03.07.2013 17:50:23 | 4.3508 | 6 | 658 | 0 | 0 | 26.105 | 2862.8483 | 0 | 0
120874 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 11:36:45 | 03.07.2013 13:33:31 | 1.9461 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1167.6667 | 0 | 0 | 0
120869 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM FİDER:BELEDİYE-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 12:58:12 | 03.07.2013 13:32:56 | 0.5789 | 3 | 350 | 0 | 0 | 1.7367 | 202.6111 | 0 | 0
120853 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:YAKACIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 12:40:02 | 03.07.2013 13:24:53 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 74.75
120839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM TR:TOPAKKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 11:53:23 | 03.07.2013 12:32:52 | 0.6581 | 6 | 300 | 0 | 0 | 3.9483 | 197.4167 | 0 | 0
120835 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 12:21:09 | 03.07.2013 12:57:18 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.0625
120831 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:KARATEPE KÖK TR:YAYIKLI1 TR FİDER:AYRANCI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 12:20:21 | 03.07.2013 16:55:27 | 4.585 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0 | 13.755 | 628.145
120827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-28C TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 12:06:04 | 03.07.2013 17:45:15 | 5.6531 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 169.5917 | 0 | 0
120823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 11:59:39 | 03.07.2013 17:00:02 | 5.0064 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125.1597 | 0 | 0
120820 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:GÖLCÜK GÖLCÜK BAŞI FİDER:GÖLCÜK BAYIR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 11:58:40 | 03.07.2013 16:00:22 | 4.0283 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 161.1333 | 0
120818 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ESKIYAYLACIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 10:44:40 | 03.07.2013 11:52:36 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.7189
120817 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DERYA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 11:27:19 | 03.07.2013 11:51:46 | 0.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4075 | 0 | 0
120814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 11:46:24 | 03.07.2013 13:07:01 | 1.3436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7181 | 0 | 0
120809 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 11:38:58 | 03.07.2013 14:10:13 | 2.5208 | 1 | 61 | 0 | 0 | 2.5208 | 153.7708 | 0 | 0
120805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 11:38:16 | 03.07.2013 11:58:47 | 0.3419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3419 | 0
120803 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM FİDER:DİNEK MODÜLER KÖK - KULU28 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 11:34:02 | 03.07.2013 11:57:48 | 0.3961 | 0 | 0 | 6 | 450 | 0 | 0 | 2.3767 | 178.25
120802 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 11:34:52 | 03.07.2013 11:37:04 | 0.0367 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0
120796 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 11:30:36 | 03.07.2013 13:45:45 | 2.2525 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67.575
120794 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 11:24:52 | 03.07.2013 14:52:01 | 3.4525 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 51.7875 | 155.3625
120792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 11:24:20 | 03.07.2013 19:47:17 | 8.3825 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.765 | 0
120790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 11:27:40 | 03.07.2013 11:44:02 | 0.2728 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 218.2222 | 0 | 0
120786 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BAHÇELİ (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 11:16:08 | 03.07.2013 11:56:39 | 0.6753 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 87.7861 | 0
120775 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 10:57:55 | 03.07.2013 12:27:33 | 1.4939 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.8778 | 0
120774 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:AVANOS TM DM:ACIGÖL DM IM:ACIGÖL İM KÖK:54 NOLU KÖK TR:KARAPINAR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 10:01:04 | 03.07.2013 11:01:17 | 1.0036 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.3611 | 0 | 0
120764 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:DÖRTYOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 10:09:17 | 03.07.2013 10:49:04 | 0.6631 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.9458 | 0
120760 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK TR:OVAKAVAGI2 TR FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 10:39:47 | 03.07.2013 11:49:42 | 1.1653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8264 | 0 | 0
120758 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/63A D.S.İ | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 09:25:15 | 03.07.2013 10:39:32 | 1.2381 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 247.6111 | 0 | 0
120755 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:HARMANPINAR KÖK TR:BABUC1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 10:33:08 | 03.07.2013 12:33:16 | 2.0022 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.0667 | 0
120753 | 1 | KONYA | MERAM | DM:MERAM DM19 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 10:26:34 | 03.07.2013 10:39:25 | 0.2142 | 75 | 0 | 0 | 0 | 16.0625 | 0 | 0 | 0
120752 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YUKARIAKIN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 06:55:53 | 03.07.2013 10:34:47 | 3.6483 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 145.9333
120751 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-1 TM IM:İM3 FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 10:33:15 | 03.07.2013 11:09:37 | 0.6061 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0611 | 0 | 0
120749 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM24 FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 10:27:55 | 03.07.2013 10:38:34 | 0.1775 | 150 | 0 | 0 | 0 | 26.625 | 0 | 0 | 0
120746 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM KÖK:ZİNCİRLİ KÖK FİDER:ÇENGİLTİ-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 10:28:22 | 03.07.2013 12:38:13 | 2.1642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1642 | 0 | 0 | 0
120742 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KURCABEL TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 07:03:39 | 03.07.2013 10:24:09 | 3.3417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.7083
120741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ÇOĞLU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 10:21:09 | 03.07.2013 13:40:36 | 3.3242 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99.725
120739 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:GÖKPINAR KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 07:33:35 | 03.07.2013 10:16:35 | 2.7167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0
120738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 10:09:11 | 03.07.2013 15:46:43 | 5.6256 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 562.5556 | 1125.1111
120734 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOZLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 10:08:53 | 03.07.2013 16:14:52 | 6.0997 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 304.9861 | 0 | 0
120731 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM KÖK:ÇARIKLI KÖK FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 10:00:07 | 03.07.2013 10:31:46 | 0.5275 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 342.875
120730 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:12:08 | 03.07.2013 10:22:39 | 2.1753 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3506 | 0
120728 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 10:01:30 | 03.07.2013 12:02:30 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833
120727 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:02:21 | 03.07.2013 10:01:56 | 1.9931 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9306 | 0
120725 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:26:02 | 03.07.2013 10:01:23 | 1.5892 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 171.63 | 0 | 0
120724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:3C 8TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 09:29:00 | 03.07.2013 09:59:54 | 0.515 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0.515 | 103 | 0 | 0
120723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:DUTLUTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 06:47:59 | 03.07.2013 09:59:23 | 3.19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0
120722 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 09:53:09 | 03.07.2013 10:38:52 | 0.7619 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.0972 | 0 | 0 | 0
120721 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 09:12:50 | 03.07.2013 09:55:00 | 0.7028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7028 | 0 | 0
120720 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:KURANCILI KÖK TR:KURANCILI5 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 09:53:29 | 03.07.2013 10:27:34 | 0.5681 | 75 | 0 | 0 | 0 | 42.6042 | 0 | 0 | 0
120717 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:12:57 | 03.07.2013 09:49:19 | 1.6061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6061
120715 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:43:07 | 03.07.2013 09:52:08 | 1.1503 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 74.7681 | 0
120710 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:GOKCEYURT 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 09:38:19 | 03.07.2013 13:25:32 | 3.7869 | 50 | 0 | 0 | 0 | 189.3472 | 0 | 0 | 0
120709 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:VEDAT KESMEN TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 09:37:20 | 03.07.2013 14:11:27 | 4.5686 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4117 | 0 | 0
120707 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SORKUN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 09:32:16 | 03.07.2013 13:50:18 | 4.3006 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 107.5139 | 0 | 0
120706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 09:33:34 | 03.07.2013 09:56:35 | 0.3836 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 30.6889 | 0
120703 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM FİDER:28 KÖY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 09:26:56 | 03.07.2013 17:10:51 | 7.7319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7319 | 0
120702 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 09:33:59 | 03.07.2013 13:08:37 | 3.5772 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 536.5833 | 0
120701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-56 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 09:23:33 | 03.07.2013 11:16:15 | 1.8783 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.175 | 0 | 0
120700 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM TR:HACIBEKTAS1 TR FİDER:HACIBEKTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 09:26:06 | 03.07.2013 09:40:54 | 0.2467 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 78.9333 | 0 | 0
120696 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIKMELI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 09:27:27 | 03.07.2013 16:28:59 | 7.0256 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 316.15
120689 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR7 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:34:06 | 03.07.2013 09:22:28 | 0.8061 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.0917 | 0 | 0
120684 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM FİDER:İSMİL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 09:14:03 | 03.07.2013 13:37:22 | 4.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3886 | 0 | 0
120678 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:İNÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:09:53 | 03.07.2013 09:15:18 | 1.0903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0
120677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 3/ATR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 09:07:40 | 03.07.2013 13:17:01 | 4.1558 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 207.7917 | 0 | 0
120673 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK FİDER:EREĞLİ-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 09:12:00 | 03.07.2013 12:16:18 | 3.0717 | 0 | 0 | 5 | 345 | 0 | 0 | 15.3583 | 1059.725
120671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 09:08:31 | 03.07.2013 09:31:16 | 0.3792 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 176.6917
120669 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 06:58:59 | 03.07.2013 09:08:48 | 2.1636 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.4542 | 0
120662 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM IM:İM 7 KARAKAYIŞ TR:ULUBATLI HASAN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 08:57:41 | 03.07.2013 15:06:29 | 6.1467 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1229.3333 | 0 | 0 | 0
120657 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KASKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:45:10 | 03.07.2013 09:27:03 | 0.6981 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1883
120650 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 07:52:44 | 03.07.2013 08:50:36 | 0.9644 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.2889 | 0 | 0
120649 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DEMIRIN CIFTLIGI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 07:46:26 | 03.07.2013 08:50:25 | 1.0664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | 0
120648 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEPEKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:46:08 | 03.07.2013 15:43:44 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 174
120645 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK FİDER:FİDER13 ODABAŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 07:07:10 | 03.07.2013 08:40:39 | 1.5581 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6742 | 0
120642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:37:08 | 03.07.2013 11:55:25 | 3.3047 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2189 | 0 | 0
120640 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:01:51 | 03.07.2013 08:48:06 | 0.7708 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 57.8125 | 0
120636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ2-28D TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:26:17 | 03.07.2013 09:42:14 | 1.2658 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.975 | 0 | 0
120633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 06:47:03 | 03.07.2013 08:31:56 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 262.2083
120630 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:INONU YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 08:28:17 | 03.07.2013 15:40:20 | 7.2008 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 2779.5217
120628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:REİS | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:01:23 | 03.07.2013 09:01:59 | 1.01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0
120626 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:İSHAKUŞAĞI KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 06:45:00 | 03.07.2013 08:20:55 | 1.5986 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 180.6431 | 0
120624 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:11:23 | 03.07.2013 09:46:03 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 78.8889
120621 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM FİDER:KULU101 TR - FEVZIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:14:17 | 03.07.2013 09:05:04 | 0.8464 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0783 | 0
120619 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 07:11:57 | 03.07.2013 08:36:13 | 1.4044 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 80.0533 | 0 | 0
120618 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 08:13:56 | 03.07.2013 17:21:05 | 9.1192 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2279.7917 | 0 | 0
120617 | 1 | KONYA | MERAM | DM:MERAM DM18 TR:KURDEN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:08:34 | 03.07.2013 08:13:24 | 0.0806 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6.1222 | 0 | 0 | 0
120615 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 08:07:53 | 03.07.2013 10:08:27 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80.3778
120610 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 07:51:15 | 03.07.2013 10:20:29 | 2.4872 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.8722 | 0 | 0 | 0
120608 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 07:49:36 | 03.07.2013 08:33:16 | 0.7278 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 181.9444 | 0 | 0
120607 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 06:11:43 | 03.07.2013 10:03:45 | 3.8672 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77.3444 | 0
120606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 07:42:20 | 03.07.2013 12:04:49 | 4.3747 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 109.3681 | 0 | 0
120605 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 07:39:12 | 03.07.2013 08:25:43 | 0.7753 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 58.1458 | 0 | 0
120597 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 07:26:29 | 03.07.2013 08:53:31 | 1.4506 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 98.6378 | 0
120596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 07:18:30 | 03.07.2013 07:30:02 | 0.1922 | 0 | 0 | 600 | 1500 | 0 | 0 | 115.3333 | 288.3333
120595 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU101 TR FİDER:KULU101 TR - FEVZIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 07:16:30 | 03.07.2013 08:12:47 | 0.9381 | 2 | 250 | 12 | 2000 | 1.8761 | 234.5139 | 11.2567 | 1876.1111
120594 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:GÖKPINAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 06:58:59 | 03.07.2013 07:22:29 | 0.3917 | 0 | 0 | 20 | 1400 | 0 | 0 | 7.8333 | 548.3333
120593 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHISAR14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 07:18:44 | 03.07.2013 08:53:10 | 1.5739 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.3472
120591 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM DM:DM44 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 07:15:20 | 03.07.2013 07:55:20 | 0.6667 | 20 | 0 | 10 | 0 | 13.3333 | 0 | 6.6667 | 0
120585 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYŞEHİR TM DM:BEYSEHİR ESKİ DM KÖK:DEREBUCAK KÖK TR:DEREBUCAK KÖK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 07:10:17 | 03.07.2013 08:08:26 | 0.9692 | 2 | 150 | 0 | 0 | 1.9383 | 145.375 | 0 | 0
120584 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 07:05:59 | 03.07.2013 10:12:46 | 3.1131 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.3567 | 0
120582 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK TR:BAKIRPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 06:01:23 | 03.07.2013 07:00:27 | 0.9844 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 51.1911
120580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KAYIRLI SULAMA KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 06:47:45 | 03.07.2013 09:48:16 | 3.0086 | 20 | 980 | 0 | 0 | 60.1722 | 2948.4389 | 0 | 0
120578 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 06:33:28 | 03.07.2013 07:58:39 | 1.4197 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 170.3667 | 0
120577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 06:33:37 | 03.07.2013 07:36:00 | 1.0397 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 623.8333 | 0 | 0
120576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:SULTANHANI KÖK A FİDER:SULTANHANI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 06:32:01 | 03.07.2013 07:40:37 | 1.1433 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22.8667 | 91.4667
120575 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKÖY TM DM:AKCAKENT DM FİDER:AKÇAKENT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 06:26:12 | 03.07.2013 06:56:46 | 0.5094 | 0 | 3000 | 1 | 1999 | 0 | 1528.3333 | 0.5094 | 1018.3794
120574 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 FİDER:DM28 - PAMUKCU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 06:25:25 | 03.07.2013 06:27:47 | 0.0394 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 | 0
120572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:TASAĞIL KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 06:03:55 | 03.07.2013 08:05:55 | 2.0333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 111.8333 | 0 | 0
120571 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 05:53:53 | 03.07.2013 06:43:57 | 0.8344 | 38 | 0 | 0 | 0 | 31.7089 | 0 | 0 | 0
120570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 05:42:18 | 03.07.2013 10:42:39 | 5.0058 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400.4667 | 0
120569 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 05:35:39 | 03.07.2013 06:24:17 | 0.8106 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 648.4444 | 0 | 0
120567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM IM:EREĞLİ1100 İM TR:BELCEAGAC1 TR FİDER:AYRANCI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 05:23:28 | 03.07.2013 06:50:29 | 1.4503 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1.4503 | 34.8067
120565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 02:59:05 | 03.07.2013 03:04:06 | 0.0836 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 33.4444 | 0 | 0
120563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 15 İĞDELİ TR:DUMLUPINAR1 TR FİDER:CUMHURİYET | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 02:34:21 | 03.07.2013 03:20:19 | 0.7661 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1532.2222 | 0 | 0
120559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 01:56:42 | 03.07.2013 09:29:38 | 7.5489 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 905.8667 | 0
120558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 33TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 00:17:20 | 03.07.2013 01:50:39 | 1.5553 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.8819 | 0 | 0
120557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:AKSEMSETTIN 05 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 03.07.2013 01:03:02 | 03.07.2013 01:12:49 | 0.1631 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16.3056 | 0 | 0
120552 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AFETEVLER1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 03.07.2013 00:23:58 | 03.07.2013 11:11:47 | 10.7969 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107.9694
120549 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 20:15:01 | 03.07.2013 00:06:44 | 3.8619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8619
120548 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 23:54:26 | 03.07.2013 09:01:33 | 9.1186 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91.1861 | 0
120540 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 23:26:17 | 03.07.2013 00:54:16 | 1.4664 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.9958 | 0 | 0
120535 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM TR:KOZLU1 TR FİDER:BEYŞEHİR DM-ÇİÇEKLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 21:27:09 | 02.07.2013 23:04:09 | 1.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0
120532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 22:57:02 | 03.07.2013 02:03:05 | 3.1008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5042 | 0 | 0
120529 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 22:49:35 | 02.07.2013 23:14:47 | 0.42 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0
120528 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 22:46:21 | 02.07.2013 23:12:04 | 0.4286 | 800 | 2000 | 0 | 0 | 342.8889 | 857.2222 | 0 | 0
120527 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:KARATAY DM 35 TR:BUGDAY PAZARI4 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 22:41:26 | 03.07.2013 01:03:03 | 2.3603 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.2056 | 0 | 0 | 0
120523 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 22:28:30 | 02.07.2013 23:16:51 | 0.8058 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.1458
120521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASAGIDIKMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 20:46:34 | 02.07.2013 22:22:06 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5922
120516 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 21:58:34 | 02.07.2013 22:45:31 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.65
120511 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIRBASI TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 21:56:23 | 02.07.2013 22:38:16 | 0.6981 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.9028 | 0 | 0
120501 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 20:47:29 | 02.07.2013 21:31:21 | 0.7311 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.2778 | 0 | 0
120497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 21:17:38 | 02.07.2013 22:48:53 | 1.5208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6458 | 0 | 0
120491 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 19:47:23 | 02.07.2013 21:02:27 | 1.2511 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7533 | 0
120488 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 20:57:55 | 02.07.2013 21:43:43 | 0.7633 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.9767 | 0 | 0
120484 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKMAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 20:22:55 | 02.07.2013 21:39:37 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3917
120483 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:GÖZLÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 20:29:36 | 02.07.2013 20:53:07 | 0.3919 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9597 | 0
120481 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM KÖK:YALIHÜYÜK KÖK TR:YALIHUYUK1 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 20:44:27 | 02.07.2013 21:12:46 | 0.4719 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 528.5778 | 0 | 0 | 0
120477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 17:59:08 | 02.07.2013 20:38:01 | 2.6481 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79.4417
120476 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TİPİ UYGUN SEÇİLMEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 20:35:03 | 02.07.2013 23:23:19 | 2.8044 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 185.0933
120472 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:OFİS KÖK - SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 20:18:18 | 02.07.2013 20:42:52 | 0.4094 | 0 | 240 | 50 | 125 | 0 | 98.2667 | 20.4722 | 51.1806
120469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 20:18:27 | 02.07.2013 22:43:00 | 2.4092 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.1833 | 0
120466 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BOZKIR DM KÖK:YALNIZCA KÖK TR:KUCUK HISARLIK1 TR FİDER:BALIKLAVA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 19:09:27 | 02.07.2013 20:54:53 | 1.7572 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 409.4328 | 0
120464 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 19:54:31 | 02.07.2013 22:01:54 | 2.1231 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6153 | 0 | 0
120460 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 20:07:35 | 02.07.2013 20:35:18 | 0.4619 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 30.0264 | 0 | 0
120459 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BOSTANLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 20:08:07 | 02.07.2013 20:15:06 | 0.1164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5819 | 0 | 0
120457 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 20:00:34 | 02.07.2013 22:21:26 | 2.3478 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 208.9522 | 0 | 0
120453 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK TR:BALLAR YAYLASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 17:33:40 | 02.07.2013 19:57:40 | 2.4 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0
120449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM FİDER:KIRŞEHİR KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 19:48:49 | 02.07.2013 20:34:06 | 0.7547 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45.2833 | 0
120448 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI1 TR 160 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 19:47:33 | 02.07.2013 22:34:23 | 2.7806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7806 | 0 | 0
120447 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 19:44:22 | 02.07.2013 20:33:24 | 0.8172 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.4306
120446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TOPALHACI TR9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 16:32:46 | 02.07.2013 19:46:35 | 3.2303 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6908
120445 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 19:40:51 | 02.07.2013 20:21:16 | 0.6736 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.8403 | 0 | 0
120442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:SALUR KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 19:31:34 | 02.07.2013 20:54:59 | 1.3903 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3417 | 0
120431 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:AKŞEHİR DM 44 KÖK:KARABULUT KÖK TR:KARABULUT1 TR FİDER:KARABULUT KÖK - | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 18:40:06 | 02.07.2013 19:30:25 | 0.8386 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0.8386 | 159.3361
120430 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 11:57:54 | 02.07.2013 19:30:08 | 7.5372 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 135.67
120429 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 19:27:31 | 02.07.2013 19:49:04 | 0.3592 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5917 | 0 | 0
120428 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 19:25:01 | 02.07.2013 20:28:49 | 1.0633 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.0133 | 0
120427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAÖNÜ DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 19:22:33 | 02.07.2013 20:57:27 | 1.5817 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1633 | 0
120419 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:GÜVERCİNLİK İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 19:07:26 | 02.07.2013 19:54:19 | 0.7814 | 5 | 850 | 100 | 5 | 3.9069 | 664.1806 | 78.1389 | 3.9069
120417 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE 1 TR 100 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 19:08:56 | 02.07.2013 23:33:43 | 4.4131 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 141.2178 | 0 | 0
120414 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 19:03:20 | 02.07.2013 19:23:48 | 0.3411 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.4111 | 0 | 0
120412 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:BAŞHÜYÜK KÖK FİDER:ADESE ORGANİZE TR - HOROZLUHAN15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 18:25:48 | 02.07.2013 19:02:49 | 0.6169 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.6575 | 0 | 0
120409 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 18:55:23 | 02.07.2013 18:58:19 | 0.0489 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.8889 | 0
120402 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ÇUMRA TM KÖK:OVAKAVAĞI TR-1 KÖK TR:CELIKLER3 TR FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 18:43:33 | 02.07.2013 19:24:13 | 0.6778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6778 | 0 | 0 | 0
120401 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM KÖK:AYHANLAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 18:41:10 | 02.07.2013 19:57:34 | 1.2733 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.9333 | 0 | 0
120398 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKLAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 18:38:55 | 02.07.2013 20:14:41 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9806
120396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EREĞLİ1360 TR- EREĞLİ1361 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 18:38:09 | 02.07.2013 19:06:08 | 0.4664 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6639 | 0 | 0 | 0
120389 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ULUPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 16:44:47 | 02.07.2013 18:23:29 | 1.645 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.225 | 0 | 0
120388 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 18:07:49 | 02.07.2013 18:35:10 | 0.4558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4558 | 0 | 0
120386 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:TERMIYE CAYI18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 18:02:55 | 02.07.2013 22:58:32 | 4.9269 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 394.1556 | 0 | 0
120369 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM FİDER:KILBASAN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 17:51:10 | 02.07.2013 18:46:46 | 0.9267 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6333
120368 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KANTAR10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 15:25:21 | 02.07.2013 17:54:37 | 2.4878 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 87.0722 | 0 | 0
120354 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EMIRGAZI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 16:26:41 | 02.07.2013 17:44:54 | 1.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0
120348 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM TR:BOSTANLI1 TR FİDER:İSMİL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 17:37:49 | 02.07.2013 17:50:58 | 0.2192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0
120338 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 16:45:25 | 02.07.2013 18:27:07 | 1.695 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 169.5 | 0
120336 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 17:23:09 | 02.07.2013 18:32:40 | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.9653
120335 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 17:16:40 | 02.07.2013 17:35:39 | 0.3164 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31.6389 | 0
120334 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 16:19:14 | 02.07.2013 17:20:15 | 1.0169 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1864 | 0 | 0
120333 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUNDURACILAR4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 16:20:47 | 02.07.2013 17:20:10 | 0.9897 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8972 | 0 | 0
120328 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM KÖK:NURTAŞ MONOBLOK FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 17:09:54 | 02.07.2013 19:01:47 | 1.8647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8647 | 0
120326 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 17:04:56 | 02.07.2013 17:12:22 | 0.1239 | 4 | 563 | 0 | 0 | 0.4956 | 69.7494 | 0 | 0
120318 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:HATUNSARAY KÖK FİDER:HATUNSARAY | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 15:43:28 | 02.07.2013 17:01:46 | 1.305 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0
120317 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA KARTER DM FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 15:58:57 | 02.07.2013 17:08:56 | 1.1664 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6656 | 0
120314 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:NEVŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 15:44:55 | 02.07.2013 16:55:07 | 1.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0
120313 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:HÖYÜK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 16:50:07 | 02.07.2013 18:19:15 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 185.6944
120312 | 1 | KONYA | KADINHANI | FİDER:KADINHANI DM - MEYDANLI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 16:27:30 | 02.07.2013 16:52:45 | 0.4208 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1042 | 0
120299 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 16:07:46 | 02.07.2013 18:25:08 | 2.2894 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 128.2089 | 0 | 0
120298 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARAKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 16:29:29 | 02.07.2013 18:56:29 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5
120296 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 16:29:08 | 02.07.2013 16:39:06 | 0.1661 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
120292 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:TATIK1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 16:23:20 | 02.07.2013 21:29:20 | 5.1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0
120290 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TOKLUMEN1 FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 16:17:22 | 02.07.2013 18:31:41 | 2.2386 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 223.8611 | 0
120287 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM:ÜRGÜP DM TR:ÜRGÜP TR5 FİDER:ÜRGÜP DM-ÜRGÜP1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 16:16:40 | 02.07.2013 16:43:24 | 0.4456 | 2 | 445 | 3 | 0 | 0.8911 | 198.2722 | 1.3367 | 0
120274 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 15:58:35 | 02.07.2013 18:02:51 | 2.0711 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5689
120267 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILAY HASTANESI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 12:39:40 | 02.07.2013 15:56:33 | 3.2814 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.0347 | 0 | 0
120260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 15:35:05 | 02.07.2013 17:47:41 | 2.21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.68 | 0
120254 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SERAFETTIN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 15:10:55 | 02.07.2013 16:43:02 | 1.5353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5353 | 0 | 0
120252 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:KARAHİSARLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 15:32:28 | 02.07.2013 16:06:20 | 0.5644 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 48.5422
120250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ALAY BÖLÜCÜ KÖK FİDER:ALAY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 15:07:35 | 02.07.2013 19:05:10 | 3.9597 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 197.9861 | 0
120240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 13:40:39 | 02.07.2013 15:13:46 | 1.5519 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 69.8375 | 0 | 0
120236 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAMANLAR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TİPİ UYGUN SEÇİLMEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 15:01:57 | 02.07.2013 17:46:04 | 2.7353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7353
120225 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 12:57:12 | 02.07.2013 19:30:30 | 6.555 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 0
120224 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM DM:TR3-45 KILIÇÖZÜ SANAYİ FİDER:PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 14:15:18 | 02.07.2013 15:41:25 | 1.4353 | 450 | 0 | 0 | 0 | 645.875 | 0 | 0 | 0
120221 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK TR:KARKIN5 TR FİDER:YARMA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 13:33:42 | 02.07.2013 18:24:31 | 4.8469 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.7042 | 0 | 0
120220 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:AKÖREN KIŞLA KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 14:46:19 | 02.07.2013 15:01:59 | 0.2611 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13.0556 | 0 | 0 | 0
120214 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 14:34:17 | 02.07.2013 15:55:18 | 1.3503 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7514 | 0 | 0
120212 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 14:27:30 | 02.07.2013 17:08:52 | 2.6894 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3789 | 0
120211 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 14:32:12 | 02.07.2013 15:03:13 | 0.5169 | 0 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | 82.7111 | 20.6778
120208 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:MERKEZ TR2/9 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 14:01:22 | 02.07.2013 15:50:13 | 1.8142 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1417 | 0 | 0
120202 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKISLA11 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO SU ALMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 14:15:04 | 02.07.2013 17:50:44 | 3.5944 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.8611
120199 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KANTAR10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:27:45 | 02.07.2013 14:14:10 | 4.7736 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 167.0764 | 0 | 0
120195 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KARKIN KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 13:01:41 | 02.07.2013 14:12:37 | 1.1822 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 17.7333 | 5.9111
120192 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK FİDER:KUYUBAŞI FİDER 12 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 12:17:45 | 02.07.2013 14:08:46 | 1.8503 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2514 | 0
120191 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 13:47:25 | 02.07.2013 14:51:19 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.26
120187 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE 3 TR 160 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 14:03:36 | 02.07.2013 15:55:36 | 1.8667 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 9.3333
120185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ALAY BÖLÜCÜ KÖK FİDER:ALAY | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 13:58:25 | 02.07.2013 15:25:39 | 1.4539 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 87.2333 | 0
120171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARICALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 13:32:14 | 02.07.2013 15:27:30 | 1.9211 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4478 | 0 | 0
120170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-PATLAMA - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 13:34:23 | 02.07.2013 15:14:33 | 1.6694 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100.1667
120167 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:EGRIKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 12:46:24 | 02.07.2013 13:41:06 | 0.9117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8233
120161 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 13:28:10 | 02.07.2013 17:21:42 | 3.8922 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 276.3478 | 0 | 0
120159 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 12:34:41 | 02.07.2013 14:12:57 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.9444
120156 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:GÖZLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 12:02:35 | 02.07.2013 13:22:59 | 1.34 | 0 | 0 | 45 | 322 | 0 | 0 | 60.3 | 431.48
120155 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BUKCE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 13:16:26 | 02.07.2013 17:08:14 | 3.8633 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 0 | 0
120151 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SOFULAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 12:27:03 | 02.07.2013 13:12:13 | 0.7528 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2694
120148 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ÇUMRA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 12:57:47 | 02.07.2013 14:55:12 | 1.9569 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.5694
120147 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI- AG KISA DEVRE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 12:49:20 | 02.07.2013 13:29:03 | 0.6619 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 79.4333 | 0
120145 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM TR:DOKUZYOL1 TR FİDER:YEŞİLDERE- 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 12:53:56 | 02.07.2013 13:36:54 | 0.7161 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1611 | 0
120144 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 12:53:30 | 02.07.2013 15:55:11 | 3.0281 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 454.2083 | 0 | 0
120140 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KARAKOY 2 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 12:49:46 | 02.07.2013 15:10:23 | 2.3436 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7181
120132 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1235 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 12:40:02 | 02.07.2013 16:51:23 | 4.1892 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 418.9167 | 0 | 0
120128 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM26 KÖK:KAŞINHANI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:08:40 | 02.07.2013 12:30:54 | 3.3706 | 30 | 0 | 0 | 0 | 101.1167 | 0 | 0 | 0
120127 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BADEMLI SULAMA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 12:02:16 | 02.07.2013 17:37:56 | 5.5944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.9722 | 0 | 0
120123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:GÖLCÜK GÖLCÜK BAŞI FİDER:GÖLCÜK BAYIR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 12:17:40 | 02.07.2013 13:37:34 | 1.3317 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.6083 | 0
120121 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU12 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICISININ MANEVRA KOLU ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 11:46:16 | 02.07.2013 20:09:45 | 8.3914 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 209.7847
120115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAS4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 12:11:15 | 02.07.2013 15:04:12 | 2.8825 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 0 | 0
120114 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE 2 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 12:11:39 | 02.07.2013 15:54:04 | 3.7069 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 40.7764 | 0 | 14.8278
120111 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKOY4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 11:59:54 | 02.07.2013 15:34:45 | 3.5808 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 286.4667 | 0 | 0
120108 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK:ENGİLLİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 10:39:50 | 02.07.2013 12:06:29 | 1.4442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0 | 0
120107 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 11:57:56 | 02.07.2013 14:52:06 | 2.9028 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.0556 | 0
120106 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:DM 25A FİDER:KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 12:02:07 | 02.07.2013 12:37:08 | 0.5836 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.6722 | 0 | 0 | 0
120105 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAĞYAZI DM FİDER:FİDER 3 ÇAYAĞZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 11:58:29 | 02.07.2013 12:19:29 | 0.35 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0
120101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 11:53:24 | 02.07.2013 16:42:54 | 4.825 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 120.625 | 0 | 0
120100 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR140 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 11:02:42 | 02.07.2013 11:55:51 | 0.8858 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4292
120097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 11:39:00 | 02.07.2013 19:54:45 | 8.2625 | 87 | 300 | 75 | 150 | 718.8375 | 2478.75 | 619.6875 | 1239.375
120096 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 11:43:03 | 02.07.2013 15:14:33 | 3.525 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 35.25 | 141
120093 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASTIM3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 10:54:52 | 02.07.2013 11:49:27 | 0.9097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9097 | 0 | 0
120092 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SOGUTCUK1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 11:40:16 | 02.07.2013 16:20:46 | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.675
120090 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOZLU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 11:44:32 | 02.07.2013 17:10:36 | 5.4344 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 271.7222 | 0 | 0
120084 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR56 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 11:36:40 | 02.07.2013 14:19:13 | 2.7092 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 216.7333 | 0 | 0
120081 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 11:38:28 | 02.07.2013 15:54:59 | 4.2753 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 192.3875 | 0 | 0
120080 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 11:21:56 | 02.07.2013 15:20:58 | 3.9839 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 995.9722 | 0 | 0
120075 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:BADEMDERE KABİN FİDER:ARIKÖREN | OG - SİGORTA ARIZASI - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 11:28:53 | 02.07.2013 18:52:05 | 7.3867 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.5467 | 0
120070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 27TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:41:32 | 02.07.2013 11:30:24 | 1.8144 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 81.65 | 0 | 0
120064 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU YAYLA3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 11:20:08 | 02.07.2013 15:09:40 | 3.8256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8256
120058 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 11:14:12 | 02.07.2013 13:37:08 | 2.3822 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.6444 | 0 | 0
120057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:SUBAŞI PETROL KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 11:03:02 | 02.07.2013 11:56:45 | 0.8953 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 80.575 | 0
120056 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 11:04:48 | 02.07.2013 11:36:57 | 0.5358 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.0375 | 0
120052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 10:59:30 | 02.07.2013 13:08:25 | 2.1486 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.675
120049 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM IM:EREĞLİ1100 İM TR:EREGLI1220 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 11:00:14 | 02.07.2013 11:26:15 | 0.4336 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 130.0833 | 0 | 0
120048 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC15 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 11:01:29 | 02.07.2013 12:55:44 | 1.9042 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 81.8792 | 0 | 0
120044 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:05:27 | 02.07.2013 11:01:38 | 1.9364 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6183 | 0 | 0
120038 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:KARAPINAR-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 10:53:33 | 02.07.2013 17:19:04 | 6.4253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4253
120037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 79 EĞRİBAYAT TR:EGRIBAYAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 10:50:06 | 02.07.2013 15:29:53 | 4.6631 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 466.3056 | 0 | 0
120032 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:54:53 | 02.07.2013 10:40:52 | 2.7664 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.6639 | 0 | 0
120028 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 10:37:55 | 02.07.2013 11:25:34 | 0.7942 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 158.8333 | 0 | 0
120026 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 10:37:41 | 02.07.2013 18:58:28 | 8.3464 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 125.1958 | 0 | 0
120025 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 10:31:51 | 02.07.2013 11:24:18 | 0.8742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8742 | 0 | 0
120023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM6 TR:TR 60403 FİDER:DM6 - TR 60401 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 10:04:26 | 02.07.2013 10:37:07 | 0.5447 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 1.0894 | 817.0833 | 0 | 0
120021 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 10:31:15 | 02.07.2013 11:46:06 | 1.2475 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0
120020 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 08:53:13 | 02.07.2013 13:54:57 | 5.0289 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.5778
120019 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR7 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 10:28:07 | 02.07.2013 12:00:49 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.625
120018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BORUCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 08:27:55 | 02.07.2013 10:33:13 | 2.0883 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.325
120017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DUMADERESI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 08:53:51 | 02.07.2013 10:32:55 | 1.6511 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5111
120016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 10:25:22 | 02.07.2013 12:50:50 | 2.4244 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 121.2222 | 0 | 0
120006 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLKASI KÖK FİDER:DÖRTYOL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 10:13:31 | 02.07.2013 11:46:15 | 1.5456 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 38.6389 | 6.1822 | 0
120005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKSELEN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 10:18:42 | 02.07.2013 17:47:08 | 7.4739 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.7911 | 0 | 0
120004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:ORG.SANAYİ2 DM FİDER:ORGANİZE SAN-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 10:12:24 | 02.07.2013 10:48:27 | 0.6008 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.0125 | 0 | 0 | 0
120003 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 08:52:15 | 02.07.2013 10:20:27 | 1.47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
119999 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:26:02 | 02.07.2013 10:36:48 | 1.1794 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3589 | 0
119998 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM KÖK:TEPESİDELİK KÖK TR:AVCI FİDER:MUCUR KÖYLER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 10:11:47 | 02.07.2013 11:32:03 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0133
119992 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 20520 FİDER:DM6-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 09:58:47 | 02.07.2013 10:46:17 | 0.7917 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0 | 0
119991 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZAR YERI ALTI TR 3.30 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 10:08:49 | 02.07.2013 11:02:19 | 0.8917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4583 | 0 | 0
119985 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:GOKCEYURT 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 10:02:48 | 02.07.2013 14:17:51 | 4.2508 | 30 | 0 | 20 | 0 | 127.525 | 0 | 85.0167 | 0
119980 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE 1 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 10:00:18 | 02.07.2013 12:58:17 | 2.9664 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 35.5967 | 0 | 23.7311
119979 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:ÇARDAK KÖK FİDER:HACIABDULLAH | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:52:53 | 02.07.2013 14:50:10 | 4.9547 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 297.2833 | 0
119978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GULLU ORMAN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 09:56:27 | 02.07.2013 13:58:26 | 4.0331 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.4958 | 0 | 0
119976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KIZILCAKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:53:56 | 02.07.2013 14:00:22 | 4.1072 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.0722 | 0 | 0
119964 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK FİDER:GÜLŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:23:20 | 02.07.2013 10:05:47 | 0.7075 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 241.965 | 0 | 0
119962 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENERAL TURAL2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 09:40:15 | 02.07.2013 14:13:55 | 4.5611 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 228.0556 | 0 | 0
119961 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 09:38:10 | 02.07.2013 16:22:18 | 6.7356 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 336.7778 | 0 | 0
119958 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:TASAGIL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:03:07 | 02.07.2013 09:37:32 | 0.5736 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4417 | 0 | 0
119957 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKAN YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:35:57 | 02.07.2013 14:53:16 | 5.2886 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8658
119954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 25TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:32:15 | 02.07.2013 12:54:26 | 3.3697 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 336.9722 | 0 | 0
119953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI3 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - ŞEBEKE GERİLİMİ YÜKSEK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:19:54 | 02.07.2013 11:15:33 | 1.9275 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.55 | 0 | 0
119952 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:35:10 | 02.07.2013 12:56:35 | 3.3569 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4278 | 0
119951 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:34:41 | 02.07.2013 12:57:40 | 3.3831 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.7458 | 0 | 0
119946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:00:05 | 02.07.2013 10:04:47 | 1.0783 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.35 | 0 | 0
119943 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:39:30 | 02.07.2013 09:28:49 | 1.8219 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.4389 | 0
119942 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:24:54 | 02.07.2013 12:18:10 | 2.8878 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3267 | 0
119938 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM DM:MUCUR DM KÖK:KURUGÖL ESKİ KÖK FİDER:MUCUR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:24:17 | 02.07.2013 09:47:07 | 0.3806 | 0 | 0 | 4 | 132 | 0 | 0 | 1.5222 | 50.2333
119936 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 09:20:15 | 02.07.2013 17:29:24 | 8.1525 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 668.505 | 0 | 0
119934 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:ORTAKARAÖREN KÖK TR:HAYVANCILIK15 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 08:37:54 | 02.07.2013 09:18:58 | 0.6844 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0
119931 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:KONAKLI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:05:03 | 02.07.2013 10:48:37 | 1.7261 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.7833
119930 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:08:33 | 02.07.2013 11:49:30 | 2.6825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 0 | 0
119929 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CAMARDI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 09:04:57 | 02.07.2013 11:45:38 | 2.6781 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.1708 | 0 | 0
119926 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 08:59:49 | 02.07.2013 10:09:33 | 1.1622 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8111 | 0
119918 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:57:35 | 02.07.2013 09:28:34 | 1.5164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5819 | 0 | 0
119914 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM KÖK:DİVARLI SULAMA KÖK FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 08:41:24 | 02.07.2013 09:25:21 | 0.7325 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0
119910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARACAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 08:32:58 | 02.07.2013 12:25:33 | 3.8764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3819 | 0 | 0
119907 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1235 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 08:32:14 | 02.07.2013 12:36:03 | 4.0636 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 406.3611 | 0 | 0
119905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KONAKLI1 TR KÖK FİDER:KONAKLI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 08:32:48 | 02.07.2013 09:55:28 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 206.6667
119903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GOZTEPE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 06:55:34 | 02.07.2013 08:33:53 | 1.6386 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.5792
119896 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:BELDIBI1 TR FİDER:DM2-İÇERİ KIŞLA YAYLA TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:22:15 | 02.07.2013 08:27:55 | 1.0944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 0
119893 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:SARIHACI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 08:21:36 | 02.07.2013 10:41:18 | 2.3283 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.2833 | 0 | 0
119892 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 08:16:55 | 02.07.2013 14:26:32 | 6.1603 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 184.8083 | 0 | 0
119891 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AHIRIGUZEL1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AŞIRI RÜZGAR NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 08:13:39 | 02.07.2013 11:06:16 | 2.8769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7539
119888 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:35:56 | 02.07.2013 09:26:33 | 1.8436 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.8722 | 0
119884 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:DM30 TR:SARACOGLU16 TR FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:58:56 | 02.07.2013 09:01:06 | 1.0361 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5.1806 | 2.0722 | 0 | 0
119883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 07:58:37 | 02.07.2013 11:58:13 | 3.9933 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.8333 | 0 | 0
119882 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:EDİKLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:56:54 | 02.07.2013 12:32:32 | 4.5939 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.9389 | 0
119881 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:DM28 TR:PAMUKCU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:51:13 | 02.07.2013 07:59:06 | 0.1314 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13.1389 | 0
119879 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM:DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:54:45 | 02.07.2013 08:51:43 | 0.9494 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 45.5733 | 0
119874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:52:10 | 02.07.2013 09:23:43 | 1.5258 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.465 | 0 | 0
119872 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:İÇERİ ÇUMRA DM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:47:45 | 02.07.2013 08:44:40 | 0.9486 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 388.9306 | 0 | 0
119870 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:47:12 | 02.07.2013 11:13:45 | 3.4425 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.425 | 0 | 0
119869 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:44:56 | 02.07.2013 08:15:18 | 0.5061 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.1222 | 0 | 0 | 0
119867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:40:24 | 02.07.2013 09:52:53 | 2.2081 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.2417
119865 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:40:15 | 02.07.2013 09:33:16 | 1.8836 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.6722
119863 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN1 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 06:24:24 | 02.07.2013 08:11:31 | 1.7853 | 500 | 0 | 0 | 0 | 892.6389 | 0 | 0 | 0
119860 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:YAZLA MODÜLER KÖK TR:YAZLA4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 06:37:43 | 02.07.2013 07:35:20 | 0.9603 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 641.4656 | 0 | 0
119859 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:18:17 | 02.07.2013 13:28:57 | 6.1778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.7111 | 0 | 0
119857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:25:58 | 02.07.2013 09:30:05 | 2.0686 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3431 | 0 | 0
119856 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:19:36 | 02.07.2013 07:53:50 | 0.5706 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 68.4667 | 0
119853 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM KÖK:ULUKIŞLA KÖK FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 06:45:50 | 02.07.2013 08:22:53 | 1.6175 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 0
119852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:21:04 | 02.07.2013 09:33:36 | 2.2089 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8356
119849 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM TR:AKKISE3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:04:16 | 02.07.2013 08:11:40 | 1.1233 | 972 | 0 | 0 | 0 | 1091.88 | 0 | 0 | 0
119848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAHÇELİ KÖK FİDER:ÇAYHAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:09:33 | 02.07.2013 08:51:02 | 1.6914 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.2847 | 0
119847 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS32 TR FİDER:AVANOS TR 32- AVANOS47 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:07:01 | 02.07.2013 07:51:48 | 0.7464 | 2 | 115 | 3 | 0 | 1.4928 | 85.8347 | 2.2392 | 0
119846 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 07:02:36 | 02.07.2013 09:17:14 | 2.2439 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2194 | 0
119843 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:KIRELİ KÖK 2 FİDER:HÜYÜK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 06:50:02 | 02.07.2013 08:56:12 | 2.1028 | 0 | 135 | 2 | 0 | 0 | 283.875 | 4.2056 | 0
119841 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:NEVŞEHİR-2-TM IM:ACIGÖL İM FİDER:ACIGÖL TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 06:44:11 | 02.07.2013 07:22:40 | 0.6414 | 10 | 775 | 0 | 0 | 6.4139 | 497.0764 | 0 | 0
119839 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM KÖK:GÖLKASI KÖK FİDER:DÖRTYOL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 06:46:51 | 02.07.2013 09:05:40 | 2.3136 | 0 | 160 | 4 | 0 | 0 | 370.1778 | 9.2544 | 0
119838 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:YENİSU KÖK FİDER:DİNEK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 06:28:24 | 02.07.2013 08:11:49 | 1.7236 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8944 | 0
119837 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:AZIZIYE1 TR FİDER:KAMER KÖK-AZİZİYE2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 06:31:30 | 02.07.2013 06:39:27 | 0.1325 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9.275 | 0
119836 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM DM:İSTASYON DM TR:TISAN TR 2.1A FİDER:İSTASYON DM - TISAN TR 2.1A | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 05:49:12 | 02.07.2013 06:38:06 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 57.05
119834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:KAYIRLI GÖSTERLİ KÖK FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 06:31:20 | 02.07.2013 11:36:56 | 5.0933 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 254.6667 | 0
119833 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASVALT SANTIYESI 2.14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 06:02:28 | 02.07.2013 06:33:09 | 0.5114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5569 | 0 | 0
119832 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TR:BAHCELI1 TR FİDER:BAHÇELİ KÖK-BAHCELI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 06:26:21 | 02.07.2013 06:51:31 | 0.4194 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 33.5556 | 0
119830 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 06:12:30 | 02.07.2013 06:57:55 | 0.7569 | 12 | 6534 | 60 | 2966 | 9.0833 | 4945.875 | 45.4167 | 2245.0972
119829 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 06:13:56 | 02.07.2013 11:03:49 | 4.8314 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.9883 | 0 | 0
119827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:ARIKÖREN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 06:06:23 | 02.07.2013 08:54:37 | 2.8039 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 336.4667 | 0 | 0
119826 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 FİDER:FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 05:49:13 | 02.07.2013 08:19:45 | 2.5089 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 37633.3333 | 0 | 0 | 0
119825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM KÖK:YENİSU KÖK FİDER:DİNEK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 05:51:45 | 02.07.2013 08:09:46 | 2.3003 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 276.0333 | 0 | 0
119824 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HİRFANLI HES TM DM:KAMAN DM KÖK:KURANCILI KÖK TR:KURANCILI2 TR FİDER:KAMAN 1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 05:45:07 | 02.07.2013 08:23:10 | 2.6342 | 185 | 0 | 0 | 0 | 487.3208 | 0 | 0 | 0
119823 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 05:07:09 | 02.07.2013 05:59:22 | 0.8703 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.4056 | 0 | 0
119822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 02 SANCAK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 04:00:43 | 02.07.2013 04:02:57 | 0.0372 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 9.3056 | 0 | 0
119821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM IM:İM-5-SCADA TR:FERHUNIYE2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 03:49:52 | 02.07.2013 05:31:55 | 1.7008 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 595.2917 | 0 | 0
119820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 09 ŞEYH ŞAMİL TR:RAUFORBAY2 TR FİDER:ŞEYH ŞAMiL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 02.07.2013 03:47:34 | 02.07.2013 04:05:23 | 0.2969 | 0 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 858.1694 | 0 | 0
119819 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:105 EVLER TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - YANGIN SONUCU KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 03:35:37 | 02.07.2013 04:01:51 | 0.4372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1861 | 0 | 0
119810 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR9 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 00:06:13 | 02.07.2013 00:42:53 | 0.6111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4444
119808 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 02.07.2013 00:08:50 | 02.07.2013 00:38:14 | 0.49 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 1.47 | 73.5
119806 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:22:47 | 02.07.2013 00:19:05 | 3.9383 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.4583 | 0 | 0
119797 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:27:02 | 01.07.2013 23:39:51 | 3.2136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0681 | 0 | 0
119795 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 22:58:00 | 01.07.2013 23:38:48 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8
119792 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:34:35 | 01.07.2013 23:37:27 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81.9111
119791 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:10:16 | 01.07.2013 23:37:25 | 2.4525 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.715 | 0 | 0
119785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK06 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 23:21:51 | 01.07.2013 23:56:33 | 0.5783 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.9167 | 0 | 0
119784 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AYANBEY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 23:21:07 | 01.07.2013 23:54:50 | 0.5619 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6194 | 0 | 0
119783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR62 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 23:19:20 | 02.07.2013 00:57:51 | 1.6419 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.0486 | 0 | 0
119776 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | KÖK:HIDIRLI KÖK TR:CAMUZLUK2 TR FİDER:HIDIRLI KÖK - CAMUZLUK2 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:16:27 | 01.07.2013 23:09:59 | 3.8922 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3.8922 | 31.1378 | 0 | 0
119772 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 23:00:08 | 02.07.2013 00:18:29 | 1.3058 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.835 | 0
119769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 22:43:06 | 01.07.2013 23:46:16 | 1.0528 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 78.9583 | 0 | 0
119768 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:52:18 | 01.07.2013 22:50:24 | 0.9683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9683
119765 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GUNEY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 22:41:16 | 01.07.2013 23:28:31 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.6875
119761 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:44:33 | 01.07.2013 22:25:02 | 1.6747 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6989 | 0 | 0
119759 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YENI SANAYI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:25:16 | 01.07.2013 22:27:47 | 1.0419 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4194 | 0 | 0
119755 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 22:13:07 | 01.07.2013 23:56:07 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
119749 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:08:28 | 01.07.2013 22:07:32 | 1.9844 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8444 | 0 | 0
119748 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:GÜZLÜ TİGEM MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:58:44 | 01.07.2013 22:07:19 | 1.1431 | 0 | 0 | 45 | 322 | 0 | 0 | 51.4375 | 368.0639
119747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARICALAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 22:00:57 | 02.07.2013 02:40:48 | 4.6642 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 93.2833 | 0 | 0
119746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM:DM 78 KARAÖMERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 22:01:18 | 01.07.2013 23:31:26 | 1.5022 | 6 | 30 | 0 | 0 | 9.0133 | 45.0667 | 0 | 0
119744 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:58:52 | 01.07.2013 22:00:46 | 2.0317 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 182.85 | 0 | 0
119743 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:04:45 | 01.07.2013 22:00:11 | 1.9239 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.0972 | 0 | 0
119739 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK FİDER:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK-CELİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:53:18 | 01.07.2013 22:46:48 | 0.8917 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 44.5833 | 178.3333
119738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:48:50 | 02.07.2013 00:17:01 | 2.4697 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98.7889 | 0 | 0
119737 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAYKOY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:35:02 | 01.07.2013 21:54:24 | 3.3228 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6139 | 0 | 0
119736 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKORENKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:50:06 | 01.07.2013 22:50:59 | 1.0147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0147 | 0 | 0
119728 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:PINARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:39:10 | 01.07.2013 22:50:14 | 1.1844 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9222 | 0 | 0
119727 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:40:06 | 01.07.2013 23:12:00 | 1.5317 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.6333 | 0 | 0
119721 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KEPIR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:36:45 | 01.07.2013 23:36:08 | 1.9897 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9692
119718 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AFETEVLER1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:29:59 | 01.07.2013 22:45:31 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2944
119717 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:34:30 | 01.07.2013 22:26:24 | 0.865 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
119716 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:58:47 | 01.07.2013 22:38:14 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.4375
119715 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:EGRIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:00:15 | 01.07.2013 21:34:36 | 1.5725 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.175
119713 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:31:23 | 01.07.2013 23:46:05 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.47
119712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:ULUS | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:30:51 | 02.07.2013 02:05:14 | 4.5731 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9.1461 | 22.8653
119710 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:30:59 | 01.07.2013 22:57:13 | 1.4372 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3722 | 0 | 0
119707 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:04:03 | 01.07.2013 21:28:13 | 0.4028 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0
119703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-1 TM DM:DM 16 AKINCILAR TR:MEHMETAKIF01 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:15:19 | 01.07.2013 22:45:57 | 1.5106 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1888.1944 | 0 | 0
119702 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ALIBEY YALASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:21:44 | 01.07.2013 23:10:30 | 1.8128 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6894
119700 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM FİDER:İÇERİ ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:19:41 | 01.07.2013 22:23:58 | 1.0714 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 160.7083 | 0 | 0
119697 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKCASAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:14:50 | 01.07.2013 23:00:26 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44
119696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/71 MEYTAJ KAVŞAĞI FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 21:14:48 | 01.07.2013 22:11:34 | 0.9461 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 4514.8422 | 0 | 0 | 0
119694 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:ÇELTİK KÖK 1 FİDER:ÇELTİK-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:44:41 | 01.07.2013 21:15:45 | 1.5178 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5889 | 0
119693 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 10 MALAS YOLU TR:SILLE AK09 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:09:21 | 01.07.2013 22:27:05 | 1.2956 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 453.4444 | 0 | 0
119686 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/73 DOKTORLAR SİTESİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 21:07:59 | 01.07.2013 21:17:04 | 0.1514 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7.5694 | 0 | 0
119685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:05:55 | 02.07.2013 00:09:46 | 3.0642 | 87 | 300 | 75 | 150 | 266.5825 | 919.25 | 229.8125 | 459.625
119683 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIFAKILI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:29:07 | 01.07.2013 21:07:33 | 1.6406 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.6222
119682 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BALLAR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 21:04:03 | 01.07.2013 22:59:48 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8583
119680 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YELMEZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:54:11 | 01.07.2013 21:53:53 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.95
119678 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:53:41 | 01.07.2013 21:22:35 | 0.4817 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 72.25 | 0
119676 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YIGITLER24 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:18:35 | 01.07.2013 20:57:33 | 0.6494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9483 | 0 | 0
119675 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:53:54 | 01.07.2013 22:36:57 | 1.7175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.175 | 0 | 0
119674 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:45:26 | 01.07.2013 22:16:04 | 1.5106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0422 | 0 | 0
119672 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:IKIZLER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE CİSİM DÜŞMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:51:15 | 01.07.2013 23:02:04 | 2.1803 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.8028
119671 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERE ASIKLAR2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:54:35 | 01.07.2013 21:50:24 | 0.9303 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3028 | 0 | 0
119669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:50:37 | 02.07.2013 00:08:50 | 3.3036 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 165.1806 | 0 | 0
119668 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YIGITLER24 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:03:24 | 01.07.2013 20:54:42 | 0.855 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0
119664 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARI CIGIL2 TR 160 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:42:51 | 01.07.2013 21:50:18 | 1.1242 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2417 | 0 | 0
119662 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:42:23 | 01.07.2013 22:12:47 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.56
119653 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA YAHSI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:43:44 | 01.07.2013 20:42:12 | 0.9744 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.3611 | 0 | 0
119645 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK TM DM:ERMENEK DM KÖK:ÜZÜMLÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 20:30:38 | 02.07.2013 13:32:05 | 17.0242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0242
119644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:MERKEZ3-23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:27:38 | 01.07.2013 21:42:16 | 1.2439 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.4144 | 0 | 0
119643 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:BUYUK HASAN1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:48:00 | 01.07.2013 20:30:58 | 0.7161 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.7672 | 0
119642 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:41:20 | 01.07.2013 20:30:18 | 1.8161 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.2994 | 0 | 0
119640 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KÖK:SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:36:21 | 01.07.2013 20:34:58 | 0.9769 | 4 | 4196 | 0 | 0 | 3.9078 | 4099.2589 | 0 | 0
119638 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:24:46 | 01.07.2013 21:23:23 | 0.9769 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 107.4639 | 0
119632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:37:34 | 01.07.2013 20:24:28 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.8167
119631 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARAKOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:19:29 | 01.07.2013 22:52:12 | 2.5453 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7264
119630 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:40:31 | 01.07.2013 20:22:21 | 0.6972 | 4 | 4196 | 0 | 0 | 2.7889 | 2925.5444 | 0 | 0
119627 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:40:08 | 01.07.2013 20:19:40 | 0.6589 | 4 | 4196 | 0 | 0 | 2.6356 | 2764.6978 | 0 | 0
119625 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:36:22 | 01.07.2013 20:17:37 | 0.6875 | 4 | 4196 | 0 | 0 | 2.75 | 2884.75 | 0 | 0
119624 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:12:25 | 01.07.2013 21:17:42 | 1.0881 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3522 | 0 | 0
119621 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KÖK:SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:34:52 | 01.07.2013 20:15:09 | 0.6714 | 4 | 4196 | 0 | 0 | 2.6856 | 2817.1478 | 0 | 0
119619 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:13:40 | 01.07.2013 21:22:33 | 1.1481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7403 | 0 | 0
119618 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALİBEYHÜYÜĞÜ6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:08:29 | 01.07.2013 20:51:40 | 0.7197 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.7958 | 0 | 0
119615 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM FİDER:ULUKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:07:07 | 01.07.2013 20:26:01 | 0.315 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0
119613 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM:İÇERİ ÇUMRA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:07:23 | 01.07.2013 20:32:09 | 0.4128 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 61.9167 | 0 | 0
119612 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:05:19 | 01.07.2013 20:46:18 | 0.6831 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4153
119611 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:51:56 | 01.07.2013 20:07:39 | 0.2619 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.0247 | 0 | 0
119609 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 20:03:00 | 01.07.2013 20:47:16 | 0.7378 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.4444 | 0 | 0
119604 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASMALI MESCID TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE BELEDİYE YER ALTI KAZI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABLO HASARI | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:51:37 | 01.07.2013 21:37:00 | 1.7564 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.3458 | 0 | 0
119602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG ESENTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:25:12 | 01.07.2013 19:55:35 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0639
119598 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:47:51 | 01.07.2013 21:20:53 | 1.5506 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 155.0556 | 0
119597 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HASTANE7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:13:09 | 01.07.2013 19:48:05 | 0.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5822 | 0 | 0
119593 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAFIF KIMYACILAR4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 19:36:17 | 02.07.2013 00:30:24 | 4.9019 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.0194 | 0 | 0
119592 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:FILIZ YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:33:24 | 02.07.2013 12:03:54 | 16.5083 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 33.0167 | 165.0833
119591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:37:59 | 01.07.2013 20:43:40 | 1.0947 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6631 | 0 | 0
119590 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:36:31 | 01.07.2013 21:01:29 | 1.4161 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1611 | 0 | 0
119588 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:AKCAYAZI KÖK FİDER:AKÇAYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:34:10 | 02.07.2013 10:47:29 | 15.2219 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.1097 | 0
119585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM FİDER:ŞEHİR - 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:32:21 | 01.07.2013 19:54:07 | 0.3628 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 54.4167 | 0 | 0
119583 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 FİDER:ŞEHİR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:12:07 | 01.07.2013 19:58:08 | 0.7669 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.5042 | 0 | 0 | 0
119581 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU1A TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:31:04 | 01.07.2013 19:36:13 | 0.0858 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0
119577 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TR:ABDI1 TR FİDER:KOZAKLI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:09:41 | 01.07.2013 19:52:11 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.4583
119576 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHOYUK4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:26:40 | 01.07.2013 20:02:54 | 0.6039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6039 | 0 | 0
119573 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.2 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:44:36 | 01.07.2013 20:45:22 | 2.0128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0128
119571 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM35 TR:AHSAP DOGRAMACILAR1 TR FİDER:KEÇİLİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:16:41 | 01.07.2013 20:02:04 | 0.7564 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.8194 | 0 | 0 | 0
119570 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM:AKSARAY DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:12:18 | 01.07.2013 20:44:56 | 1.5439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5439 | 0
119568 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYDINKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 19:08:19 | 01.07.2013 20:16:59 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0111
119566 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:45:35 | 01.07.2013 19:06:33 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.9778
119565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM1 TR:TR 10202 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:35:42 | 01.07.2013 19:05:39 | 0.4992 | 5 | 150 | 0 | 0 | 2.4958 | 74.875 | 0 | 0
119563 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:04:40 | 01.07.2013 19:02:31 | 0.9642 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.785
119562 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:55:17 | 01.07.2013 19:14:36 | 0.3219 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.2194
119560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:53:30 | 01.07.2013 20:50:10 | 1.9444 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.6111 | 0
119556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:KONAKLI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 16:16:22 | 01.07.2013 18:56:27 | 2.6681 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3403
119555 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM FİDER:TAŞAĞIL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:53:37 | 01.07.2013 23:50:48 | 4.9531 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8122 | 0
119553 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ERDOGANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:50:42 | 01.07.2013 22:50:40 | 3.9994 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.9911
119552 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:DEMIRLI TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:48:14 | 01.07.2013 20:53:37 | 2.0897 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.3458
119550 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKDOGANLAR YAYLA 1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:41:44 | 01.07.2013 21:27:51 | 2.7686 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3058
119546 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:28:29 | 01.07.2013 18:47:56 | 1.3242 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.1042 | 0 | 0
119541 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:41:25 | 01.07.2013 19:16:31 | 0.585 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 43.29 | 0 | 0
119534 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM DM:GÖKÇEYAZI DM KÖK:BÜYÜKDOĞAN KÖK TR:YAYIKLI1 TR FİDER:AYRANCI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:04:59 | 01.07.2013 19:28:01 | 1.3839 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 6.9194 | 131.4694
119533 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAĞI DM FİDER:YEŞİLDERE-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:29:47 | 01.07.2013 18:39:48 | 0.1669 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.0083 | 0
119532 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU70 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:32:29 | 01.07.2013 19:15:45 | 0.7211 | 3 | 350 | 0 | 0 | 2.1633 | 252.3889 | 0 | 0
119528 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR TEL DOLAŞIĞI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:29:26 | 01.07.2013 20:00:38 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38
119526 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 16:37:53 | 01.07.2013 18:31:44 | 1.8975 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0
119523 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:32:41 | 01.07.2013 18:28:27 | 0.9294 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.1656 | 0 | 0
119521 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:01:07 | 01.07.2013 18:26:01 | 1.415 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 91.975 | 0 | 0
119520 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:44:17 | 01.07.2013 18:25:16 | 0.6831 | 0 | 0 | 8 | 300 | 0 | 0 | 5.4644 | 204.9167
119513 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM TR:COMAKLAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:08:21 | 01.07.2013 20:17:02 | 2.1447 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64.3417 | 0
119510 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:ORTAKARAÖREN KÖK TR:ORTAKARAOREN5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:17:42 | 01.07.2013 18:09:03 | 0.8558 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.7917 | 0 | 0
119508 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:KIRŞEHİR TM DM:KAMAN DM KÖK:HİRFANLI KÖK TR:DEGIRMENOZU1 TR FİDER:ÇAYAĞZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:07:03 | 01.07.2013 19:43:51 | 1.6133 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.2667 | 0
119507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20527 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:07:00 | 01.07.2013 20:35:29 | 2.4747 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.7472 | 0 | 0
119506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:AKÇAYAZI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 18:06:27 | 09.07.2013 09:19:51 | 183.2233 | 0 | 0 | 250 | 500 | 0 | 0 | 45805.8333 | 91611.6667
119495 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:49:25 | 01.07.2013 20:04:06 | 2.2447 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.6708
119493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KOK FİDER:KILBASAN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:45:09 | 01.07.2013 19:10:08 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6656
119491 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KÖK:103 NOLU KABİN KÖK TR:TEDAS SULAMA | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 15:50:16 | 01.07.2013 17:47:15 | 1.9497 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7989 | 0
119490 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YALBURT YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:42:23 | 01.07.2013 18:24:22 | 0.6997 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4.8981 | 0 | 2.0992
119488 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:MEYDANLI KÖK FİDER:KADINHANI DM - MEYDANLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:20:33 | 01.07.2013 17:44:57 | 0.4067 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0
119487 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | KÖK:PİRLİ KÖK FİDER:BALCI1 TR - PİRLİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 16:37:41 | 01.07.2013 17:41:12 | 1.0586 | 0 | 0 | 19 | 60 | 0 | 0 | 20.1136 | 63.5167
119482 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM TR:IKIPINAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:35:37 | 01.07.2013 18:59:20 | 1.3953 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.9056 | 0
119478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMETAKIF12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:24:49 | 01.07.2013 18:26:08 | 1.0219 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.9875 | 0 | 0
119477 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:27:51 | 01.07.2013 19:12:23 | 1.7422 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 87.1111 | 217.7778
119472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:04:01 | 01.07.2013 17:23:19 | 0.3217 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 64.3333 | 0 | 0
119470 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURC5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:19:27 | 01.07.2013 17:38:16 | 0.3136 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.3906
119465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 16:57:34 | 01.07.2013 19:19:08 | 2.3594 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5161 | 0 | 0
119463 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 KÖK:HATİP SULAMA KÖK TR:DIKMELI1 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:09:22 | 01.07.2013 18:10:41 | 1.0219 | 80 | 0 | 0 | 0 | 81.7556 | 0 | 0 | 0
119462 | 1 | KONYA | KADINHANI | KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 16:01:26 | 01.07.2013 17:13:03 | 1.1936 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 11.9361 | 5.9681
119461 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 17:05:24 | 01.07.2013 18:00:28 | 0.9178 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.7111
119455 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30501 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 16:55:01 | 01.07.2013 17:05:26 | 0.1736 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 260.4167 | 0 | 0
119452 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM FİDER:EREĞLİ1430TR- EREĞLİ1432 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 16:59:05 | 01.07.2013 17:13:35 | 0.2417 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0 | 0
119450 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM 28 TR:HATIP1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 16:55:02 | 01.07.2013 16:58:49 | 0.0631 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6.3056 | 0 | 0 | 0
119449 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM6 TR:TR 60302 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 16:29:05 | 01.07.2013 16:57:18 | 0.4703 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 587.8472 | 0 | 0
119445 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 16:49:42 | 01.07.2013 18:12:16 | 1.3761 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0089 | 0 | 0
119438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ABDİTOLU RMU FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 16:42:17 | 02.07.2013 11:36:02 | 18.8958 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.5833 | 0
119435 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARATAS MAHALLESI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 16:35:03 | 01.07.2013 16:39:00 | 0.0658 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
119431 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 16:32:16 | 01.07.2013 18:49:03 | 2.2797 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 273.5667 | 0
119424 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 16:20:07 | 01.07.2013 17:55:52 | 1.5958 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1917 | 0
119420 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:KONAKLI-2 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 16:26:31 | 01.07.2013 19:08:13 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.475
119419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 16:11:41 | 01.07.2013 17:22:46 | 1.1847 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8472 | 0
119415 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KEPIR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 16:14:52 | 01.07.2013 19:14:27 | 2.9931 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9792
119414 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 16:05:45 | 01.07.2013 19:25:40 | 3.3319 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.2986 | 0 | 0
119412 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/36 IRMAK KENARI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 16:07:02 | 01.07.2013 19:01:07 | 2.9014 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.5347 | 0 | 0
119404 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:ATAKOY KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 15:57:52 | 01.07.2013 17:56:25 | 1.9758 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.7583 | 0
119403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOMU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 15:59:09 | 01.07.2013 16:56:45 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.6
119396 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:ÇELTİK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CANLI TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 15:34:20 | 01.07.2013 15:54:22 | 0.3339 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 678.7961 | 0 | 0 | 0
119393 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 15:49:56 | 01.07.2013 17:42:50 | 1.8817 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 188.1667 | 0
119388 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 13:56:50 | 01.07.2013 15:45:04 | 1.8039 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 207.4472
119386 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YESILBURC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 15:42:05 | 01.07.2013 17:21:19 | 1.6539 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 165.3889 | 0 | 0
119380 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BAHCE PINAR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 15:37:30 | 01.07.2013 17:15:17 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.0403
119377 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK:CÜCÜ KÖK FİDER:CÜCÜ KÖK - ALTINOVA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 14:53:52 | 01.07.2013 15:34:33 | 0.6781 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 81.3667 | 0
119375 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM IM:EREĞLİ1300 İM TR:EREGLI1432 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 14:39:17 | 01.07.2013 17:13:56 | 2.5775 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 257.75 | 0 | 0
119374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR25 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 15:30:20 | 01.07.2013 19:14:22 | 3.7339 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.3389 | 0 | 0
119371 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GOLCUK7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 15:26:44 | 01.07.2013 15:35:41 | 0.1492 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
119370 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM DM:EMİRGAZİ DM KÖK:SIGRAKLAR KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 14:37:55 | 01.07.2013 15:28:43 | 0.8467 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0
119367 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TR7 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 13:45:00 | 01.07.2013 15:22:04 | 1.6178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6178 | 0 | 0
119362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 15:08:20 | 01.07.2013 16:21:20 | 1.2167 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 121.6667 | 0
119360 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 15:11:24 | 01.07.2013 17:04:45 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4458
119355 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 15:09:06 | 01.07.2013 15:26:20 | 0.2872 | 150 | 0 | 0 | 0 | 43.0833 | 0 | 0 | 0
119352 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 15:03:49 | 01.07.2013 16:59:29 | 1.9278 | 65 | 300 | 72 | 57 | 125.3056 | 578.3333 | 138.8 | 109.8833
119349 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 15:00:59 | 01.07.2013 16:26:15 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.4756
119343 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK:DÖRTYOL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 12:55:09 | 01.07.2013 14:51:12 | 1.9342 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.3542 | 0
119341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 14:45:20 | 01.07.2013 15:16:15 | 0.5153 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.8819 | 0 | 0
119339 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 14:27:20 | 01.07.2013 18:28:11 | 4.0142 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 228.8075 | 0 | 0
119337 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:BUYUK HASAN1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK ÇUKURU UYGUN KAZILMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 12:57:40 | 01.07.2013 14:40:46 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7183
119336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 12:54:02 | 01.07.2013 19:29:25 | 6.5897 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 197.6917 | 0
119328 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 14:28:43 | 01.07.2013 16:22:13 | 1.8917 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 145.6583
119327 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KÖK:SEKİZLİ KÖK FİDER:MEYİL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 14:29:07 | 01.07.2013 17:47:14 | 3.3019 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5097
119326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 14:22:07 | 01.07.2013 15:08:37 | 0.775 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 0 | 0
119321 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 14:24:15 | 01.07.2013 15:30:55 | 1.1111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0
119317 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM TR:KARKIN2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 14:15:35 | 01.07.2013 19:38:58 | 5.3897 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7794 | 0
119313 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 14:09:03 | 01.07.2013 15:04:08 | 0.9181 | 0 | 620 | 180 | 50 | 0 | 569.1944 | 165.25 | 45.9028
119312 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:CINARLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 14:08:22 | 01.07.2013 20:47:03 | 6.6447 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79.7367 | 0 | 0
119308 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ERDOGANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 14:01:10 | 01.07.2013 17:58:54 | 3.9622 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9244
119297 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELINER 2TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 13:52:35 | 01.07.2013 14:50:40 | 0.9681 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58.0833 | 0 | 0
119289 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHISAR13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 13:44:48 | 01.07.2013 14:11:15 | 0.4408 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.0208
119286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 13:45:13 | 01.07.2013 15:29:33 | 1.7389 | 0 | 0 | 2 | 209 | 0 | 0 | 3.4778 | 363.4278
119285 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM KÖK:KETENLİ KÖK TR:YAYLACIK1 TR FİDER:GEVREKLİ KÖK- BOSTANDERE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:20:13 | 01.07.2013 13:45:29 | 5.4211 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.3167 | 0 | 0
119284 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:SARIHACI BAHCELER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:51:50 | 01.07.2013 13:45:03 | 2.8869 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4347 | 0 | 0
119283 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:DARBOĞAZ KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 13:43:09 | 01.07.2013 14:07:14 | 0.4014 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 48.1667 | 0
119281 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:DM36A FİDER:FUAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 13:41:49 | 01.07.2013 13:54:41 | 0.2144 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.5778 | 0 | 0 | 0
119270 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:59:12 | 01.07.2013 22:22:44 | 11.3922 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.5689 | 0
119265 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAMACKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 13:29:07 | 01.07.2013 13:57:32 | 0.4736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3681 | 0 | 0
119262 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 FİDER:URGAN-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 13:14:40 | 01.07.2013 13:29:04 | 0.24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
119260 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KALE TR 3.38 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 13:16:04 | 01.07.2013 14:21:32 | 1.0911 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.8222 | 0 | 0
119257 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:IPDUSEN1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 13:14:35 | 01.07.2013 15:57:29 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.715
119249 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-3 TM DM:BÜSAN DM TR:MESVA TR FİDER:BÜSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 13:13:26 | 01.07.2013 13:51:19 | 0.6314 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37.8833 | 0 | 0 | 0
119243 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | KÖK:GÖKLER KÖK TR:GOKLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 11:41:38 | 01.07.2013 13:05:43 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.0556
119241 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60303 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 12:05:29 | 01.07.2013 13:02:33 | 0.9511 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
119238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENISEHIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 12:53:18 | 01.07.2013 13:26:02 | 0.5456 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 35.4611 | 0 | 0
119234 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 12:53:35 | 01.07.2013 13:53:57 | 1.0061 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0917 | 0 | 0
119229 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:ALABAĞ KÖK TR:LADIK1 TR FİDER:LADİK KÖK1 TR - LADİK1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:31:40 | 01.07.2013 12:53:06 | 2.3572 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4289 | 0
119224 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:DARBOĞAZ KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 12:46:52 | 01.07.2013 13:40:33 | 0.8947 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 107.3667 | 0
119220 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 12:36:38 | 01.07.2013 13:26:43 | 0.8347 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.2153 | 0 | 0
119219 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1235 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 12:41:28 | 01.07.2013 16:21:18 | 3.6639 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 256.4722 | 0 | 0
119218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:AĞCAŞAR SULAMA FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 12:37:34 | 01.07.2013 14:25:24 | 1.7972 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80.875 | 0
119215 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - AKINCILAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 12:32:45 | 01.07.2013 13:14:12 | 0.6908 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 51.8125 | 0 | 0
119212 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİ R | TM:KARAMAN TM KÖK:KAZIM KARABEKİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 11:20:42 | 01.07.2013 12:29:47 | 1.1514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 0
119205 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 12:23:06 | 01.07.2013 15:05:15 | 2.7025 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.7025 | 43.24
119203 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NİĞDE-2-TM IM:NİĞDE İM-2 FİDER:ŞEHİR - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 12:19:14 | 01.07.2013 13:02:21 | 0.7186 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 574.8889 | 0 | 0
119198 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 11:23:48 | 01.07.2013 12:19:48 | 0.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9333 | 0 | 0
119195 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM KÖK:KAŞÖREN FİDER:ÇELTİK-2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:49:34 | 01.07.2013 12:17:47 | 1.4703 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3514 | 0
119193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 12:15:44 | 01.07.2013 13:56:58 | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.7444
119191 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM FİDER:SEKİZLİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 12:08:10 | 01.07.2013 14:17:15 | 2.1514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1514
119185 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:VALIKONAGI ALTI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 12:07:40 | 01.07.2013 20:55:52 | 8.8033 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 440.1667 | 0 | 0
119182 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/95A HACIHASAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 12:03:33 | 01.07.2013 15:23:25 | 3.3311 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 166.5556 | 0 | 0
119180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 12:01:26 | 01.07.2013 16:53:49 | 4.8731 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.4767
119178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:RASİMLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 12:01:19 | 01.07.2013 13:49:59 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.2222
119176 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 11:59:37 | 01.07.2013 16:48:38 | 4.8169 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 120.4236 | 0 | 0
119173 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU68 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 11:53:27 | 01.07.2013 13:37:53 | 1.7406 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.5139 | 0 | 0
119172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM:BEYSEHİR ESKİ DM TR:KAYABAŞI RMU FİDER:KAYABAŞI RMU - KAYABAŞI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:57:53 | 01.07.2013 11:56:09 | 0.9711 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8556 | 0 | 0
119166 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:55:07 | 01.07.2013 12:19:32 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4417
119157 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG TEİAŞ KAYNAKLI | İLETİM | UZUN | MÜCBİR SEBEP | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 11:38:46 | 01.07.2013 13:29:40 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8483
119154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM KÖK:HIDIRLI KÖK TR:HALVAY YAYLA1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:37:17 | 01.07.2013 11:37:31 | 3.0039 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.0078 | 75.0972
119153 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TURGUT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:44:27 | 01.07.2013 11:36:56 | 0.8747 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.4944 | 0 | 0
119149 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 11:29:35 | 01.07.2013 12:37:38 | 1.1342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1342 | 0
119148 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DEGIRMEN6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:42:05 | 01.07.2013 11:31:12 | 0.8186 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 122.7917 | 0 | 0
119146 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH41 TR 100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 11:28:12 | 01.07.2013 14:27:49 | 2.9936 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.8722 | 0 | 0
119143 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 11:26:20 | 01.07.2013 15:42:45 | 4.2736 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1282.0833
119142 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:32:57 | 01.07.2013 22:15:46 | 11.7136 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.1408 | 0
119137 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TR:GOKCEYURT 1 TR 100 FİDER:ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 11:24:20 | 01.07.2013 12:49:47 | 1.4242 | 30 | 0 | 20 | 0 | 42.725 | 0 | 28.4833 | 0
119135 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 11:24:44 | 01.07.2013 20:19:03 | 8.9053 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2226.3194 | 0 | 0
119131 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:GÜVERCİNLİK KÖK FİDER:TAŞAĞIL | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 11:11:23 | 01.07.2013 12:06:33 | 0.9194 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 68.9583 | 0 | 0
119128 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:E.M. LISESI TR 3.21 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM AG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:36:51 | 01.07.2013 11:21:24 | 0.7425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0
119126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK50 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 11:15:57 | 01.07.2013 12:00:34 | 0.7436 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 185.9028 | 0 | 0
119122 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM FİDER:ÇUMRA | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:47:22 | 01.07.2013 15:44:36 | 4.9539 | 0 | 200 | 58 | 0 | 0 | 990.7778 | 287.3256 | 0
119121 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 11:06:57 | 01.07.2013 12:24:02 | 1.2847 | 0 | 350 | 50 | 10 | 0 | 449.6528 | 64.2361 | 12.8472
119115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BABALIK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 11:10:00 | 01.07.2013 11:30:13 | 0.3369 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.1083 | 0 | 0
119114 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARAORENYAYLA1 TR FİDER:TAŞALUK TR-ÇATALOLUK TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - FAZ BAĞLANTI HATASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:19:01 | 01.07.2013 11:12:33 | 0.8922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8922 | 0 | 0
119112 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:AKYAMAC1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:16:49 | 01.07.2013 11:09:41 | 1.8811 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5244 | 0 | 0
119110 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM DM:İSMİL DM TR:ISMIL5 TR FİDER:İSMİL | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 11:05:56 | 01.07.2013 11:50:36 | 0.7444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7444 | 0 | 0 | 0
119109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1235 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 11:05:52 | 01.07.2013 12:36:28 | 1.51 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0
119101 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM KÖK:BAHÇELİ KÖK TR:CAKMAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:47:15 | 01.07.2013 10:57:13 | 1.1661 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.8206 | 0
119093 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİ R | DM:KAZIM KARABEKIR DM KÖK:KAZIM KARABEKİR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:17:20 | 01.07.2013 10:49:34 | 0.5372 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 671.5278 | 0 | 0
119089 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA DM:KOLUKISA KÖK:HACIPİRLİ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:30:28 | 01.07.2013 10:48:01 | 1.2925 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4625 | 0
119084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:YAVŞANLIK KÖK FİDER:ÇİFTLİK-AZATLI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:40:23 | 01.07.2013 15:55:16 | 5.2481 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.4806 | 0 | 0
119083 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:40:13 | 01.07.2013 10:52:36 | 0.2064 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 24.7667 | 0
119073 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:29:42 | 01.07.2013 10:54:39 | 0.4158 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.6533 | 0 | 0
119068 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OTO GALERICILER2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TİPİ UYGUN SEÇİLMEMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:46:58 | 01.07.2013 10:20:04 | 0.5517 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.7233 | 0 | 0
119067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KÖK:SUDURAĞI KÖK FİDER:BİSKÜVİ SANAYİ-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 10:16:57 | 01.07.2013 11:46:29 | 1.4922 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.6111 | 0
119061 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:55:07 | 01.07.2013 10:12:26 | 1.2886 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3089 | 0 | 0
119057 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:26:41 | 01.07.2013 10:08:47 | 0.7017 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0
119056 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - DEDELER | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:58:39 | 01.07.2013 10:45:27 | 0.78 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0
119055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 09:58:53 | 01.07.2013 13:49:09 | 3.8378 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 191.8889 | 0 | 0
119053 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZÖREN TM KÖK:HÖYÜKLÜ KÖK FİDER:AKÖRENKIŞLA-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 10:02:48 | 01.07.2013 11:44:20 | 1.6922 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6922 | 0 | 0 | 0
119051 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:CÜCÜ KÖK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:57:47 | 01.07.2013 10:39:30 | 0.6953 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 69.5278 | 0
119049 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HANDERESI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:57:47 | 01.07.2013 12:12:45 | 2.2494 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.2361
119048 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM FİDER:LADİK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 09:59:07 | 01.07.2013 16:20:55 | 6.3633 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 445.4333 | 0 | 0
119047 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AGACOREN10 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | DAĞITIM AG | KISA | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:58:15 | 01.07.2013 10:01:00 | 0.0458 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4583 | 0 | 0
119042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:DİNEK KÖK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 09:55:59 | 01.07.2013 17:38:19 | 7.7056 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 385.2778 | 0
119040 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:01:13 | 01.07.2013 09:54:13 | 1.8833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0
119039 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:BAJDARLIK KÖK FİDER:MERAM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:47:09 | 01.07.2013 11:14:22 | 1.4536 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 174.4333 | 0
119038 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:RECEP DEGIRMENCININ EVININ YANI TR FİDER: DM2-60 EVLER TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:02:54 | 01.07.2013 09:51:48 | 0.815 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
119036 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KAYNARCA KÖK FİDER:BAHÇELİ (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:47:37 | 01.07.2013 12:11:31 | 2.3983 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 287.8 | 0
119035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM DM:MİSLİOVA DM FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:38:30 | 01.07.2013 14:35:44 | 4.9539 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 743.0833 | 0
119034 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZÖREN TM KÖK:CIRIKLAR KÖK TR:CIRIK1 TR FİDER:Çukurkuyu Yeşil hat | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:33:29 | 01.07.2013 11:51:07 | 2.2939 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 114.6944 | 0
119032 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKŞEHİR TM KÖK:TR 10 KÖK TR:TUZLUKCU13 TR FİDER:TR 10 KÖK - TUZLUKCU13 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:07:41 | 01.07.2013 09:49:30 | 0.6969 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.9083
119031 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM KÖK:OFİS KÖK FİDER:ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:41:04 | 01.07.2013 10:05:46 | 0.4117 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 20.5833 | 51.4583
119030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM TR:CUMHURIYET04 TR FİDER:OTOGAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:29:23 | 01.07.2013 10:44:50 | 1.2575 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 691.625 | 0 | 0
119029 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 3 TM DM:DM 37/A TÖMEK FİDER:TÖMEK DM - TOMEK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 09:40:41 | 01.07.2013 16:24:24 | 6.7286 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2018.5833 | 0 | 0
119027 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:KIRŞEHİR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:39:07 | 01.07.2013 11:02:08 | 1.3836 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5344 | 0
119025 | 1 | KONYA | DERBENT | TM:KONYA-2 TM DM:DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ FİDER:YAZIR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:28:33 | 01.07.2013 10:07:14 | 0.6447 | 5 | 845 | 5 | 180 | 3.2236 | 544.7903 | 3.2236 | 116.05
119022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:ALAÇATI KÖK TR:ALACATI YESILHAT TR-7 FİDER:SUDURAĞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:30:12 | 01.07.2013 10:53:01 | 1.3803 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9014 | 0
119021 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TR:DOĞANHİSAR9 TR FİDER:ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 09:12:12 | 01.07.2013 12:54:23 | 3.7031 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.5764 | 0 | 0 | 0
119020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TEL KOPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 09:29:36 | 01.07.2013 10:50:46 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7639
119013 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1/95A HACIHASAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 09:22:25 | 01.07.2013 11:55:32 | 2.5519 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 127.5972 | 0 | 0
119012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 TR:2B 14TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:11:40 | 01.07.2013 09:25:42 | 1.2339 | 3 | 600 | 0 | 0 | 3.7017 | 740.3333 | 0 | 0
119009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM DM:EREĞLİ1600 DM IM:EREĞLİ1300 İM TR:EREGLI1650 TR FİDER:EREĞLİ-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:56:10 | 01.07.2013 10:43:12 | 1.7839 | 1 | 249 | 0 | 0 | 1.7839 | 444.1883 | 0 | 0
119005 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 09:18:51 | 01.07.2013 18:05:12 | 8.7725 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 561.44 | 0 | 0
118999 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 09:14:26 | 01.07.2013 16:14:33 | 7.0019 | 5 | 498 | 0 | 0 | 35.0097 | 3486.9683 | 0 | 0
118994 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:BULDUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 09:12:31 | 01.07.2013 16:12:14 | 6.9953 | 3 | 159 | 0 | 0 | 20.9858 | 1112.2492 | 0 | 0
118993 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KÖK:KÜÇÜKHASAN 3. MÜŞTERİLER KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 07:36:58 | 01.07.2013 09:13:09 | 1.6031 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4122 | 0
118990 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 09:11:33 | 01.07.2013 10:45:38 | 1.5681 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 94.0833 | 0 | 0
118989 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KÖK:EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:31:30 | 01.07.2013 09:11:16 | 0.6628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6628 | 0
118988 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM IM:İM1 DEDEKORKUT TR:ORGENERAL TURAL5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 09:06:21 | 01.07.2013 15:35:28 | 6.4853 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 324.2639 | 0 | 0
118985 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:SEYDİŞEHİR DM1 TR:KESECIK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:21:21 | 01.07.2013 09:08:03 | 0.7783 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0
118980 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM KÖK:ORTAKÖY KÖK FİDER:TUZLUKÇU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 09:03:15 | 01.07.2013 14:43:06 | 5.6642 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 198.2458
118978 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKİN TM DM:ALTINEKİN DM FİDER:ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER13 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:57:18 | 01.07.2013 09:26:27 | 0.4858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4858 | 0
118976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM FİDER:SULTANHANI-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:48:36 | 01.07.2013 10:02:08 | 1.2256 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.5111 | 0
118975 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 08:57:04 | 01.07.2013 17:26:21 | 8.4881 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 364.9864 | 0 | 0
118974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TÜMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:3A 6TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 07:19:46 | 01.07.2013 08:56:48 | 1.6172 | 10 | 1200 | 0 | 0 | 16.1722 | 1940.6667 | 0 | 0
118973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 2 TM DM:DM 14 GW/3 TR:DUMLUPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 08:55:35 | 01.07.2013 17:50:49 | 8.9206 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 17841.1111 | 0 | 0
118971 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM:KARAMAN DM1 KÖK:ATATÜRK MAH. KÖK TR:ATATURK MAHALLESI1 TR FİDER:ATATÜRK MAH. KÖK - ATATÜRK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:03:41 | 01.07.2013 08:53:52 | 0.8364 | 8 | 250 | 15 | 0 | 6.6911 | 209.0972 | 12.5458 | 0
118969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA-2 TM DM:DM 10 MALAS YOLU TR:SILLE AK09 TR FİDER:ŞEYH ŞAMiL | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 08:51:50 | 01.07.2013 20:49:22 | 11.9589 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4185.6111 | 0 | 0
118967 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:48:08 | 01.07.2013 18:08:05 | 9.3325 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.33 | 0
118966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:GÖLCÜK GÖLCÜK BAŞI FİDER:GÖLCÜK BAYIR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:46:09 | 01.07.2013 10:39:11 | 1.8839 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 75.3556 | 0
118965 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM KÖK:GÖLCÜK AYDINLATMA TR-1 FİDER:MİSLİOVA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:15:38 | 01.07.2013 09:24:11 | 1.1425 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 285.625 | 0 | 0
118962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:40:59 | 01.07.2013 13:47:25 | 5.1072 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3217
118958 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKŞEHİR TM FİDER:DEREÇİNE | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:38:39 | 01.07.2013 08:55:21 | 0.2783 | 95 | 0 | 0 | 0 | 26.4417 | 0 | 0 | 0
118957 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM KÖK:BOYALITEPE KÖK FİDER:KILBASAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:34:32 | 01.07.2013 09:23:41 | 0.8192 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.3833 | 0
118949 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GÜNEYSINIR TM FİDER:ARIKÖREN | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:22:22 | 01.07.2013 09:41:39 | 1.3214 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2856 | 0
118948 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:21:02 | 01.07.2013 17:33:31 | 9.2081 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.8322 | 0
118947 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGI CIGIL3 TR 160 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:25:46 | 01.07.2013 11:02:37 | 2.6142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6142
118946 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:ALEMDAR KÖK 2 FİDER:ALEMDAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:22:37 | 01.07.2013 13:35:10 | 5.2092 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8367 | 0
118943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK:KILBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 06:10:00 | 01.07.2013 08:24:01 | 2.2336 | 25 | 600 | 0 | 0 | 55.8403 | 1340.1667 | 0 | 0
118942 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:05:45 | 01.07.2013 08:21:40 | 0.2653 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.2847 | 0 | 0
118941 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 08:20:18 | 01.07.2013 15:13:41 | 6.8897 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 688.9722 | 0 | 0
118939 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:ACIKUYU1 TR FİDER:KULU DM - ACIKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:16:42 | 01.07.2013 09:50:51 | 1.5692 | 0 | 0 | 3 | 350 | 0 | 0 | 4.7075 | 549.2083
118938 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM KÖK:ALABAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:14:18 | 01.07.2013 09:33:51 | 1.3258 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3033 | 0
118936 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM FİDER:ALTINHİSAR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 06:50:53 | 01.07.2013 08:28:52 | 1.6331 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 195.9667 | 0
118935 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA KÖK:KOLUKISA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 08:16:22 | 01.07.2013 11:26:23 | 3.1669 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3339 | 0
118934 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM FİDER:BOR-3 (15,8kV) | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 06:57:45 | 01.07.2013 08:58:37 | 2.0144 | 150 | 0 | 0 | 0 | 302.1667 | 0 | 0 | 0
118932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:VALIKONAGI ALTI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 08:08:45 | 01.07.2013 11:56:38 | 3.7981 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 189.9028 | 0 | 0
118930 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDİŞEHİR TM DM:BALIKLAVA DM TR:AKKISE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 06:11:35 | 01.07.2013 08:58:27 | 2.7811 | 972 | 0 | 0 | 0 | 2703.24 | 0 | 0 | 0
118929 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 01:38:08 | 01.07.2013 09:09:54 | 7.5294 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 677.65 | 0 | 0
118927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMLİ | 01.07.2013 08:00:14 | 01.07.2013 11:57:09 | 3.9486 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 197.4306 | 0 | 0
118925 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU63 TR FİDER:KULU62TR - KULU63 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 07:57:33 | 01.07.2013 08:12:46 | 0.2536 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0.5072 | 63.4028 | 0 | 0
118918 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:KIRŞEHİR DM 1 TR:TR1/70 ÇAYDEĞİRMENİ FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 07:39:21 | 01.07.2013 08:59:40 | 1.3386 | 600 | 0 | 0 | 0 | 803.1667 | 0 | 0 | 0
118911 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA-1 TM DM:MERAM DM24 FİDER:KARAASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 07:29:55 | 01.07.2013 07:57:12 | 0.4547 | 100 | 0 | 0 | 0 | 45.4722 | 0 | 0 | 0
118909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM FİDER:AGCASAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 07:21:55 | 01.07.2013 13:13:56 | 5.8669 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 352.0167 | 0
118907 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM FİDER:ALTINEKİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 07:20:35 | 01.07.2013 15:08:09 | 7.7928 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 202.6122 | 0
118906 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA5 TM DM:MERAM DM26 TR:KARAHUYUK18 TR FİDER:KONYA5 TM - LORAS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 07:15:06 | 01.07.2013 07:43:25 | 0.4719 | 80 | 0 | 0 | 0 | 37.7556 | 0 | 0 | 0
118905 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:DERİNKUYU DM FİDER:DERİNKUYU DM - YAZIHÖYÜK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 07:17:18 | 01.07.2013 07:57:59 | 0.6781 | 0 | 700 | 50 | 5 | 0 | 474.6389 | 33.9028 | 3.3903
118904 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:FILIZ YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 06:55:28 | 01.07.2013 09:46:18 | 2.8472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.0833 | 0 | 0
118902 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM KÖK:KARA TEPE MONOBLOK FİDER:ÇUKURKUYU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 05:21:34 | 01.07.2013 10:01:43 | 4.6692 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 560.3 | 0
118901 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM TR:SEREFLI1 TR FİDER:KOZANLI8 TR - SEREFLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 06:44:52 | 01.07.2013 09:55:49 | 3.1825 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 9.5475 | 795.625
118899 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ÇUMRA TM KÖK:KÜÇÜKKÖY KÖK FİDER:YARMA | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 06:38:11 | 01.07.2013 09:40:36 | 3.0403 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0806 | 0
118898 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA-4 TM FİDER:ERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 06:35:22 | 01.07.2013 06:40:29 | 0.0853 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.8528 | 0.8528 | 0 | 0
118895 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYŞEHİR TM FİDER:DÖRTYOL | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 06:29:42 | 01.07.2013 09:20:01 | 2.8386 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 184.5097 | 0 | 0
118894 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:27 EVLER | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 06:27:00 | 01.07.2013 07:14:25 | 0.7903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1611 | 0 | 0
118891 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:KIRŞEHİR TM DM:ÇAYAĞAZI DM TR:GÖLLÜ TR1 FİDER:KIRŞEHİR MERKEZ 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 06:03:15 | 01.07.2013 09:19:53 | 3.2772 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 229.4056 | 0
118890 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM KÖK:İLHAN KÖK FİDER:MERAM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | DAĞITIM OG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 06:01:05 | 01.07.2013 07:07:49 | 1.1122 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 133.4667 | 0
118885 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM:DERİNKUYU DM FİDER:DERİNKUYU DM - DERİNKUYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | DAĞITIM OG | UZUN | DIŞSAL | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 02:18:07 | 01.07.2013 02:43:03 | 0.4156 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 72.7222 | 0
118884 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | DAĞITIM AG | UZUN | ŞEBEKE İŞLETMECİSİ | BİLDİRİMSİZ | 01.07.2013 02:08:28 | 01.07.2013 02:44:53 | 0.6069 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8208 | 0 | 0