## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-35
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
1454368 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6942055 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 22:58:12 | 30.09.2022 23:46:00 | 0.7967 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.302 | 0 | 0.007 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 5.402
1454363 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6703944 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 22:42:28 | 30.09.2022 23:10:00 | 0.4589 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 3.744
1454362 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6806120 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 22:35:40 | 01.10.2022 00:09:00 | 1.5556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503
1454335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7033167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 22:23:05 | 30.09.2022 22:50:00 | 0.4486 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.962 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 7.806
1454313 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516994327 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 21:42:05 | 30.09.2022 22:48:00 | 1.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
1454312 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6536621 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 21:40:11 | 30.09.2022 22:11:00 | 0.5136 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36
1454255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6659883 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 19:40:00 | 30.09.2022 20:43:00 | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 0 | 0 | 12.857
1454254 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6898821 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 19:32:49 | 30.09.2022 21:21:00 | 1.8031 | 0 | 69 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.633 | 0 | 0.484 | 0 | 8.788 | 0 | 0 | 28.905
1454240 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11554475 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 19:16:29 | 30.09.2022 20:36:00 | 1.3253 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.439 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 47.497
1454227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6534157 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 19:09:37 | 30.09.2022 19:43:00 | 0.5564 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152
1454211 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517017861 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 19:01:41 | 30.09.2022 20:42:00 | 1.6719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
1454193 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6543766 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 18:52:05 | 30.09.2022 20:40:00 | 1.7986 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97
1454259 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8692733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 18:38:31 | 30.09.2022 20:08:00 | 1.4914 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.696
1454171 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 18:25:58 | 30.09.2022 20:47:00 | 2.3506 | 0 | 63 | 35 | 7 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 89.728 | 455.172 | 34.234 | 577.285 | 78.802 | 0 | 0 | 1235.221
1454144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6561060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 18:23:29 | 30.09.2022 19:02:00 | 0.6419 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.233 | 0 | 0.046 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 6.827
1454134 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516036775 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 18:14:10 | 30.09.2022 19:44:00 | 1.4972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531
1454132 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 18:11:49 | 30.09.2022 19:53:00 | 1.6864 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.518 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 0 | 0 | 29.698
1454276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 18:01:20 | 30.09.2022 20:12:51 | 2.1919 | 0 | 235 | 6 | 3 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 40.411 | 269.619 | 0.183 | 0 | 2.989 | 0 | 0 | 313.201
1454059 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11554475 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 17:29:04 | 30.09.2022 18:28:55 | 0.9975 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.483 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 32.079
1454050 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516193832 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 17:25:28 | 30.09.2022 18:02:00 | 0.6089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126
1454043 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR9328581 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 17:24:11 | 30.09.2022 17:50:00 | 0.4303 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.248 | 0 | 0 | 0 | 3.923 | 0 | 0 | 15.172
1454016 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO9990389 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 17:15:45 | 30.09.2022 20:39:00 | 3.3875 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.119 | 0 | 240.438 | 29.213 | 63.927 | 0 | 0 | 0 | 345.698
1454001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6942134 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 17:09:47 | 30.09.2022 17:40:00 | 0.5036 | 0 | 893 | 0 | 2 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 69.395 | 0 | 0 | 0 | 45.32 | 0 | 0 | 114.715
1453970 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6622005 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 17:01:34 | 30.09.2022 18:54:00 | 1.8739 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.396 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 4.536
1453965 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9329121 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 16:58:38 | 30.09.2022 18:12:00 | 1.2228 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.095 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 130.187
1453933 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7137027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.09.2022 16:48:42 | 30.09.2022 17:10:00 | 0.355 | 0 | 1043 | 11 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.236 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 54.593
1453908 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6825618 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 16:38:05 | 30.09.2022 17:46:00 | 1.1319 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.477 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 9.111
1453878 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12848076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 16:19:07 | 30.09.2022 17:55:00 | 1.5981 | 0 | 719 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 165.723 | 0 | 0 | 0 | 29.001 | 0 | 0 | 194.725
1453835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517281820 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 15:59:46 | 30.09.2022 18:13:00 | 2.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314
1453819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2022 15:46:31 | 30.09.2022 16:09:33 | 0.3839 | 2 | 1587 | 12 | 63 | 30 | 318 | 1 | 0 | 1.903 | 86.011 | 24.844 | 5.956 | 61.397 | 57.575 | 16.345 | 0 | 254.031
1453796 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7051989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 15:37:07 | 30.09.2022 17:20:00 | 1.7147 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.504 | 0 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 22.948
1453788 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7058143 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 15:31:43 | 30.09.2022 16:28:00 | 0.9381 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311
1453969 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2022 15:31:38 | 30.09.2022 20:21:00 | 4.8228 | 0 | 391 | 0 | 14 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 358.191 | 0 | 36.134 | 20.731 | 37.831 | 0 | 0 | 452.886
1453780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8309786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 15:23:42 | 30.09.2022 15:48:00 | 0.405 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.724 | 0 | 2.127 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 10.569
1453773 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2022 15:18:30 | 30.09.2022 15:30:01 | 0.1919 | 0 | 369 | 5 | 12 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 15.842 | 5.464 | 7.227 | 0 | 15.943 | 0 | 0 | 44.477
1453747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KÖK | ISO6866325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 15:06:11 | 30.09.2022 15:55:24 | 0.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.885 | 0 | 29.885
1453731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6785046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 15:00:38 | 30.09.2022 18:00:40 | 3.0006 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.988 | 0 | 0 | 0 | 4.336 | 0 | 0 | 12.324
1453732 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7047636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 15:00:32 | 30.09.2022 18:00:51 | 3.0053 | 0 | 98 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.061 | 0 | 23.652 | 0 | 24.52 | 0 | 0 | 81.233
1453729 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535273350 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 14:59:59 | 30.09.2022 17:30:00 | 2.5003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418
1453718 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 14:55:31 | 30.09.2022 16:35:00 | 1.6581 | 0 | 10 | 29 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.385 | 0 | 31.531 | 0 | 0 | 0 | 316.916
1453662 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6551140 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 14:33:30 | 30.09.2022 18:29:00 | 3.925 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.752 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 29.023
1453651 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6759781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 14:30:14 | 30.09.2022 17:52:00 | 3.3628 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 11.844
1453645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10901971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 14:25:31 | 30.09.2022 15:48:00 | 1.3747 | 0 | 1179 | 2 | 0 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 201.092 | 0 | 0 | 0 | 79.87 | 0 | 0 | 280.963
1453619 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7111927 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 14:04:08 | 30.09.2022 15:19:00 | 1.2478 | 0 | 88 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13.092 | 0 | 0.386 | 0 | 28.427 | 0 | 0 | 41.905
1453610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762770 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 14:01:05 | 30.09.2022 15:59:00 | 1.9653 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.479 | 0 | 0.288 | 0 | 12.565 | 0 | 0 | 49.332
1453606 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | DM | ISO11757434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 14:00:20 | 30.09.2022 16:31:06 | 2.5128 | 1 | 762 | 2 | 20 | 1 | 55 | 0 | 0 | 10.613 | 185.638 | 30.222 | 14.571 | 1.176 | 26.804 | 0 | 0 | 269.023
1453605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034063 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 14:00:14 | 30.09.2022 15:51:00 | 1.8461 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.616 | 0 | 0 | 0 | 4.421 | 0 | 0 | 24.037
1453604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6875491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 14:00:01 | 30.09.2022 16:20:00 | 2.3331 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.871 | 0 | 0 | 26.871
1453590 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535132558 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 13:50:45 | 30.09.2022 15:36:00 | 1.7542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
1453666 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8689451 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 13:38:53 | 30.09.2022 14:59:00 | 1.3353 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.411
1453575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12270548 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 13:34:23 | 30.09.2022 17:47:00 | 4.2103 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.576 | 0 | 0 | 0 | 16.078 | 0 | 0 | 31.653
1453572 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6715539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 13:33:36 | 30.09.2022 14:32:00 | 0.9733 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 2.795
1453567 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 13:33:01 | 30.09.2022 14:18:28 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.384 | 0 | 106.384
1453566 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12984076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 13:32:02 | 30.09.2022 16:50:00 | 3.2994 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.798 | 0 | 3.866 | 0 | 47.138 | 0 | 0 | 77.801
1453564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6773679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 13:30:45 | 30.09.2022 17:08:00 | 3.6208 | 0 | 265 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 123.392 | 0 | 0.656 | 0 | 29.595 | 0 | 0 | 153.643
1453561 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515823489 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 13:26:48 | 30.09.2022 14:54:00 | 1.4533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
1453538 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO12577893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 13:07:27 | 30.09.2022 15:29:00 | 2.3592 | 1 | 109 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.905 | 30.783 | 0 | 0 | 1.682 | 0.246 | 0 | 0 | 38.616
1453531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8267670 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 13:00:34 | 30.09.2022 15:47:00 | 2.7739 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.922 | 0 | 11.074 | 0 | 3.917 | 0 | 0 | 23.913
1453485 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6798827 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 12:03:42 | 30.09.2022 13:55:00 | 1.855 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.472 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 60.071
1453483 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6992489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 12:00:04 | 30.09.2022 13:27:00 | 1.4489 | 0 | 7 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 1273.844 | 0 | 5.685 | 0 | 0 | 0 | 1279.765
1453472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 11:39:32 | 30.09.2022 12:00:00 | 0.3411 | 4 | 282 | 46 | 0 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.183 | 186.474 | 0 | 25.366 | 11.265 | 0 | 0 | 242.289
1453446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6900839 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 11:38:07 | 30.09.2022 13:29:00 | 1.8481 | 0 | 332 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80.29 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0 | 0 | 89.63
1453512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6978792 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 11:13:03 | 30.09.2022 13:43:00 | 2.4992 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.233 | 0 | 3.459 | 0 | 1.867 | 0 | 0 | 9.558
1453408 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6780782 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 11:09:28 | 30.09.2022 12:04:00 | 0.9089 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 25.021 | 0 | 0 | 43.47
1453392 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6749125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 11:00:03 | 30.09.2022 12:24:00 | 1.3992 | 1 | 16 | 28 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12.482 | 1.359 | 267.196 | 3.892 | 0 | 71.272 | 0 | 0 | 356.201
1453400 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6565829 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 11:00:00 | 30.09.2022 15:00:00 | 4 | 0 | 116 | 0 | 7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.633 | 0 | 0.696 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 29.306
1453342 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7023747 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 10:31:49 | 30.09.2022 12:28:00 | 1.9364 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.004 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 0 | 0 | 56.471
1453341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6855535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 10:31:32 | 30.09.2022 16:13:37 | 5.7014 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.564 | 0 | 0.868 | 0 | 2.863 | 0 | 0 | 53.294
1453328 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12847974 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 10:24:09 | 30.09.2022 12:19:00 | 1.9142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.825
1453470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517387752 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2022 10:16:35 | 30.09.2022 12:20:00 | 2.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
1453292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6537595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 10:07:00 | 30.09.2022 10:37:00 | 0.5 | 0 | 3860 | 0 | 3 | 2 | 1929 | 0 | 1 | 0 | 271.184 | 0 | 0 | 0 | 407.033 | 0 | 2.747 | 680.963
1453249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6854068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 10:00:05 | 30.09.2022 10:58:00 | 0.9653 | 0 | 300 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.547 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 0 | 48.867
1453265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 10:00:00 | 30.09.2022 11:58:00 | 1.9667 | 0 | 9 | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.168 | 0 | 175.498 | 0 | 0 | 0 | 265.667
1453231 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517171841 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 09:55:23 | 30.09.2022 12:09:00 | 2.2269 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 5.406
1453307 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021100 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 09:50:57 | 30.09.2022 12:21:00 | 2.5008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742
1453128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034061 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:30:50 | 30.09.2022 11:30:00 | 1.9861 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.331 | 0 | 0 | 0 | 6.508 | 0 | 0 | 31.839
1453127 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | SDK Çıkışı | FUSE7009554 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:30:30 | 30.09.2022 14:30:00 | 4.9917 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.838 | 0 | 0 | 0 | 10.658 | 0 | 0 | 62.495
1453126 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6571503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:30:03 | 30.09.2022 17:23:00 | 7.8825 | 1 | 147 | 217 | 313 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6062.011 | 5813.569 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 11877.754
1453077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719238 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:03:19 | 30.09.2022 12:38:00 | 3.5781 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.385 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 13.6
1453071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719236 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:02:36 | 30.09.2022 12:38:00 | 3.59 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.262 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 26.32
1453067 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:01:50 | 30.09.2022 16:57:53 | 7.9342 | 0 | 36 | 0 | 7 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.153 | 0 | 39.858 | 202.248 | 0 | 0 | 0 | 263.26
1453068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6856695 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:01:48 | 30.09.2022 11:01:00 | 1.9867 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.736 | 0 | 0 | 0 | 11.208 | 0 | 0 | 63.944
1453065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10559844 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:01:33 | 30.09.2022 10:00:00 | 0.9742 | 0 | 347 | 5 | 3 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 40.87 | 19.855 | 2.451 | 5.836 | 21.384 | 38.627 | 0 | 129.023
1453066 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6565828 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:01:21 | 30.09.2022 11:03:58 | 2.0436 | 0 | 52 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.264 | 0 | 0.535 | 0 | 3.645 | 0 | 0 | 11.444
1453063 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:01:16 | 30.09.2022 10:26:00 | 1.4122 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.912 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 73.264
1453064 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:01:10 | 30.09.2022 14:01:00 | 4.9972 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 43.603 | 0 | 0 | 20.488 | 24.211 | 0 | 0 | 88.302
1453061 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10534442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:50 | 30.09.2022 14:01:00 | 5.0028 | 0 | 807 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 523.806 | 0 | 1.177 | 0 | 71.582 | 0 | 0 | 596.565
1453060 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6581127 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:49 | 30.09.2022 12:57:00 | 3.9364 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 21.91
1453058 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10236189 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:38 | 30.09.2022 10:23:00 | 1.3728 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.694 | 0 | 10.457 | 0 | 0 | 0 | 86.151
1453057 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6573143 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:35 | 30.09.2022 16:58:00 | 7.9569 | 0 | 95 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 70.738 | 0 | 13.628 | 0 | 8.652 | 0 | 0 | 93.019
1453056 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:33 | 30.09.2022 15:50:07 | 6.8261 | 0 | 21 | 112 | 1 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730.147 | 0 | 718.02 | 0 | 0 | 0 | 4448.168
1453054 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6571956 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:11 | 30.09.2022 14:00:00 | 4.9969 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.066 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 88.326
1453053 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7101554 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:05 | 30.09.2022 11:42:00 | 2.6986 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
1453055 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6780784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:05 | 30.09.2022 11:56:00 | 2.9319 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.394 | 0 | 0 | 0 | 10.935 | 0 | 0 | 54.329
1453052 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:00 | 30.09.2022 14:03:00 | 5.05 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.648 | 0 | 791.235 | 0 | 739.998 | 0 | 0 | 0 | 1543.88
1453070 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:00 | 30.09.2022 12:59:00 | 3.9833 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.747
1453074 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6953605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:00 | 30.09.2022 10:54:00 | 1.9 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 217.14 | 0 | 0 | 0 | 33.676 | 0 | 0 | 250.815
1453072 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO11070724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 09:00:00 | 30.09.2022 12:00:00 | 3 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 2.014 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 7.104
1453050 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 08:59:15 | 30.09.2022 15:38:22 | 6.6519 | 0 | 38 | 49 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884.738 | 0 | 116.045 | 0 | 0 | 0 | 4000.783
1453026 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12193746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 08:51:24 | 30.09.2022 10:25:00 | 1.56 | 0 | 1442 | 1 | 21 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 125.22 | 38.657 | 3.532 | 0 | 38.384 | 0 | 1.466 | 207.258
1452968 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7040990 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 08:32:27 | 30.09.2022 11:56:00 | 3.3925 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.726 | 0 | 2.6 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 42.977
1452965 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 08:30:29 | 30.09.2022 10:33:00 | 2.0419 | 0 | 41 | 0 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.774 | 0 | 15.346 | 0 | 20.558 | 0 | 0 | 44.678
1452963 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7023749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 08:30:09 | 30.09.2022 10:34:00 | 2.0642 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.321 | 0 | 0 | 0 | 5.289 | 0 | 0 | 28.61
1452951 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6636382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2022 08:19:51 | 30.09.2022 13:08:00 | 4.8025 | 0 | 171 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82.188 | 0 | 13.541 | 0 | 25.407 | 0 | 0 | 121.135
1452896 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6703861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 07:22:20 | 30.09.2022 08:39:00 | 1.2778 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.462 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 12.546
1452846 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058189 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 04:15:06 | 30.09.2022 04:19:01 | 0.0653 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 1.227
1452845 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6790540 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2022 04:08:42 | 30.09.2022 05:35:00 | 1.4383 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.978 | 0 | 0.343 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 9.745
1452839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962570 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 03:00:06 | 30.09.2022 04:57:00 | 1.9483 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7.874 | 0 | 0 | 0 | 27.653 | 0 | 0 | 35.527
1452823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962566 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2022 01:00:00 | 30.09.2022 02:57:00 | 1.95 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10.587 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 65.186
1452785 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636381 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 23:56:03 | 30.09.2022 00:31:00 | 0.5825 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.619 | 0 | 0.679 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 9.233
1452776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6992200 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2022 23:30:04 | 29.09.2022 23:59:00 | 0.4822 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 25.016 | 0 | 0 | 0 | 4.542 | 0 | 0 | 29.559
1452762 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 22:37:36 | 29.09.2022 23:58:27 | 1.3475 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.955 | 0 | 300.62 | 0 | 63.147 | 0 | 0 | 0 | 367.722
1452697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6560043 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 20:12:57 | 29.09.2022 22:59:00 | 2.7675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 3.529
1452693 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517220703 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 20:07:13 | 29.09.2022 21:46:00 | 1.6464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
1452704 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6575649 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 20:04:08 | 29.09.2022 22:10:00 | 2.0978 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 7.906 | 0 | 0 | 9.845
1452731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7006805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 19:05:57 | 29.09.2022 21:33:00 | 2.4508 | 0 | 80 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.669 | 0 | 4.491 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 19.06
1452669 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12453849 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 19:02:33 | 29.09.2022 20:53:00 | 1.8408 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.599
1452617 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO12556107 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2022 19:00:31 | 29.09.2022 20:10:00 | 1.1581 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.904 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 8.067
1452616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10506142 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2022 18:58:46 | 29.09.2022 20:23:55 | 1.4192 | 1 | 64 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4.96 | 10.626 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 19.416
1452601 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 18:47:01 | 29.09.2022 20:33:26 | 1.7736 | 1 | 5 | 110 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.147 | 0 | 692.152 | 0 | 80.652 | 0 | 0 | 0 | 778.952
1452612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515998275 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 18:38:34 | 29.09.2022 19:56:00 | 1.2906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317
1452583 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7015566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 18:34:36 | 29.09.2022 20:06:00 | 1.5233 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 0.417 | 0 | 2.299 | 0 | 0 | 6.039
1452545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6608565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 18:14:51 | 29.09.2022 18:36:40 | 0.3636 | 0 | 311 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.622 | 0 | 0.017 | 0 | 5.241 | 0 | 0 | 22.88
1452545 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6608560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 18:14:51 | 29.09.2022 19:55:32 | 1.6781 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.077 | 0 | 0 | 0 | 4.742 | 0 | 0 | 15.819
1452525 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6927179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 18:08:47 | 29.09.2022 18:55:00 | 0.7703 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.012 | 0 | 0 | 0 | 7.338 | 0 | 0 | 34.35
1452483 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6560432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 17:46:35 | 29.09.2022 19:02:18 | 1.2619 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.509
1452665 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7065887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 17:37:20 | 29.09.2022 19:50:00 | 2.2111 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.462 | 0 | 1.638 | 0 | 8.462 | 0 | 0 | 19.562
1452425 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515399066 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 17:25:07 | 29.09.2022 18:23:00 | 0.9647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461
1452413 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7008200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 17:17:51 | 29.09.2022 18:47:00 | 1.4858 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.032 | 0 | 1.866 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 15.316
1452398 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515449248 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 17:08:19 | 29.09.2022 18:45:00 | 1.6114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303
1452384 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 17:02:09 | 29.09.2022 18:26:14 | 1.4014 | 0 | 3 | 71 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.964 | 0 | 224.051 | 0 | 0 | 0 | 957.014
1452379 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR7072741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 16:59:09 | 29.09.2022 18:08:00 | 1.1475 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 0 | 4.839 | 11.974
1452438 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987050 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 16:53:30 | 29.09.2022 18:04:00 | 1.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
1452450 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6716135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 16:42:11 | 29.09.2022 17:37:23 | 0.92 | 0 | 588 | 11 | 0 | 10 | 54 | 2 | 1 | 0 | 84.78 | 120.494 | 0 | 118.005 | 23.114 | 13.631 | 0 | 360.023
1452340 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451063 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 16:36:22 | 29.09.2022 17:11:00 | 0.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0.889
1452518 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6655331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 16:26:16 | 29.09.2022 18:54:00 | 2.4622 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 18.75 | 0 | 89.347 | 0 | 0 | 108.372
1452299 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6798827 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2022 16:18:20 | 29.09.2022 17:12:00 | 0.8944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.408 | 0 | 0 | 0 | 23.769 | 0 | 0 | 30.177
1452286 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321388 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 16:09:09 | 29.09.2022 16:43:00 | 0.5642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
1452222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 15:46:14 | 29.09.2022 16:14:12 | 0.4661 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | 14.103 | 0 | 17.048
1452201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516241567 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 15:35:16 | 29.09.2022 19:32:00 | 3.9456 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.521
1452167 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6704594 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 15:16:22 | 29.09.2022 15:38:00 | 0.3606 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 1.572
1452352 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6978433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 15:12:41 | 29.09.2022 16:42:32 | 1.4975 | 2 | 944 | 1 | 37 | 7 | 67 | 0 | 0 | 7.722 | 156.803 | 0.338 | 6.324 | 48.445 | 15.459 | 0 | 0 | 235.09
1452137 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6699306 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 15:00:20 | 29.09.2022 16:54:00 | 1.8944 | 0 | 77 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.896 | 0 | 0.293 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 18.251
1452244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398339 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 14:44:13 | 29.09.2022 18:07:00 | 3.3797 | 0 | 401 | 0 | 3 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 184.085 | 0 | 0.309 | 56.57 | 61.846 | 0 | 0 | 302.81
1452439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6978788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 14:43:00 | 29.09.2022 17:58:00 | 3.25 | 0 | 157 | 0 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 51.021 | 0 | 5.141 | 0 | 7.425 | 0 | 0 | 63.587
1452032 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2022 14:09:36 | 29.09.2022 14:59:00 | 0.8233 | 0 | 2921 | 0 | 0 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 324.523 | 0 | 0 | 676.442 | 27.232 | 0 | 0 | 1028.198
1452025 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6973707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 14:00:02 | 29.09.2022 16:58:00 | 2.9661 | 0 | 149 | 0 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86.29 | 0 | 36.545 | 0 | 104.88 | 0 | 0 | 227.715
1452024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794546 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 13:59:19 | 29.09.2022 16:27:00 | 2.4614 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.824 | 0 | 2109.828 | 0 | 2204.653
1451996 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6681023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 13:49:50 | 29.09.2022 14:58:41 | 1.1475 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.146 | 0 | 0.511 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 19.005
1452075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6543461 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 13:36:52 | 29.09.2022 14:57:00 | 1.3356 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.237 | 0 | 0 | 0 | 8.772 | 0 | 0 | 64.009
1451968 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8325292 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 13:30:00 | 29.09.2022 17:51:00 | 4.35 | 0 | 106 | 0 | 16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 40.902 | 0 | 40.627 | 0 | 19.07 | 0 | 0 | 100.599
1451901 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560139 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 13:02:03 | 29.09.2022 16:57:00 | 3.9158 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.813 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 0 | 85.483
1451899 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 13:01:17 | 29.09.2022 17:03:39 | 4.0394 | 1 | 121 | 8 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10.341 | 122.31 | 164.183 | 16.609 | 0 | 52.397 | 0 | 0 | 365.84
1451897 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7010497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 13:00:38 | 29.09.2022 14:59:00 | 1.9728 | 0 | 226 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.874 | 0 | 0.435 | 0 | 8.809 | 0 | 0 | 58.117
1452294 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 12:36:40 | 29.09.2022 16:43:00 | 4.1056 | 0 | 515 | 64 | 36 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 472.816 | 1256.062 | 127.148 | 47.636 | 235.637 | 0 | 0 | 2139.3
1451696 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6973477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 12:00:20 | 29.09.2022 15:35:13 | 3.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.626 | 0 | 0 | 0 | 161.626
1451628 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066726 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 11:33:13 | 29.09.2022 13:59:00 | 2.4297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959
1451608 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 11:30:00 | 29.09.2022 17:25:00 | 5.9167 | 0 | 350 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 228.882 | 0 | 9.197 | 0 | 101.941 | 0 | 0 | 340.02
1451598 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6673237 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 11:24:12 | 29.09.2022 12:36:00 | 1.1967 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.615 | 0 | 0 | 0 | 35.145 | 0 | 0 | 45.76
1451898 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO6960747 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 11:15:34 | 29.09.2022 13:24:00 | 2.1406 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.408 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 0 | 0 | 33.778
1451569 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | DM | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 11:05:16 | 29.09.2022 17:58:04 | 6.88 | 0 | 1111 | 11 | 8 | 26 | 158 | 10 | 1 | 0 | 1015.311 | 615.028 | 1.698 | 3767.073 | 366.302 | 5557.058 | 0 | 11322.47
1451568 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | DM | ISO6698045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 11:02:46 | 29.09.2022 15:47:19 | 4.7425 | 0 | 57 | 24 | 0 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5.376 | 983.598 | 0 | 1013.792 | 0 | 2996.163 | 0 | 4998.928
1451538 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517400128 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 10:43:16 | 29.09.2022 12:31:00 | 1.7956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
1451529 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6905439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 10:39:54 | 29.09.2022 12:29:00 | 1.8183 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.765 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 11.361
1451511 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6559767 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 10:30:00 | 29.09.2022 17:37:00 | 7.1167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.369 | 0 | 0 | 0 | 51.962 | 0 | 0 | 78.331
1451505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6759046 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 10:24:42 | 29.09.2022 11:39:00 | 1.2383 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.068 | 0 | 0 | 0 | 5.426 | 0 | 0 | 46.494
1451439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6926875 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 10:04:08 | 29.09.2022 10:57:01 | 0.8814 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.671 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 8.222
1451415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 10:00:32 | 29.09.2022 16:47:24 | 6.7811 | 2 | 1956 | 248 | 147 | 77 | 660 | 4 | 0 | 46.064 | 2734.279 | 12047.697 | 1254.991 | 3960.961 | 2598.384 | 12430.572 | 0 | 35072.947
1451411 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12364930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 10:00:24 | 29.09.2022 13:42:00 | 3.6933 | 0 | 1 | 39 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568.283 | 0 | 1955.767 | 0 | 0 | 0 | 4524.05
1451412 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 10:00:19 | 29.09.2022 14:43:00 | 4.7114 | 2 | 83 | 15 | 3 | 16 | 25 | 2 | 0 | 124.189 | 136.213 | 417.274 | 168.953 | 733.577 | 94.335 | 699.716 | 0 | 2374.257
1451414 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 10:00:17 | 29.09.2022 14:50:00 | 4.8286 | 2 | 413 | 4 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 170.155 | 61.075 | 0 | 6.701 | 37.535 | 0 | 0 | 275.466
1451410 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8949834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 10:00:03 | 29.09.2022 14:58:00 | 4.9658 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 91.835 | 0 | 0 | 30.065 | 59.004 | 0 | 0 | 180.904
1451417 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12843457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 10:00:00 | 29.09.2022 11:39:00 | 1.65 | 0 | 274 | 1 | 4 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.989 | 46.71 | 1.329 | 65.587 | 5.599 | 0 | 0 | 165.213
1451392 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6535695 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 09:52:28 | 29.09.2022 11:15:00 | 1.3756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 2.983
1451385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7072066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 09:50:20 | 29.09.2022 15:28:19 | 5.6331 | 0 | 316 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 171.591 | 0 | 0 | 905.899 | 45.187 | 0 | 0 | 1122.678
1451365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6773679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2022 09:33:50 | 29.09.2022 11:41:00 | 2.1194 | 0 | 265 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.128 | 0 | 0.364 | 0 | 17.201 | 0 | 0 | 87.693
1451364 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | BR6551726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2022 09:33:23 | 29.09.2022 12:05:00 | 2.5269 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.615 | 0 | 0 | 0 | 4.407 | 0 | 0 | 27.022
1451361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:32:29 | 29.09.2022 17:05:04 | 7.5431 | 3 | 223 | 37 | 107 | 6 | 29 | 0 | 0 | 56.793 | 101.327 | 470.82 | 684.276 | 312.525 | 9.13 | 0 | 0 | 1634.87
1451358 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6922444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:30:50 | 29.09.2022 16:53:00 | 7.3694 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.266 | 432.776 | 31.82 | 510.521 | 56.736 | 381.377 | 0 | 1413.496
1451357 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6908963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:30:33 | 29.09.2022 17:19:00 | 7.8075 | 1 | 345 | 6 | 8 | 7 | 34 | 1 | 0 | 19.689 | 350.921 | 505.103 | 58.791 | 620.74 | 49.663 | 7.572 | 0 | 1612.479
1451354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12881109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:30:10 | 29.09.2022 13:52:00 | 4.3639 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.548 | 0 | 0 | 0 | 14.717 | 0 | 0 | 60.265
1451353 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR12873139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 09:28:32 | 29.09.2022 10:16:00 | 0.7911 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.842 | 0 | 2.908 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 22.036
1451349 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7816190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 09:25:52 | 29.09.2022 10:12:00 | 0.7689 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.689
1451303 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12322402 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:13:07 | 29.09.2022 16:57:00 | 7.7314 | 0 | 10 | 25 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844.946 | 0 | 197.042 | 0 | 0 | 0 | 2041.988
1451302 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6814495 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:12:42 | 29.09.2022 16:53:00 | 7.6717 | 0 | 60 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 106.965 | 0 | 38.364 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 145.462
1451298 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 09:09:27 | 29.09.2022 11:05:00 | 1.9258 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.722 | 0 | 32.961 | 0 | 0 | 0 | 668.682
1451633 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794776 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 09:04:18 | 29.09.2022 11:53:00 | 2.8117 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.524 | 0 | 94.334 | 0 | 0 | 0 | 291.858
1451290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:02:24 | 29.09.2022 16:40:46 | 7.6394 | 2 | 106 | 106 | 1 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 144.719 | 15611.776 | 11.794 | 1486.312 | 278.473 | 0 | 0 | 17533.073
1451285 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979519 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:01:08 | 29.09.2022 16:56:00 | 7.9144 | 0 | 414 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 373.962 | 0 | 1.639 | 0 | 365.968 | 0 | 0 | 741.569
1451284 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:00:51 | 29.09.2022 15:57:00 | 6.9358 | 0 | 327 | 49 | 3 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 334.138 | 2944.04 | 17.211 | 65.527 | 219.112 | 0 | 0 | 3580.028
1451283 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7089931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:00:41 | 29.09.2022 11:59:00 | 2.9719 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.057 | 0 | 0 | 0 | 12.816 | 0 | 0 | 41.872
1451280 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6998810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:00:12 | 29.09.2022 13:55:00 | 4.9133 | 0 | 816 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 457.05 | 0 | 0 | 0 | 204.378 | 0 | 0 | 661.427
1451279 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:00:00 | 29.09.2022 16:59:36 | 7.9933 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 844.277 | 0 | 0 | 0 | 473.579 | 0 | 0 | 1317.856
1451288 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 09:00:00 | 29.09.2022 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 174.519 | 0 | 0 | 0 | 33.802 | 0 | 0 | 208.321
1451275 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.09.2022 08:59:02 | 29.09.2022 17:01:54 | 8.0478 | 3 | 54 | 3 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 60.241 | 28.609 | 95.167 | 13.362 | 8.866 | 12.935 | 0 | 0 | 219.18
1451651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516746349 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 08:38:36 | 29.09.2022 12:29:00 | 3.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65
1451242 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6531515 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 08:32:43 | 29.09.2022 11:37:00 | 3.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.358 | 0 | 0 | 13.358
1451187 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515926694 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 08:05:44 | 29.09.2022 14:16:00 | 6.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 4.363
1451167 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6615480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 07:47:38 | 29.09.2022 08:28:00 | 0.6728 | 0 | 2 | 15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 42.418 | 0.063 | 14.229 | 7.331 | 0 | 0 | 64.795
1451189 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6841465 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.09.2022 07:36:37 | 29.09.2022 13:13:00 | 5.6064 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.513 | 0 | 61.601 | 0 | 40.823 | 0 | 0 | 115.938
1451192 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9524516 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 07:34:52 | 29.09.2022 10:12:00 | 2.6189 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.066 | 0 | 29.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.218
1451072 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6625912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 04:50:11 | 29.09.2022 06:05:00 | 1.2469 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.141 | 0 | 0 | 0 | 16.859 | 0 | 0 | 34
1451049 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11589611 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 02:02:48 | 29.09.2022 02:36:39 | 0.5642 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.409 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 8.953
1451046 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516000333 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.09.2022 01:43:15 | 29.09.2022 02:35:00 | 0.8625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218
1451023 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8725781 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 22:49:21 | 28.09.2022 23:41:00 | 0.8608 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 1.833
1451011 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6824106 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 22:12:33 | 28.09.2022 23:20:00 | 1.1242 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.679 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 5.228
1450998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515454081 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 21:47:36 | 28.09.2022 22:58:00 | 1.1733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
1450972 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949753 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 20:52:18 | 28.09.2022 21:33:00 | 0.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
1450963 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6794858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 20:28:28 | 28.09.2022 21:56:00 | 1.4589 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.999 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 20.3
1450959 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6942885 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 20:11:13 | 28.09.2022 23:15:00 | 3.0631 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.396 | 0 | 0.112 | 0 | 72.738 | 0 | 0 | 124.246
1450955 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576082 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2022 20:06:33 | 28.09.2022 21:57:00 | 1.8408 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 78.408 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 78.559
1450946 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535273350 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 19:50:55 | 28.09.2022 20:36:00 | 0.7514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
1450947 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11570387 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 19:48:00 | 28.09.2022 20:22:00 | 0.5667 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 3.053 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 4.481
1450951 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7127473 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 19:45:31 | 28.09.2022 20:40:00 | 0.9081 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516
1450970 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7063783 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 19:28:48 | 28.09.2022 20:53:00 | 1.4033 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.278 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 17.742
1450926 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7098335 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 19:27:13 | 28.09.2022 21:34:38 | 2.1236 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.925 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 9.691
1450940 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6931861 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 19:22:11 | 28.09.2022 21:05:00 | 1.7136 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 16.556 | 0 | 0 | 21.656
1450916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 19:15:37 | 28.09.2022 19:53:00 | 0.6231 | 5 | 0 | 41 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 259.516 | 0 | 56.178 | 0 | 0 | 0 | 319.388
1450913 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6694324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 19:14:36 | 28.09.2022 21:01:00 | 1.7733 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.157 | 0 | 0.528 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 13.111
1450931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO7036222 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:56:06 | 28.09.2022 19:45:00 | 0.815 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | 0 | 0.121 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 4.259
1450857 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515657145 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:46:37 | 28.09.2022 19:25:00 | 0.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
1450853 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6943998 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:44:34 | 28.09.2022 20:07:00 | 1.3739 | 0 | 115 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.148 | 0 | 2.309 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 26.318
1450852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:43:00 | 28.09.2022 19:07:00 | 0.4 | 0 | 12 | 108 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.939 | 1.045 | 132.684 | 0 | 0 | 0 | 639.668
1450888 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901962 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:36:09 | 28.09.2022 21:57:00 | 3.3475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.685 | 0 | 0 | 9.685
1450860 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:31:01 | 28.09.2022 19:41:00 | 1.1664 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.788 | 0 | 5.229 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 12.029
1450841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR7104985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:30:52 | 28.09.2022 19:28:00 | 0.9522 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.486 | 0 | 5.195 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 19.884
1450840 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6738029 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:30:11 | 28.09.2022 19:10:00 | 0.6636 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 1.903 | 0 | 2.307 | 0 | 0 | 6.933
1450867 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6922546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:28:53 | 28.09.2022 19:45:00 | 1.2686 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.755 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 12.827
1450918 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6864949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:23:59 | 28.09.2022 19:33:00 | 1.1503 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.087 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 10.053
1450956 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:17:10 | 28.09.2022 20:24:00 | 2.1139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.985
1450819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:15:59 | 28.09.2022 19:05:00 | 0.8169 | 0 | 43 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.749 | 0 | 0 | 58.97 | 9.689 | 0 | 0 | 76.408
1450854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:01:50 | 28.09.2022 20:03:00 | 2.0194 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.107 | 0 | 0 | 0 | 3.048 | 0 | 0 | 18.155
1450798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6787835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2022 18:00:39 | 28.09.2022 18:37:00 | 0.6058 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.121 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 0 | 14.426
1450740 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6931616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2022 17:26:01 | 28.09.2022 18:56:00 | 1.4997 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.477 | 0 | 0 | 0 | 4.222 | 0 | 0 | 41.699
1450728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6563336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 17:14:03 | 28.09.2022 18:12:00 | 0.9658 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 45.195 | 0 | 0 | 0 | 118.862 | 0 | 0 | 164.057
1450760 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7131054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 16:52:07 | 28.09.2022 18:44:00 | 1.8647 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.629 | 0 | 3.871 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 28.809
1450748 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 16:43:33 | 28.09.2022 18:10:00 | 1.4408 | 4 | 1537 | 1 | 10 | 6 | 152 | 0 | 0 | 31.005 | 238.435 | 0.662 | 0 | 69.281 | 30.295 | 0 | 0 | 369.679
1450684 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11224389 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 16:43:19 | 28.09.2022 18:14:00 | 1.5114 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 47.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.717
1450675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6713167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 16:31:32 | 28.09.2022 18:10:00 | 1.6411 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.193 | 0 | 0 | 0 | 27.301 | 0 | 0 | 50.494
1450836 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6847870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 16:17:01 | 28.09.2022 19:26:05 | 3.1511 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.134 | 0 | 9.255 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 41.667
1450662 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7070598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 16:10:17 | 28.09.2022 17:32:00 | 1.3619 | 1 | 679 | 1 | 0 | 1 | 263 | 0 | 1 | 0 | 114.814 | 16.181 | 0 | 17.463 | 68.438 | 0 | 29.144 | 246.041
1450628 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6864946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 16:04:17 | 28.09.2022 16:52:00 | 0.7953 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.376 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 10.134
1450694 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516985142 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 16:01:12 | 28.09.2022 16:59:00 | 0.9633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
1450596 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7001247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 15:22:06 | 28.09.2022 16:44:00 | 1.365 | 0 | 87 | 0 | 6 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 15.925 | 0 | 1.494 | 0 | 16.223 | 0 | 0 | 33.641
1450567 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7015566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 15:21:50 | 28.09.2022 16:49:00 | 1.4528 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 0.53 | 0 | 2.387 | 0 | 0 | 5.261
1450561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12649907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 15:20:26 | 28.09.2022 15:21:59 | 0.0258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305
1450540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6962730 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 15:02:21 | 28.09.2022 17:59:00 | 2.9442 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.395 | 0 | 0 | 0 | 8.501 | 0 | 0 | 16.896
1450538 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6690567 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 15:00:20 | 28.09.2022 15:59:00 | 0.9778 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.921 | 0 | 0.965 | 0 | 2.321 | 0 | 0 | 8.208
1450505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516759068 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 14:40:39 | 28.09.2022 15:52:00 | 1.1892 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 1.468
1450452 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6687035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 14:21:21 | 28.09.2022 15:30:00 | 1.1442 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.087 | 0 | 2.353 | 0 | 13.527 | 0 | 0 | 26.967
1450418 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6847349 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 14:02:04 | 28.09.2022 17:10:00 | 3.1322 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.187 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 28.977
1450437 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6554396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:58:10 | 28.09.2022 15:01:00 | 1.0472 | 0 | 2409 | 0 | 1 | 0 | 1207 | 0 | 5 | 0 | 258.532 | 0 | 0 | 0 | 614.676 | 0 | 49.421 | 922.629
1450491 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6638872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:39:28 | 28.09.2022 14:55:46 | 1.2717 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 24.173 | 0 | 0 | 0 | 23.667 | 0 | 0 | 47.84
1450443 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517311996 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:38:54 | 28.09.2022 15:50:00 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.133 | 0 | 0 | 25.133
1450373 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6854536 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:37:18 | 28.09.2022 15:16:00 | 1.645 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645
1450370 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR8466266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 13:30:00 | 28.09.2022 14:23:00 | 0.8833 | 0 | 166 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.274 | 0 | 0.205 | 0 | 4.909 | 0 | 0 | 22.388
1450366 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6829134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:29:51 | 28.09.2022 15:02:00 | 1.5358 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.216 | 0 | 0 | 0 | 4.072 | 0 | 0 | 15.288
1450358 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR6549854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:23:05 | 28.09.2022 14:01:00 | 0.6319 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.269 | 0 | 0 | 0 | 7.048 | 0 | 0 | 21.317
1450349 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320627 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:13:10 | 28.09.2022 14:37:00 | 1.3972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
1450353 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6623588 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:07:51 | 28.09.2022 14:29:00 | 1.3525 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.836 | 0 | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 53.453
1450344 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6657619 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 13:06:32 | 28.09.2022 13:24:00 | 0.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0.386
1450324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034056 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 13:00:39 | 28.09.2022 14:00:00 | 0.9892 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.367 | 0 | 0 | 0 | 5.024 | 0 | 0 | 38.39
1450322 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059361 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 13:00:14 | 28.09.2022 16:58:00 | 3.9628 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 82.632 | 0 | 0 | 0 | 140.236 | 0 | 0 | 222.868
1450321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 13:00:05 | 28.09.2022 17:55:00 | 4.9153 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 185.308 | 0 | 0 | 0 | 51.466 | 0 | 0 | 236.773
1450257 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9402444 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 12:30:37 | 28.09.2022 14:52:00 | 2.3564 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.627
1450273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7933531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 12:22:14 | 28.09.2022 14:58:00 | 2.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.602 | 0 | 0 | 0 | 63.602
1450239 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824177 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 12:20:40 | 28.09.2022 15:31:00 | 3.1722 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.521 | 0 | 0 | 0 | 7.832 | 0 | 0 | 27.353
1450238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6832065 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 12:19:55 | 28.09.2022 13:53:00 | 1.5514 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.568 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 21.928
1450213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6587092 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 12:07:27 | 28.09.2022 16:10:00 | 4.0425 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.721
1450190 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6978169 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 12:00:00 | 28.09.2022 13:54:00 | 1.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.071
1450188 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9087075 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 11:59:37 | 28.09.2022 12:46:00 | 0.7731 | 0 | 1 | 23 | 5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.458 | 49.997 | 22.702 | 15.742 | 0 | 0 | 141.899
1450253 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6642578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 11:50:07 | 28.09.2022 13:16:00 | 1.4314 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.973 | 0 | 0 | 0 | 28.138 | 0 | 0 | 90.11
1450139 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535268744 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 11:42:37 | 28.09.2022 12:44:00 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.681
1450116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 11:32:24 | 28.09.2022 17:13:56 | 5.6922 | 1 | 0 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.505 | 0 | 477.938 | 0 | 0 | 0 | 5356.444
1450234 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12589896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2022 11:29:31 | 28.09.2022 12:22:59 | 0.8911 | 0 | 1268 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 144.885 | 0 | 0 | 0 | 49.435 | 0 | 0 | 194.32
1450057 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 11:01:30 | 28.09.2022 15:53:52 | 4.8728 | 2 | 172 | 52 | 1 | 5 | 34 | 0 | 0 | 24.388 | 82.965 | 3543.37 | 0 | 206.292 | 39.531 | 0 | 0 | 3896.545
1450444 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6563329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 10:58:11 | 28.09.2022 14:59:43 | 4.0256 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.84 | 0 | 0 | 0 | 66.014 | 0 | 0 | 89.853
1450034 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6634237 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2022 10:45:29 | 28.09.2022 13:11:00 | 2.4253 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22.766 | 0 | 0.035 | 0 | 69.187 | 0 | 0 | 91.989
1450019 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6846380 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2022 10:39:54 | 28.09.2022 15:34:00 | 4.9017 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.192
1450016 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12881246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 10:36:02 | 28.09.2022 11:49:00 | 1.2161 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 10.605
1450015 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11797451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 10:34:33 | 28.09.2022 11:11:00 | 0.6075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.246 | 0 | 317.352 | 0 | 470.598
1450017 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6585543 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:30:00 | 28.09.2022 13:58:00 | 3.4667 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.732 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 73.222
1449980 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071246 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 10:13:37 | 28.09.2022 10:57:00 | 0.7231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.424 | 0 | 0 | 12.976 | 0.179 | 0 | 0 | 16.579
1449970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8551010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:07:20 | 28.09.2022 11:55:20 | 1.8 | 0 | 240 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47.796 | 0 | 0 | 8.1 | 9.302 | 0 | 0 | 65.198
1449961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:04:27 | 28.09.2022 17:45:00 | 7.6758 | 2 | 116 | 77 | 3 | 24 | 32 | 2 | 0 | 50.19 | 244.521 | 5041.973 | 8.357 | 1327.71 | 137.643 | 1700.545 | 0 | 8510.939
1449958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11823145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:01:57 | 28.09.2022 18:35:02 | 8.5514 | 0 | 1471 | 1 | 2 | 14 | 315 | 1 | 1 | 0 | 1177.984 | 2.426 | 0.215 | 658.729 | 1371.361 | 552.746 | 0.429 | 3763.89
1449957 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7121172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:01:55 | 28.09.2022 13:01:00 | 2.9847 | 0 | 422 | 123 | 5 | 23 | 70 | 1 | 1 | 0 | 143.857 | 2392.75 | 9.53 | 511.206 | 49.92 | 7.073 | 0 | 3114.335
1449956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6659797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:01:25 | 28.09.2022 15:11:00 | 5.1597 | 1 | 695 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 1 | 277.328 | 902.055 | 0 | 0 | 0 | 329.219 | 0 | 19.182 | 1527.784
1449954 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:01:00 | 28.09.2022 11:47:00 | 1.7667 | 0 | 3 | 51 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057.786 | 0 | 226.107 | 45.437 | 0 | 0 | 2329.33
1449953 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6972303 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:00:28 | 28.09.2022 14:56:00 | 4.9256 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.527 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 30.938
1449952 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7112697 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 10:00:06 | 28.09.2022 13:40:00 | 3.665 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.548 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 0 | 84.273
1449948 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 09:54:40 | 28.09.2022 10:37:00 | 0.7056 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.58 | 0 | 10.675 | 0 | 0 | 0 | 118.254
1449929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516759068 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 09:43:07 | 28.09.2022 10:31:00 | 0.7981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0.946
1449908 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9402444 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 09:35:46 | 28.09.2022 11:52:00 | 2.2706 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.799
1449903 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:31:09 | 28.09.2022 16:45:36 | 7.2408 | 1 | 472 | 5 | 20 | 8 | 44 | 0 | 0 | 18.062 | 506.945 | 5.913 | 42.647 | 231.416 | 111.201 | 0 | 0 | 916.183
1449902 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6571503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:30:05 | 28.09.2022 17:13:00 | 7.7153 | 1 | 147 | 217 | 315 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700.035 | 6730.55 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 13432.83
1449900 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11216981 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:30:00 | 28.09.2022 10:33:00 | 1.05 | 0 | 364 | 1 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 23.076 | 0 | 0 | 0 | 8.691 | 0 | 0 | 31.767
1449857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8028234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 09:17:43 | 28.09.2022 10:40:00 | 1.3714 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.492 | 0 | 48.352 | 0 | 0 | 0 | 77.843
1449788 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:02:54 | 28.09.2022 16:32:04 | 7.4861 | 0 | 462 | 7 | 10 | 6 | 42 | 1 | 0 | 0 | 415.846 | 595.582 | 9.927 | 1771.028 | 113.736 | 4384.987 | 0 | 7291.106
1449781 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:01:11 | 28.09.2022 15:34:49 | 6.5606 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.079
1449780 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6731125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:50 | 28.09.2022 10:59:00 | 1.9694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.829
1449776 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:40 | 28.09.2022 16:51:10 | 7.8417 | 1 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 3586.313 | 0 | 159.712 | 0 | 0 | 0 | 3746.139
1449777 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7061705 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:33 | 28.09.2022 12:00:00 | 2.9908 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 61.566 | 0 | 1.13 | 0 | 35.987 | 0 | 0 | 98.684
1449775 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6978168 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:28 | 28.09.2022 10:56:00 | 1.9256 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.662
1449774 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6758221 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:20 | 28.09.2022 11:51:00 | 2.8444 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.506
1449769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6962732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:15 | 28.09.2022 13:27:00 | 4.4458 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.207 | 0 | 0 | 0 | 22.314 | 0 | 0 | 28.52
1449768 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:13 | 28.09.2022 16:57:00 | 7.9464 | 0 | 1034 | 6 | 5 | 4 | 153 | 1 | 0 | 0 | 808.25 | 51.678 | 15.545 | 320.899 | 338.119 | 56.158 | 0 | 1590.648
1449767 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576258 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:10 | 28.09.2022 13:01:00 | 4.0139 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 193.025 | 0 | 0 | 0 | 5.975 | 0 | 0 | 199
1449766 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6745285 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:00 | 28.09.2022 13:58:00 | 4.9667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.97 | 0 | 0 | 0 | 70.68 | 0 | 0 | 123.65
1449773 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6955835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:00 | 28.09.2022 16:59:00 | 7.9833 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.389 | 0 | 56.802 | 0 | 12.573 | 0 | 0 | 137.765
1449785 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6572615 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 09:00:00 | 28.09.2022 09:57:00 | 0.95 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 5.521 | 0 | 0 | 6.512
1449764 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 08:59:35 | 28.09.2022 14:41:42 | 5.7019 | 0 | 2 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.441 | 0 | 392.781 | 0 | 0 | 0 | 1442.223
1449738 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516159620 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 08:44:04 | 28.09.2022 09:11:00 | 0.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
1449735 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515926694 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 08:41:40 | 28.09.2022 09:10:00 | 0.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306
1449732 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO13158255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 08:35:23 | 28.09.2022 09:03:00 | 0.4603 | 0 | 604 | 9 | 143 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 48.395 | 16.987 | 55.699 | 0 | 26.543 | 0 | 0 | 147.624
1449858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7014271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 08:30:22 | 28.09.2022 09:19:30 | 0.8189 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 1 | 0 | 209.464 | 0 | 0 | 0 | 291.232 | 0 | 23.953 | 524.649
1449704 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6959746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 08:30:01 | 28.09.2022 11:02:00 | 2.5331 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.729 | 0 | 0 | 0 | 9.397 | 0 | 0 | 25.125
1449968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11224534 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 08:23:12 | 28.09.2022 10:05:15 | 1.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.878 | 19.133 | 0 | 0 | 96.011
1449682 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 08:11:52 | 28.09.2022 09:05:00 | 0.8856 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 14.465 | 0.034 | 783.819 | 0 | 803.928
1449820 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9244251 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 07:59:57 | 28.09.2022 09:19:00 | 1.3175 | 0 | 113 | 10 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 17.011 | 79.222 | 6.605 | 63.347 | 2.616 | 0 | 0 | 168.801
1449865 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.09.2022 07:43:40 | 28.09.2022 10:40:00 | 2.9389 | 3 | 1249 | 18 | 5 | 5 | 93 | 0 | 0 | 20.581 | 394.361 | 545.197 | 0.341 | 123.219 | 112.092 | 0 | 0 | 1195.79
1449645 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6733961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 07:37:18 | 28.09.2022 08:39:00 | 1.0283 | 0 | 1153 | 4 | 25 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100.818 | 14.583 | 7.87 | 0 | 20.537 | 0 | 0 | 143.808
1449688 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10353968 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 07:33:28 | 28.09.2022 08:58:00 | 1.4089 | 0 | 28 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.071 | 0 | 0 | 0 | 2.244 | 0 | 0 | 6.314
1449907 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6940301 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 06:46:26 | 28.09.2022 11:14:00 | 4.4594 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42.964 | 0 | 0 | 0 | 72.742 | 0 | 0 | 115.706
1449506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK | ISO6556251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 01:01:07 | 28.09.2022 05:30:58 | 4.4975 | 0 | 3514 | 419 | 171 | 48 | 860 | 19 | 10 | 0 | 1636.839 | 13814.692 | 706.659 | 1612.353 | 566.752 | 1214.524 | 89.344 | 19641.164
1449505 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | DM | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.09.2022 01:00:41 | 28.09.2022 05:30:58 | 4.5047 | 0 | 0 | 76 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567.805 | 152.714 | 24.105 | 0 | 0 | 0 | 2744.624
1449513 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO8816473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.09.2022 00:48:43 | 28.09.2022 02:02:46 | 1.2342 | 0 | 4123 | 1 | 2 | 11 | 767 | 6 | 10 | 0 | 706.269 | 18.436 | 0.733 | 127.86 | 187.549 | 336.255 | 9.829 | 1386.93
1449456 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516761292 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 23:33:31 | 28.09.2022 01:25:00 | 1.8581 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.402 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 5.392
1449452 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7008200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 23:15:46 | 27.09.2022 23:42:00 | 0.4372 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | 0 | 0.387 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 4.31
1449429 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9601491 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 22:14:19 | 28.09.2022 00:16:00 | 2.0281 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.867 | 0 | 80.928 | 0 | 0 | 0 | 711.796
1449435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7059159 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 22:10:34 | 27.09.2022 23:40:00 | 1.4906 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.052 | 0 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 9.844
1449436 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794773 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 21:28:14 | 27.09.2022 22:51:00 | 1.3794 | 0 | 1 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.14 | 0 | 55.116 | 0 | 0 | 0 | 626.256
1449368 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516171184 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 20:30:45 | 27.09.2022 21:51:00 | 1.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
1449360 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517195556 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 20:26:57 | 27.09.2022 21:20:00 | 0.8842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0.484
1449354 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516902425 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 20:07:24 | 27.09.2022 20:56:00 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
1449330 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7155150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 19:34:34 | 27.09.2022 20:03:00 | 0.4739 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.036 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 13.376
1449284 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6769422 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:59:56 | 27.09.2022 20:07:00 | 1.1178 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.04
1449272 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:52:37 | 27.09.2022 19:29:00 | 0.6064 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.327 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 9.988
1449267 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7043186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:49:30 | 27.09.2022 20:59:00 | 2.1583 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.567 | 0 | 0.237 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 8.382
1449265 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6549256 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:47:16 | 27.09.2022 20:41:23 | 1.9019 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14.501 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 15.997
1449371 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516227889 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:40:38 | 27.09.2022 20:53:00 | 2.2061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
1449222 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456517 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:29:57 | 27.09.2022 18:59:00 | 0.4842 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.406
1449203 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8862524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:23:03 | 27.09.2022 19:25:00 | 1.0325 | 0 | 117 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.432 | 0 | 0.919 | 0 | 6.592 | 0 | 0 | 27.943
1449128 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:05:46 | 27.09.2022 19:30:39 | 1.4147 | 0 | 16 | 20 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 294.92 | 0 | 57.882 | 8.623 | 0 | 0 | 361.622
1449102 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6537667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:05:14 | 27.09.2022 18:54:28 | 0.8206 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.197 | 0 | 0 | 0 | 3.647 | 0 | 0 | 44.843
1449107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6625630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:04:47 | 27.09.2022 18:42:00 | 0.6203 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 26.704 | 0 | 0 | 27.103
1449078 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO6660675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 18:00:49 | 27.09.2022 19:12:00 | 1.1864 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.722
1449067 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6783393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 17:52:45 | 27.09.2022 18:16:00 | 0.3875 | 0 | 203 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.379 | 0 | 0.4 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 18.399
1448998 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 17:38:18 | 27.09.2022 20:18:03 | 2.6625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.333 | 0 | 1160.613 | 0 | 1752.945
1448976 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6614816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 17:28:34 | 27.09.2022 18:28:30 | 0.9989 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.413 | 0 | 1.197 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 11.91
1448973 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6835610 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 17:27:26 | 27.09.2022 17:48:34 | 0.3522 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 9.553 | 0 | 0 | 11.427
1448940 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6993588 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 17:19:34 | 27.09.2022 18:32:00 | 1.2072 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.919
1448924 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7040993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 17:15:36 | 27.09.2022 18:56:00 | 1.6733 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.734 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 6.495
1448842 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8862524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 16:36:32 | 27.09.2022 17:53:00 | 1.2744 | 0 | 117 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.251 | 0 | 1.23 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 32.931
1448792 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 15:43:30 | 27.09.2022 18:44:00 | 3.0083 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 9.907 | 0 | 0 | 36.817
1448779 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6977747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 15:40:31 | 27.09.2022 18:09:56 | 2.4903 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.037 | 0 | 0 | 0 | 10.641 | 0 | 0 | 34.679
1448752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7122356 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 15:30:10 | 27.09.2022 16:58:00 | 1.4639 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.285 | 0 | 0 | 0 | 9.134 | 0 | 0 | 32.419
1448822 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | BR6980232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 15:11:57 | 27.09.2022 18:21:00 | 3.1508 | 0 | 85 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.315 | 0 | 0.536 | 0 | 22.905 | 0 | 0 | 79.756
1448820 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6626352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 15:04:31 | 27.09.2022 17:47:00 | 2.7081 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.889 | 0 | 0.118 | 0 | 9.508 | 0 | 0 | 31.515
1448708 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 15:01:29 | 27.09.2022 15:42:56 | 0.6908 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.832
1448701 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | BR6983828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 14:58:49 | 27.09.2022 17:32:00 | 2.5531 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 182.841 | 0 | 0 | 0 | 180.297 | 0 | 0 | 363.138
1448689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6595248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 14:52:59 | 27.09.2022 17:56:00 | 3.0503 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.718 | 0 | 0 | 0 | 41.259 | 0 | 0 | 49.976
1448671 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6801077 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 14:50:20 | 27.09.2022 17:25:00 | 2.5778 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.215 | 0 | 0 | 0 | 38.289 | 0 | 0 | 55.504
1448552 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6550154 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 13:50:26 | 27.09.2022 15:20:00 | 1.4928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 2.928
1448528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6975651 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 13:30:51 | 27.09.2022 14:49:00 | 1.3025 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 16.753 | 0 | 0 | 17.381
1448546 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7127147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 13:22:07 | 27.09.2022 15:30:00 | 2.1314 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.692 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 37.756
1448558 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6801896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 13:21:53 | 27.09.2022 14:11:00 | 0.8186 | 0 | 43 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.856 | 0 | 16.639 | 0 | 28.87 | 0 | 0 | 52.365
1448502 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 13:12:53 | 27.09.2022 15:21:00 | 2.1353 | 0 | 189 | 82 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.273 | 3475.989 | 3.07 | 647.31 | 47.696 | 0 | 0 | 4233.339
1448491 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6918237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 13:03:02 | 27.09.2022 18:04:23 | 5.0225 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 265.631 | 0 | 0 | 0 | 428.751 | 0 | 0 | 694.382
1448490 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6824470 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 13:02:35 | 27.09.2022 16:59:00 | 3.9403 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.843 | 0 | 0 | 0 | 11.651 | 0 | 0 | 25.494
1448487 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6534436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 13:00:01 | 27.09.2022 15:06:00 | 2.0997 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.631 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.787
1448432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744391 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 12:02:50 | 27.09.2022 14:16:00 | 2.2194 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.937 | 0 | 0 | 0 | 1.957 | 0 | 0 | 10.894
1448403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6863871 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 12:00:46 | 27.09.2022 15:56:00 | 3.9206 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34.795 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0.283 | 44.708
1448400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6961333 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 12:00:42 | 27.09.2022 17:57:35 | 5.9481 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 65.107 | 0 | 0 | 0 | 25.703 | 0 | 0 | 90.81
1448386 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12589896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 11:49:58 | 27.09.2022 13:16:00 | 1.4339 | 0 | 1268 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 229.189 | 0 | 0 | 0 | 76.87 | 0 | 0 | 306.059
1448360 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 11:43:18 | 27.09.2022 13:35:46 | 1.8744 | 0 | 1590 | 0 | 25 | 5 | 413 | 6 | 26 | 0 | 412.861 | 0 | 24.255 | 122.112 | 522.497 | 604.546 | 419.464 | 2105.735
1448328 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 11:32:28 | 27.09.2022 13:22:33 | 1.8347 | 2 | 1081 | 0 | 63 | 13 | 51 | 1 | 0 | 9.199 | 171.062 | 0 | 159.665 | 440.676 | 16.37 | 763.108 | 0 | 1560.079
1448328 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | LINE10709492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 11:32:28 | 27.09.2022 14:09:43 | 2.6208 | 0 | 92 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.495 | 0 | 3.595 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | 27.917
1448316 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6610081 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 11:28:18 | 27.09.2022 12:35:00 | 1.1117 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.693 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0.716 | 4.956
1448215 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6597625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 10:35:27 | 27.09.2022 13:46:00 | 3.1758 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.663
1448210 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9537828 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 10:34:09 | 27.09.2022 11:50:00 | 1.2642 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.986 | 0 | 135.446 | 0 | 0 | 0 | 194.431
1448143 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6792592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 10:14:59 | 27.09.2022 11:04:00 | 0.8169 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 2.27 | 0 | 5.717 | 0 | 0 | 10.685
1448114 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7056564 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 10:03:47 | 27.09.2022 12:28:00 | 2.4036 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.037 | 0 | 0 | 0 | 2.109 | 0 | 0 | 30.146
1448095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6633787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 10:01:26 | 27.09.2022 11:54:00 | 1.8761 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 0 | 0.355 | 0 | 92.467 | 0 | 0 | 95.719
1448093 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7145581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 10:00:54 | 27.09.2022 11:53:00 | 1.8683 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.068 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 52.194
1448088 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | BR7016604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 10:00:28 | 27.09.2022 13:40:00 | 3.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.503 | 0 | 33.503
1448094 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6566863 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 10:00:00 | 27.09.2022 14:56:00 | 4.9333 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.594 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.658
1448109 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6543335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 10:00:00 | 27.09.2022 15:51:00 | 5.85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.278 | 0 | 806.924 | 0 | 0 | 0 | 2315.202
1448101 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11485394 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 10:00:00 | 27.09.2022 15:54:00 | 5.9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.247 | 0 | 0 | 0 | 2.938 | 0 | 0 | 15.185
1448098 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6739838 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 10:00:00 | 27.09.2022 14:58:00 | 4.9667 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0.663 | 0 | 63.714 | 0 | 0 | 142.578
1448318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11174646 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 09:59:21 | 27.09.2022 11:40:00 | 1.6775 | 0 | 125 | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.917 | 59.255 | 5.397 | 22.271 | 18.903 | 0 | 0 | 140.743
1448050 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:43:50 | 27.09.2022 15:25:12 | 5.6894 | 1 | 315 | 85 | 19 | 3 | 60 | 0 | 0 | 14.164 | 378.163 | 3267.485 | 74.881 | 233.147 | 154.898 | 0 | 0 | 4122.737
1448040 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 09:36:43 | 27.09.2022 10:09:00 | 0.5381 | 0 | 5561 | 0 | 51 | 9 | 832 | 0 | 2 | 0 | 346.523 | 0 | 6.751 | 52.674 | 233.27 | 0 | 0.568 | 639.785
1448025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7049164 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 09:31:43 | 27.09.2022 11:44:00 | 2.2047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 73.487 | 0 | 0 | 73.5
1448027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6964878 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:31:42 | 27.09.2022 17:25:00 | 7.8883 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.627 | 0 | 31.875 | 0 | 69.049 | 0 | 0 | 135.551
1448216 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6794215 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 09:31:24 | 27.09.2022 12:32:00 | 3.01 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.314 | 0 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 76.547
1448024 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7570237 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:31:10 | 27.09.2022 10:27:00 | 0.9306 | 0 | 166 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.458 | 0 | 1.575 | 15.878 | 3.841 | 0 | 0 | 44.751
1448021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6533831 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:30:53 | 27.09.2022 17:25:00 | 7.9019 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.455 | 0 | 0 | 0 | 206.477 | 0 | 0 | 218.932
1448018 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO10353784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:30:03 | 27.09.2022 15:27:00 | 5.9492 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.181
1448017 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:30:02 | 27.09.2022 17:16:00 | 7.7661 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.974 | 0 | 354.989 | 0 | 0 | 0 | 719.963
1448016 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO8377983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:30:02 | 27.09.2022 17:26:00 | 7.9328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.625 | 0 | 237.536 | 0 | 373.161
1448063 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:30:00 | 27.09.2022 12:40:00 | 3.1667 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.206 | 0 | 0 | 49.54 | 0 | 0 | 549.746
1448112 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6713728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 09:23:00 | 27.09.2022 10:55:00 | 1.5333 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.437 | 0 | 0.299 | 0 | 1.948 | 0 | 0 | 21.684
1447929 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:16:24 | 27.09.2022 09:50:59 | 0.5764 | 0 | 1551 | 0 | 12 | 5 | 177 | 1 | 0 | 0 | 65.422 | 0 | 0.337 | 31.279 | 38.549 | 8.671 | 0 | 144.258
1447922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11412873 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 09:10:06 | 27.09.2022 10:44:00 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.235 | 0 | 0 | 0 | 31.235
1447902 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6542027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 09:06:59 | 27.09.2022 11:39:00 | 2.5336 | 0 | 633 | 0 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 192.676 | 0 | 2.387 | 0 | 25.534 | 0 | 0 | 220.598
1447901 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6559956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 09:04:29 | 27.09.2022 09:34:00 | 0.4919 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682
1447899 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:03:50 | 27.09.2022 15:50:00 | 6.7694 | 0 | 14 | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272.833 | 0 | 132.527 | 0 | 0 | 0 | 1405.36
1447893 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6909854 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:01:31 | 27.09.2022 10:52:00 | 1.8414 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.995 | 0 | 0 | 0 | 10.324 | 0 | 0 | 19.319
1447891 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7084852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:01:00 | 27.09.2022 10:29:00 | 1.4667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.175 | 0 | 0 | 0 | 6.237 | 0 | 0 | 18.413
1447890 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6861161 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:54 | 27.09.2022 11:52:00 | 2.8517 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.038 | 0 | 0 | 0 | 4.257 | 0 | 0 | 12.296
1447889 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:54 | 27.09.2022 16:55:00 | 7.9017 | 1 | 54 | 38 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75.316 | 5696.391 | 110.904 | 307.95 | 101.885 | 0 | 0 | 6292.446
1447888 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6690545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:38 | 27.09.2022 17:00:00 | 7.9894 | 0 | 82 | 0 | 10 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 27.127 | 0 | 36.386 | 38.314 | 145.825 | 0 | 0 | 247.652
1447887 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:35 | 27.09.2022 09:27:33 | 0.4494 | 0 | 348 | 1 | 6 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 21.419 | 4.644 | 14.46 | 4.341 | 30.302 | 0 | 0 | 75.166
1447887 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:35 | 27.09.2022 16:49:00 | 7.8069 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 821.654 | 0 | 0 | 0 | 467.424 | 0 | 0 | 1289.077
1447887 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE4902483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:35 | 27.09.2022 17:00:43 | 8.0022 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 147.049 | 0 | 11.301 | 0 | 82.346 | 0 | 0 | 240.695
1447885 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6603002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:24 | 27.09.2022 11:00:00 | 1.9933 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.816 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 54.456
1447886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7039015 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:09 | 27.09.2022 10:53:00 | 1.8808 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 42.497 | 0 | 0 | 0 | 23.429 | 0 | 0 | 65.927
1447884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:06 | 27.09.2022 13:56:00 | 4.9317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.383
1447883 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6824469 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:01 | 27.09.2022 12:03:00 | 3.0497 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 166.726 | 0 | 0 | 174.126
1447882 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6807181 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:00 | 27.09.2022 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.313 | 0 | 0.307 | 0 | 46.201 | 0 | 0 | 85.821
1447881 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11077934 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:00 | 27.09.2022 12:02:00 | 3.0333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.387 | 0 | 0 | 0 | 9.295 | 0 | 0 | 17.682
1447895 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6850803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:00 | 27.09.2022 17:40:00 | 8.6667 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 273.455 | 0 | 0 | 0 | 15.861 | 0 | 0 | 289.316
1447894 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7089704 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:00 | 27.09.2022 12:01:00 | 3.0167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.298
1447892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8325292 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 09:00:00 | 27.09.2022 11:53:00 | 2.8833 | 0 | 106 | 0 | 16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 25.023 | 0 | 28.431 | 0 | 12.359 | 0 | 0 | 65.813
1447852 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 08:50:58 | 27.09.2022 09:39:40 | 0.8117 | 1 | 82 | 374 | 4 | 123 | 33 | 6 | 0 | 4.662 | 12.781 | 1728.734 | 7.63 | 725.077 | 3.492 | 1756.975 | 0 | 4239.351
1447843 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 08:46:21 | 27.09.2022 11:20:00 | 2.5608 | 0 | 39 | 18 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.247 | 811.061 | 0 | 177.299 | 4.969 | 0 | 0 | 1003.576
1448047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7138748 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.09.2022 08:40:24 | 27.09.2022 09:41:27 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.584 | 0 | 0 | 3.584
1447811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9070048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 08:30:00 | 27.09.2022 12:31:00 | 4.0167 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 728.784 | 0 | 0 | 0 | 119.356 | 0 | 0 | 848.14
1447796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6961932 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 08:00:16 | 27.09.2022 13:03:00 | 5.0456 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 467.713 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | 0 | 0 | 480.723
1447790 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516737165 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 07:52:14 | 27.09.2022 09:58:00 | 2.0961 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923
1447788 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6540848 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 07:45:33 | 27.09.2022 09:42:00 | 1.9408 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.858 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 39.821
1447763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7138747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 07:35:34 | 27.09.2022 08:33:00 | 0.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.448 | 0 | 0 | 5.448
1447743 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517355571 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 07:20:17 | 27.09.2022 11:33:00 | 4.2119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817
1447701 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535184727 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 07:12:49 | 27.09.2022 11:28:00 | 4.2531 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.457
1447693 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6697549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 06:22:35 | 27.09.2022 07:11:00 | 0.8069 | 0 | 438 | 0 | 27 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 47.717 | 0 | 16.765 | 2.479 | 9.568 | 0 | 0 | 76.528
1447602 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.09.2022 01:00:13 | 27.09.2022 05:54:00 | 4.8964 | 0 | 20 | 34 | 13 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5.859 | 667.52 | 131.868 | 77.162 | 6.545 | 114.084 | 0 | 1003.039
1447599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7126063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.09.2022 00:54:10 | 27.09.2022 01:42:43 | 0.8092 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 14.648 | 0 | 0 | 16.292
1447579 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6914322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 23:30:37 | 27.09.2022 00:39:00 | 1.1397 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.537 | 0 | 2.527 | 0 | 5.085 | 0 | 0 | 13.15
1447598 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 23:18:31 | 27.09.2022 02:44:07 | 3.4267 | 0 | 37 | 30 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.737 | 3034.537 | 8.588 | 125.751 | 33.458 | 0 | 0 | 3229.071
1447534 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6846019 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 21:04:08 | 26.09.2022 21:32:00 | 0.4644 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.496 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 6.972
1447541 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO13158255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 20:52:28 | 26.09.2022 21:27:58 | 0.5917 | 0 | 602 | 9 | 143 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 82.486 | 19.649 | 72.197 | 0 | 35.077 | 0 | 0 | 209.409
1447467 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515311537 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 19:38:32 | 26.09.2022 20:30:00 | 0.8578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511
1447456 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO8043358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 19:26:29 | 26.09.2022 20:15:27 | 0.8161 | 0 | 521 | 0 | 18 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.444 | 0 | 0.158 | 26.859 | 5.738 | 0 | 0 | 81.199
1447516 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10505458 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 19:24:19 | 26.09.2022 21:03:00 | 1.6447 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893
1447421 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR12132284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 19:07:43 | 26.09.2022 20:03:00 | 0.9214 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0.014 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0.92
1447322 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 18:27:40 | 26.09.2022 19:12:11 | 0.7419 | 0 | 391 | 0 | 17 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.315 | 0 | 11.839 | 275.659 | 65.553 | 0 | 0 | 432.365
1447349 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 18:22:22 | 26.09.2022 18:51:18 | 0.4822 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47.162 | 0 | 0 | 0 | 9.087 | 0 | 0 | 56.248
1447349 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6818329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 18:22:22 | 26.09.2022 18:55:53 | 0.5586 | 0 | 1589 | 0 | 2 | 1 | 215 | 0 | 1 | 0 | 175.412 | 0 | 0 | 0 | 33.189 | 0 | 0 | 208.601
1447349 | 3 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7113809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 18:22:22 | 26.09.2022 19:15:00 | 0.8772 | 0 | 598 | 0 | 1 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 89.073 | 0 | 0 | 0 | 201.205 | 0 | 0 | 290.279
1447349 | 4 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6799540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 18:22:22 | 26.09.2022 19:34:00 | 1.1939 | 0 | 1692 | 0 | 1 | 1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 392.423 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 0 | 0 | 614.623
1447349 | 5 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7090753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 18:22:22 | 26.09.2022 19:38:53 | 1.2753 | 0 | 2554 | 0 | 3 | 4 | 329 | 0 | 1 | 0 | 603.312 | 0 | 0 | 16.613 | 214.589 | 0 | 0.874 | 835.389
1447376 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6805420 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 18:18:40 | 26.09.2022 19:35:00 | 1.2722 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 3.965 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 4.754
1447240 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515311518 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:53:44 | 26.09.2022 18:27:00 | 0.5544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
1447471 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7987883 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:53:20 | 26.09.2022 18:20:00 | 0.4444 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.567 | 0 | 87.541 | 0 | 0 | 0 | 115.108
1447224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7000383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:48:56 | 26.09.2022 18:30:00 | 0.6844 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.821 | 0 | 0 | 0 | 6.569 | 0 | 0 | 15.39
1447163 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6596882 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:28:12 | 26.09.2022 18:24:00 | 0.93 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.612 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 36.931
1447134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:18:53 | 26.09.2022 18:21:00 | 1.0353 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.187 | 0 | 16.669 | 0 | 0 | 0 | 80.856
1447132 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:18:03 | 26.09.2022 19:43:00 | 2.4158 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 57.98 | 0 | 308.507 | 0 | 0 | 0 | 367.945
1447113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11578574 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:11:40 | 26.09.2022 17:52:00 | 0.6722 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.752 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 9.017
1447197 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6698987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:05:07 | 26.09.2022 20:06:00 | 3.0147 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.292 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 37.066
1447047 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10902349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:01:37 | 26.09.2022 17:49:00 | 0.7897 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.774 | 0 | 3.922 | 0 | 7.706 | 0 | 0 | 23.402
1447056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO6740401 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:00:36 | 26.09.2022 17:27:36 | 0.45 | 263 | 19708 | 2266 | 1546 | 291 | 3192 | 49 | 0 | 33.985 | 1528.16 | 4435.623 | 1362.153 | 909.203 | 730.961 | 103.235 | 0 | 9103.321
1447056 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO6706934 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 17:00:36 | 26.09.2022 18:12:44 | 1.2022 | 20 | 699 | 435 | 35 | 15 | 181 | 0 | 0 | 1.034 | 235.032 | 1585.489 | 68.315 | 139.494 | 115.422 | 0 | 0 | 2144.785
1446989 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 17:00:35 | 26.09.2022 18:00:46 | 1.0031 | 0 | 3268 | 0 | 51 | 8 | 391 | 0 | 3 | 0 | 231.294 | 0 | 2.526 | 20.977 | 79.748 | 0 | 24.357 | 358.902
1446990 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517218255 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 16:59:40 | 26.09.2022 18:04:00 | 1.0722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
1446949 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6626741 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 16:30:21 | 26.09.2022 18:19:00 | 1.8108 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.043 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 11.635
1447269 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6646162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TOKİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 16:25:18 | 26.09.2022 20:06:00 | 3.6783 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 174.655 | 0 | 0 | 0 | 30.404 | 0 | 0 | 205.059
1446944 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 16:21:41 | 26.09.2022 17:06:52 | 0.7531 | 0 | 34 | 14 | 1 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 314.516 | 0.977 | 135.088 | 1.435 | 0 | 0 | 454.167
1446912 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7113730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 16:17:12 | 26.09.2022 16:47:00 | 0.4967 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9.531 | 0 | 0 | 0 | 13.439 | 0 | 0 | 22.971
1447122 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO7057893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 15:36:00 | 26.09.2022 17:29:00 | 1.8833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.111 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 10.102
1446813 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6746637 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 15:10:30 | 26.09.2022 17:24:00 | 2.225 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.349
1447249 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6679005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 14:41:03 | 26.09.2022 18:17:00 | 3.5992 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25
1446825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12589788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 14:38:30 | 26.09.2022 16:05:00 | 1.4417 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 251.102 | 0 | 0 | 0 | 124.004 | 0 | 0 | 375.107
1446661 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6725878 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 14:17:41 | 26.09.2022 15:41:00 | 1.3886 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.242 | 0 | 0 | 0 | 73.285 | 0 | 0 | 93.528
1446619 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6991821 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 14:01:35 | 26.09.2022 18:55:00 | 4.8903 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 107.638 | 0 | 0 | 0 | 70.402 | 0 | 0 | 178.04
1446612 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 13:53:50 | 26.09.2022 17:57:00 | 4.0528 | 0 | 24 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.849 | 0 | 57.746 | 1304.253 | 231.971 | 0 | 0 | 1612.819
1446535 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6658338 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 13:30:02 | 26.09.2022 13:56:00 | 0.4328 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 2.875
1446498 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7742155 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 13:04:11 | 26.09.2022 14:00:00 | 0.9303 | 0 | 182 | 0 | 19 | 1 | 55 | 0 | 1 | 0 | 18.252 | 0 | 21.452 | 0 | 4.726 | 0 | 2.743 | 47.173
1446489 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6893626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 13:00:04 | 26.09.2022 16:55:00 | 3.9156 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.04 | 0 | 0 | 0 | 20.332 | 0 | 0 | 74.372
1446490 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7128083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 13:00:02 | 26.09.2022 15:21:00 | 2.3494 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.576 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 37.976
1446497 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6761735 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 13:00:00 | 26.09.2022 14:46:00 | 1.7667 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.275 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 15.302
1446448 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6665267 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 12:33:08 | 26.09.2022 13:11:00 | 0.6311 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.218 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 9.857
1446399 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 12:01:34 | 26.09.2022 15:59:00 | 3.9572 | 0 | 2 | 21 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.036 | 0 | 217.913 | 0 | 0 | 0 | 803.949
1446444 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 11:49:23 | 26.09.2022 12:46:17 | 0.9483 | 0 | 522 | 1 | 22 | 3 | 67 | 2 | 0 | 0 | 32.159 | 11.199 | 13.192 | 0 | 15.593 | 985.035 | 0 | 1057.179
1446320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6861101 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 11:34:43 | 26.09.2022 13:28:00 | 1.8881 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 129.099 | 0 | 0 | 0 | 23.739 | 0 | 0 | 152.838
1446322 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7034600 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 11:14:33 | 26.09.2022 11:57:00 | 0.7075 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.195 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0 | 34.07
1446184 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 11:01:25 | 26.09.2022 16:03:00 | 5.0264 | 0 | 292 | 0 | 5 | 17 | 26 | 1 | 0 | 0 | 60.332 | 0 | 0.895 | 1156.263 | 78.673 | 29.565 | 0 | 1325.729
1446183 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6847814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 11:01:10 | 26.09.2022 16:29:00 | 5.4639 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49.121 | 0 | 0 | 73.903 | 43.122 | 0 | 0 | 166.147
1446180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6751216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 11:00:06 | 26.09.2022 14:41:00 | 3.6817 | 2 | 31 | 12 | 2 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1.074 | 6.384 | 226.594 | 3.47 | 1260.107 | 16.588 | 0 | 0 | 1514.219
1446132 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6662167 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 10:34:41 | 26.09.2022 12:53:00 | 2.3053 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 6.739
1446051 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 10:13:26 | 26.09.2022 10:30:00 | 0.2761 | 0 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 2 | 0 | 89.301 | 0 | 0 | 0 | 27.07 | 0 | 3.37 | 119.741
1446051 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6674709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 10:13:26 | 26.09.2022 10:50:02 | 0.61 | 0 | 7735 | 0 | 0 | 4 | 2969 | 0 | 2 | 0 | 663.896 | 0 | 0 | 43.707 | 917.315 | 0 | 10.537 | 1635.455
1446025 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7074837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 10:00:06 | 26.09.2022 11:24:00 | 1.3983 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.738 | 0 | 41.284 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 61.272
1446036 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6637975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 10:00:00 | 26.09.2022 12:55:00 | 2.9167 | 1 | 741 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 7.133 | 270.892 | 0 | 0 | 0 | 187.488 | 0 | 0 | 465.513
1446034 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 10:00:00 | 26.09.2022 11:55:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.956 | 0 | 121.509 | 0 | 0 | 0 | 347.464
1446033 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7008237 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 10:00:00 | 26.09.2022 10:56:00 | 0.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 4.173
1446032 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 10:00:00 | 26.09.2022 15:29:00 | 5.4833 | 0 | 1628 | 2 | 1 | 32 | 179 | 0 | 0 | 0 | 992.541 | 0 | 0 | 0 | 183.389 | 0 | 0 | 1175.93
1445962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:31:38 | 26.09.2022 17:16:00 | 7.7394 | 0 | 825 | 7 | 1 | 6 | 85 | 1 | 0 | 0 | 1185.769 | 270.686 | 10.304 | 965.708 | 605.977 | 68.394 | 0 | 3106.838
1445961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6860860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:30:50 | 26.09.2022 12:19:00 | 2.8028 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.134
1445960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034061 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:30:29 | 26.09.2022 11:52:00 | 2.3586 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.119 | 0 | 0 | 0 | 7.759 | 0 | 0 | 36.878
1445959 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:30:24 | 26.09.2022 16:44:00 | 7.2267 | 0 | 411 | 5 | 9 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 393.958 | 1343.323 | 49.222 | 126.573 | 100.31 | 480.134 | 0 | 2493.52
1445944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034062 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:30:13 | 26.09.2022 11:44:00 | 2.2297 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.665 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 35.036
1445943 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7008119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:30:04 | 26.09.2022 17:28:00 | 7.9656 | 0 | 199 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 234.755 | 0 | 18.89 | 0 | 21.906 | 0 | 0 | 275.552
1445988 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7081403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 09:25:16 | 26.09.2022 09:44:02 | 0.3128 | 0 | 770 | 0 | 7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31.607 | 0 | 2.589 | 0 | 13.768 | 0 | 0 | 47.964
1445973 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11776145 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 09:24:40 | 26.09.2022 17:15:00 | 7.8389 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.571 | 0 | 0 | 0 | 7.044 | 0 | 0 | 31.615
1445874 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6856802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 09:05:00 | 26.09.2022 11:58:00 | 2.8833 | 0 | 1722 | 0 | 1 | 0 | 366 | 0 | 1 | 0 | 702.859 | 0 | 0.108 | 0 | 345.216 | 0 | 0 | 1048.183
1445862 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645080 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:02:54 | 26.09.2022 12:01:00 | 2.9683 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.257 | 0 | 0 | 0 | 79.39 | 0 | 0 | 137.647
1445861 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6635406 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:02:53 | 26.09.2022 12:43:00 | 3.6686 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.958 | 0 | 0 | 0 | 15.084 | 0 | 0 | 39.042
1445860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6984740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:02:36 | 26.09.2022 10:57:00 | 1.9067 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 172.405 | 0 | 0 | 0 | 150.714 | 0 | 0 | 323.119
1445858 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:02:22 | 26.09.2022 17:00:21 | 7.9664 | 3 | 729 | 0 | 19 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0.19 | 698.474 | 0 | 8.216 | 136.992 | 260.312 | 0 | 0 | 1104.185
1445857 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12530350 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:02:00 | 26.09.2022 16:56:00 | 7.9 | 0 | 277 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 243.985 | 0 | 8.025 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 267.39
1445856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:01:33 | 26.09.2022 10:52:16 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.434 | 0 | 0 | 0 | 31.434
1446049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6691840 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.09.2022 09:01:12 | 26.09.2022 10:36:00 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.05 | 0 | 11.875 | 67.925
1445851 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:01:09 | 26.09.2022 15:34:05 | 6.5489 | 1 | 312 | 56 | 9 | 5 | 38 | 0 | 0 | 1.7 | 215.568 | 2613.244 | 104.487 | 380.672 | 54.441 | 0 | 0 | 3370.112
1445850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:01:09 | 26.09.2022 10:52:39 | 1.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 3.107
1445849 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11242661 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:52 | 26.09.2022 12:54:00 | 3.8856 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.892 | 0 | 2.84 | 0 | 8.003 | 0 | 0 | 41.735
1445848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6861063 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:46 | 26.09.2022 14:48:00 | 5.7872 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.738 | 0 | 16.21 | 0 | 4.395 | 0 | 0 | 52.343
1445846 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:39 | 26.09.2022 09:55:28 | 0.9136 | 0 | 926 | 0 | 1 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 117.485 | 0 | 0 | 0 | 40.144 | 0 | 0 | 157.629
1445847 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7106542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:36 | 26.09.2022 12:25:00 | 3.4067 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.762 | 0 | 35.45 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 59.616
1445845 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6696245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:21 | 26.09.2022 17:00:00 | 7.9942 | 0 | 431 | 0 | 4 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 415.182 | 0 | 14.602 | 0 | 157.818 | 0 | 0 | 587.602
1445844 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7033437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:04 | 26.09.2022 15:53:00 | 6.8822 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 115.212 | 0 | 0 | 0 | 129.074 | 0 | 0 | 244.285
1445843 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6832783 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:02 | 26.09.2022 11:54:00 | 2.8994 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.995 | 0 | 1.22 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 14.82
1445855 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:00 | 26.09.2022 12:26:00 | 3.4333 | 0 | 377 | 0 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 173.034 | 0 | 3.793 | 17.689 | 34.144 | 0 | 0 | 228.659
1445854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7153497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:00 | 26.09.2022 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.023 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.208
1445859 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 09:00:00 | 26.09.2022 11:57:00 | 2.95 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 431.183 | 0 | 0 | 0 | 69.841 | 0 | 0 | 501.024
1445840 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516994496 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 08:56:02 | 26.09.2022 11:42:00 | 2.7661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0.914
1445832 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7033324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 08:50:14 | 26.09.2022 12:21:00 | 3.5128 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 105.348 | 0 | 0 | 0 | 97.724 | 0 | 86.477 | 289.548
1445869 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 08:32:02 | 26.09.2022 11:11:00 | 2.6494 | 0 | 5 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.052 | 0 | 124.587 | 0 | 0 | 0 | 559.639
1445964 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6663411 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 08:22:12 | 26.09.2022 10:07:00 | 1.7467 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.233 | 0 | 0 | 6.233
1445781 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.09.2022 08:02:09 | 26.09.2022 08:57:55 | 0.9294 | 0 | 3268 | 0 | 51 | 8 | 391 | 0 | 3 | 0 | 177.366 | 0 | 1.928 | 17.862 | 60.513 | 0 | 18.465 | 276.135
1445780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516042115 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 07:54:48 | 26.09.2022 14:31:00 | 6.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 6.93
1445711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12132279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 06:52:29 | 26.09.2022 08:35:00 | 1.7086 | 0 | 110 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.022 | 0 | 9.718 | 0 | 4.715 | 0 | 0 | 46.455
1445666 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6912306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 04:40:41 | 26.09.2022 09:21:50 | 4.6858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.517 | 0 | 57.556 | 0 | 686.969 | 0 | 860.042
1445336 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6595110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.09.2022 01:03:34 | 26.09.2022 01:34:00 | 0.5072 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.915 | 0 | 2.327 | 0 | 7.498 | 0 | 0 | 33.739
1445297 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6773759 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 21:42:33 | 25.09.2022 22:04:00 | 0.3575 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.228 | 0 | 0 | 0 | 3.444 | 0 | 0 | 20.672
1445304 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517312623 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 21:41:54 | 25.09.2022 22:23:00 | 0.685 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.413
1445273 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7089986 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 21:04:46 | 25.09.2022 21:50:00 | 0.7539 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32.149 | 0 | 0 | 0 | 3.242 | 0 | 0 | 35.392
1445258 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6756734 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 20:47:23 | 25.09.2022 21:28:00 | 0.6769 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.472
1445253 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517179158 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 20:34:38 | 25.09.2022 21:36:00 | 1.0228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
1445246 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 20:19:21 | 25.09.2022 21:30:00 | 1.1775 | 2 | 83 | 14 | 3 | 17 | 25 | 2 | 0 | 4.593 | 46.618 | 95.41 | 38.587 | 168.275 | 19.175 | 53.338 | 0 | 425.996
1445242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 20:07:34 | 25.09.2022 20:33:53 | 0.4386 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 94.324 | 0 | 0 | 0 | 51.577 | 0 | 0 | 145.901
1445242 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE9806365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 20:07:34 | 25.09.2022 20:36:29 | 0.4819 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 51.671 | 0 | 0 | 139.572
1445241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11095593 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 20:07:06 | 25.09.2022 21:04:05 | 0.9497 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.673 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 2.057
1445239 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6893603 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 20:03:06 | 25.09.2022 21:08:00 | 1.0817 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 0 | 0 | 0 | 19.618 | 0 | 0 | 24.222
1445219 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415337 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 19:29:23 | 25.09.2022 23:29:00 | 3.9936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509
1445213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 19:18:25 | 25.09.2022 21:50:00 | 2.5264 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.441 | 0 | 75.538 | 0 | 0 | 0 | 367.979
1445204 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6961834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 19:09:53 | 25.09.2022 20:29:00 | 1.3186 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.124 | 0 | 0.142 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 11.767
1445195 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 19:03:15 | 25.09.2022 19:33:12 | 0.4992 | 0 | 161 | 0 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.141 | 0 | 1.24 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 35.141
1445187 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7113730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 18:55:58 | 25.09.2022 20:30:00 | 1.5672 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 40.848 | 0 | 0 | 0 | 39.29 | 0 | 0 | 80.138
1445249 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6589321 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 18:53:01 | 25.09.2022 20:30:10 | 1.6192 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.43
1445227 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12146357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 18:37:43 | 25.09.2022 19:45:00 | 1.1214 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.181 | 0 | 0.505 | 0 | 19.441 | 0 | 0 | 50.127
1445135 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7121900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 18:24:16 | 25.09.2022 19:10:00 | 0.7622 | 0 | 7 | 81 | 5 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.64 | 39.475 | 54.875 | 12.131 | 0 | 0 | 327.12
1445082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6884667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 17:38:35 | 25.09.2022 18:10:00 | 0.5236 | 0 | 2195 | 0 | 5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 188.189 | 0 | 0.091 | 0 | 19.67 | 0 | 0 | 207.95
1445042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10290080 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 17:33:35 | 25.09.2022 18:17:00 | 0.7236 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.757 | 0 | 10.672 | 0 | 0 | 0 | 58.429
1445009 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 17:16:34 | 25.09.2022 17:49:00 | 0.5406 | 0 | 2224 | 7 | 16 | 12 | 393 | 2 | 2 | 0 | 159.36 | 29.387 | 14.426 | 150.498 | 40.089 | 150.269 | 0 | 544.029
1445269 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7154684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2022 16:56:29 | 25.09.2022 21:06:00 | 4.1586 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.778 | 0 | 0 | 0 | 3.879 | 0 | 0 | 38.657
1444966 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8763478 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 16:50:18 | 25.09.2022 19:12:00 | 2.3617 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.623 | 0 | 35.804 | 0 | 0 | 0 | 91.426
1444960 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6877175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2022 16:43:44 | 25.09.2022 17:27:32 | 0.73 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 119.14 | 0 | 0 | 0 | 74.608 | 0 | 0 | 193.748
1444928 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7113730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 16:20:59 | 25.09.2022 18:43:00 | 2.3669 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 52.936 | 0 | 0 | 0 | 55.971 | 0 | 0 | 108.908
1444896 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO12472363 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 16:00:46 | 25.09.2022 17:58:00 | 1.9539 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.194 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 20.28
1444895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7019989 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 16:00:09 | 25.09.2022 18:25:00 | 2.4142 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.634
1444852 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7048644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 15:30:00 | 25.09.2022 19:27:00 | 3.95 | 0 | 59 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | 0 | 47.678 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 75.443
1444805 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9087075 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 15:05:28 | 25.09.2022 15:32:00 | 0.4422 | 0 | 1 | 23 | 5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.216 | 22.554 | 11.561 | 7.231 | 0 | 0 | 70.563
1444780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6962128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 14:54:31 | 25.09.2022 15:49:24 | 0.9147 | 0 | 2763 | 0 | 0 | 1 | 148 | 0 | 1 | 0 | 405.874 | 0 | 0 | 15.633 | 128.591 | 0 | 3.452 | 553.549
1444860 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6754237 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 14:46:53 | 25.09.2022 16:48:00 | 2.0186 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.437 | 0 | 0.185 | 0 | 19.579 | 0 | 0 | 35.202
1444751 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 14:42:25 | 25.09.2022 15:19:00 | 0.6097 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 9.41 | 0.023 | 270.199 | 0 | 284.132
1444843 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6971804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 14:39:49 | 25.09.2022 17:25:10 | 2.7558 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 79.568 | 0 | 0 | 0 | 24.607 | 0 | 0 | 104.175
1444717 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6643960 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 14:30:19 | 25.09.2022 15:27:00 | 0.9447 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.301 | 0 | 0 | 0 | 9.004 | 0 | 0 | 15.305
1444700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12881109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 14:16:31 | 25.09.2022 15:28:00 | 1.1914 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.234 | 0 | 0 | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 16.603
1444726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516239390 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2022 14:11:14 | 25.09.2022 16:36:00 | 2.4128 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 8.749 | 0 | 0 | 10.497
1444680 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6767970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 14:00:22 | 25.09.2022 16:27:00 | 2.4439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.929 | 0 | 536.34 | 0 | 1051.269
1444679 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO9497547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 14:00:20 | 25.09.2022 16:58:00 | 2.9611 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.447 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 41.481
1444678 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 14:00:19 | 25.09.2022 16:14:00 | 2.2281 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.711 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 19.332
1444677 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 13:59:26 | 25.09.2022 14:27:00 | 0.4594 | 1 | 3142 | 18 | 1 | 33 | 394 | 10 | 1 | 0.136 | 184.317 | 90.021 | 0.595 | 150.373 | 48.837 | 215.866 | 0 | 690.145
1444645 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6563228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 13:32:08 | 25.09.2022 15:18:00 | 1.7644 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.525 | 0 | 0 | 0 | 5.051 | 0 | 0 | 20.576
1444643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6812358 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 13:31:18 | 25.09.2022 15:30:00 | 1.9783 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.393 | 0 | 11.801 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 21.064
1444641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7101283 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 13:31:06 | 25.09.2022 16:58:00 | 3.4483 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.193
1444638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6626686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 13:30:15 | 25.09.2022 14:26:00 | 0.9292 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.071
1444637 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7096966 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 13:30:02 | 25.09.2022 14:59:00 | 1.4828 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.244 | 0 | 0.012 | 0 | 5.215 | 0 | 0 | 23.471
1444636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 13:29:55 | 25.09.2022 15:33:00 | 2.0514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.599 | 0 | 21.227 | 93.825
1444604 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6791036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 13:01:01 | 25.09.2022 13:53:00 | 0.8664 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 54.864 | 0 | 9.62 | 71.06
1444603 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7143736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 13:00:20 | 25.09.2022 16:59:00 | 3.9778 | 0 | 1244 | 0 | 7 | 5 | 308 | 0 | 1 | 0 | 558.252 | 0 | 2.964 | 366.85 | 426.862 | 0 | 0.579 | 1355.507
1444572 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515233812 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 12:33:16 | 25.09.2022 14:18:00 | 1.7456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554
1444559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6988063 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.09.2022 12:11:21 | 25.09.2022 13:44:00 | 1.5442 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.217 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0 | 41.257
1444556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7020881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 12:11:01 | 25.09.2022 13:11:00 | 0.9997 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 0.609 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 4.009
1444542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 12:00:45 | 25.09.2022 13:46:00 | 1.7542 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.343 | 0 | 197.485 | 0 | 1011.104 | 0 | 1248.932
1444537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6605325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 12:00:02 | 25.09.2022 13:47:00 | 1.7828 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.459 | 0 | 0 | 87.459
1444533 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11116555 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 11:56:56 | 25.09.2022 14:20:00 | 2.3844 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.087
1444512 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516227792 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 11:43:43 | 25.09.2022 14:27:00 | 2.7214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
1444443 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 11:00:57 | 25.09.2022 12:55:00 | 1.9008 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.681
1444441 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6770793 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 11:00:13 | 25.09.2022 12:53:00 | 1.8797 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.822 | 0 | 0 | 0 | 6.118 | 0 | 0 | 55.94
1444440 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10290276 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 10:59:43 | 25.09.2022 11:46:00 | 0.7714 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.697
1444435 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8657149 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 10:56:22 | 25.09.2022 11:46:00 | 0.8272 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606
1444475 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR12453646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 10:56:17 | 25.09.2022 11:42:00 | 0.7619 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.171 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 5.174
1444406 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6689265 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 10:39:13 | 25.09.2022 12:35:00 | 1.9297 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 0 | 18.156 | 0 | 0 | 33.389
1444399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 10:24:40 | 25.09.2022 10:37:00 | 0.2056 | 2 | 542 | 19 | 1 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.033 | 13.352 | 19.208 | 0.261 | 0.816 | 5.121 | 0 | 0 | 38.791
1444340 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 10:01:21 | 25.09.2022 11:53:39 | 1.8717 | 0 | 70 | 77 | 5 | 47 | 24 | 1 | 0 | 0 | 72.739 | 3794.486 | 80.732 | 1717.525 | 65.964 | 0.353 | 0 | 5731.799
1444338 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12530349 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 10:00:59 | 25.09.2022 12:38:00 | 2.6169 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.389 | 0 | 0.222 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 12.787
1444337 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7005792 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 10:00:54 | 25.09.2022 12:55:00 | 2.9017 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 4.018 | 0 | 0 | 6.985
1444336 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6647983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 10:00:35 | 25.09.2022 13:45:00 | 3.7403 | 0 | 498 | 1 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 210.651 | 0 | 0 | 10.338 | 8.045 | 0 | 0 | 229.034
1444335 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11216179 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 10:00:29 | 25.09.2022 13:56:00 | 3.9253 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.314 | 0 | 1.192 | 0 | 3.682 | 0 | 0 | 20.188
1444333 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6649716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 10:00:00 | 25.09.2022 14:56:00 | 4.9333 | 0 | 114 | 0 | 4 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 72.327 | 0 | 2.292 | 135.252 | 149.171 | 0 | 0 | 359.041
1444332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6614614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 10:00:00 | 25.09.2022 16:38:00 | 6.6333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 445.534 | 0 | 334.1 | 24.313 | 1390.876 | 0 | 2194.822
1444344 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO12371200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 10:00:00 | 25.09.2022 11:11:00 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 1.599
1444330 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6896064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:59:49 | 25.09.2022 17:03:00 | 7.0531 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 1752.845 | 0 | 2183.845
1444292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 09:43:52 | 25.09.2022 16:08:53 | 6.4169 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.284 | 0 | 96.986 | 37.117 | 0 | 0 | 140.387
1444489 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11096925 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 09:33:47 | 25.09.2022 12:49:00 | 3.2536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.084 | 0 | 267.434 | 0 | 0 | 0 | 334.517
1444225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7001163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:30:07 | 25.09.2022 17:18:00 | 7.7981 | 0 | 7 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.663 | 45.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.612
1444224 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:29:41 | 25.09.2022 13:02:25 | 3.5456 | 0 | 80 | 63 | 1 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 94.838 | 2404.71 | 4.547 | 440.221 | 69.11 | 0 | 0 | 3013.425
1444224 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR11861775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:29:41 | 25.09.2022 15:30:11 | 6.0083 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.307 | 0 | 7.744 | 0 | 68.244 | 0 | 0 | 137.295
1444219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6706934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:24:11 | 25.09.2022 17:48:00 | 8.3969 | 6 | 224 | 1 | 9 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 536 | 18.974 | 61.758 | 122.941 | 133.361 | 0 | 0 | 873.034
1444271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 09:06:04 | 25.09.2022 10:26:00 | 1.3322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.443 | 0 | 12.443
1444135 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7049186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:54 | 25.09.2022 17:00:00 | 7.985 | 0 | 277 | 0 | 3 | 0 | 383 | 0 | 2 | 0 | 275.099 | 0 | 0.84 | 0 | 500.016 | 0 | 0.788 | 776.742
1444134 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6921854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:48 | 25.09.2022 10:38:00 | 1.62 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.569 | 0 | 0 | 0 | 11.481 | 0 | 0 | 23.051
1444133 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6657987 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:37 | 25.09.2022 12:59:00 | 3.9731 | 0 | 68 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 37.551 | 0 | 61.729 | 0 | 49.623 | 0 | 7.929 | 156.832
1444132 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6704607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:27 | 25.09.2022 12:59:00 | 3.9758 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.661 | 0 | 1.323 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 9.378
1444131 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6850803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:23 | 25.09.2022 17:27:00 | 8.4436 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 277.35 | 0 | 0 | 0 | 12.363 | 0 | 0 | 289.713
1444130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:21 | 25.09.2022 14:22:00 | 5.3608 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85.977 | 0 | 0 | 0 | 13.936 | 0 | 0 | 99.914
1444129 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6947587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:15 | 25.09.2022 14:02:00 | 5.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.001 | 0 | 103.867 | 331.867
1444128 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7059872 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:13 | 25.09.2022 11:56:00 | 2.9297 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.863 | 0 | 0 | 0 | 4.459 | 0 | 0 | 48.322
1444127 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12530350 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:08 | 25.09.2022 16:56:00 | 7.9311 | 0 | 277 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 262.634 | 0 | 7.823 | 0 | 12.331 | 0 | 0 | 282.787
1444125 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6536928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:04 | 25.09.2022 12:30:00 | 3.4989 | 0 | 374 | 0 | 1 | 14 | 353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.596 | 0 | 14.873 | 296.469
1444126 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM | ISO6945045 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 09:00:00 | 25.09.2022 17:14:30 | 8.2417 | 10 | 6656 | 1050 | 85 | 31 | 1418 | 36 | 2 | 195.585 | 11981.943 | 48161.127 | 662.44 | 3440.564 | 3811.958 | 1871.331 | 25.461 | 70150.409
1444105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6613642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 08:49:12 | 25.09.2022 10:17:00 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.231 | 0 | 0 | 54.231
1444103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10290923 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 08:47:28 | 25.09.2022 10:03:00 | 1.2589 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.292 | 0 | 26.588 | 0 | 0 | 0 | 390.88
1444214 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8696986 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 08:18:39 | 25.09.2022 10:14:00 | 1.9225 | 0 | 67 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.559 | 1.936 | 0.952 | 0 | 22.759 | 0 | 0 | 37.206
1444114 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6866079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 07:22:56 | 25.09.2022 09:34:00 | 2.1844 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.133 | 0 | 6.581 | 0 | 11.028 | 0 | 0 | 29.741
1443950 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6646406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 07:22:09 | 25.09.2022 09:57:00 | 2.5808 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.257 | 0 | 0 | 0 | 10.828 | 0 | 0 | 63.084
1443943 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6859825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 07:18:35 | 25.09.2022 09:49:00 | 2.5069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 3.981 | 0 | 0 | 5.836
1443938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6613357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 07:12:18 | 25.09.2022 07:15:39 | 0.0558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0.939
1443809 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Direği | BR6955746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 03:01:08 | 25.09.2022 04:58:00 | 1.9478 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.022 | 0 | 1.477 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 23.503
1443756 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7151556 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 02:00:00 | 25.09.2022 02:30:00 | 0.5 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.846
1443700 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6660761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.09.2022 00:34:02 | 25.09.2022 04:59:03 | 4.4169 | 0 | 1909 | 0 | 1 | 6 | 335 | 0 | 3 | 0 | 948.003 | 0 | 0 | 459.936 | 477.307 | 0 | 28.58 | 1913.826
1443695 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6591137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.09.2022 00:04:24 | 25.09.2022 00:51:00 | 0.7767 | 0 | 541 | 3 | 3 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 59.341 | 0 | 0.115 | 149.17 | 4.556 | 0 | 0 | 213.181
1443675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6895190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 22:58:46 | 24.09.2022 23:23:00 | 0.4039 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.956 | 0 | 0.604 | 0 | 3.607 | 0 | 0 | 18.167
1443672 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516219753 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 22:54:58 | 24.09.2022 23:09:00 | 0.2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0.726
1443671 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792887 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 22:50:36 | 24.09.2022 23:58:00 | 1.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356
1443649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517192301 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 22:04:15 | 24.09.2022 23:05:00 | 1.0125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.071
1443657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899103 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 21:46:30 | 24.09.2022 23:09:00 | 1.375 | 0 | 273 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.33 | 0 | 0.274 | 0 | 7.221 | 0 | 0 | 48.825
1443602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 20:02:53 | 24.09.2022 21:37:00 | 1.5686 | 5 | 0 | 41 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8.991 | 0 | 632.371 | 0 | 132.13 | 0 | 0 | 0 | 773.492
1443589 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6945467 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 19:54:59 | 24.09.2022 22:44:00 | 2.8169 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 15.656
1443585 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516255036 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 19:47:38 | 24.09.2022 20:32:00 | 0.7394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
1443581 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6821299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 19:40:57 | 24.09.2022 20:28:00 | 0.7842 | 0 | 1130 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 142.09 | 0 | 0.96 | 0 | 19.95 | 0 | 0 | 163
1443646 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7005282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 19:28:52 | 24.09.2022 22:24:00 | 2.9189 | 1 | 168 | 23 | 33 | 3 | 23 | 0 | 0 | 9.91 | 288.288 | 361.205 | 538.438 | 70.021 | 58.059 | 0 | 0 | 1325.921
1443559 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517135098 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 19:27:32 | 24.09.2022 22:32:00 | 3.0744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673
1443528 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6539623 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 19:02:57 | 24.09.2022 20:24:00 | 1.3508 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 13.117 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 16.858
1443524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7058589 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 18:59:43 | 24.09.2022 20:30:00 | 1.5047 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.228 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 10.753
1443541 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7978077 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 18:42:33 | 24.09.2022 20:14:00 | 1.5242 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.794 | 0 | 34.535 | 0 | 0 | 0 | 89.329
1443493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6532457 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 18:38:25 | 24.09.2022 19:44:00 | 1.0931 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.459 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 14.296
1443406 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 17:52:53 | 24.09.2022 18:09:18 | 0.2736 | 1 | 14822 | 2 | 106 | 4 | 4068 | 3 | 19 | 0 | 602.879 | 0 | 11.482 | 4.019 | 360.611 | 19.28 | 12.718 | 1010.989
1443406 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 17:52:53 | 24.09.2022 18:19:00 | 0.4353 | 0 | 1859 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 113.404 | 0 | 0 | 38.836 | 11.089 | 0 | 0 | 163.33
1443312 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517217993 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 17:34:14 | 24.09.2022 18:33:00 | 0.9794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412
1443294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7143924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 17:24:32 | 24.09.2022 17:54:00 | 0.4911 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.465 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 20.475
1443271 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6539676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.09.2022 17:09:51 | 24.09.2022 20:08:00 | 2.9692 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.19 | 0 | 0 | 64.19
1443272 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 17:09:03 | 24.09.2022 17:53:00 | 0.7325 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.114 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 15.196
1443263 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6832062 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 17:03:51 | 24.09.2022 17:26:00 | 0.3692 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 8.838 | 0 | 3.402 | 0 | 5.697 | 0 | 0 | 17.937
1443554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6916844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 17:03:45 | 24.09.2022 19:53:00 | 2.8208 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.189
1443244 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9541896 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 16:51:59 | 24.09.2022 18:46:00 | 1.9003 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.401
1443217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6744300 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 16:42:29 | 24.09.2022 18:12:00 | 1.4919 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.835 | 0 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | 0 | 17.888
1443209 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535180770 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 16:29:13 | 24.09.2022 18:10:00 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 1.264
1443189 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12494758 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 16:22:54 | 24.09.2022 17:26:00 | 1.0517 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.541 | 0 | 1.591 | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 22.031
1443190 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516897206 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 16:22:49 | 24.09.2022 17:01:00 | 0.6364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035
1443222 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6894055 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 16:05:00 | 24.09.2022 16:50:00 | 0.75 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.824 | 0 | 0.04 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 10.541
1443347 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 16:00:48 | 24.09.2022 17:50:36 | 1.83 | 0 | 2004 | 19 | 5 | 12 | 203 | 1 | 3 | 0 | 307.019 | 359.009 | 0.646 | 223.618 | 98.051 | 1.401 | 14.518 | 1004.263
1443132 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8346043 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 15:56:52 | 24.09.2022 18:21:00 | 2.4022 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.944 | 0 | 19.567 | 0 | 0 | 0 | 102.511
1443128 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6718691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 15:55:37 | 24.09.2022 16:50:00 | 0.9064 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 0 | 0.596 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 5.37
1443255 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6994037 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.09.2022 15:30:00 | 24.09.2022 17:55:00 | 2.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 12.857 | 0 | 0 | 15.395
1443086 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6572032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 15:26:03 | 24.09.2022 16:26:00 | 0.9992 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 4.545
1443077 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6976216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 15:23:04 | 24.09.2022 15:58:00 | 0.5822 | 0 | 159 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.524 | 0 | 0.611 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 18.678
1443067 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517417615 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 15:15:18 | 24.09.2022 17:55:00 | 2.6617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
1442977 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517398939 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 14:42:11 | 24.09.2022 18:21:00 | 3.6469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815
1442973 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10628262 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 14:40:44 | 24.09.2022 15:52:00 | 1.1878 | 0 | 113 | 3 | 0 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24.418 | 21.426 | 0 | 54.891 | 15.683 | 10.349 | 0 | 126.767
1442941 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517187294 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 14:24:58 | 24.09.2022 14:44:00 | 0.3172 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 1.077
1442902 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 14:01:24 | 24.09.2022 16:47:56 | 2.7756 | 0 | 104 | 14 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.048 | 1230.758 | 0 | 276.238 | 13.975 | 0 | 0 | 1567.02
1442916 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6622329 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 14:01:00 | 24.09.2022 17:24:00 | 3.3833 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.126 | 0 | 2.247 | 0 | 11.927 | 0 | 0 | 44.3
1442897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7159690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 14:00:28 | 24.09.2022 16:10:57 | 2.1747 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 333.45 | 0 | 0 | 0 | 110.845 | 0 | 0 | 444.295
1442895 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6617346 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 14:00:03 | 24.09.2022 18:00:00 | 3.9992 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.13
1442882 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6958632 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 13:50:47 | 24.09.2022 14:37:00 | 0.7703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
1442861 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516185431 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 13:42:27 | 24.09.2022 14:25:00 | 0.7092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
1442825 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11174777 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 13:32:56 | 24.09.2022 18:29:00 | 4.9344 | 0 | 36 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.745 | 0 | 97.492 | 0 | 10.938 | 0 | 0 | 142.175
1442819 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6817178 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 13:30:44 | 24.09.2022 16:03:00 | 2.5378 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.319 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 0 | 0 | 38.298
1442816 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6617915 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 13:30:01 | 24.09.2022 15:26:00 | 1.9331 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.269 | 0 | 1.86 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 30.109
1442815 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6723955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 13:30:00 | 24.09.2022 14:58:00 | 1.4667 | 0 | 456 | 1 | 0 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 65.712 | 54.713 | 0 | 36.729 | 42.94 | 0 | 0 | 200.093
1442813 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6615755 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 13:28:14 | 24.09.2022 17:31:00 | 4.0461 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.001
1442808 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO8300327 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 13:23:32 | 24.09.2022 14:24:00 | 1.0078 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.639 | 0 | 2.051 | 0 | 7.145 | 0 | 0 | 35.834
1442801 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7076972 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 13:17:56 | 24.09.2022 14:20:00 | 1.0344 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 85.507 | 0 | 0 | 106.557
1442769 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 13:01:50 | 24.09.2022 17:03:00 | 4.0194 | 0 | 458 | 1 | 11 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 312.514 | 60.877 | 100.964 | 0 | 88.495 | 0 | 0 | 562.85
1442766 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 13:01:16 | 24.09.2022 15:57:37 | 2.9392 | 0 | 942 | 0 | 0 | 3 | 72 | 4 | 1 | 0 | 554.386 | 0 | 0 | 371.855 | 215.69 | 630.424 | 26.757 | 1799.113
1442717 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR12494021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 12:15:38 | 24.09.2022 12:43:10 | 0.4589 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.371 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 16.418
1442663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7024643 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 12:00:00 | 24.09.2022 15:59:00 | 3.9833 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.161 | 0 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 62.017
1442642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10716570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 11:47:47 | 24.09.2022 12:58:00 | 1.1703 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.655
1442584 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10932113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 11:01:43 | 24.09.2022 16:24:00 | 5.3714 | 0 | 242 | 4 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 102.752 | 158.298 | 0.098 | 236.472 | 27.22 | 0 | 0 | 524.84
1442581 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | DM | ISO11757434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 11:00:37 | 24.09.2022 17:02:53 | 6.0378 | 1 | 733 | 2 | 20 | 1 | 55 | 0 | 0 | 26.816 | 453.599 | 75.808 | 37.824 | 2.568 | 55.216 | 0 | 0 | 651.832
1442582 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 10:59:55 | 24.09.2022 12:02:00 | 1.0347 | 0 | 150 | 130 | 8 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.261 | 1628.431 | 2.767 | 319.724 | 8.717 | 0 | 0 | 1979.9
1442578 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 10:59:16 | 24.09.2022 11:59:13 | 0.9992 | 0 | 12 | 59 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 439.23 | 0.552 | 48.673 | 0.056 | 0 | 0 | 488.902
1442565 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516190951 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 10:52:22 | 24.09.2022 11:37:00 | 0.7439 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334
1442507 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6547880 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 10:30:57 | 24.09.2022 12:58:00 | 2.4508 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.369 | 0 | 3.66 | 0 | 6.209 | 0 | 0 | 48.238
1442505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 10:30:16 | 24.09.2022 10:59:11 | 0.4819 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 0 | 18.042 | 0 | 0 | 0 | 66.062
1442494 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6611426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 10:20:25 | 24.09.2022 14:26:00 | 4.0931 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84.624 | 0 | 0 | 0 | 32.838 | 0 | 0 | 117.462
1442492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 10:20:09 | 24.09.2022 10:45:19 | 0.4194 | 0 | 2759 | 31 | 5 | 8 | 386 | 0 | 0 | 0 | 136.151 | 0 | 0 | 11.094 | 62.962 | 0 | 0 | 210.207
1442472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902464 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 10:12:33 | 24.09.2022 11:36:00 | 1.3908 | 1 | 209 | 89 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 3.677 | 72.579 | 596.852 | 0 | 291.157 | 21.025 | 0 | 0 | 985.291
1442449 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 10:00:43 | 24.09.2022 13:17:00 | 3.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.238 | 0 | 1523.445 | 0 | 1536.682
1442448 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6822170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 10:00:26 | 24.09.2022 11:56:00 | 1.9261 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 220.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.462
1442447 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6924389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 10:00:17 | 24.09.2022 14:56:00 | 4.9286 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.136 | 0 | 7.529 | 0 | 63.086 | 0 | 0 | 88.751
1442450 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6793554 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 10:00:00 | 24.09.2022 15:00:00 | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.345 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 45.566
1442451 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR7150028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 10:00:00 | 24.09.2022 16:28:00 | 6.4667 | 0 | 150 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.968 | 0 | 4.246 | 0 | 20.816 | 0 | 0 | 106.03
1442439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11604929 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 09:53:51 | 24.09.2022 10:56:00 | 1.0358 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.388
1442427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517157745 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 09:48:20 | 24.09.2022 10:42:00 | 0.8944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
1442392 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9154354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:30:34 | 24.09.2022 11:32:00 | 2.0239 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 171.616 | 0 | 0 | 0 | 31.192 | 0 | 0 | 202.809
1442391 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12856733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:30:01 | 24.09.2022 17:12:00 | 7.6997 | 1 | 568 | 2 | 11 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 634.978 | 197.761 | 56.696 | 127.221 | 233.114 | 0 | 0 | 1249.77
1442539 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | ISO7023409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 09:27:56 | 24.09.2022 11:07:00 | 1.6511 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.795 | 0 | 3.988 | 0 | 7.534 | 0 | 0 | 19.317
1442384 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 09:24:18 | 24.09.2022 11:26:00 | 2.0283 | 1 | 20 | 35 | 0 | 38 | 6 | 1 | 0 | 5.177 | 0.541 | 634.573 | 0 | 913.373 | 0 | 8.951 | 0 | 1562.615
1442359 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:07:36 | 24.09.2022 12:11:50 | 3.0706 | 0 | 13 | 25 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.576 | 1856.366 | 11 | 120.686 | 55.81 | 0 | 0 | 2049.438
1442346 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12153533 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:02:16 | 24.09.2022 12:55:00 | 3.8789 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.213 | 0 | 12.379 | 0 | 7.004 | 0 | 0 | 26.596
1442345 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7047109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:01:43 | 24.09.2022 14:36:00 | 5.5714 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 358.848 | 0 | 0 | 0 | 30.671 | 0 | 0 | 389.519
1442343 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO11913406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:01:31 | 24.09.2022 14:00:00 | 4.9747 | 0 | 708 | 0 | 8 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 425.727 | 0 | 10.08 | 0 | 249.023 | 0 | 0 | 684.83
1442343 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO11589247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:01:31 | 24.09.2022 16:59:21 | 7.9639 | 0 | 168 | 0 | 45 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 146.098 | 0 | 62.74 | 0 | 30.982 | 0 | 0 | 239.82
1442341 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6965089 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:57 | 24.09.2022 11:01:00 | 2.0008 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.479 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 10.078
1442340 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6723960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:51 | 24.09.2022 12:31:00 | 3.5025 | 0 | 2142 | 1 | 0 | 3 | 559 | 0 | 0 | 0 | 779.532 | 0 | 0 | 48.451 | 301.481 | 0 | 0 | 1129.463
1442339 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO12110031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:51 | 24.09.2022 12:59:00 | 3.9692 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 4.345 | 0 | 0 | 16.515
1442337 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:33 | 24.09.2022 12:00:29 | 2.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.508 | 0 | 917.722 | 0 | 964.23
1442338 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO12306971 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:28 | 24.09.2022 10:29:00 | 1.4756 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.992 | 0 | 0 | 0 | 16.095 | 0 | 0 | 31.087
1442334 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6846597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:11 | 24.09.2022 13:29:00 | 4.4803 | 0 | 323 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 188.042 | 0 | 0 | 174.815 | 34.287 | 42.061 | 0 | 439.204
1442336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6580183 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:09 | 24.09.2022 12:27:00 | 3.4475 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.231 | 0 | 1.052 | 0 | 168.592 | 0 | 0 | 185.875
1442335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6813887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:05 | 24.09.2022 12:41:00 | 3.6819 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.001 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 37.164
1442332 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6660773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:04 | 24.09.2022 15:14:21 | 6.2381 | 0 | 1962 | 0 | 1 | 7 | 237 | 1 | 0 | 0 | 1606.773 | 0 | 0 | 385.643 | 494.432 | 370.564 | 0 | 2857.412
1442333 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6587914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:02 | 24.09.2022 12:00:00 | 2.9994 | 0 | 349 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 156.404 | 0 | 5.68 | 0 | 177.287 | 0 | 0 | 339.371
1442342 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6530302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:00 | 24.09.2022 11:02:00 | 2.0333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.164 | 0 | 0 | 0 | 10.339 | 0 | 0 | 43.503
1442370 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8671896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 09:00:00 | 24.09.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 2055 | 0 | 8 | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2413.117 | 0 | 31.21 | 1479.287 | 573.377 | 0 | 0 | 4496.99
1442326 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 08:43:29 | 24.09.2022 09:59:00 | 1.2586 | 0 | 113 | 2 | 7 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.668 | 13.765 | 0 | 0 | 8.354 | 0 | 0 | 40.786
1442307 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6700474 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 08:42:02 | 24.09.2022 10:51:00 | 2.1494 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.858 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 6.418
1442312 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517037184 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 08:41:51 | 24.09.2022 09:08:00 | 0.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.486 | 10.486
1442282 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7156858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 08:16:36 | 24.09.2022 09:03:00 | 0.7733 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 0 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 9.91
1442265 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 08:03:22 | 24.09.2022 10:56:57 | 2.8931 | 0 | 456 | 1 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 161.483 | 1.569 | 11.976 | 181.608 | 5.087 | 0 | 0 | 361.723
1442446 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR12307019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 07:52:46 | 24.09.2022 11:09:00 | 3.2706 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.935 | 0 | 0 | 0 | 9.766 | 0 | 0 | 17.701
1442241 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 07:47:26 | 24.09.2022 10:59:00 | 3.1928 | 0 | 9 | 402 | 0 | 15 | 7 | 16 | 2 | 0 | 5.336 | 4223.971 | 0 | 401.559 | 25.955 | 2019.948 | 48.808 | 6725.577
1442237 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6766186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 07:41:43 | 24.09.2022 10:45:00 | 3.0547 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.284 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 19.614
1442243 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7032211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 07:41:26 | 24.09.2022 09:03:00 | 1.3594 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.615 | 0 | 0 | 18.241 | 5.617 | 0 | 0 | 36.473
1442304 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6972302 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 07:12:01 | 24.09.2022 12:22:00 | 5.1664 | 0 | 110 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.84 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 0 | 36.586
1442149 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6730685 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 07:02:26 | 24.09.2022 09:48:00 | 2.7594 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.107
1442113 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6843952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 05:23:52 | 24.09.2022 07:33:00 | 2.1522 | 0 | 41 | 0 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 0 | 13.312 | 0 | 12.511 | 0 | 0 | 34.392
1442379 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7021044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 05:12:08 | 24.09.2022 09:20:47 | 4.1442 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.964 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 5.983
1442097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6750398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 05:08:36 | 24.09.2022 06:09:00 | 1.0067 | 0 | 979 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 124.412 | 0 | 0.039 | 0 | 37.579 | 0 | 0 | 162.03
1442082 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6766186 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 03:58:41 | 24.09.2022 05:32:00 | 1.5553 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.758 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 9.893
1442027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6832765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 03:00:10 | 24.09.2022 04:42:00 | 1.6972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.31 | 0 | 0 | 22.31
1442178 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6843235 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 02:54:49 | 24.09.2022 10:03:00 | 7.1364 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.959 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 23.282
1442019 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516000333 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 02:38:25 | 24.09.2022 03:02:00 | 0.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
1442004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6721661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 02:00:01 | 24.09.2022 04:53:00 | 2.8831 | 0 | 3797 | 0 | 20 | 2 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1368.746 | 0 | 14.622 | 59.737 | 263.608 | 0 | 0 | 1706.713
1441993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK | ISO6795158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.09.2022 01:00:36 | 24.09.2022 04:57:07 | 3.9419 | 0 | 731 | 34 | 211 | 12 | 270 | 2 | 0 | 0 | 410.751 | 547.398 | 602.534 | 62.683 | 141.701 | 91.699 | 0 | 1856.766
1441980 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9446939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.09.2022 00:07:25 | 24.09.2022 00:51:00 | 0.7264 | 0 | 160 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.238 | 0 | 0.098 | 143.327 | 1.504 | 0 | 0 | 162.168
1441975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6700474 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 23:47:01 | 24.09.2022 01:06:00 | 1.3164 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 4.003
1441898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12673834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 22:28:37 | 24.09.2022 00:01:00 | 1.5397 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 0 | 0.025 | 0 | 7.478 | 0 | 0 | 38.953
1441963 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7145552 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 21:36:30 | 23.09.2022 23:33:00 | 1.9417 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8.606 | 0 | 0 | 0 | 16.905 | 0 | 0 | 25.511
1441791 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6694100 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 20:21:35 | 23.09.2022 21:24:00 | 1.0403 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.601 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 9.026
1441786 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 20:10:35 | 23.09.2022 20:40:00 | 0.4903 | 0 | 18 | 99 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 299.769 | 0 | 15.146 | 3.271 | 0 | 0 | 320.343
1441780 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11775592 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 20:01:37 | 23.09.2022 23:00:00 | 2.9731 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.009 | 0 | 0 | 0 | 18.514 | 0 | 0 | 32.523
1441774 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6989717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 19:51:23 | 23.09.2022 22:00:00 | 2.1436 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.538 | 0 | 0 | 0 | 14.378 | 0 | 0 | 47.916
1441763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6946841 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 19:36:16 | 23.09.2022 20:08:00 | 0.5289 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.437
1441787 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8696986 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 19:25:25 | 23.09.2022 20:31:00 | 1.0931 | 0 | 67 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.887 | 1.217 | 0.649 | 0 | 16.882 | 0 | 0 | 28.634
1441723 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6671571 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 19:09:14 | 23.09.2022 20:30:00 | 1.3461 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48.601 | 0 | 0 | 0 | 87.678 | 0 | 0 | 136.279
1441717 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517211488 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 19:07:49 | 23.09.2022 20:51:00 | 1.7197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
1441712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6621423 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 19:06:16 | 23.09.2022 21:48:00 | 2.6956 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.726 | 0 | 0.107 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 22.836
1441605 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7065155 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 18:34:17 | 23.09.2022 19:37:00 | 1.0453 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.796
1441582 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR12307019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 18:21:50 | 23.09.2022 19:13:00 | 0.8528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 2.824 | 0 | 0 | 5.73
1441516 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 18:15:03 | 23.09.2022 19:44:00 | 1.4825 | 0 | 4 | 36 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.221 | 0 | 184.938 | 0 | 0 | 0 | 378.159
1441494 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11775592 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 18:07:52 | 23.09.2022 19:00:00 | 0.8689 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 5.968 | 0 | 0 | 10.007
1441467 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7020561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 17:58:24 | 23.09.2022 19:55:00 | 1.9433 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.822 | 0 | 0.097 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 37.616
1441499 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12365240 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 17:56:32 | 23.09.2022 18:39:00 | 0.7078 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.374 | 0 | 0.007 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 22.401
1441751 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7134110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 17:50:47 | 23.09.2022 19:36:48 | 1.7669 | 15 | 18116 | 10 | 196 | 123 | 3175 | 24 | 4 | 67.34 | 4045.394 | 149.88 | 120.452 | 1022.882 | 1728.325 | 2461.307 | 40.367 | 9635.945
1441586 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12371031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 17:46:58 | 23.09.2022 20:58:00 | 3.1839 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.728 | 0 | 0 | 0 | 21.915 | 0 | 0 | 53.643
1441418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6720887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 17:34:38 | 23.09.2022 18:49:00 | 1.2394 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.561 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 10.579
1441384 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6776664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 17:20:54 | 23.09.2022 18:32:00 | 1.185 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.401 | 0 | 0.136 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 16.65
1441422 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | ISO6887309 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 17:17:26 | 23.09.2022 17:50:00 | 0.5428 | 1 | 3714 | 2 | 110 | 24 | 542 | 2 | 0 | 0.066 | 207.782 | 1.717 | 18.643 | 61.384 | 82.802 | 15.334 | 0 | 387.727
1441312 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 17:08:04 | 23.09.2022 17:57:01 | 0.8158 | 0 | 628 | 32 | 7 | 6 | 59 | 1 | 0 | 0 | 87.333 | 287.185 | 3.676 | 50.846 | 31.526 | 26.751 | 0 | 487.317
1441269 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6838136 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 16:43:30 | 23.09.2022 19:56:00 | 3.2083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805
1441755 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6784272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 15:45:11 | 23.09.2022 20:03:00 | 4.2969 | 0 | 224 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 141.457 | 0 | 2.338 | 0 | 24.135 | 0 | 0 | 167.93
1441140 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12237042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 15:41:44 | 23.09.2022 16:44:00 | 1.0378 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.953
1441110 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12637692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 15:32:15 | 23.09.2022 17:30:00 | 1.9625 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.668 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 5.364
1441109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6780068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 15:31:31 | 23.09.2022 16:44:00 | 1.2081 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.583 | 0 | 0.593 | 0 | 9.306 | 0 | 0 | 43.481
1441092 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6783607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 15:26:25 | 23.09.2022 20:09:00 | 4.7097 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.677 | 0 | 0 | 0 | 20.334 | 0 | 0 | 50.01
1441045 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6783388 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 15:00:00 | 23.09.2022 15:45:00 | 0.75 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.292 | 0 | 0.007 | 0 | 6.536 | 0 | 0 | 30.835
1441021 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9282586 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 14:54:55 | 23.09.2022 18:34:00 | 3.6514 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.101 | 0 | 122.407 | 0 | 0 | 0 | 178.508
1441051 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO10628165 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 14:44:42 | 23.09.2022 17:43:00 | 2.9717 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.02
1441150 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6721847 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 14:42:46 | 23.09.2022 17:07:00 | 2.4039 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.816 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 0 | 0 | 38.476
1440985 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7037262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 14:36:19 | 23.09.2022 15:27:00 | 0.8447 | 5 | 2509 | 65 | 68 | 16 | 359 | 0 | 0 | 8.661 | 222.502 | 225.066 | 38.322 | 65.442 | 63.22 | 0 | 0 | 623.214
1440984 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7106534 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 14:28:32 | 23.09.2022 15:42:00 | 1.2244 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.868 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 6.39
1440917 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO6882531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 14:01:44 | 23.09.2022 15:29:00 | 1.4544 | 1 | 2024 | 9 | 1 | 24 | 285 | 5 | 0 | 0.405 | 349.363 | 161.974 | 1.939 | 407.631 | 127.992 | 1607.979 | 0 | 2657.283
1441644 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6762856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 14:01:36 | 23.09.2022 19:50:00 | 5.8067 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.917 | 0 | 86.216 | 0 | 2.017 | 0 | 0 | 142.15
1440914 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7074305 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 14:00:02 | 23.09.2022 18:00:00 | 3.9994 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.907
1440928 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7048201 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 14:00:00 | 23.09.2022 14:58:00 | 0.9667 | 0 | 267 | 13 | 2 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 112.316 | 0 | 78.024 | 17.843 | 0 | 0 | 247.363
1440883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7156476 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 13:37:09 | 23.09.2022 16:24:00 | 2.7808 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.224 | 0 | 0 | 0 | 4.478 | 0 | 0 | 30.702
1440882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7156475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 13:36:45 | 23.09.2022 16:19:00 | 2.7042 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 123.466 | 0 | 0 | 0 | 4.669 | 0 | 0 | 128.135
1440878 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6959542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 13:32:53 | 23.09.2022 14:29:00 | 0.9353 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.461 | 0 | 10.71 | 0 | 14.662 | 0 | 0 | 31.833
1440619 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6743304 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 13:03:43 | 23.09.2022 18:00:00 | 4.9381 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.502 | 0 | 4.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.292
1440505 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 12:45:35 | 23.09.2022 15:44:33 | 2.9828 | 4 | 1302 | 15 | 30 | 11 | 226 | 0 | 0 | 4.876 | 449.812 | 327.926 | 69.533 | 265.561 | 287.607 | 0 | 0 | 1405.316
1440240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6554349 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 12:30:10 | 23.09.2022 15:28:00 | 2.9639 | 0 | 410 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 168.83 | 0 | 0.535 | 0 | 22.221 | 0 | 0 | 191.586
1440166 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 12:19:33 | 23.09.2022 12:48:35 | 0.4839 | 3 | 4135 | 31 | 93 | 18 | 365 | 7 | 0 | 2.067 | 197.815 | 470.255 | 67.98 | 164.356 | 77.919 | 473.496 | 0 | 1453.887
1440390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9601417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 12:13:06 | 23.09.2022 13:28:00 | 1.2483 | 0 | 638 | 0 | 1 | 11 | 121 | 1 | 1 | 0 | 61.912 | 0 | 0.027 | 59.746 | 44.813 | 60.722 | 0.049 | 227.27
1439926 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10945059 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 12:00:19 | 23.09.2022 12:47:00 | 0.7781 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1.434 | 0 | 0.42 | 0 | 33.724 | 0 | 9.526 | 45.104
1439921 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7005007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 11:58:42 | 23.09.2022 14:13:00 | 2.2383 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222
1439628 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.09.2022 11:20:30 | 23.09.2022 12:03:50 | 0.7222 | 0 | 5094 | 13 | 125 | 32 | 509 | 4 | 2 | 0 | 499.349 | 68.35 | 37.6 | 434.387 | 185.705 | 360.034 | 9.344 | 1594.769
1440092 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 11:12:29 | 23.09.2022 12:28:00 | 1.2586 | 2 | 542 | 19 | 1 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.195 | 78.932 | 114.483 | 1.754 | 5.858 | 40.643 | 0 | 0 | 241.864
1439565 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6530670 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 11:00:50 | 23.09.2022 11:45:00 | 0.7361 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 26.326 | 0 | 0 | 32.397
1439505 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6983132 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 10:30:47 | 23.09.2022 11:58:00 | 1.4536 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 11.432
1440956 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6719289 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 10:19:28 | 23.09.2022 14:22:56 | 4.0578 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.933 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 10.066
1439442 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6725388 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.09.2022 10:13:59 | 23.09.2022 11:10:00 | 0.9336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922
1439414 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6741347 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 10:11:15 | 23.09.2022 11:30:00 | 1.3125 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.269 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 9.064
1439376 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 10:02:06 | 23.09.2022 10:53:00 | 0.8483 | 1 | 569 | 11 | 6 | 7 | 48 | 1 | 0 | 2.158 | 45.363 | 16.011 | 3.769 | 25.289 | 11.257 | 9.299 | 0 | 113.148
1439375 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 10:01:36 | 23.09.2022 13:51:00 | 3.8233 | 5 | 118 | 4 | 14 | 8 | 53 | 0 | 0 | 45.153 | 37.566 | 44.671 | 25.694 | 92.687 | 105.821 | 0 | 0 | 351.593
1439371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8377007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 10:01:11 | 23.09.2022 12:06:55 | 2.0956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.167 | 0 | 0 | 0 | 85.167
1439370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11661207 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 10:00:32 | 23.09.2022 12:56:00 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.591 | 0 | 53.591
1439369 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6552467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 10:00:04 | 23.09.2022 10:46:00 | 0.7656 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25.66 | 0 | 0 | 0 | 5.556 | 0 | 0 | 31.215
1439368 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO8659320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:59:58 | 23.09.2022 11:59:00 | 1.9839 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.413
1440168 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12207891 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:42:35 | 23.09.2022 13:47:06 | 4.0753 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.897 | 0 | 15.585 | 0 | 21.447 | 0 | 0 | 67.929
1439287 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515925085 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:41:44 | 23.09.2022 11:10:00 | 1.4711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839
1439284 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8815179 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:41:05 | 23.09.2022 11:13:00 | 1.5319 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.673 | 0 | 0 | 0 | 5.002 | 0 | 0 | 33.675
1439271 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213588 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:36:03 | 23.09.2022 10:37:00 | 1.0158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595
1439269 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7074304 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:35:54 | 23.09.2022 12:59:00 | 3.385 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.061 | 0 | 0 | 0 | 5.793 | 0 | 0 | 17.854
1439267 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6774489 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:35:02 | 23.09.2022 10:10:00 | 0.5828 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992
1439456 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:32:20 | 23.09.2022 11:28:00 | 1.9278 | 0 | 110 | 52 | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.847 | 908.25 | 0.331 | 232.159 | 10.953 | 0 | 0 | 1195.541
1439257 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6553057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:30:41 | 23.09.2022 17:29:00 | 7.9719 | 0 | 186 | 16 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 257.375 | 167.885 | 0 | 355.554 | 52.882 | 0 | 0 | 833.696
1439255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8990414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:30:01 | 23.09.2022 17:22:00 | 7.8664 | 0 | 72 | 0 | 6 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 125.962 | 0 | 74.685 | 252.16 | 125.306 | 80.665 | 0 | 658.778
1439258 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6728914 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:30:00 | 23.09.2022 17:26:00 | 7.9333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.806 | 0 | 0 | 0 | 6.804 | 0 | 0 | 15.61
1439256 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515240894 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:29:34 | 23.09.2022 18:19:00 | 8.8239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.523
1439249 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516767845 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:26:30 | 23.09.2022 10:47:00 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
1439252 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | BR6997091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:26:25 | 23.09.2022 16:56:00 | 7.4931 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.805
1439232 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517254148 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:19:21 | 23.09.2022 11:00:00 | 1.6775 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.788 | 0 | 0 | 13.788
1439210 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:14:14 | 23.09.2022 12:47:00 | 3.5461 | 0 | 3 | 93 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081.36 | 0 | 45.616 | 0 | 0 | 0 | 3126.976
1439191 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6900353 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:03:50 | 23.09.2022 11:57:00 | 2.8861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.834
1439187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 09:01:38 | 23.09.2022 12:33:00 | 3.5228 | 0 | 12 | 108 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333.052 | 176.628 | 1705.554 | 0 | 0 | 0 | 10215.234
1439185 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR10397132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:01:22 | 23.09.2022 11:25:00 | 2.3939 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.561 | 0 | 0 | 0 | 7.969 | 0 | 0 | 78.529
1439184 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12530349 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:01:16 | 23.09.2022 16:58:40 | 7.9567 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.647 | 0 | 0.698 | 0 | 8.252 | 0 | 0 | 38.596
1439180 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:47 | 23.09.2022 15:01:00 | 6.0036 | 0 | 268 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 163.745 | 0 | 0 | 100.934 | 22.139 | 0 | 0 | 286.817
1439181 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:34 | 23.09.2022 11:59:00 | 2.9739 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.079 | 0 | 307.796 | 0 | 0 | 0 | 490.876
1439179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864712 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:24 | 23.09.2022 13:32:00 | 4.5267 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.894 | 0 | 0 | 0 | 4.146 | 0 | 0 | 50.04
1439178 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7032931 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:21 | 23.09.2022 10:00:00 | 0.9942 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1.452
1439177 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6619255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:03 | 23.09.2022 09:45:00 | 0.7492 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26.524 | 0 | 0 | 0 | 18.873 | 0 | 0 | 45.397
1439176 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6850803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:03 | 23.09.2022 17:45:00 | 8.7492 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 277.001 | 0 | 0 | 0 | 15.657 | 0 | 0 | 292.658
1439175 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:02 | 23.09.2022 13:31:00 | 4.5161 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 95.652 | 0 | 0 | 0 | 22.472 | 0 | 0 | 118.124
1439174 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6872009 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:00 | 23.09.2022 10:01:00 | 1.0167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.165 | 0 | 0 | 0 | 11.957 | 0 | 0 | 18.123
1439190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097858 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:00 | 23.09.2022 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 388 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 140.413 | 0 | 0.311 | 0 | 23.265 | 0 | 0 | 163.989
1439189 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:00 | 23.09.2022 16:28:00 | 7.4667 | 0 | 387 | 0 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 250.599 | 0 | 12.82 | 194.123 | 84.662 | 0 | 0 | 542.204
1439188 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:00 | 23.09.2022 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 6 | 99 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.301 | 0 | 1123.772 | 0 | 0 | 0 | 2808.073
1439186 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7111118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 09:00:00 | 23.09.2022 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 426 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 133.889 | 0 | 1.943 | 0 | 20.022 | 0 | 0 | 155.855
1439164 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 08:54:46 | 23.09.2022 12:37:00 | 3.7039 | 1 | 20 | 35 | 0 | 38 | 6 | 1 | 0 | 9.212 | 0.963 | 1150.559 | 0 | 1828.673 | 0 | 18.52 | 0 | 3007.927
1439163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515675275 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 08:54:32 | 23.09.2022 10:02:00 | 1.1244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
1439154 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6975811 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 08:49:16 | 23.09.2022 10:29:00 | 1.6622 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.539 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 8.822
1439125 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | ISO6834313 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 08:31:51 | 23.09.2022 10:01:00 | 1.4858 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.536 | 0 | 0 | 0 | 7.613 | 0 | 0 | 19.149
1439124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7010566 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 08:30:00 | 23.09.2022 12:17:00 | 3.7833 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 123.352 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 164.452
1439123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7010567 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.09.2022 08:30:00 | 23.09.2022 12:23:00 | 3.8833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.272 | 0 | 0 | 0 | 33.665 | 0 | 0 | 101.937
1439114 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516787873 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 08:26:48 | 23.09.2022 10:15:00 | 1.8033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
1439230 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7094031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 08:13:38 | 23.09.2022 10:19:00 | 2.0894 | 0 | 264 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.115 | 0 | 1.639 | 0 | 21.859 | 0 | 0 | 67.612
1439095 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 08:03:10 | 23.09.2022 14:04:44 | 6.0261 | 0 | 145 | 52 | 1 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 72.357 | 6031.443 | 0 | 2892.456 | 54.142 | 0 | 0 | 9050.398
1439087 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6774489 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 07:56:57 | 23.09.2022 08:40:00 | 0.7175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173
1439054 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6650127 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 07:35:28 | 23.09.2022 09:11:57 | 1.6081 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.194 | 0 | 0 | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 37.347
1439036 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 07:26:39 | 23.09.2022 08:30:20 | 1.0614 | 0 | 1967 | 0 | 3 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 232.213 | 0 | 0 | 14.427 | 43.571 | 0 | 0 | 290.211
1439036 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6575383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 07:26:39 | 23.09.2022 09:11:23 | 1.7456 | 0 | 1741 | 6 | 2 | 7 | 646 | 1 | 2 | 0 | 433.79 | 67.409 | 0 | 82.178 | 476.684 | 80.25 | 1.935 | 1142.245
1439029 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6549001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 07:22:19 | 23.09.2022 07:50:00 | 0.4614 | 1 | 580 | 3 | 1 | 2 | 69 | 0 | 0 | 1.022 | 28.932 | 16.388 | 0 | 5.736 | 5.591 | 0 | 0 | 57.668
1439003 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8345391 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 06:54:54 | 23.09.2022 09:40:00 | 2.7517 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.469 | 0 | 0 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 27.525
1439002 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6762857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 06:51:10 | 23.09.2022 11:09:00 | 4.2972 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.716 | 0 | 53.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.754
1438995 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 06:40:15 | 23.09.2022 08:32:00 | 1.8625 | 0 | 110 | 8 | 0 | 9 | 27 | 1 | 0 | 0 | 37.282 | 183.133 | 0 | 126.998 | 29.588 | 644.877 | 0 | 1021.878
1439009 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 06:38:40 | 23.09.2022 10:08:00 | 3.4889 | 1 | 481 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.774 | 127.039 | 31.718 | 0 | 0.374 | 13.528 | 0 | 0 | 173.434
1438988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7033160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 06:29:03 | 23.09.2022 09:14:00 | 2.7492 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.403 | 0 | 3.994 | 0 | 2.364 | 0 | 0 | 19.761
1438955 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6986724 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 05:47:13 | 23.09.2022 08:35:00 | 2.7964 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.621 | 0 | 7.117 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 12.805
1439008 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR7096837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 05:44:07 | 23.09.2022 08:00:00 | 2.2647 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.668 | 0 | 0 | 0 | 4.988 | 0 | 0 | 60.656
1439015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6946339 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 05:41:40 | 23.09.2022 08:00:00 | 2.3056 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.518 | 0 | 0 | 0 | 10.192 | 0 | 0 | 17.71
1438935 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6894858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 04:22:40 | 23.09.2022 06:32:01 | 2.1558 | 0 | 654 | 3 | 3 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 184.702 | 0 | 0.263 | 383.668 | 19.005 | 0 | 0 | 587.638
1438844 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6929526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 01:10:22 | 23.09.2022 05:29:00 | 4.3106 | 0 | 39 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.713 | 0 | 93.252 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 135.474
1438929 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6699619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 01:08:27 | 23.09.2022 06:25:00 | 5.2758 | 1 | 253 | 56 | 7 | 3 | 25 | 0 | 0 | 13.15 | 178.858 | 2317.242 | 77.09 | 8.143 | 50.348 | 0 | 0 | 2644.831
1438828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 00:47:10 | 23.09.2022 06:06:00 | 5.3139 | 2 | 542 | 19 | 1 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0.823 | 332.69 | 336.21 | 4.683 | 15.628 | 99.135 | 0 | 0 | 789.169
1438813 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515942584 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.09.2022 00:20:53 | 23.09.2022 00:55:00 | 0.5686 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335
1438786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283928 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 23:41:28 | 23.09.2022 01:39:00 | 1.9589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
1438751 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 23:08:54 | 23.09.2022 00:27:13 | 1.3053 | 0 | 711 | 1 | 5 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 83.825 | 0 | 0 | 0 | 6.535 | 0 | 0 | 90.361
1438701 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO12504638 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 22:53:20 | 22.09.2022 23:17:54 | 0.4094 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.868 | 0 | 0 | 0 | 9.923 | 0 | 0 | 17.791
1438693 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6533264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 22:50:32 | 23.09.2022 01:01:00 | 2.1744 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.315
1438671 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7033160 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 22:41:41 | 23.09.2022 00:15:00 | 1.5553 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.396 | 0 | 2.315 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 12.964
1438628 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6621888 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 22:23:01 | 23.09.2022 00:39:00 | 2.2664 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.283 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 47.583
1438611 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6744678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 22:00:56 | 23.09.2022 00:40:00 | 2.6511 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 51.282 | 0 | 102.767 | 0 | 0 | 0 | 154.18
1438610 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8477010 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:38:12 | 23.09.2022 01:20:00 | 3.6967 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12
1438548 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:37:54 | 23.09.2022 01:46:23 | 4.1414 | 0 | 43 | 65 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.083 | 3212.686 | 0 | 741.914 | 0.255 | 0 | 0 | 3974.938
1438507 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10505459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:32:13 | 22.09.2022 23:30:00 | 1.9631 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021
1438602 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:29:20 | 23.09.2022 00:00:00 | 2.5111 | 2 | 717 | 50 | 91 | 40 | 69 | 9 | 0 | 10.207 | 499.461 | 4140.202 | 564.962 | 837.037 | 86.504 | 17.304 | 0 | 6155.677
1438501 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6699619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:28:43 | 23.09.2022 00:33:35 | 3.0811 | 1 | 253 | 56 | 7 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9.177 | 124.792 | 1517.984 | 55.094 | 5.685 | 37.981 | 0 | 0 | 1750.714
1438508 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7085428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:28:04 | 22.09.2022 22:05:00 | 0.6156 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.168 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 31.774
1438651 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7147142 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:27:24 | 22.09.2022 23:07:00 | 1.66 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.103 | 0 | 0.006 | 0 | 3.299 | 0 | 0 | 20.408
1438488 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6964502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:25:06 | 22.09.2022 23:02:00 | 1.615 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 6.943
1438481 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7020564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:22:31 | 22.09.2022 22:17:00 | 0.9081 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.714 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 7.799
1438475 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6533264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:21:13 | 22.09.2022 22:42:00 | 1.3464 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.805
1438620 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515955901 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:20:12 | 22.09.2022 22:12:15 | 0.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238
1438768 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:18:41 | 23.09.2022 00:43:00 | 3.4053 | 0 | 6 | 65 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.257 | 0 | 182.674 | 0 | 0 | 0 | 1939.931
1438464 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6993586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:17:47 | 23.09.2022 02:20:00 | 5.0369 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.473
1438450 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:13:12 | 22.09.2022 22:28:00 | 1.2467 | 0 | 16 | 20 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 217.349 | 0 | 57.009 | 6.436 | 0 | 0 | 280.967
1438614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 21:00:46 | 22.09.2022 22:43:00 | 1.7039 | 0 | 237 | 146 | 2 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 86.044 | 1711.372 | 12.905 | 601.263 | 4.657 | 0 | 0 | 2416.241
1438408 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:57:23 | 22.09.2022 22:30:00 | 1.5436 | 0 | 12 | 33 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.134
1438402 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6723955 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:41:29 | 23.09.2022 01:30:00 | 4.8086 | 0 | 456 | 1 | 0 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 246.692 | 141.595 | 0 | 98.66 | 113.548 | 0 | 0 | 600.495
1438428 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:35:15 | 22.09.2022 21:00:00 | 0.4125 | 7 | 17738 | 17 | 323 | 84 | 2687 | 12 | 15 | 0.617 | 872.841 | 5.414 | 17.404 | 267.882 | 249.465 | 179.262 | 5.733 | 1598.616
1438224 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE12306983 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:29:08 | 23.09.2022 00:00:00 | 3.5144 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.766
1438654 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:25:04 | 22.09.2022 23:34:00 | 3.1489 | 4 | 2153 | 2 | 16 | 10 | 216 | 0 | 0 | 73.253 | 699.551 | 23.448 | 0 | 241.875 | 92.969 | 0 | 0 | 1131.095
1438207 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:24:09 | 22.09.2022 20:55:57 | 0.53 | 0 | 766 | 0 | 25 | 7 | 155 | 14 | 0 | 0 | 52.357 | 0 | 6.979 | 31.301 | 10.893 | 207.8 | 0 | 309.331
1438211 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535269054 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:23:31 | 22.09.2022 21:20:00 | 0.9414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091
1438198 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7094274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:21:34 | 22.09.2022 22:43:00 | 2.3572 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.492
1438148 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:16:10 | 22.09.2022 22:50:00 | 2.5639 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.699 | 0 | 172.989 | 0 | 0 | 0 | 958.688
1438145 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535260224 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:14:58 | 22.09.2022 22:15:00 | 2.0006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444
1438221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7102183 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:08:14 | 22.09.2022 21:09:00 | 1.0128 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 25.982 | 0 | 1.25 | 0 | 8.733 | 0 | 0.011 | 35.976
1438089 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6755196 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:07:11 | 22.09.2022 23:27:00 | 3.3303 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.428 | 0 | 2.227 | 0 | 23.075 | 0 | 0 | 31.73
1438400 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7021044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 20:03:27 | 22.09.2022 21:39:00 | 1.5925 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
1438235 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:59:01 | 22.09.2022 21:45:00 | 1.7664 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100.605 | 0 | 0 | 0 | 13.851 | 0 | 0 | 114.456
1438050 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6774527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:55:27 | 22.09.2022 20:53:00 | 0.9592 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.361 | 0 | 0.266 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 4.742
1438027 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6776888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:50:32 | 22.09.2022 21:18:00 | 1.4578 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.968 | 0 | 11.357 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 19.586
1438005 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517213838 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:48:04 | 22.09.2022 20:15:00 | 0.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.119
1437962 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322226 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:33:37 | 22.09.2022 20:38:00 | 1.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
1438103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:31:34 | 22.09.2022 21:36:00 | 2.0739 | 2 | 116 | 77 | 3 | 24 | 32 | 2 | 0 | 10.127 | 88.585 | 1000.582 | 1.441 | 287.38 | 31.556 | 316.394 | 0 | 1736.065
1437913 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6698581 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:28:11 | 23.09.2022 00:23:00 | 4.9136 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.823 | 0 | 0 | 0 | 5.544 | 0 | 0 | 35.367
1438066 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11481411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:27:26 | 23.09.2022 01:07:00 | 5.6594 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0 | 0 | 59.039 | 0 | 0 | 215.438
1437907 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535175373 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:25:52 | 22.09.2022 21:24:00 | 1.9689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
1437873 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:19:17 | 22.09.2022 20:37:08 | 1.2975 | 0 | 603 | 11 | 14 | 21 | 70 | 3 | 0 | 0 | 173.126 | 75.979 | 22.992 | 139.658 | 44.914 | 67.472 | 0 | 524.142
1437848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8267668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:10:53 | 22.09.2022 20:47:00 | 1.6019 | 0 | 78 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.854 | 0 | 13.454 | 0 | 4.916 | 0 | 0 | 44.224
1438196 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7183732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:08:53 | 22.09.2022 20:21:44 | 1.2142 | 0 | 210 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.498 | 0 | 0.391 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 47.434
1437821 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO8374807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:04:33 | 23.09.2022 00:13:00 | 5.1408 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.503 | 0 | 0 | 0 | 59.688 | 0 | 0 | 130.191
1437805 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6676713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 19:00:27 | 22.09.2022 20:43:00 | 1.7092 | 0 | 63 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.304 | 0 | 0.541 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 10.27
1437796 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6918061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:59:28 | 22.09.2022 20:05:00 | 1.0922 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | 0 | 5.153
1438250 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6545982 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:55:12 | 23.09.2022 00:05:00 | 5.1633 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.659 | 0 | 0.278 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 64.592
1437754 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:48:26 | 22.09.2022 20:06:11 | 1.2958 | 0 | 53 | 78 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.021 | 855.24 | 0 | 129.5 | 12.157 | 0 | 0 | 1008.918
1437734 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:42:57 | 22.09.2022 19:17:00 | 0.5675 | 0 | 0 | 78 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226.573 | 0 | 35.749 | 0 | 1.422 | 0 | 263.744
1437662 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO12198808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:31:28 | 22.09.2022 18:55:02 | 0.3928 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.453
1437661 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:30:34 | 22.09.2022 21:56:00 | 3.4239 | 0 | 110 | 52 | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 106.098 | 1535.171 | 0.522 | 354.503 | 17.573 | 0 | 0 | 2013.867
1437634 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:30:25 | 22.09.2022 20:11:00 | 1.6764 | 0 | 250 | 29 | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 107.411 | 427.443 | 9.08 | 36.392 | 16.102 | 0 | 0 | 596.428
1437578 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515438176 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:16:25 | 22.09.2022 19:33:00 | 1.2764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
1437564 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:13:24 | 22.09.2022 19:21:34 | 1.1361 | 0 | 560 | 131 | 24 | 24 | 57 | 0 | 0 | 0 | 168.376 | 1002.107 | 52.419 | 138.555 | 28.94 | 0 | 0 | 1390.396
1437566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6962223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:13:02 | 23.09.2022 00:14:00 | 6.0161 | 0 | 161 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 137.843 | 0 | 1.273 | 0 | 20.253 | 0 | 0 | 159.369
1437558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6678776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:12:12 | 22.09.2022 18:41:00 | 0.48 | 0 | 216 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19.09 | 0 | 0.653 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 26.012
1437529 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6704360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:06:24 | 22.09.2022 23:33:00 | 5.4433 | 1 | 450 | 3 | 38 | 2 | 48 | 1 | 0 | 17.882 | 369.142 | 6.45 | 54.359 | 108.18 | 98.26 | 37.648 | 0 | 691.922
1437515 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:04:23 | 22.09.2022 19:07:00 | 1.0436 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 150.552 | 0 | 57.485 | 0.819 | 0 | 0 | 209.959
1437774 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6525765 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:01:12 | 22.09.2022 20:03:00 | 2.03 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.718 | 0 | 0 | 0 | 12.464 | 0 | 0 | 30.182
1437488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 18:00:23 | 22.09.2022 20:17:00 | 2.2769 | 0 | 2 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.332 | 0 | 257.18 | 0 | 0 | 0 | 1091.513
1437717 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6806623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:55:23 | 22.09.2022 19:16:00 | 1.3436 | 1 | 2119 | 8 | 0 | 5 | 156 | 0 | 3 | 0 | 585.61 | 19.176 | 0 | 51.352 | 104.992 | 0 | 1.424 | 762.554
1437721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516753539 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:53:22 | 22.09.2022 19:06:00 | 1.2106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804
1437503 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:53:01 | 22.09.2022 18:52:47 | 0.9961 | 4 | 1334 | 229 | 5 | 46 | 334 | 12 | 0 | 10.919 | 203.962 | 2548.994 | 8.91 | 738.68 | 97.104 | 22.764 | 0 | 3631.332
1437738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:52:18 | 22.09.2022 19:09:08 | 1.2806 | 2 | 307 | 1 | 26 | 9 | 62 | 1 | 0 | 0 | 74.416 | 0 | 33.166 | 132.568 | 31.689 | 0.864 | 0 | 272.703
1437382 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6594078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:42:52 | 22.09.2022 20:17:00 | 2.5689 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.118
1437374 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO11319870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:38:54 | 22.09.2022 18:31:00 | 0.8683 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11
1437359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6790383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:35:42 | 22.09.2022 23:10:00 | 5.5717 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107.503 | 0 | 0 | 0 | 17.065 | 0 | 0 | 124.567
1437549 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6595472 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:35:22 | 22.09.2022 20:37:00 | 3.0272 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.599 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 38.825
1437342 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515444053 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:31:05 | 22.09.2022 18:48:00 | 1.2819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341
1437333 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7027778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:28:14 | 22.09.2022 18:08:36 | 0.6728 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.243 | 0 | 1.447 | 0 | 72.67 | 0 | 83.36
1437324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11377336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:27:21 | 22.09.2022 19:20:00 | 1.8775 | 0 | 165 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 27.496
1437325 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517115864 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:27:03 | 22.09.2022 19:27:00 | 1.9992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416
1437318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282859 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:24:55 | 22.09.2022 20:08:00 | 2.7181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929
1437929 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6830648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:21:14 | 22.09.2022 19:41:00 | 2.3294 | 0 | 169 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.365 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 64.466
1437293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7005043 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:17:40 | 22.09.2022 19:25:00 | 2.1222 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 95.259 | 0 | 0 | 0 | 26.956 | 0 | 0 | 122.216
1437496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11228192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:13:21 | 22.09.2022 18:38:46 | 1.4236 | 0 | 879 | 1 | 4 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 156.147 | 0 | 0 | 0 | 35.941 | 0 | 0 | 192.088
1437253 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6674856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:12:21 | 22.09.2022 18:25:00 | 1.2108 | 1 | 2627 | 8 | 47 | 17 | 776 | 0 | 1 | 0 | 478.932 | 93.705 | 64.371 | 116.356 | 116.153 | 0 | 22.933 | 892.45
1437252 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6993586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:11:45 | 22.09.2022 18:26:00 | 1.2375 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.159
1437247 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:11:01 | 22.09.2022 19:03:00 | 1.8664 | 0 | 332 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 97.778 | 0 | 6.904 | 0 | 31.922 | 0 | 0 | 136.604
1437238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:07:00 | 22.09.2022 19:22:00 | 2.25 | 2 | 116 | 77 | 3 | 24 | 32 | 2 | 0 | 10.113 | 88.455 | 1100.455 | 1.636 | 332.042 | 35.744 | 481.552 | 0 | 2049.995
1437236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6832065 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:06:39 | 22.09.2022 18:06:00 | 0.9892 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.581 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | 0 | 15.28
1438081 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6535576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 17:04:54 | 22.09.2022 20:27:00 | 3.3683 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.506 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.676
1437241 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO6799543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:56:34 | 22.09.2022 18:00:28 | 1.065 | 0 | 456 | 0 | 0 | 1 | 485 | 0 | 1 | 0 | 70.752 | 0 | 0 | 3.52 | 201.208 | 0 | 0 | 275.48
1437241 | 2 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO7074033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:56:34 | 22.09.2022 21:15:05 | 4.3086 | 0 | 400 | 0 | 1 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 302.68 | 0 | 0 | 0 | 722.557 | 0 | 0 | 1025.237
1437208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11660760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:44:56 | 22.09.2022 17:44:00 | 0.9844 | 0 | 248 | 55 | 4 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 49.479 | 489.242 | 0.391 | 111.981 | 8.525 | 0 | 0 | 659.617
1437145 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6972578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:34:25 | 22.09.2022 18:01:00 | 1.4431 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.142 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 13.395
1438305 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:33:58 | 22.09.2022 20:44:59 | 4.1836 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.697 | 0 | 293.322 | 0 | 0 | 0 | 556.019
1437125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:32:19 | 22.09.2022 18:53:00 | 2.3447 | 0 | 505 | 3 | 53 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 302.444 | 36.766 | 105.196 | 5.341 | 134.452 | 0 | 0 | 584.199
1437084 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7045482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:25:18 | 22.09.2022 19:10:00 | 2.745 | 0 | 158 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.752 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 38.311
1437079 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6683061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:24:18 | 22.09.2022 18:58:00 | 2.5617 | 0 | 353 | 0 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 89.949 | 0 | 0.224 | 90.684 | 6.961 | 0 | 0 | 187.818
1437038 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR8991085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 16:15:18 | 22.09.2022 18:34:00 | 2.3117 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.134 | 0 | 1.53 | 0 | 4.008 | 0 | 0 | 36.673
1436922 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6575156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 15:46:12 | 22.09.2022 18:01:00 | 2.2467 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.498 | 0 | 0 | 0 | 6.296 | 0 | 0 | 31.795
1437203 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11146159 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 15:43:15 | 22.09.2022 18:42:22 | 2.9853 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 0 | 15.447 | 0 | 51.349 | 0 | 0 | 82.936
1436891 | 1 | AKSARAY | ESKİL | SDK Çıkışı | FUSE6765168 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.09.2022 15:36:44 | 22.09.2022 16:47:00 | 1.1711 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.058 | 0 | 0 | 0 | 24.082 | 0 | 0 | 36.14
1436879 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651204 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 15:35:03 | 22.09.2022 17:56:00 | 2.3492 | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.001 | 0 | 0.177 | 0 | 9.505 | 0 | 0 | 66.682
1436841 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6992189 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 15:22:43 | 22.09.2022 16:53:00 | 1.5047 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.988 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 5.365
1436731 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12789473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 15:05:49 | 22.09.2022 17:02:00 | 1.9364 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.593 | 0 | 2.504 | 0 | 6.867 | 0 | 0 | 19.964
1436665 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515409372 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 14:48:18 | 22.09.2022 15:54:00 | 1.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
1436833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6758421 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 14:45:08 | 22.09.2022 16:59:00 | 2.2311 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 193.418 | 0 | 0 | 0 | 663.287 | 0 | 0 | 856.705
1436641 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 14:38:12 | 22.09.2022 15:29:37 | 0.8569 | 0 | 553 | 32 | 0 | 19 | 36 | 16 | 0 | 0 | 51.296 | 253.033 | 0 | 351.333 | 33.503 | 298.436 | 0 | 987.601
1436629 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10843258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 14:30:00 | 22.09.2022 17:59:00 | 3.4833 | 1 | 691 | 0 | 1 | 1 | 169 | 1 | 0 | 0.279 | 451.644 | 0 | 4.47 | 58.602 | 207.506 | 0 | 0 | 722.501
1436712 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12913324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 14:15:49 | 22.09.2022 15:56:00 | 1.6697 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.721
1436483 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7739358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 13:48:07 | 22.09.2022 14:28:00 | 0.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | 6.041
1436440 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6944887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 13:30:58 | 22.09.2022 15:51:00 | 2.3339 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.531 | 0 | 0 | 0 | 6.949 | 0 | 0 | 77.48
1436438 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6940889 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 13:30:07 | 22.09.2022 18:28:00 | 4.9647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 297.67 | 0 | 259.1 | 557.458
1436378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 13:01:54 | 22.09.2022 15:14:10 | 2.2044 | 0 | 357 | 0 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 135.38 | 0 | 12.197 | 0 | 23.932 | 0 | 0 | 171.508
1436377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6733490 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 13:01:22 | 22.09.2022 14:50:00 | 1.8106 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.104 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 17.204
1436376 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12902270 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 13:01:02 | 22.09.2022 14:54:00 | 1.8828 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.631 | 0 | 0 | 0 | 5.059 | 0 | 0 | 33.69
1436374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6802211 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 13:00:29 | 22.09.2022 16:35:00 | 3.5753 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.903 | 0 | 5.868 | 0 | 26.242 | 0 | 0 | 64.012
1436371 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7121955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 13:00:16 | 22.09.2022 14:55:00 | 1.9122 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 2.487
1436370 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12901347 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 13:00:02 | 22.09.2022 16:56:00 | 3.9328 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 485.327 | 0 | 0 | 0 | 108.443 | 0 | 0 | 593.77
1436365 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6595626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 12:59:02 | 22.09.2022 13:17:34 | 0.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.726 | 0 | 0 | 0 | 5.726
1436396 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 12:51:58 | 22.09.2022 14:56:21 | 2.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.986 | 0 | 80.986
1436348 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 12:51:28 | 22.09.2022 13:27:00 | 0.5922 | 0 | 996 | 72 | 8 | 70 | 193 | 27 | 8 | 0 | 91.962 | 1642.447 | 6.902 | 466.612 | 45.099 | 755.795 | 32.916 | 3041.732
1436333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6648929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.09.2022 12:42:42 | 22.09.2022 13:52:36 | 1.165 | 0 | 632 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 118.838 | 0 | 0.213 | 0 | 12.587 | 0 | 0 | 131.639
1436327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6531341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 12:41:40 | 22.09.2022 17:29:00 | 4.7889 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.404
1436250 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535237829 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 11:43:46 | 22.09.2022 12:42:00 | 0.9706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
1436294 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7394529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 11:42:44 | 22.09.2022 14:46:35 | 3.0642 | 0 | 1 | 63 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.878 | 0 | 543.227 | 0 | 0 | 0 | 1787.105
1436212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515480658 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 11:35:10 | 22.09.2022 12:36:00 | 1.0139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593
1436127 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9022948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 11:05:22 | 22.09.2022 12:12:00 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.704 | 0 | 25.704
1436115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6595840 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 11:00:18 | 22.09.2022 12:46:15 | 1.7658 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.897
1436113 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6783386 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 11:00:16 | 22.09.2022 12:58:00 | 1.9622 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.159 | 0 | 0.017 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 13.348
1436073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11578256 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 10:46:32 | 22.09.2022 13:10:00 | 2.3911 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.923 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 3.98
1436222 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 10:30:21 | 22.09.2022 12:05:00 | 1.5775 | 0 | 2 | 25 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.224 | 0 | 151.635 | 0 | 0 | 0 | 405.859
1436038 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7102920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 10:30:20 | 22.09.2022 11:30:00 | 0.9944 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 21.16
1436192 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6905627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 10:28:23 | 22.09.2022 14:30:00 | 4.0269 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.122 | 0 | 0.822 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 31.544
1436362 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | LINE11213059 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 10:27:33 | 22.09.2022 13:07:00 | 2.6575 | 0 | 158 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.847 | 0 | 2.271 | 12.464 | 3.492 | 0 | 0 | 47.074
1436042 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6596511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 10:24:22 | 22.09.2022 11:54:00 | 1.4939 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.348 | 0 | 0 | 0 | 27.616 | 0 | 0 | 55.964
1436019 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8420197 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 10:20:40 | 22.09.2022 11:55:00 | 1.5722 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 17.667 | 0 | 0 | 0 | 48.324 | 0 | 0 | 65.99
1435968 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 10:00:36 | 22.09.2022 16:28:00 | 6.4567 | 0 | 350 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 244.656 | 0 | 10.072 | 0 | 111.394 | 0 | 0 | 366.121
1435966 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8038682 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 10:00:06 | 22.09.2022 12:59:00 | 2.9817 | 1 | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.348 | 8.647 | 0 | 0 | 1.357 | 0.547 | 0 | 0 | 17.899
1436122 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 09:45:06 | 22.09.2022 12:25:00 | 2.665 | 1 | 419 | 36 | 4 | 2 | 49 | 0 | 0 | 6.533 | 223.58 | 469.176 | 6.068 | 53.926 | 57.619 | 0 | 0 | 816.902
1435905 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6643954 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:32:08 | 22.09.2022 17:11:46 | 7.6606 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 177.58 | 0 | 0.306 | 0 | 657.709 | 0 | 0 | 835.595
1435897 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8725016 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:31:46 | 22.09.2022 18:30:00 | 8.9706 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 181.341 | 0 | 0 | 0 | 20.625 | 0 | 0 | 201.966
1435895 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:31:20 | 22.09.2022 17:30:00 | 7.9778 | 0 | 478 | 35 | 10 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 414.264 | 663.338 | 52.814 | 341.487 | 47.644 | 240.972 | 0 | 1760.519
1435894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 09:31:18 | 22.09.2022 10:39:00 | 1.1283 | 0 | 12 | 108 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661.079 | 52.943 | 548.791 | 0 | 0 | 0 | 3262.813
1435892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7128301 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:30:56 | 22.09.2022 17:29:00 | 7.9678 | 0 | 273 | 0 | 7 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 142.011 | 0 | 2.128 | 0 | 37.908 | 0 | 0 | 182.046
1435890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6794351 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:30:01 | 22.09.2022 17:26:00 | 7.9331 | 0 | 149 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 108.88 | 0 | 2.055 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 111.028
1435869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11604929 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 09:26:37 | 22.09.2022 14:40:10 | 5.2258 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.364
1435839 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:18:58 | 22.09.2022 16:51:00 | 7.5339 | 0 | 1108 | 0 | 11 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1121.828 | 0 | 10.289 | 38.602 | 422.793 | 0 | 0 | 1593.513
1435832 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515209876 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 09:15:20 | 22.09.2022 10:09:00 | 0.8944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
1435822 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395741 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 09:10:52 | 22.09.2022 10:36:00 | 1.4189 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.206 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 35.985
1435815 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:08:55 | 22.09.2022 13:54:58 | 4.7675 | 0 | 215 | 79 | 11 | 17 | 62 | 0 | 1 | 0 | 234.265 | 3157.642 | 51.593 | 710.417 | 204.28 | 0 | 0 | 4358.197
1435804 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:06:34 | 22.09.2022 16:09:43 | 7.0525 | 0 | 123 | 9 | 6 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 263.965 | 731.884 | 97.623 | 13.702 | 237.915 | 0 | 0 | 1345.089
1435770 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6604059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:03:39 | 22.09.2022 11:59:00 | 2.9225 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.765 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 22.361
1435769 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:03:10 | 22.09.2022 11:39:56 | 2.6128 | 0 | 665 | 0 | 9 | 2 | 110 | 1 | 0 | 0 | 237.259 | 0 | 8.917 | 62.264 | 116.896 | 54.105 | 0 | 479.441
1435769 | 2 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:03:10 | 22.09.2022 15:27:11 | 6.4003 | 0 | 2124 | 2 | 29 | 15 | 395 | 6 | 0 | 0 | 1675.297 | 68.538 | 49.182 | 1711.167 | 706.65 | 8132.67 | 0 | 12343.504
1435767 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12530352 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:02:30 | 22.09.2022 16:59:00 | 7.9417 | 0 | 184 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 143.877 | 0 | 11.672 | 0 | 33.585 | 0 | 0 | 189.134
1435982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7018413 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:01:00 | 22.09.2022 10:35:00 | 1.5667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.415 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 8.865
1435763 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6577054 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:57 | 22.09.2022 10:59:00 | 1.9675 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.884
1435761 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:48 | 22.09.2022 12:54:50 | 3.9006 | 1 | 4 | 102 | 0 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0.997 | 0 | 3953.259 | 0 | 1390.097 | 14.447 | 754.241 | 0 | 6113.041
1435762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6595833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:36 | 22.09.2022 10:57:08 | 1.9422 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.29
1435760 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6987306 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:34 | 22.09.2022 15:11:00 | 6.1739 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.56 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 19.753
1435759 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7130001 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 09:00:33 | 22.09.2022 10:13:00 | 1.2075 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0.539 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 1.026
1435757 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6577053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:32 | 22.09.2022 13:57:00 | 4.9411 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93.608 | 0 | 0 | 0 | 14.453 | 0 | 0 | 108.061
1435756 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645081 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:31 | 22.09.2022 11:56:00 | 2.9247 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.235 | 0 | 0 | 0 | 14.375 | 0 | 0 | 59.61
1435755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6802213 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:20 | 22.09.2022 12:28:00 | 3.4611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.787
1435754 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6752902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:13 | 22.09.2022 10:03:00 | 1.0464 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.679 | 0 | 14.243 | 0 | 3.717 | 0 | 0 | 30.638
1435750 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6704681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:00 | 22.09.2022 11:28:00 | 2.4667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.706 | 0 | 0 | 0 | 8.627 | 0 | 0 | 41.332
1435838 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR11795850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:00 | 22.09.2022 12:05:00 | 3.0833 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 197.499 | 0 | 0 | 0 | 81.98 | 0 | 0 | 279.48
1435751 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6552729 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 09:00:00 | 22.09.2022 16:59:00 | 7.9833 | 1 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.192 | 0 | 68.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.219
1435735 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:49:18 | 22.09.2022 12:45:00 | 3.9283 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910.451
1435732 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6558542 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:48:53 | 22.09.2022 10:06:00 | 1.2853 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 4.406
1435731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10352441 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:47:51 | 22.09.2022 15:18:00 | 6.5025 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.952
1435706 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6988232 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:37:45 | 22.09.2022 12:31:00 | 3.8875 | 0 | 156 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93.345 | 0 | 6.649 | 0 | 16.426 | 0 | 0 | 116.42
1435698 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6612795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.09.2022 08:30:52 | 22.09.2022 12:00:00 | 3.4856 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.976 | 0 | 0 | 0 | 5.683 | 0 | 0 | 41.659
1435696 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10254864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:28:50 | 22.09.2022 10:36:00 | 2.1194 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.427 | 0 | 74.211 | 0 | 0 | 0 | 204.639
1435749 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7088372 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:28:50 | 22.09.2022 12:07:00 | 3.6361 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.397 | 0 | 3.892 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 13.514
1435690 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6531515 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:26:41 | 22.09.2022 09:24:00 | 0.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.817 | 0 | 0 | 3.817
1435668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517290729 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:13:18 | 22.09.2022 18:17:00 | 10.0617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.514
1435878 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6659025 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:13:05 | 22.09.2022 11:13:00 | 2.9986 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.477 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 10.755
1435768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:12:38 | 22.09.2022 11:16:00 | 3.0561 | 1 | 519 | 26 | 13 | 22 | 104 | 4 | 0 | 0.323 | 156.382 | 908.108 | 109.583 | 598.719 | 71.322 | 2325.203 | 0 | 4169.641
1435727 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11030055 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:04:33 | 22.09.2022 09:19:00 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256
1435659 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6911498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:04:31 | 22.09.2022 14:09:00 | 6.0747 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.916 | 0 | 26.51 | 0 | 13.495 | 0 | 0 | 53.922
1435748 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6535579 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:02:00 | 22.09.2022 09:09:00 | 1.1167 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.097 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.393
1435654 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6922444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 08:01:35 | 22.09.2022 09:25:00 | 1.3903 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.047 | 74.143 | 5.167 | 89.404 | 9.201 | 65.269 | 0 | 243.23
1435708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6946954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:38:48 | 22.09.2022 09:55:00 | 2.27 | 0 | 268 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 88.346 | 0 | 0.191 | 0 | 13.561 | 0 | 0 | 102.097
1435598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:35:20 | 22.09.2022 09:24:00 | 1.8111 | 2 | 8 | 24 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 43.305 | 0 | 849.31 | 0 | 639.789 | 0 | 0 | 0 | 1532.403
1435552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6637635 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:25:38 | 22.09.2022 09:16:00 | 1.8394 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.498
1435548 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6918721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:25:12 | 22.09.2022 08:32:00 | 1.1133 | 0 | 246 | 3 | 14 | 6 | 169 | 1 | 0 | 0 | 30.033 | 13.264 | 4.025 | 47.521 | 43.287 | 71.228 | 0 | 209.357
1435544 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020489 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:23:25 | 22.09.2022 10:25:00 | 3.0264 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.709 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.216
1435528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:15:22 | 22.09.2022 09:40:41 | 2.4219 | 0 | 1 | 31 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.581 | 0 | 82.699 | 0 | 0 | 0 | 504.28
1435800 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7021044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:08:44 | 22.09.2022 09:09:36 | 2.0144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504
1435495 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8949658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:04:09 | 22.09.2022 09:53:00 | 2.8142 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.237 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 29.093
1435493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 07:02:54 | 22.09.2022 09:45:00 | 2.7017 | 0 | 0 | 166 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.453 | 209.696 | 51.901 | 16.011 | 0 | 0 | 1476.062
1435859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 06:45:32 | 22.09.2022 09:57:00 | 3.1911 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210.721 | 0 | 187.284 | 0 | 0 | 0 | 1398.005
1435407 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6924393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 06:28:47 | 22.09.2022 08:45:00 | 2.2703 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 9.616 | 0 | 0 | 11.605
1435415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 06:27:30 | 22.09.2022 06:58:02 | 0.5089 | 0 | 777 | 0 | 13 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 61.989 | 0 | 5.147 | 11.204 | 51.005 | 0 | 0 | 129.345
1435375 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6933160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 06:03:18 | 22.09.2022 07:38:00 | 1.5783 | 0 | 442 | 0 | 8 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 148.129 | 0 | 6.82 | 18.137 | 21.456 | 0 | 0 | 194.542
1435342 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6783786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 05:50:01 | 22.09.2022 12:01:00 | 6.1831 | 0 | 6 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 1010.977 | 0 | 99.152 | 0.014 | 0 | 0 | 1113.352
1435331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905766 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 05:34:57 | 22.09.2022 07:30:00 | 1.9175 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.537 | 0 | 5.383 | 0 | 8.913 | 0 | 0 | 38.833
1435438 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7126377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 05:20:37 | 22.09.2022 07:16:00 | 1.9231 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.258 | 0 | 0.442 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 5.638
1435411 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6626188 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 05:09:12 | 22.09.2022 10:15:00 | 5.0967 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.733 | 0 | 0.034 | 0 | 4.099 | 0 | 0 | 37.865
1435260 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO10731264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 02:30:46 | 22.09.2022 03:11:00 | 0.6706 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.017 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 12.33
1435170 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO10731264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 01:51:33 | 22.09.2022 02:17:00 | 0.4242 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.664 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 7.865
1435246 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058607 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 01:43:55 | 22.09.2022 02:37:00 | 0.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0.758
1435292 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10198947 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 01:33:24 | 22.09.2022 03:55:00 | 2.36 | 1 | 418 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14.483 | 116.439 | 2.17 | 1.09 | 0 | 21.082 | 0 | 0 | 155.263
1435311 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 01:07:51 | 22.09.2022 05:44:56 | 4.6181 | 2 | 225 | 4 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 22.776 | 133.821 | 21.806 | 3.038 | 0.737 | 20.437 | 0 | 0 | 202.615
1435071 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6594078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 00:51:36 | 22.09.2022 05:22:00 | 4.5067 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.444
1435043 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 00:44:18 | 22.09.2022 06:02:00 | 5.295 | 0 | 153 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.278 | 40.593 | 3.727 | 90.118 | 1.514 | 0 | 0 | 231.229
1435031 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6992189 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 00:40:23 | 22.09.2022 04:49:00 | 4.1436 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.569 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 12.642
1435138 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.09.2022 00:39:10 | 22.09.2022 02:59:54 | 2.3456 | 4 | 1930 | 53 | 288 | 10 | 201 | 0 | 0 | 17.824 | 500.809 | 293.336 | 375.927 | 135.747 | 75.764 | 0 | 0 | 1399.408
1435259 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10902349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 00:31:57 | 22.09.2022 03:44:00 | 3.2008 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.149 | 0 | 11.181 | 0 | 18.062 | 0 | 0 | 72.392
1434947 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515479466 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 00:08:07 | 22.09.2022 00:52:00 | 0.7314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
1434939 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.09.2022 00:02:52 | 22.09.2022 00:04:26 | 0.0261 | 0 | 145 | 1 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 0.072 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 1.859
1434905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12577201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 23:50:55 | 22.09.2022 00:19:28 | 0.4758 | 11 | 9569 | 38 | 467 | 98 | 802 | 6 | 0 | 10.468 | 592.827 | 153.989 | 166.164 | 686.037 | 187.457 | 1282.271 | 0 | 3079.214
1434854 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 23:39:10 | 22.09.2022 00:29:00 | 0.8306 | 2 | 717 | 50 | 91 | 40 | 69 | 9 | 0 | 3.077 | 150.496 | 1419.387 | 175.284 | 259.674 | 25.398 | 5.255 | 0 | 2038.571
1435139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 23:20:46 | 22.09.2022 03:00:00 | 3.6539 | 3 | 465 | 51 | 37 | 41 | 58 | 5 | 0 | 4.154 | 269.184 | 1331.168 | 185.159 | 1779.445 | 55.382 | 1052.318 | 0 | 4676.809
1434712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6914393 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:57:43 | 22.09.2022 02:52:00 | 3.9047 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.724 | 0 | 0.113 | 0 | 2.445 | 0 | 0 | 32.282
1434703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6672705 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:37:24 | 22.09.2022 01:23:26 | 2.7672 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.864 | 0 | 0 | 0 | 15.873 | 0 | 0 | 101.737
1434645 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7401204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:33:14 | 21.09.2022 23:30:00 | 0.9461 | 1 | 95 | 6 | 6 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0.027 | 20.121 | 28.602 | 6.002 | 14.121 | 44.081 | 0 | 0 | 112.955
1434642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:31:17 | 22.09.2022 00:57:00 | 2.4286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.302 | 0 | 23.302
1434585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:19:05 | 21.09.2022 22:39:55 | 0.3472 | 10 | 6826 | 137 | 142 | 57 | 1138 | 1 | 0 | 7.189 | 394.494 | 369.465 | 49.193 | 129.076 | 160.055 | 6.195 | 0 | 1115.668
1434570 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979621 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:11:10 | 21.09.2022 23:15:00 | 1.0639 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 3.575
1434551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:06:04 | 22.09.2022 01:30:00 | 3.3989 | 0 | 5 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.668 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 796.093
1434569 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:05:04 | 21.09.2022 22:51:57 | 0.7814 | 1 | 444 | 29 | 7 | 28 | 74 | 4 | 0 | 1.544 | 55.604 | 1063.805 | 3.464 | 193.095 | 15.221 | 0 | 0 | 1332.732
1434693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12260510 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 22:04:34 | 21.09.2022 23:31:00 | 1.4406 | 0 | 525 | 40 | 14 | 19 | 85 | 0 | 0 | 0 | 111.863 | 1967.503 | 24.844 | 588.557 | 13.552 | 0 | 0 | 2706.319
1434492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6993187 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:53:25 | 22.09.2022 03:14:00 | 5.3431 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.021 | 0 | 0 | 0 | 423.206 | 0 | 0 | 451.226
1435087 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:46:56 | 22.09.2022 01:53:00 | 4.1011 | 4 | 2153 | 2 | 16 | 10 | 216 | 0 | 0 | 85.185 | 813.178 | 30.356 | 0 | 289.188 | 102.396 | 0 | 0 | 1320.303
1434454 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO12375502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:44:10 | 22.09.2022 00:45:00 | 3.0139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.997
1434455 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6618873 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:43:17 | 22.09.2022 01:01:00 | 3.2953 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.784 | 0 | 0 | 0 | 19.849 | 0 | 0 | 71.634
1434453 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515467021 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:43:17 | 21.09.2022 22:10:00 | 0.4453 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 2.21
1434428 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:36:05 | 22.09.2022 02:39:14 | 5.0525 | 0 | 288 | 5 | 26 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 372.107 | 45.882 | 76.536 | 254.071 | 90.841 | 119.072 | 0 | 958.511
1434412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:32:01 | 22.09.2022 06:30:00 | 8.9664 | 1 | 519 | 26 | 13 | 22 | 104 | 4 | 0 | 1.05 | 500.201 | 2273.517 | 163.484 | 1226.408 | 121.58 | 2370.541 | 0 | 6656.78
1434409 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:28:01 | 21.09.2022 22:04:38 | 0.6103 | 0 | 656 | 577 | 13 | 80 | 174 | 1 | 1 | 0 | 94.006 | 2813.521 | 4.633 | 292.59 | 38.478 | 0.671 | 0 | 3243.899
1434409 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:28:01 | 21.09.2022 22:36:35 | 1.1428 | 0 | 74 | 71 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.893 | 469.622 | 0 | 16.201 | 15.791 | 0 | 0 | 524.507
1434759 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6689193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:25:44 | 21.09.2022 23:26:00 | 2.0044 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.166 | 0 | 0 | 0 | 7.327 | 0 | 0 | 18.492
1434513 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6907362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:23:23 | 21.09.2022 23:12:53 | 1.825 | 0 | 7 | 41 | 1 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1148.788 | 0 | 291.147 | 0 | 7.173 | 0 | 1447.108
1434337 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12494041 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 21:05:55 | 21.09.2022 22:00:00 | 0.9014 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.203 | 0 | 0 | 0 | 7.544 | 0 | 0 | 49.747
1434307 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6618869 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 20:32:57 | 21.09.2022 21:35:00 | 1.0342 | 0 | 252 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.869 | 0 | 0 | 0 | 10.879 | 0 | 0 | 45.749
1434237 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6595472 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 20:25:56 | 21.09.2022 21:22:00 | 0.9344 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.547 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 12.615
1434232 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515807562 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 20:20:16 | 21.09.2022 22:00:00 | 1.6622 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | 4.683
1434222 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6841073 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 20:15:39 | 21.09.2022 22:44:00 | 2.4725 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.003 | 0 | 0 | 0 | 8.992 | 0 | 0 | 33.995
1434216 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12173062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 20:09:16 | 21.09.2022 20:40:00 | 0.5122 | 0 | 2394 | 2 | 105 | 9 | 394 | 23 | 1 | 0 | 116.876 | 11.344 | 3.835 | 33.523 | 32.092 | 399.432 | 0 | 597.101
1434187 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 19:48:04 | 21.09.2022 21:09:00 | 1.3489 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.435 | 0 | 17.545 | 0 | 0 | 0 | 64.979
1434382 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 19:39:15 | 21.09.2022 22:13:00 | 2.5625 | 0 | 17 | 11 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.831 | 66.919 | 113.577 | 2.31 | 38.133 | 0 | 0 | 279.77
1434188 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6554813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 19:38:46 | 21.09.2022 21:21:49 | 1.7175 | 0 | 1238 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 189.793 | 0 | 0 | 0 | 41.53 | 0 | 0 | 231.322
1434192 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6786051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 19:37:19 | 21.09.2022 21:22:13 | 1.7483 | 0 | 824 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 175.975 | 0 | 0 | 170.355 | 21.498 | 0 | 0 | 367.828
1434117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982829 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 19:24:24 | 21.09.2022 19:27:15 | 0.0475 | 0 | 16 | 107 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 42.986 | 0.024 | 5.303 | 0.003 | 0 | 0 | 48.341
1434103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6551255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 19:19:27 | 21.09.2022 20:26:42 | 1.1208 | 0 | 1085 | 16 | 12 | 28 | 303 | 3 | 1 | 0 | 273.429 | 161.399 | 32.761 | 319.932 | 218.376 | 28.071 | 0 | 1033.968
1434103 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6551255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 19:19:27 | 21.09.2022 21:00:58 | 1.6919 | 0 | 92 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42.323 | 23.103 | 2.283 | 0.667 | 42.718 | 0 | 0 | 111.093
1434091 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR12666090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 19:11:27 | 21.09.2022 20:07:00 | 0.9258 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.556 | 0 | 8.152 | 0 | 18.695 | 0 | 0 | 34.403
1434071 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12839222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:59:00 | 21.09.2022 19:22:00 | 0.3833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44
1434046 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944739 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:48:35 | 21.09.2022 20:31:00 | 1.7069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.124
1434045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7130346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:43:53 | 21.09.2022 19:23:00 | 0.6519 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 260 | 2 | 8 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 10.276 | 93.402 | 20.901 | 28.958 | 154.346
1434678 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6911501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:41:51 | 21.09.2022 20:30:00 | 1.8025 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.332 | 0 | 0.161 | 0 | 9.828 | 0 | 0 | 15.321
1433917 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:33:10 | 21.09.2022 19:03:00 | 0.4972 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.606 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | 0 | 28.071
1433874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6840882 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:27:33 | 21.09.2022 20:26:00 | 1.9742 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.616 | 0 | 5.955 | 0 | 16.192 | 0 | 0 | 25.762
1433867 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8815662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:25:52 | 21.09.2022 19:24:00 | 0.9689 | 0 | 1354 | 8 | 70 | 16 | 294 | 1 | 1 | 0 | 243.415 | 46.132 | 5.639 | 111.765 | 171.502 | 57.914 | 23.773 | 660.141
1433849 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6618650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:17:52 | 21.09.2022 21:16:00 | 2.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.691 | 0 | 71.691
1433830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6598799 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 18:11:30 | 21.09.2022 20:07:00 | 1.925 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 20.451 | 0 | 0 | 20.479
1433811 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6991364 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 17:57:41 | 21.09.2022 20:39:00 | 2.6886 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.374 | 0 | 0 | 0 | 5.944 | 0 | 0 | 10.319
1433763 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 17:29:49 | 21.09.2022 17:55:57 | 0.4356 | 1 | 3405 | 0 | 157 | 28 | 988 | 12 | 21 | 0 | 157.585 | 0 | 11.468 | 91.215 | 111.367 | 794.421 | 97.853 | 1263.908
1433763 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 17:29:49 | 21.09.2022 18:00:00 | 0.5031 | 0 | 1590 | 0 | 25 | 5 | 411 | 6 | 28 | 0 | 130.893 | 0 | 6.373 | 30.361 | 121.933 | 219.293 | 127.74 | 636.593
1433763 | 3 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 17:29:49 | 21.09.2022 18:05:00 | 0.5864 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0.927 | 9.704 | 1.565 | 0 | 0 | 12.769
1433763 | 4 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 17:29:49 | 21.09.2022 18:08:00 | 0.6364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 3.51
1433763 | 5 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 17:29:49 | 21.09.2022 18:11:00 | 0.6864 | 0 | 4266 | 2 | 11 | 30 | 760 | 3 | 1 | 0 | 265.544 | 0 | 2.19 | 142.599 | 86.044 | 10.549 | 1.307 | 508.233
1433763 | 6 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 17:29:49 | 21.09.2022 18:17:00 | 0.7864 | 0 | 3744 | 2 | 148 | 18 | 970 | 29 | 19 | 0 | 358.565 | 18.375 | 7.111 | 395.553 | 181.821 | 1240.463 | 130.855 | 2332.742
1433633 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 17:17:44 | 21.09.2022 18:06:00 | 0.8044 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.762
1433594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890164 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 17:00:07 | 21.09.2022 18:30:00 | 1.4981 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.53 | 0 | 1.191 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 37.196
1434204 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | BR6787085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 16:46:07 | 21.09.2022 20:14:00 | 3.4647 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.628 | 0 | 0 | 0 | 13.491 | 0 | 0 | 47.12
1433578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 16:44:40 | 21.09.2022 18:22:00 | 1.6222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 260 | 2 | 8 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 27.026 | 244.516 | 76.227 | 107.482 | 456.995
1433570 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922152 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 16:39:44 | 21.09.2022 19:16:00 | 2.6044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342
1433544 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11555141 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 16:15:06 | 21.09.2022 17:35:00 | 1.3317 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 7.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.13
1433540 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO10764365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 16:13:05 | 21.09.2022 17:20:00 | 1.1153 | 0 | 219 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.681 | 0 | 0 | 25.557 | 4.287 | 0 | 0 | 60.525
1433478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6745639 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 15:30:18 | 21.09.2022 16:30:00 | 0.995 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.738 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 6.909
1433477 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824837 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 15:30:01 | 21.09.2022 16:52:00 | 1.3664 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.864 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 17.134
1433459 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 15:12:03 | 21.09.2022 15:50:00 | 0.6325 | 1 | 0 | 253 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 891.927 | 0 | 65.931 | 0 | 0 | 0 | 959.425
1433446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7036690 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 15:00:00 | 21.09.2022 18:02:00 | 3.0333 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 72.729 | 0 | 0 | 0 | 59.264 | 0 | 0 | 131.993
1433445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 14:52:02 | 21.09.2022 15:37:49 | 0.7631 | 10 | 912 | 6 | 23 | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 174.802 | 15.286 | 18.852 | 13.836 | 97.215 | 0 | 0 | 319.991
1433445 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 14:52:02 | 21.09.2022 18:33:00 | 3.6828 | 16 | 12 | 430 | 21 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3.099 | 0 | 5263.982 | 200.469 | 463.085 | 0 | 0 | 0 | 5930.635
1433351 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7063777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 14:05:27 | 21.09.2022 15:06:00 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.167 | 0 | 0 | 0 | 81.167
1433345 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6819049 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 14:01:11 | 21.09.2022 17:47:00 | 3.7636 | 0 | 299 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 161.794 | 0 | 0 | 0 | 142.516 | 0 | 0 | 304.311
1433343 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6971337 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 14:00:07 | 21.09.2022 16:54:00 | 2.8981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 3.906 | 0 | 0 | 4.956
1433328 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6706210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.09.2022 13:40:10 | 21.09.2022 15:02:00 | 1.3639 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 17.661 | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 0 | 0 | 36.071
1433335 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6870480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 13:37:15 | 21.09.2022 19:12:00 | 5.5792 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.509 | 0 | 99.123 | 0 | 0 | 0 | 826.633
1433284 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044140 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 13:31:51 | 21.09.2022 18:28:00 | 4.9358 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 194.945 | 0 | 0 | 0 | 38.175 | 0 | 0 | 233.121
1433282 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044141 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 13:31:14 | 21.09.2022 18:27:00 | 4.9294 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 201.839 | 0 | 0 | 0 | 10.037 | 0 | 0 | 211.877
1433280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10793892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 13:28:58 | 21.09.2022 15:43:00 | 2.2339 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.037 | 0 | 43.05 | 0 | 36.175 | 0 | 0 | 103.262
1433272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7005071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 13:17:57 | 21.09.2022 13:52:26 | 0.5747 | 0 | 2434 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 250.04 | 0 | 0 | 0 | 55.942 | 0 | 12.535 | 318.517
1433272 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8718489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 13:17:57 | 21.09.2022 13:55:58 | 0.6336 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 85.582 | 0 | 0 | 0 | 16.037 | 0 | 0 | 101.618
1433245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11578571 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 13:00:25 | 21.09.2022 15:00:00 | 1.9931 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.833 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 13.241
1433244 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6820628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 13:00:08 | 21.09.2022 17:05:00 | 4.0811 | 0 | 782 | 0 | 2 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 562.928 | 0 | 9.439 | 0 | 483.698 | 0 | 0 | 1056.065
1433246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR6572601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 13:00:07 | 21.09.2022 14:34:00 | 1.5647 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.716 | 0 | 0.08 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 14.926
1433221 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6561118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 12:36:17 | 21.09.2022 13:20:16 | 0.7331 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.637 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 16.715
1433208 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515920090 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 12:18:54 | 21.09.2022 13:34:00 | 1.2517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68
1433200 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7097042 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 12:07:19 | 21.09.2022 13:27:00 | 1.3281 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78
1433197 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6678198 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 12:05:42 | 21.09.2022 15:04:00 | 2.9717 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.627 | 0 | 19.929 | 0 | 8.186 | 0 | 0 | 42.743
1433196 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515950550 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 12:05:02 | 21.09.2022 13:35:00 | 1.4994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
1433199 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6664986 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 12:00:00 | 21.09.2022 15:03:00 | 3.05 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.673 | 0 | 14.35 | 0 | 6.322 | 0 | 0 | 56.346
1433152 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 11:30:53 | 21.09.2022 13:05:09 | 1.5711 | 0 | 377 | 0 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 84.492 | 0 | 2.179 | 8.208 | 16.629 | 0 | 0 | 111.507
1433160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7756947 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 11:27:52 | 21.09.2022 13:26:00 | 1.9689 | 0 | 638 | 5 | 5 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 97.002 | 59.011 | 9.915 | 44.845 | 11.723 | 0 | 0 | 222.497
1433093 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 11:08:50 | 21.09.2022 13:25:15 | 2.2736 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.528 | 0 | 8.885 | 0 | 0 | 0 | 63.413
1433090 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR12091562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 11:07:52 | 21.09.2022 11:46:00 | 0.6356 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.883 | 0 | 17.921 | 0 | 3.036 | 0 | 0 | 24.841
1433081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7095275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 11:05:28 | 21.09.2022 16:28:00 | 5.3756 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 26.422 | 0 | 0 | 0 | 80.096 | 0 | 0 | 106.518
1433062 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7095734 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 11:00:14 | 21.09.2022 13:03:07 | 2.0481 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.162 | 0 | 0 | 0 | 17.161 | 0 | 0 | 37.324
1432933 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | BR6844696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 11:00:00 | 21.09.2022 17:29:00 | 6.4833 | 0 | 207 | 0 | 4 | 0 | 27 | 14 | 1 | 0 | 97.839 | 0 | 10.523 | 0 | 7.281 | 127.085 | 0 | 242.728
1433053 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817969 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 10:56:03 | 21.09.2022 12:28:00 | 1.5325 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.669 | 0 | 0 | 0 | 14.544 | 0 | 0 | 17.213
1432986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6795353 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 10:13:46 | 21.09.2022 11:00:00 | 0.7706 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.009 | 0 | 0.404 | 0 | 3.868 | 0 | 0 | 9.281
1432971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6791771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 10:01:04 | 21.09.2022 10:53:00 | 0.8656 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 21.769
1432970 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR10988023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 10:00:59 | 21.09.2022 13:55:00 | 3.9003 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.645 | 0 | 0 | 0 | 10.986 | 0 | 0 | 96.631
1432968 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6921042 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 10:00:13 | 21.09.2022 15:39:00 | 5.6464 | 0 | 274 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 98.815 | 0 | 0.249 | 0 | 5.795 | 0 | 0 | 104.858
1432965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10505967 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 10:00:00 | 21.09.2022 18:26:00 | 8.4333 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66.043 | 0 | 1.241 | 0 | 33.878 | 0 | 0 | 101.161
1432977 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6659560 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 10:00:00 | 21.09.2022 13:54:00 | 3.9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.573 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 17.874
1432957 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 09:51:40 | 21.09.2022 10:47:00 | 0.9222 | 0 | 9 | 26 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 325.614 | 0.157 | 53.902 | 3.615 | 0 | 0 | 383.84
1432956 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6658961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 09:49:47 | 21.09.2022 11:01:11 | 1.19 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.746 | 0 | 0 | 0 | 20.936 | 0 | 0 | 39.682
1432950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12349736 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 09:46:48 | 21.09.2022 12:09:00 | 2.37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.528 | 0 | 0 | 0 | 591.633 | 0 | 685.161
1432941 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7135435 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 09:39:49 | 21.09.2022 12:49:00 | 3.1531 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.741 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 46.954
1432936 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516181632 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 09:35:55 | 21.09.2022 10:04:00 | 0.4681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0.484
1432927 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:32:31 | 21.09.2022 17:30:00 | 7.9581 | 1 | 929 | 68 | 134 | 11 | 109 | 0 | 0 | 20.129 | 708.229 | 6059.215 | 279.024 | 273.323 | 127.188 | 0 | 0 | 7467.107
1432925 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6635513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:30:24 | 21.09.2022 16:56:00 | 7.4267 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 31.02 | 0 | 0 | 52.49
1432924 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6635518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:30:24 | 21.09.2022 16:54:00 | 7.3933 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 349.872 | 0 | 0 | 0 | 69.687 | 0 | 0.02 | 419.579
1432923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6595275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:30:01 | 21.09.2022 17:23:00 | 7.8831 | 1 | 701 | 8 | 55 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 743.071 | 565.582 | 626.823 | 308.573 | 220.88 | 0 | 0 | 2464.93
1432922 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6635521 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:30:00 | 21.09.2022 16:57:00 | 7.45 | 0 | 385 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 320.062 | 39.685 | 0 | 132.5 | 64.018 | 0 | 0 | 556.264
1432893 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12847909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 09:10:20 | 21.09.2022 09:43:00 | 0.5444 | 1 | 582 | 0 | 20 | 4 | 221 | 0 | 1 | 1.268 | 48.943 | 0 | 3.886 | 23.485 | 27.068 | 0 | 8.082 | 112.733
1432883 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6539280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:04:00 | 21.09.2022 13:59:00 | 4.9167 | 0 | 152 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102.153 | 0 | 8.612 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 110.885
1432881 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7058540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:01:53 | 21.09.2022 16:27:00 | 7.4186 | 0 | 360 | 0 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 558.759 | 0 | 15.287 | 131.731 | 335.928 | 0 | 0 | 1041.705
1432880 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11544940 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:01:40 | 21.09.2022 12:59:00 | 3.9556 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.756
1432879 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:01:26 | 21.09.2022 15:22:00 | 6.3428 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.614 | 0 | 69.476 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 113.494
1432878 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6850803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:59 | 21.09.2022 15:31:00 | 6.5003 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 200.586 | 0 | 0 | 0 | 12.282 | 0 | 0 | 212.868
1432877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12668810 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:57 | 21.09.2022 11:59:00 | 2.9675 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.821 | 0 | 3.006 | 0 | 8.681 | 0 | 0 | 23.508
1432876 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6638209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:43 | 21.09.2022 11:58:00 | 2.9547 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.905 | 0 | 0.111 | 0 | 9.296 | 0 | 0 | 34.312
1432875 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6719444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:41 | 21.09.2022 11:57:06 | 2.9403 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.336 | 0 | 0.533 | 0 | 16.831 | 0 | 0 | 37.7
1432874 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6956841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:32 | 21.09.2022 15:18:00 | 6.2911 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.016 | 0 | 3.998 | 0 | 33.761 | 0 | 0 | 99.776
1432873 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:20 | 21.09.2022 16:50:00 | 7.8278 | 0 | 33 | 54 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.615
1432871 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7082823 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:04 | 21.09.2022 10:00:00 | 0.9989 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 4.027
1432870 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6549075 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:02 | 21.09.2022 13:02:55 | 4.0481 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.697 | 0 | 0 | 0 | 28.307 | 0 | 0 | 67.004
1432868 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6598383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:02 | 21.09.2022 15:02:00 | 6.0328 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 87.113 | 0 | 30.616 | 0 | 102.902 | 0 | 0 | 220.632
1432867 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932365 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:00 | 21.09.2022 12:52:00 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.048 | 0 | 0 | 5.048
1432869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6884718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.09.2022 09:00:00 | 21.09.2022 14:45:00 | 5.75 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.394 | 0 | 39.989 | 0 | 2.429 | 0 | 0 | 49.812
1432865 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9258407 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 08:25:42 | 21.09.2022 09:32:00 | 1.105 | 2 | 385 | 17 | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 5.116 | 43.404 | 115.622 | 18.277 | 6.158 | 6.089 | 0 | 0 | 194.665
1432853 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6990568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 08:09:50 | 21.09.2022 08:57:00 | 0.7861 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.539 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 15.91
1432726 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6630844 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 07:58:04 | 21.09.2022 12:34:00 | 4.5989 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.126 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 8.942
1432719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6618395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.09.2022 07:53:11 | 21.09.2022 11:21:00 | 3.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.467 | 0 | 1.387 | 13.854
1432837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 07:31:42 | 21.09.2022 08:30:00 | 0.9717 | 1 | 120 | 0 | 6 | 3 | 48 | 1 | 1 | 58.152 | 16.022 | 0 | 0.869 | 14.731 | 11.989 | 42.248 | 8.133 | 152.144
1432705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 07:31:38 | 21.09.2022 07:55:00 | 0.3894 | 0 | 301 | 0 | 4 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 16.818 | 0 | 1.16 | 0 | 5.071 | 0 | 0 | 23.049
1432705 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6984740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 07:31:38 | 21.09.2022 08:44:14 | 1.21 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 103.222 | 0 | 0 | 0 | 75.596 | 0 | 0 | 178.817
1432651 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7097212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 07:28:26 | 21.09.2022 09:22:00 | 1.8928 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.259 | 0 | 0 | 0 | 3.959 | 0 | 0 | 19.218
1432852 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR11297004 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 07:03:41 | 21.09.2022 08:41:00 | 1.6219 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.146
1432576 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515240687 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.09.2022 04:59:26 | 21.09.2022 08:19:00 | 3.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.726 | 0 | 0 | 9.726
1432487 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7107014 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 23:28:47 | 20.09.2022 23:49:00 | 0.3369 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 12.954 | 0 | 0 | 13.367
1432459 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9209470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 22:09:43 | 20.09.2022 23:53:00 | 1.7214 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.673 | 0 | 22.037 | 0 | 0 | 0 | 218.71
1432438 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9601492 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 21:40:34 | 20.09.2022 22:43:00 | 1.0406 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.067
1432446 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 21:38:08 | 20.09.2022 22:55:00 | 1.2811 | 0 | 2449 | 46 | 128 | 10 | 504 | 7 | 5 | 0 | 512.139 | 237.147 | 95.008 | 149.301 | 189.836 | 317.235 | 4.915 | 1505.581
1432437 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6689195 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 21:29:57 | 20.09.2022 23:50:00 | 2.3342 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.614 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 0 | 0 | 20.735
1432428 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6687110 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 21:26:03 | 21.09.2022 01:39:00 | 4.2158 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.911 | 0 | 0 | 0 | 3.782 | 0 | 0 | 26.693
1432418 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516774495 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 20:59:30 | 20.09.2022 21:56:00 | 0.9417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
1432394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7016467 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 20:04:29 | 20.09.2022 21:39:00 | 1.5753 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.722 | 0 | 0.152 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 7.979
1432441 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517416329 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 19:40:03 | 20.09.2022 23:48:00 | 4.1325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.468
1432375 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7411426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 19:35:37 | 20.09.2022 20:22:00 | 0.7731 | 6 | 878 | 4 | 38 | 4 | 125 | 0 | 0 | 6.362 | 81.234 | 6.817 | 10.432 | 0 | 9.34 | 0 | 0 | 114.184
1432481 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8457735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 19:29:37 | 20.09.2022 23:39:00 | 4.1564 | 0 | 572 | 1 | 19 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 340.653 | 187.068 | 93.232 | 0 | 33.65 | 0 | 0 | 654.603
1432341 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7094601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 19:11:12 | 20.09.2022 21:55:00 | 2.73 | 0 | 272 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 134.43 | 0 | 25.073 | 0 | 13.833 | 0 | 0 | 173.336
1432335 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6977738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 19:08:50 | 20.09.2022 20:15:00 | 1.1028 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.152
1432338 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10353682 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 19:06:30 | 20.09.2022 20:26:00 | 1.325 | 0 | 253 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.963 | 0 | 1.588 | 0 | 4.971 | 0 | 0 | 61.523
1432328 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | ISO6630845 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 18:58:03 | 20.09.2022 21:36:00 | 2.6325 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.402 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 4.704
1432323 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10353682 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 18:57:09 | 20.09.2022 19:03:00 | 0.0975 | 0 | 253 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0.122 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 4.372
1432305 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 18:41:08 | 20.09.2022 19:29:00 | 0.7978 | 0 | 162 | 15 | 132 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 33.814 | 103.53 | 157.561 | 36.633 | 67.753 | 0 | 0 | 399.291
1432279 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 18:30:31 | 20.09.2022 19:20:28 | 0.8325 | 6 | 2228 | 9 | 87 | 8 | 309 | 0 | 0 | 6.524 | 264.468 | 66.375 | 61.723 | 15.107 | 56.258 | 0 | 0 | 470.453
1432342 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7121166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 18:30:07 | 20.09.2022 19:17:46 | 0.7942 | 0 | 623 | 123 | 6 | 24 | 98 | 2 | 1 | 0 | 85.841 | 570.391 | 2.032 | 119.608 | 17.395 | 326.066 | 0 | 1121.333
1432342 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7121163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 18:30:07 | 20.09.2022 21:02:43 | 2.5433 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.93 | 0 | 33.793 | 0 | 0 | 0 | 232.723
1432272 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR10559233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 18:26:31 | 20.09.2022 19:12:00 | 0.7581 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88
1432197 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8817709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:34:55 | 20.09.2022 18:58:00 | 1.3847 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 8.908
1432202 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7118630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:31:50 | 20.09.2022 17:57:00 | 0.4194 | 0 | 518 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38.714 | 0 | 0.195 | 3.387 | 4.647 | 0 | 0 | 46.943
1432158 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12146388 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:20:07 | 20.09.2022 18:32:00 | 1.1981 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 0 | 10.961 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 15.847
1432288 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8950101 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:17:37 | 20.09.2022 18:46:00 | 1.4731 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.05 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 66.68
1432151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6886663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:15:06 | 20.09.2022 23:54:00 | 6.6483 | 0 | 215 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 232.099 | 0 | 5.512 | 0 | 25.447 | 0 | 0 | 263.058
1432146 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6987302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:13:28 | 20.09.2022 21:38:00 | 4.4089 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78.226 | 0 | 0 | 0 | 8.551 | 0 | 0 | 86.777
1432299 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6643953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:13:15 | 20.09.2022 20:53:00 | 3.6625 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.868 | 0 | 0 | 0 | 39.561 | 0 | 0 | 107.429
1432474 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6850787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:09:48 | 20.09.2022 22:56:00 | 5.77 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 173.363 | 0 | 0 | 0 | 47.098 | 0 | 0 | 220.461
1432125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12668808 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 17:01:47 | 20.09.2022 18:29:00 | 1.4536 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.743 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 11.896
1432124 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6858990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 17:00:43 | 20.09.2022 18:18:00 | 1.2881 | 0 | 114 | 0 | 4 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 21.367 | 0 | 0.618 | 38.89 | 41.849 | 0 | 0 | 102.724
1432111 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:58:05 | 20.09.2022 18:36:00 | 1.6319 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.316 | 0 | 94.159 | 0 | 0 | 0 | 235.474
1432107 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210920 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:56:36 | 20.09.2022 17:34:00 | 0.6233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 1.166
1432101 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:53:25 | 20.09.2022 17:44:00 | 0.8431 | 5 | 1115 | 3 | 9 | 5 | 36 | 3 | 0 | 11.357 | 123.649 | 3.199 | 3.226 | 4.26 | 16.905 | 72.262 | 0 | 234.858
1432079 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10815770 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:32:35 | 20.09.2022 18:27:00 | 1.9069 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.362 | 80.351 | 27.646 | 14.751 | 27.131 | 0 | 0 | 175.242
1432061 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7056308 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:20:46 | 20.09.2022 16:49:00 | 0.4706 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 0.799 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 4.327
1432051 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8725777 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:16:04 | 20.09.2022 18:06:00 | 1.8322 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.829 | 0 | 1.862 | 0 | 18.959 | 0 | 0 | 68.649
1432045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9601499 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:10:37 | 20.09.2022 19:58:00 | 3.7897 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.738 | 0 | 0 | 0 | 10.288 | 0 | 0 | 55.025
1432203 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10843424 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:04:55 | 20.09.2022 18:03:00 | 1.9681 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.886
1432026 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12314413 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 16:00:30 | 20.09.2022 17:15:00 | 1.2417 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 73.636 | 0 | 0 | 0 | 33.64 | 0 | 0 | 107.277
1431981 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8195581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 15:30:14 | 20.09.2022 16:49:04 | 1.3139 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 58.083 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 0 | 0 | 61.687
1431966 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12791605 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 15:14:56 | 20.09.2022 17:16:00 | 2.0178 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.639
1431954 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7034450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 15:03:39 | 20.09.2022 16:11:00 | 1.1225 | 0 | 37 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.444 | 0 | 2.16 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 12.23
1432037 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ISO7094600 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 14:45:54 | 20.09.2022 18:56:00 | 4.1683 | 0 | 272 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 169.803 | 0 | 45.081 | 0 | 23.664 | 0 | 0 | 238.548
1431896 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429996 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 14:24:42 | 20.09.2022 15:12:00 | 0.7883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
1431863 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO12564026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 14:00:00 | 20.09.2022 15:42:00 | 1.7 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.108 | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 4.624
1431864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6657154 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 14:00:00 | 20.09.2022 15:33:00 | 1.55 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.595 | 0 | 0.191 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 6.801
1431848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7028187 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 13:30:01 | 20.09.2022 17:24:00 | 3.8997 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 99.634 | 0 | 0 | 0 | 11.569 | 0 | 0 | 111.203
1431828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2022 13:13:20 | 20.09.2022 13:58:12 | 0.7478 | 2 | 16 | 38 | 3 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0.814 | 0 | 299.111 | 0 | 402.396 | 0 | 195.474 | 0 | 897.795
1431822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 13:03:48 | 20.09.2022 14:53:48 | 1.8333 | 4 | 15 | 123 | 76 | 9 | 20 | 0 | 0 | 9.169 | 3.76 | 925.79 | 355.787 | 122.542 | 40.073 | 0 | 0 | 1457.121
1431821 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6750109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 13:03:35 | 20.09.2022 17:41:00 | 4.6236 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 48.366 | 0 | 0 | 0 | 34.156 | 0 | 0 | 82.522
1431818 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 13:00:36 | 20.09.2022 16:45:00 | 3.74 | 0 | 2245 | 0 | 5 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1306.733 | 0 | 8.966 | 0 | 1131.948 | 0 | 0 | 2447.648
1431816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12364813 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 13:00:19 | 20.09.2022 16:30:00 | 3.4947 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.716 | 0 | 0 | 0 | 6.731 | 0 | 0 | 18.446
1431815 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11175056 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 13:00:06 | 20.09.2022 18:00:00 | 4.9983 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.606 | 0 | 0 | 0 | 22.262 | 0 | 0 | 74.868
1431814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6611762 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 13:00:02 | 20.09.2022 16:26:00 | 3.4328 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.757 | 0 | 0 | 0 | 30.01 | 0 | 0 | 43.767
1431813 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7156116 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 13:00:01 | 20.09.2022 14:47:00 | 1.7831 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.834 | 0 | 6.011 | 0 | 5.217 | 0 | 0 | 26.062
1431812 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515934705 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 12:58:16 | 20.09.2022 14:35:00 | 1.6122 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522
1431758 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535208374 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 12:36:40 | 20.09.2022 14:23:00 | 1.7722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
1431751 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 12:34:49 | 20.09.2022 18:14:10 | 5.6558 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109.086 | 0 | 996.476 | 0 | 909.271 | 0 | 2014.833
1431735 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6790856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 12:19:30 | 20.09.2022 14:05:00 | 1.7583 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.516 | 0 | 50.461 | 0 | 9.991 | 0 | 0 | 66.968
1431721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6990291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 12:09:26 | 20.09.2022 13:41:49 | 1.5397 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.752 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 9.217
1431721 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6990289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 12:09:26 | 20.09.2022 14:00:00 | 1.8428 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.537 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 4.608
1431690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 12:01:46 | 20.09.2022 17:47:00 | 5.7539 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 22.551 | 0 | 63.016 | 0 | 0 | 99.217
1431685 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 11:56:25 | 20.09.2022 11:58:00 | 0.0264 | 18 | 6456 | 90 | 107 | 126 | 909 | 24 | 0 | 1.033 | 21.987 | 16.501 | 2.076 | 36.907 | 9.243 | 104.655 | 0 | 192.402
1431663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516935251 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 11:55:08 | 20.09.2022 14:40:00 | 2.7478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 0 | 2.143
1431649 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11018035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 11:45:24 | 20.09.2022 17:45:00 | 5.9933 | 0 | 282 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.063 | 0 | 0 | 32.122 | 4.659 | 0 | 0 | 179.844
1431622 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12936822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 11:26:08 | 20.09.2022 12:28:00 | 1.0311 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 15.585 | 0 | 0 | 17.295
1431540 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6591180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 10:51:48 | 20.09.2022 12:32:00 | 1.67 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.448
1431561 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6750215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 10:50:14 | 20.09.2022 15:01:00 | 4.1794 | 0 | 585 | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 322.099 | 0 | 0.384 | 0 | 105.475 | 0 | 0 | 427.957
1431536 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6560954 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 10:45:35 | 20.09.2022 12:01:00 | 1.2569 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.211 | 0 | 0.934 | 0 | 4.789 | 0 | 0 | 28.934
1431528 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.09.2022 10:37:15 | 20.09.2022 11:11:57 | 0.5783 | 0 | 476 | 10 | 1 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 34.146 | 55.931 | 0 | 0 | 14.786 | 1.756 | 0 | 106.619
1431538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6854658 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2022 10:30:14 | 20.09.2022 11:11:00 | 0.6794 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.777 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 12.483
1431517 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11775290 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 10:30:14 | 20.09.2022 13:01:00 | 2.5128 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.436 | 0 | 0 | 0 | 9.751 | 0 | 0 | 15.187
1431465 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7104168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 10:00:24 | 20.09.2022 11:59:00 | 1.9767 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688
1431463 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7077903 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 10:00:14 | 20.09.2022 11:59:00 | 1.9794 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 6.406 | 0 | 0 | 8.622
1431461 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 10:00:06 | 20.09.2022 18:20:00 | 8.3317 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 266.475 | 0 | 0 | 8.345 | 0 | 0 | 276.01
1431462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7685325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 10:00:04 | 20.09.2022 18:10:00 | 8.1656 | 0 | 254 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 167.093 | 0 | 0.077 | 0 | 161.958 | 0 | 0 | 329.128
1431460 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10937855 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 10:00:01 | 20.09.2022 11:30:00 | 1.4997 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.482 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 8.188
1431459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6654453 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 10:00:00 | 20.09.2022 11:52:00 | 1.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454
1431450 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516746738 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 09:50:34 | 20.09.2022 12:48:00 | 2.9572 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.305
1431428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:52 | 20.09.2022 17:28:00 | 7.9522 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.572 | 0 | 0 | 0 | 42.758 | 0 | 0 | 85.331
1431426 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:49 | 20.09.2022 17:02:40 | 7.5308 | 0 | 384 | 3 | 10 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 487.684 | 141.944 | 81.735 | 1030.17 | 102.296 | 0 | 0 | 1843.828
1431427 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:48 | 20.09.2022 16:56:00 | 7.42 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.565 | 0 | 127.237 | 0 | 0 | 0 | 604.802
1431425 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113354 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:26 | 20.09.2022 12:04:00 | 2.5594 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.463 | 0 | 38.015 | 0 | 30.512 | 0 | 0 | 76.989
1431424 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:23 | 20.09.2022 16:57:00 | 7.4436 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.086
1431423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:09 | 20.09.2022 17:27:00 | 7.9475 | 2 | 1505 | 5 | 27 | 6 | 291 | 0 | 1 | 400.896 | 1276.198 | 231.207 | 126.814 | 253.39 | 535.489 | 0 | 250.152 | 3074.147
1431421 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | BR6844696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:07 | 20.09.2022 17:26:00 | 7.9314 | 0 | 230 | 0 | 4 | 0 | 29 | 14 | 1 | 0 | 129.741 | 0 | 11.271 | 0 | 8.581 | 154.544 | 0 | 304.137
1431420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:00 | 20.09.2022 16:59:00 | 7.4833 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.958 | 0 | 7.227 | 0 | 0 | 0 | 434.185
1431419 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6587914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:30:00 | 20.09.2022 10:25:00 | 0.9167 | 0 | 349 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 44.547 | 0 | 1.612 | 0 | 60.512 | 0 | 0 | 106.671
1431388 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6527017 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:04:27 | 20.09.2022 12:00:00 | 2.9258 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.807
1431386 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9415418 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 09:03:46 | 20.09.2022 10:44:00 | 1.6706 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 0 | 54.766 | 3.897 | 0 | 0 | 60.611
1431384 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110846 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:03:44 | 20.09.2022 16:55:00 | 7.8544 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 108.362 | 0 | 0 | 0 | 103.578 | 0 | 0 | 211.94
1431385 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7058776 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:03:42 | 20.09.2022 12:15:00 | 3.1883 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.501 | 0 | 0 | 0 | 2.746 | 0 | 0 | 14.247
1431383 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6530302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:03:18 | 20.09.2022 15:34:00 | 6.5117 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 105.678 | 0 | 0 | 0 | 39.043 | 0 | 0 | 144.721
1431381 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11190186 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:03:17 | 20.09.2022 16:53:00 | 7.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.214 | 0 | 23.773 | 100.987
1431378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6580255 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:02:20 | 20.09.2022 16:54:00 | 7.8611 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.556 | 0 | 0 | 0 | 30.909 | 0 | 0 | 85.465
1431377 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110845 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:01:29 | 20.09.2022 16:53:00 | 7.8586 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86.337 | 0 | 0 | 0 | 77.648 | 0 | 0 | 163.985
1431374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7141357 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:01:17 | 20.09.2022 10:19:50 | 1.3092 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 3.359
1431373 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6814495 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:01:08 | 20.09.2022 15:12:00 | 6.1811 | 0 | 60 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.218 | 0 | 33.697 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 119.023
1431371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6996964 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:58 | 20.09.2022 11:56:00 | 2.9172 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.03 | 0 | 0 | 0 | 42.373 | 0 | 0 | 98.404
1431370 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10808648 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:56 | 20.09.2022 15:55:00 | 6.9011 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.595 | 0 | 0 | 8.708 | 19.608 | 0 | 0 | 63.911
1431369 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12322402 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:45 | 20.09.2022 15:10:00 | 6.1542 | 0 | 10 | 25 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.522 | 0 | 157.091 | 0 | 0 | 0 | 1751.612
1431368 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6645754 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:42 | 20.09.2022 10:32:00 | 1.5217 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 0 | 0 | 14.274
1431367 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7117528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:41 | 20.09.2022 11:58:00 | 2.9553 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 99.055 | 0 | 0 | 0 | 188.162 | 0 | 0 | 287.217
1431365 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6761444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:35 | 20.09.2022 11:57:00 | 2.9403 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.773 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 46.848
1431364 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6914204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:34 | 20.09.2022 11:17:00 | 2.2739 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 3.034 | 0 | 8.367 | 0 | 0 | 22.691
1431362 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6997360 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:25 | 20.09.2022 11:37:00 | 2.6097 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.409 | 0 | 0.577 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 37.247
1431363 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO8050190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:22 | 20.09.2022 16:56:00 | 7.9272 | 1 | 215 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 19.722 | 184.058 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 217.22
1431358 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:16 | 20.09.2022 11:58:15 | 2.9664 | 0 | 4364 | 0 | 1 | 0 | 574 | 0 | 1 | 0 | 1758.698 | 0 | 1.693 | 0 | 619.393 | 0 | 44.767 | 2424.552
1431360 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6673490 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:15 | 20.09.2022 15:55:00 | 6.9125 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.778 | 0 | 24.004 | 0 | 44.029 | 0 | 0 | 105.81
1431357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6931044 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:10 | 20.09.2022 11:00:00 | 1.9972 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0.216 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 9.333
1431356 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950906 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:02 | 20.09.2022 16:54:00 | 7.8994 | 0 | 98 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.391 | 0 | 2.92 | 0 | 19.14 | 0 | 0 | 122.451
1431380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6945520 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:00 | 20.09.2022 16:53:00 | 7.8833 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102.333 | 0 | 0 | 0 | 93.33 | 0 | 0 | 195.664
1431379 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 09:00:00 | 20.09.2022 16:40:00 | 7.6667 | 0 | 76 | 21 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.182 | 2471.489 | 0 | 2091.477 | 2.428 | 0 | 0 | 4640.576
1431351 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6896090 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 08:50:52 | 20.09.2022 09:24:00 | 0.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0.304
1431349 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 08:48:54 | 20.09.2022 09:38:00 | 0.8183 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 22.98 | 0 | 71.794 | 0 | 0 | 0 | 95.151
1431338 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12187097 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 08:39:00 | 20.09.2022 11:04:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.971
1431327 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516182024 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 08:28:02 | 20.09.2022 09:31:00 | 1.0494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
1431310 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515936615 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 08:18:22 | 20.09.2022 09:20:00 | 1.0272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
1431301 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7079992 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 08:15:33 | 20.09.2022 09:21:00 | 1.0908 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.819 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 13.64
1431298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12109850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 08:14:15 | 20.09.2022 09:49:00 | 1.5792 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.115 | 0 | 0.02 | 0 | 3.309 | 0 | 0 | 12.444
1431220 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6905815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 07:12:04 | 20.09.2022 09:21:00 | 2.1489 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.611 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 0 | 0 | 22.461
1431226 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 07:11:37 | 20.09.2022 08:34:00 | 1.3731 | 5 | 1115 | 3 | 9 | 5 | 36 | 3 | 0 | 17.375 | 153.059 | 6.292 | 3.462 | 5.642 | 19.531 | 99.335 | 0 | 304.696
1431177 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 07:08:02 | 20.09.2022 07:10:15 | 0.0369 | 0 | 94 | 0 | 14 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0.051 | 0.584 | 0.367 | 0 | 0 | 1.454
1431175 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10843274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 07:06:55 | 20.09.2022 08:04:00 | 0.9514 | 0 | 488 | 7 | 1 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 53.789 | 51.947 | 0.744 | 0 | 12.224 | 0 | 0.576 | 119.28
1431149 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597571 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 06:19:59 | 20.09.2022 08:54:00 | 2.5669 | 0 | 287 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.755 | 0 | 2.899 | 0 | 8.244 | 0 | 0 | 56.899
1431101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 05:11:27 | 20.09.2022 05:40:54 | 0.4908 | 18 | 6456 | 90 | 107 | 126 | 909 | 24 | 0 | 18.309 | 384.082 | 197.508 | 19.095 | 437.2 | 86.652 | 2513.061 | 0 | 3655.907
1431101 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE9341907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 05:11:27 | 20.09.2022 12:08:02 | 6.9431 | 0 | 10 | 3 | 8 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37.937 | 34.698 | 60.303 | 210.377 | 118.475 | 0 | 0 | 461.789
1430987 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 02:37:04 | 20.09.2022 07:07:00 | 4.4989 | 5 | 1115 | 3 | 9 | 5 | 36 | 3 | 0 | 66.833 | 524.166 | 12.8 | 9.688 | 14.652 | 51.736 | 150.789 | 0 | 830.663
1430829 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11115600 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 02:00:23 | 20.09.2022 02:29:00 | 0.4769 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 28.309 | 0 | 0 | 0 | 2.539 | 0 | 0 | 30.849
1430883 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 01:36:16 | 20.09.2022 02:34:00 | 0.9622 | 0 | 1609 | 0 | 4 | 4 | 263 | 0 | 0 | 0 | 164.869 | 0 | 0.113 | 46.413 | 64.303 | 0 | 0 | 275.698
1430793 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11776034 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.09.2022 00:37:58 | 20.09.2022 03:11:00 | 2.5506 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.606 | 0 | 0 | 0 | 9.825 | 0 | 0 | 48.431
1430784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962566 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.09.2022 00:30:00 | 20.09.2022 02:27:00 | 1.95 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 11.515 | 0 | 0 | 0 | 57.625 | 0 | 0 | 69.14
1430775 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO10534433 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.09.2022 00:08:13 | 20.09.2022 01:44:00 | 1.5964 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.884
1430781 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7033449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 23:42:25 | 20.09.2022 01:19:00 | 1.6097 | 0 | 235 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.535 | 0 | 1.681 | 0 | 2.472 | 0 | 0 | 30.688
1430765 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO10289375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 23:34:11 | 20.09.2022 02:29:00 | 2.9136 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 0 | 0.525 | 0 | 27.937 | 0 | 0 | 35.004
1430764 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231271 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 23:31:27 | 20.09.2022 00:08:00 | 0.6092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
1430716 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517009575 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 20:31:43 | 19.09.2022 21:51:00 | 1.3214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
1430711 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6630842 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 20:05:32 | 19.09.2022 21:25:00 | 1.3244 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.858 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 8.218
1430694 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 19:47:09 | 19.09.2022 20:33:00 | 0.7642 | 16 | 3 | 57 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 19.696 | 0 | 106.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.951
1430684 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6624383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 19:30:20 | 19.09.2022 21:12:00 | 1.6944 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.513 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0 | 72.683
1430671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 19:28:44 | 19.09.2022 20:29:00 | 1.0044 | 0 | 1281 | 0 | 14 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 157.984 | 0 | 1.308 | 29.924 | 24.619 | 0 | 0 | 213.835
1430663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO10534427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 19:24:13 | 19.09.2022 19:56:00 | 0.5297 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.329 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 10.106
1430677 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12279909 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 19:21:15 | 19.09.2022 19:42:00 | 0.3458 | 0 | 237 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0.446 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 22.814
1430643 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8119694 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 19:10:04 | 19.09.2022 20:36:00 | 1.4322 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.171
1430644 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6935157 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 19:09:55 | 19.09.2022 20:37:00 | 1.4514 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.307 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 5.555
1430626 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7876265 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 19:00:03 | 19.09.2022 19:33:00 | 0.5492 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.619
1430615 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 18:57:19 | 19.09.2022 19:23:00 | 0.4281 | 2 | 631 | 88 | 7 | 3 | 66 | 0 | 0 | 2.784 | 49.799 | 344.029 | 11.248 | 1.656 | 6.647 | 0 | 0 | 416.164
1430617 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Dağıtım Transformatörü | BR12955984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 18:56:43 | 19.09.2022 20:43:00 | 1.7714 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.26 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 25.563
1430611 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794209 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 18:28:16 | 19.09.2022 19:05:00 | 0.6122 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.598 | 0 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 93.128
1430571 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516206321 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 18:24:02 | 19.09.2022 18:45:00 | 0.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0.276
1430595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.09.2022 17:56:46 | 19.09.2022 19:20:00 | 1.3872 | 0 | 1294 | 1 | 14 | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 210.339 | 16.04 | 1.831 | 51.721 | 34.366 | 0 | 0 | 314.297
1430576 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 17:37:55 | 19.09.2022 20:01:00 | 2.3847 | 0 | 127 | 0 | 48 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 40.739 | 0 | 26.1 | 74.503 | 23.028 | 23.788 | 0 | 188.157
1430480 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6529796 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 17:33:26 | 19.09.2022 18:15:00 | 0.6928 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916
1430479 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR7113221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 17:33:17 | 19.09.2022 17:56:00 | 0.3786 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.023 | 0 | 0 | 0 | 3.406 | 0 | 0 | 25.429
1430468 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7023405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 17:23:37 | 19.09.2022 18:30:00 | 1.1064 | 0 | 128 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27.837 | 0 | 6.667 | 0 | 20.783 | 0 | 0 | 55.286
1430453 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6588851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 17:16:06 | 19.09.2022 17:49:00 | 0.5483 | 0 | 130 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.932 | 0 | 0.002 | 0 | 5.572 | 0 | 0 | 18.507
1430443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7082772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 17:05:20 | 19.09.2022 18:36:00 | 1.5111 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.125 | 0 | 1.021 | 0 | 13.352 | 0 | 0 | 33.497
1430442 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO12348380 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 17:04:44 | 19.09.2022 17:57:00 | 0.8711 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 3.735
1430428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675726 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 17:00:03 | 19.09.2022 18:23:00 | 1.3825 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 1.411
1430642 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6709335 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 16:56:44 | 19.09.2022 19:14:00 | 2.2878 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.604 | 0 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0 | 11.977
1430393 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6674392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 16:30:04 | 19.09.2022 17:31:00 | 1.0156 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.645 | 0 | 0 | 0 | 10.151 | 0 | 0 | 30.796
1430330 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 15:50:11 | 19.09.2022 15:59:40 | 0.1581 | 0 | 2448 | 46 | 128 | 10 | 504 | 7 | 5 | 0 | 50.373 | 33.653 | 14.955 | 24.201 | 29.401 | 74.491 | 1.261 | 228.334
1430358 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO10354207 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 15:35:36 | 19.09.2022 17:24:00 | 1.8067 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.161 | 0 | 0 | 0 | 28.123 | 0 | 0 | 65.283
1430296 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516757517 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 15:20:30 | 19.09.2022 16:59:00 | 1.6417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429
1430273 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6939632 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 15:12:56 | 19.09.2022 18:04:00 | 2.8511 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 0 | 10.584
1430261 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7085845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 15:00:00 | 19.09.2022 15:51:00 | 0.85 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.075 | 0 | 4.693 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 26.928
1430260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6740316 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 15:00:00 | 19.09.2022 16:30:00 | 1.5 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.252 | 0 | 6.029 | 0 | 4.956 | 0 | 0 | 18.237
1430195 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8284253 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 14:30:33 | 19.09.2022 16:50:00 | 2.3242 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 4.308
1430187 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6996075 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 14:18:32 | 19.09.2022 15:10:00 | 0.8578 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.624 | 0 | 0.011 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 11.832
1430280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6650777 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 14:09:24 | 19.09.2022 15:30:50 | 1.3572 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.826 | 0 | 0 | 0 | 9.095 | 0 | 0 | 14.921
1430390 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO12956133 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 13:48:43 | 19.09.2022 17:57:00 | 4.1381 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.875
1430172 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7024272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.09.2022 13:48:24 | 19.09.2022 14:52:00 | 1.06 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 3.143
1430159 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11838387 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 13:30:00 | 19.09.2022 16:30:00 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 4.891
1430156 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR11174003 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 13:30:00 | 19.09.2022 14:22:00 | 0.8667 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.803 | 0 | 3.337 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 23.669
1430127 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732621 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 13:01:01 | 19.09.2022 17:41:00 | 4.6664 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.498 | 0 | 0 | 0 | 31.731 | 0 | 0 | 59.229
1430126 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6973005 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 13:00:45 | 19.09.2022 18:16:00 | 5.2542 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.437 | 0 | 6.995 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 77.232
1430125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6745637 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 13:00:34 | 19.09.2022 14:29:00 | 1.4739 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.999 | 0 | 0.028 | 0 | 3.821 | 0 | 0 | 34.848
1430124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8660660 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 13:00:31 | 19.09.2022 15:34:59 | 2.5744 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.041 | 0 | 42.304 | 0 | 0 | 0 | 182.346
1430123 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6826751 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 13:00:31 | 19.09.2022 17:53:00 | 4.8747 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.571 | 0 | 4.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.983
1430121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082763 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 13:00:01 | 19.09.2022 16:30:00 | 3.4997 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.017 | 0 | 0 | 0 | 29.61 | 0 | 0 | 60.627
1430052 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6552726 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 12:00:50 | 19.09.2022 12:57:00 | 0.9361 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 4.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.662
1430050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7047914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 12:00:00 | 19.09.2022 12:55:00 | 0.9167 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.871 | 0 | 1.284 | 0 | 16.715 | 0 | 0 | 44.87
1430054 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6598383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 12:00:00 | 19.09.2022 17:54:00 | 5.9 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 86.341 | 0 | 25.17 | 0 | 98.547 | 0 | 0 | 210.058
1430115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7006393 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 11:59:32 | 19.09.2022 13:03:26 | 1.065 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.803 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 5.038
1430015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6629645 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.09.2022 11:37:16 | 19.09.2022 12:40:00 | 1.0456 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.057 | 0 | 0 | 0 | 6.174 | 0 | 0 | 26.231
1430013 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515977247 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 11:35:31 | 19.09.2022 14:35:00 | 2.9914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0.166
1429989 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6789517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 11:19:18 | 19.09.2022 11:34:22 | 0.2511 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 138 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.972 | 36.118 | 48.337 | 87.632 | 179.059
1429961 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517131815 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 11:03:05 | 19.09.2022 14:51:00 | 3.7986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
1429956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR10534449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 11:00:54 | 19.09.2022 13:12:28 | 2.1928 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144.263 | 0 | 0 | 0 | 8.113 | 0 | 0 | 152.375
1429956 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO10534430 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 11:00:54 | 19.09.2022 20:00:00 | 8.985 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.522
1429955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6928683 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 11:00:42 | 19.09.2022 12:23:35 | 1.3814 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.925 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 5.141
1429954 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6630466 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 11:00:23 | 19.09.2022 12:59:00 | 1.9769 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.216 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | 33.861
1429952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6716020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 11:00:16 | 19.09.2022 12:03:40 | 1.0567 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.267 | 0 | 28.798 | 0 | 0 | 0 | 185.065
1429984 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 10:40:17 | 19.09.2022 11:30:53 | 0.8433 | 0 | 766 | 0 | 25 | 7 | 155 | 14 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 12.655 | 59.093 | 18.797 | 785.647 | 0 | 935.011
1429894 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | BR7155934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:30:31 | 19.09.2022 11:48:00 | 1.2914 | 0 | 273 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.015 | 0 | 0.649 | 0 | 6.623 | 0 | 0 | 38.287
1429942 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517034380 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 10:22:44 | 19.09.2022 10:57:00 | 0.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0.489
1429875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6620408 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 10:21:47 | 19.09.2022 11:26:00 | 1.0703 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.466 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 8.035
1429845 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:02:32 | 19.09.2022 14:51:00 | 4.8078 | 0 | 1213 | 14 | 3 | 6 | 152 | 1 | 1 | 0 | 423.231 | 847.685 | 0.77 | 228.733 | 233.067 | 5.226 | 0 | 1738.712
1429842 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6872245 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:02:02 | 19.09.2022 17:29:00 | 7.4494 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 289.69 | 0 | 0 | 0 | 217.753 | 0 | 0 | 507.442
1429840 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6582275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:01:33 | 19.09.2022 15:51:00 | 5.8242 | 0 | 187 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 111.547 | 0 | 1.754 | 0 | 39.119 | 0 | 0 | 152.42
1429839 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:01:20 | 19.09.2022 12:55:54 | 2.9094 | 0 | 2 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391.971 | 0 | 194.163 | 0 | 0 | 0 | 1586.134
1429835 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6659557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:01:04 | 19.09.2022 11:57:00 | 1.9322 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.542 | 0 | 2.577 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 18.263
1429834 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6658570 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:00:58 | 19.09.2022 12:59:00 | 2.9672 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.882 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 18.205
1429832 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:00:29 | 19.09.2022 11:25:00 | 1.4086 | 0 | 496 | 51 | 2 | 20 | 176 | 0 | 0 | 0 | 68.754 | 1524.483 | 1.863 | 816.365 | 39.004 | 0 | 0 | 2450.469
1429833 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6946175 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:00:29 | 19.09.2022 16:58:00 | 6.9586 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.529
1429831 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:00:12 | 19.09.2022 12:57:00 | 2.9467 | 0 | 238 | 40 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 132.337 | 1035.152 | 4.018 | 52.178 | 24.952 | 0 | 0 | 1248.637
1429830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6582522 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:00:08 | 19.09.2022 11:00:00 | 0.9978 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.076 | 0 | 0.228 | 0 | 2.706 | 0 | 0 | 27.01
1429829 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7044560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:00:02 | 19.09.2022 10:57:00 | 0.9494 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.394 | 0 | 3.057 | 0 | 86.892 | 0 | 0 | 111.343
1429828 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6809219 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:00:02 | 19.09.2022 12:06:00 | 2.0994 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | 0 | 2.169 | 0 | 3.314 | 0 | 0 | 11.677
1429836 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6556803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 10:00:00 | 19.09.2022 10:52:00 | 0.8667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.432 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 15.465
1429827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 09:59:18 | 19.09.2022 11:01:00 | 1.0283 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.118 | 0 | 6.195 | 0 | 0 | 0 | 311.313
1429783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.09.2022 09:46:39 | 19.09.2022 11:39:48 | 1.8858 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 11.204 | 0 | 0 | 0 | 97.359 | 0 | 0 | 108.563
1429761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516239228 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 09:40:47 | 19.09.2022 10:26:00 | 0.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0.516
1429745 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:33:02 | 19.09.2022 17:00:05 | 7.4508 | 0 | 19 | 33 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.418 | 3336.855 | 0 | 1716.135 | 0 | 0 | 0 | 5066.409
1429743 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:31:15 | 19.09.2022 10:22:00 | 0.8458 | 0 | 31 | 0 | 57 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.472 | 0 | 452.036 | 0 | 73.77 | 0 | 0 | 532.279
1429741 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:31:05 | 19.09.2022 16:54:14 | 7.3858 | 1 | 315 | 55 | 0 | 11 | 39 | 0 | 0 | 2.695 | 238.339 | 3573 | 0 | 1411.995 | 76.767 | 0 | 0 | 5302.797
1429740 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:30:23 | 19.09.2022 17:21:35 | 7.8533 | 0 | 676 | 44 | 29 | 13 | 69 | 7 | 0 | 0 | 766.038 | 2252.376 | 296.642 | 169.514 | 260.12 | 1725.436 | 0 | 5470.125
1429782 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 09:16:13 | 19.09.2022 09:47:29 | 0.5211 | 0 | 326 | 0 | 90 | 0 | 84 | 0 | 6 | 0 | 11.216 | 0 | 430.577 | 0 | 65.387 | 0 | 14.409 | 521.589
1429706 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:13:41 | 19.09.2022 17:00:05 | 7.7733 | 0 | 13 | 25 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.407 | 5019.349 | 26.18 | 339.433 | 163.551 | 0 | 0 | 5561.919
1429705 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6614330 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:12:44 | 19.09.2022 13:49:52 | 4.6189 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.195 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 24.118
1429693 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9902490 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 09:05:29 | 19.09.2022 11:45:00 | 2.6586 | 0 | 1 | 41 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.477 | 0 | 78.844 | 0 | 0 | 0 | 577.321
1429694 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535195990 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 09:05:27 | 19.09.2022 10:42:00 | 1.6092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618
1429690 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6840674 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:04:25 | 19.09.2022 11:46:00 | 2.6931 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.373 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 10.16
1429687 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6723471 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:03:39 | 19.09.2022 09:57:00 | 0.8892 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.953 | 0 | 0.003 | 0 | 2.119 | 0 | 0 | 17.075
1429685 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6826750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:02:58 | 19.09.2022 11:57:00 | 2.9006 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.656 | 0 | 0.908 | 0 | 4.127 | 0 | 0 | 17.691
1429684 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950906 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:02:28 | 19.09.2022 16:58:00 | 7.9256 | 0 | 98 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98.633 | 0 | 2.75 | 0 | 19.142 | 0 | 0 | 120.525
1429683 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:02:26 | 19.09.2022 16:58:42 | 7.9378 | 1 | 320 | 9 | 2 | 8 | 77 | 0 | 0 | 19.336 | 374.916 | 1013.516 | 1.105 | 107.373 | 258.482 | 0 | 0 | 1774.726
1429682 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6940337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:02:10 | 19.09.2022 10:26:00 | 1.3972 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 12.294 | 0 | 16.886 | 0 | 0 | 38.88
1429681 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6932891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:02:01 | 19.09.2022 17:00:00 | 7.9664 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | 3.981 | 0 | 0 | 57.371
1429680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6928686 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:01:48 | 19.09.2022 10:56:23 | 1.9097 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.111
1429678 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6826330 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:01:25 | 19.09.2022 16:59:00 | 7.9597 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.97
1429677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6863112 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:01:19 | 19.09.2022 11:58:00 | 2.9447 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.391 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 25.108
1429679 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6924008 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:01:09 | 19.09.2022 11:56:53 | 2.9289 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.897 | 0 | 0 | 0 | 14.778 | 0 | 0 | 25.675
1429676 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:01:05 | 19.09.2022 12:35:00 | 3.5653 | 1 | 554 | 62 | 5 | 8 | 92 | 0 | 0 | 8.598 | 213.916 | 1460.359 | 20.163 | 94.563 | 45.873 | 0 | 0 | 1843.471
1429686 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7150491 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:01:00 | 19.09.2022 13:40:00 | 4.65 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.431 | 0 | 0 | 0 | 21.323 | 0 | 0 | 74.753
1429674 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6856558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:57 | 19.09.2022 11:25:00 | 2.4008 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 73.931 | 0 | 0 | 0 | 47.577 | 0 | 0 | 121.508
1429673 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:49 | 19.09.2022 10:55:00 | 1.9031 | 0 | 513 | 0 | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 118.793 | 0 | 2.397 | 0 | 54.98 | 0 | 0 | 176.171
1429672 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:31 | 19.09.2022 16:42:00 | 7.6914 | 0 | 414 | 3 | 0 | 18 | 52 | 6 | 0 | 0 | 497.829 | 75.215 | 0 | 1769.803 | 90.796 | 85.566 | 0 | 2519.209
1429671 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6931911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:27 | 19.09.2022 12:26:00 | 3.4258 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.701 | 0 | 0 | 0 | 48.47 | 0 | 0 | 123.172
1429670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11756884 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:25 | 19.09.2022 14:01:00 | 5.0097 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0.438 | 0 | 5.282 | 0 | 0 | 6.506
1429669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7064621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:17 | 19.09.2022 13:42:00 | 4.6953 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.416 | 0 | 55.176 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 58.914
1429668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:01 | 19.09.2022 11:51:00 | 2.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.592 | 0 | 0 | 0 | 421.592
1429667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7050758 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:00 | 19.09.2022 12:30:00 | 3.5 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.069 | 0 | 15.36 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 53.67
1429666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10822412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:00 | 19.09.2022 10:32:44 | 1.5456 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 16.622 | 0 | 3.941 | 0 | 8.381 | 0 | 0 | 28.944
1429692 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10882779 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 09:00:00 | 19.09.2022 11:00:00 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 3.349 | 0 | 0 | 16.219
1429795 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | LINE10339848 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.09.2022 08:06:37 | 19.09.2022 10:05:00 | 1.9731 | 0 | 102 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.359 | 87.614 | 9.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.857
1429515 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 08:03:19 | 19.09.2022 08:37:00 | 0.5614 | 0 | 987 | 0 | 1 | 0 | 211 | 0 | 3 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 69.109 | 0 | 5.784 | 134.493
1429696 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 07:52:30 | 19.09.2022 10:04:00 | 2.1917 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.979 | 0 | 50.324 | 0 | 0 | 0 | 241.302
1429495 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 07:49:57 | 19.09.2022 11:58:00 | 4.1342 | 0 | 5 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.468 | 0 | 191.571 | 0 | 0 | 0 | 863.04
1429494 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6975815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 07:49:25 | 19.09.2022 09:17:00 | 1.4597 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.924 | 0 | 0 | 0 | 21.604 | 0 | 0 | 46.528
1429447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516740095 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 06:56:31 | 19.09.2022 07:44:00 | 0.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 1.551
1429415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.09.2022 06:21:00 | 19.09.2022 09:21:00 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.721 | 0 | 817.468 | 0 | 9.914 | 0 | 0 | 0 | 834.103
1429403 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10354034 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 05:53:56 | 19.09.2022 10:13:55 | 4.3331 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.488 | 0 | 107.745 | 0 | 0 | 0 | 279.234
1429411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7110805 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.09.2022 05:43:06 | 19.09.2022 06:45:00 | 1.0317 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345
1429276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12597239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.09.2022 00:30:00 | 19.09.2022 02:22:00 | 1.8667 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.144
1429268 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8950576 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 23:24:59 | 19.09.2022 00:16:18 | 0.8553 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 13.65 | 0 | 0.321 | 0 | 1.347 | 0 | 0.083 | 15.401
1429210 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515450026 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 21:19:12 | 18.09.2022 22:21:00 | 1.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
1429199 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6794018 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 20:45:57 | 18.09.2022 22:02:00 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.972 | 0 | 0 | 23.972
1429195 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6551363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 20:34:21 | 18.09.2022 21:35:00 | 1.0108 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 2.253
1429185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7083718 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 20:05:17 | 18.09.2022 21:18:00 | 1.2119 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.371 | 0 | 0.248 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 20.741
1429216 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7013838 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 20:01:19 | 18.09.2022 21:55:19 | 1.9 | 0 | 112 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 54.424 | 0 | 9.324 | 0 | 62.865 | 0 | 0 | 126.613
1429180 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7057943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 20:00:47 | 18.09.2022 20:44:00 | 0.7203 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.884
1429208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9188419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 19:47:06 | 18.09.2022 22:40:00 | 2.8817 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.171 | 0 | 0.095 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 38.556
1429191 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6868326 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 19:33:51 | 18.09.2022 20:54:37 | 1.3461 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 13.156 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 13.194
1429147 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6977741 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 19:23:00 | 18.09.2022 21:26:57 | 2.0658 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.093
1429141 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005137 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 19:21:14 | 18.09.2022 21:51:00 | 2.4961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831
1429125 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12494785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 19:10:55 | 18.09.2022 20:52:50 | 1.6986 | 0 | 116 | 0 | 97 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 0 | 760.549 | 0 | 47.991 | 0 | 0 | 859.71
1429125 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 19:10:55 | 18.09.2022 23:14:00 | 4.0514 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.002 | 0 | 148.716 | 0 | 0 | 665.717
1429070 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6699906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 18:32:28 | 18.09.2022 22:10:00 | 3.6256 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.001 | 0 | 0 | 0 | 4.738 | 0 | 0 | 47.739
1429065 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO11797504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 18:25:35 | 18.09.2022 19:17:00 | 0.8569 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.176
1429059 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6659557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 18:20:04 | 18.09.2022 19:26:00 | 1.0989 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.916 | 0 | 1.443 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 13.427
1429060 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7074516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 18:19:51 | 18.09.2022 19:26:00 | 1.1025 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.118 | 0 | 52.177 | 0 | 3.906 | 0 | 0 | 67.201
1429054 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7046341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 18:14:43 | 18.09.2022 19:00:02 | 0.7553 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 2.551
1429043 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | SDK Çıkışı | FUSE6565955 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 18:09:33 | 18.09.2022 18:37:00 | 0.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 1.607
1429028 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7100517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 18:04:22 | 18.09.2022 19:11:41 | 1.1219 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.239 | 0 | 8.016 | 0 | 0 | 0 | 101.256
1429081 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6980232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 17:57:45 | 18.09.2022 19:11:00 | 1.2208 | 0 | 85 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.345 | 0 | 0.202 | 0 | 7.408 | 0 | 0 | 32.955
1428978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6709072 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 17:23:04 | 18.09.2022 18:05:00 | 0.6989 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8.742 | 0 | 0 | 0 | 35.958 | 0 | 0 | 44.7
1428970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6784618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 17:16:35 | 18.09.2022 19:15:00 | 1.9736 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 0 | 17.986 | 0 | 45.099 | 0 | 0 | 64.887
1428956 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6850210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 17:09:04 | 18.09.2022 18:57:00 | 1.7989 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 6.617 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 8.358
1428914 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6744647 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 16:53:19 | 18.09.2022 20:11:18 | 3.2997 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.095
1428984 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 16:34:15 | 18.09.2022 17:29:05 | 0.9139 | 0 | 197 | 0 | 25 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 25.785 | 0 | 20.119 | 0 | 43.235 | 0 | 0 | 89.14
1429020 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6879323 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.09.2022 16:23:34 | 18.09.2022 18:17:00 | 1.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 0 | 0 | 18.01
1428963 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 16:11:09 | 18.09.2022 18:08:00 | 1.9475 | 0 | 1326 | 0 | 164 | 0 | 387 | 0 | 1 | 0 | 421.9 | 0 | 1829.793 | 0 | 576.839 | 0 | 35.798 | 2864.33
1428828 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8692512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 16:09:52 | 18.09.2022 17:27:00 | 1.2856 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 0 | 6.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.956
1428811 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6987873 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 16:01:57 | 18.09.2022 18:00:00 | 1.9675 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.185 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 7.368
1428888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515340704 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 15:52:02 | 18.09.2022 16:48:00 | 0.9328 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815
1428768 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6905815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 15:17:25 | 18.09.2022 17:28:00 | 2.1764 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.967 | 0 | 0 | 0 | 17.535 | 0 | 0 | 25.502
1428754 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO12349445 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 15:09:34 | 18.09.2022 16:45:00 | 1.5906 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.641 | 0 | 0 | 0 | 6.481 | 0 | 0 | 17.122
1428742 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6947587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 15:01:28 | 18.09.2022 19:47:00 | 4.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.387 | 0 | 99.026 | 244.413
1428710 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516728513 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 14:35:23 | 18.09.2022 16:16:00 | 1.6769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002
1428708 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6980229 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 14:28:55 | 18.09.2022 15:00:51 | 0.5322 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.448 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 5.545
1428691 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6751526 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 14:18:21 | 18.09.2022 15:35:00 | 1.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 6.748 | 0 | 0 | 8.537
1428672 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11889093 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.09.2022 14:12:07 | 18.09.2022 14:55:34 | 0.7242 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 37.691 | 0 | 0 | 0 | 15.344 | 0 | 0 | 53.035
1428656 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6900460 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 14:04:33 | 18.09.2022 18:50:00 | 4.7575 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 140.052 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 0 | 0 | 158.082
1428644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 14:00:53 | 18.09.2022 15:20:23 | 1.325 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 82.842 | 0 | 0 | 0 | 102.324 | 0 | 4.365 | 189.531
1428645 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6780948 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 14:00:43 | 18.09.2022 17:01:00 | 3.0047 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 107.152 | 0 | 0 | 0 | 55.905 | 0 | 0 | 163.057
1428590 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6798070 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 13:41:32 | 18.09.2022 14:58:24 | 1.2811 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.536 | 0 | 1.808 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 6.403
1428736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516911308 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.09.2022 13:38:37 | 18.09.2022 15:12:00 | 1.5564 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 3.397
1428544 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 13:01:59 | 18.09.2022 13:56:52 | 0.9147 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.642
1428542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032803 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 13:00:51 | 18.09.2022 16:59:00 | 3.9692 | 0 | 314 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 172.502 | 0 | 0 | 0 | 21.262 | 0 | 0 | 193.764
1428541 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12550281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 13:00:40 | 18.09.2022 14:27:00 | 1.4389 | 0 | 172 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.76 | 0 | 52.078 | 0 | 4.943 | 0 | 0 | 86.781
1428538 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 13:00:04 | 18.09.2022 17:56:00 | 4.9322 | 0 | 830 | 0 | 20 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 571.497 | 0 | 67.532 | 0 | 366.362 | 0 | 1.619 | 1007.01
1428537 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6612955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 13:00:02 | 18.09.2022 15:20:00 | 2.3328 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 34.519 | 0 | 0.32 | 0 | 3.375 | 0 | 0 | 38.214
1428539 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6525445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 13:00:00 | 18.09.2022 13:10:08 | 0.1689 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 26.342 | 0 | 66.258 | 93.039
1428539 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10866389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 13:00:00 | 18.09.2022 14:29:14 | 1.4872 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1.634 | 0 | 177.201 | 0 | 84.424 | 0 | 41.489 | 304.749
1428535 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12598390 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 12:40:39 | 18.09.2022 13:41:00 | 1.0058 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 27.056 | 0 | 12.823 | 0 | 0 | 46.8
1428526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6567808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 12:40:05 | 18.09.2022 13:35:00 | 0.9153 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.916 | 0 | 0.192 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 10.915
1428520 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 12:16:47 | 18.09.2022 13:30:00 | 1.2203 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.414 | 0 | 37.154 | 0 | 0 | 0 | 212.568
1428517 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7084754 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 12:06:00 | 18.09.2022 13:39:00 | 1.55 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.463
1428496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7044125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 11:47:12 | 18.09.2022 12:46:00 | 0.98 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 13.98
1428473 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ISO6825539 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 11:31:43 | 18.09.2022 12:45:33 | 1.2306 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.622 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 35.115
1428441 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7083513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 11:02:15 | 18.09.2022 12:00:49 | 0.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.229 | 0 | 757.081 | 7.253 | 918.563
1428440 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7087509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 11:01:04 | 18.09.2022 11:59:00 | 0.9656 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.022
1428433 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11385552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 10:52:09 | 18.09.2022 11:39:39 | 0.7917 | 0 | 152 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 0 | 0.088 | 0 | 5.291 | 0 | 0 | 22.139
1428411 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 10:30:05 | 18.09.2022 14:26:00 | 3.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438.418 | 0 | 3438.418
1428407 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321433 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 10:26:04 | 18.09.2022 11:19:00 | 0.8822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
1428378 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6979205 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 10:01:05 | 18.09.2022 13:53:00 | 3.8653 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79.795 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 0 | 0 | 83.377
1428377 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 10:00:36 | 18.09.2022 17:15:51 | 7.2542 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 737.246 | 0 | 0 | 0 | 501.904 | 0 | 1.582 | 1240.731
1428376 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6966770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 10:00:12 | 18.09.2022 13:01:00 | 3.0133 | 0 | 389 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 222.923 | 0 | 0 | 0 | 60.73 | 0 | 0 | 283.653
1428374 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 10:00:03 | 18.09.2022 11:00:00 | 0.9992 | 0 | 852 | 0 | 163 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 81.787 | 0 | 759.965 | 0 | 148.676 | 0 | 0 | 990.427
1428375 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO7362425 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 10:00:01 | 18.09.2022 14:46:00 | 4.7664 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 96.556 | 0 | 0 | 0 | 87.067 | 0 | 0 | 183.623
1428367 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | BR7154294 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 09:52:22 | 18.09.2022 11:04:00 | 1.1939 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.296 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 14.12
1428322 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:31:32 | 18.09.2022 16:49:43 | 7.3031 | 0 | 1270 | 0 | 167 | 0 | 151 | 0 | 11 | 0 | 1203.426 | 0 | 2627.137 | 0 | 754.401 | 0 | 792.14 | 5377.105
1428320 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6998802 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:30:47 | 18.09.2022 11:29:00 | 1.9703 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.975 | 0 | 0 | 0 | 2.633 | 0 | 0 | 25.608
1428318 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6921547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:30:12 | 18.09.2022 12:30:00 | 2.9967 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.406 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 11.631
1428321 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10236189 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:30:00 | 18.09.2022 10:41:10 | 1.1861 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.866 | 0 | 7.127 | 0 | 0 | 39.993
1428248 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:02:45 | 18.09.2022 16:24:27 | 7.3617 | 0 | 50 | 0 | 64 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 83.211 | 0 | 4048.2 | 0 | 977.704 | 0 | 903.707 | 6012.823
1428247 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6588537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:02:07 | 18.09.2022 13:58:00 | 4.9314 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9.436 | 0 | 0 | 0 | 52.019 | 0 | 18.892 | 80.346
1428245 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7000630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:01:25 | 18.09.2022 12:16:00 | 3.2431 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.028 | 0 | 10.534 | 0 | 21.854 | 0 | 0 | 67.416
1428244 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6562484 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:01:16 | 18.09.2022 13:58:00 | 4.9456 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.328
1428243 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7017697 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:01:08 | 18.09.2022 16:57:06 | 7.9328 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102.24 | 0 | 0.222 | 0 | 7.653 | 0 | 0 | 110.115
1428239 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:58 | 18.09.2022 16:40:55 | 7.6658 | 0 | 4184 | 0 | 22 | 0 | 539 | 0 | 15 | 0 | 4022.452 | 0 | 924.179 | 0 | 2830.114 | 0 | 2164.01 | 9940.756
1428241 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR8374975 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:57 | 18.09.2022 13:22:00 | 4.3508 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.257 | 0 | 0 | 0 | 4.476 | 0 | 0 | 24.734
1428240 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6562482 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:29 | 18.09.2022 13:56:00 | 4.9253 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.158 | 0 | 0 | 0 | 6.707 | 0 | 0 | 41.865
1428237 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6839014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:15 | 18.09.2022 16:56:53 | 7.9439 | 0 | 1308 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 914.722 | 0 | 7.536 | 0 | 60.961 | 0 | 0 | 983.219
1428236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:13 | 18.09.2022 12:39:00 | 3.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.179 | 0 | 0 | 59.179
1428234 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:11 | 18.09.2022 16:58:40 | 7.9747 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.783 | 0 | 106.909 | 0 | 958.094 | 0 | 0 | 1084.786
1428233 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576442 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:04 | 18.09.2022 11:56:00 | 2.9322 | 0 | 93 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.687 | 0 | 0.646 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 30.125
1428235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6637275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:04 | 18.09.2022 16:57:00 | 7.9489 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 17.703 | 0 | 145.401 | 0 | 598.996 | 0 | 30.207 | 792.306
1428232 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7148319 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:02 | 18.09.2022 16:55:00 | 7.9161 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.025
1428231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:00 | 18.09.2022 12:44:34 | 3.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.653 | 0 | 166.839 | 218.491
1428251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6534239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 09:00:00 | 18.09.2022 12:41:00 | 3.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.513 | 0 | 0 | 0 | 12.288 | 0 | 0 | 17.801
1428484 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO9505356 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 08:56:31 | 18.09.2022 11:42:41 | 2.7694 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.235 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 200.305
1428211 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO11082278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 08:45:10 | 18.09.2022 10:08:00 | 1.3806 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.696 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 17.639
1428426 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11095717 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 08:34:05 | 18.09.2022 10:44:18 | 2.1703 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.966 | 0 | 0 | 0 | 4.146 | 0 | 0 | 24.111
1428177 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7766835 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 08:18:07 | 18.09.2022 10:41:00 | 2.3814 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.467
1428201 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO11917529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 07:58:29 | 18.09.2022 08:52:00 | 0.8919 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.777 | 0 | 0.75 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 10.53
1428026 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO10882206 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 07:05:59 | 18.09.2022 09:34:54 | 2.4819 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 28.57 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 30.688
1428016 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6947555 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.09.2022 07:00:00 | 18.09.2022 09:00:00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0.383 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 3.158
1428000 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7030814 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 06:40:30 | 18.09.2022 07:49:00 | 1.1417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08
1427983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.09.2022 06:29:44 | 18.09.2022 06:48:00 | 0.3044 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 0 | 0 | 16.497
1427865 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 23:00:35 | 17.09.2022 23:42:00 | 0.6903 | 0 | 162 | 0 | 147 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 25.212 | 0 | 147.295 | 0 | 42.889 | 0 | 0 | 215.396
1427859 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393207 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ABONE-TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 22:49:30 | 18.09.2022 00:13:00 | 1.3917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
1427845 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7130059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.09.2022 22:24:38 | 17.09.2022 23:37:00 | 1.2061 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.145 | 0 | 0 | 0 | 11.128 | 0 | 0 | 36.273
1427844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR11215837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 22:17:33 | 17.09.2022 22:53:00 | 0.5908 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.636 | 0 | 2.295 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 6.324
1427871 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6794622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 22:07:31 | 17.09.2022 23:23:00 | 1.2581 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.133 | 0 | 14.757 | 0 | 0 | 698.891
1427842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6709072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 22:03:28 | 17.09.2022 23:04:00 | 1.0089 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 12.816 | 0 | 0 | 0 | 31.536 | 0 | 0 | 44.352
1427698 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8374264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 21:19:57 | 17.09.2022 22:44:00 | 1.4008 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.418 | 0 | 0.055 | 0 | 23.512 | 0 | 0 | 47.986
1427671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6701849 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 20:34:16 | 17.09.2022 21:11:00 | 0.6122 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 0 | 0 | 17.574
1427662 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6947161 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 20:13:51 | 17.09.2022 21:08:00 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29
1427641 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212408 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 20:04:08 | 17.09.2022 21:14:00 | 1.1644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392
1427640 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516233970 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 20:02:03 | 17.09.2022 21:15:00 | 1.2158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
1427627 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535245193 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.09.2022 19:43:13 | 17.09.2022 22:19:00 | 2.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025
1427589 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517046437 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 19:24:37 | 17.09.2022 19:39:16 | 0.2442 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402
1427666 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6912040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 19:24:08 | 17.09.2022 20:30:25 | 1.1047 | 0 | 730 | 0 | 27 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 168.746 | 0 | 56.621 | 0 | 150.715 | 0 | 0.374 | 376.455
1427809 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7074306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 19:06:47 | 17.09.2022 22:01:35 | 2.9133 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.883 | 0 | 0 | 0 | 4.296 | 0 | 0 | 32.179
1427523 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6530201 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 18:56:33 | 17.09.2022 19:56:00 | 0.9908 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 0 | 5.082 | 0 | 14.226 | 0 | 0 | 25.123
1427503 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11527802 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 18:45:21 | 17.09.2022 21:13:00 | 2.4608 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.843 | 0 | 0 | 0 | 12.426 | 0 | 0 | 36.27
1427524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7074923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 18:40:38 | 17.09.2022 21:27:00 | 2.7728 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.466
1427477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9601499 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 18:23:57 | 17.09.2022 20:17:00 | 1.8842 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.762 | 0 | 0 | 0 | 4.687 | 0 | 0 | 29.449
1427555 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13079407 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 17:45:40 | 17.09.2022 19:14:00 | 1.4722 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.863 | 14.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.753
1427359 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6732241 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 17:44:40 | 17.09.2022 19:00:00 | 1.2556 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.025 | 0 | 0 | 0 | 57.124 | 0 | 0 | 81.149
1427357 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 17:44:21 | 17.09.2022 18:59:00 | 1.2442 | 0 | 4 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.499 | 0 | 7.469 | 0 | 0 | 450.968
1427319 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6813239 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 17:35:42 | 17.09.2022 19:52:00 | 2.2717 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.872 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 41.632
1427296 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 17:29:21 | 17.09.2022 17:52:38 | 0.3881 | 0 | 553 | 0 | 32 | 0 | 55 | 0 | 16 | 0 | 27.109 | 0 | 54.087 | 0 | 120.129 | 0 | 31.344 | 232.67
1427291 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6849799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 17:27:56 | 17.09.2022 19:17:00 | 1.8178 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.825 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 17.207
1427528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6742625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 17:23:43 | 17.09.2022 20:47:41 | 3.3994 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110.76 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | 0 | 0 | 133.055
1427262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7069657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 17:13:55 | 17.09.2022 18:04:00 | 0.8347 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325
1427372 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6934631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:45:04 | 17.09.2022 18:47:00 | 2.0322 | 0 | 547 | 0 | 76 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 187.954 | 0 | 1551.179 | 0 | 76.979 | 0 | 0 | 1816.111
1427201 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6961006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:44:46 | 17.09.2022 17:25:15 | 0.6747 | 0 | 262 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 19.707
1427225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6988891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:40:08 | 17.09.2022 18:20:00 | 1.6644 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.423
1427334 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794928 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:38:58 | 17.09.2022 18:23:00 | 1.7339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
1427178 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6981847 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 16:35:18 | 17.09.2022 17:26:38 | 0.8556 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.283 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 14.302
1427175 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7017181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:33:43 | 17.09.2022 18:14:00 | 1.6714 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.831 | 0 | 68.546 | 0 | 0 | 0 | 416.377
1427167 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6693503 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:31:22 | 17.09.2022 17:35:00 | 1.0606 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.841 | 0 | 1.441 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 15.27
1427135 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516019286 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:11:13 | 17.09.2022 17:01:00 | 0.8297 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
1427480 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6679221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:07:14 | 17.09.2022 18:00:00 | 1.8794 | 0 | 1125 | 2 | 0 | 1 | 263 | 1 | 0 | 0 | 295.083 | 57.695 | 0 | 0 | 103.249 | 163.24 | 0 | 619.267
1427163 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 16:05:05 | 17.09.2022 17:05:00 | 0.9986 | 0 | 6879 | 1 | 0 | 12 | 1714 | 0 | 1 | 0 | 751.171 | 11.45 | 0 | 40.443 | 401.111 | 0 | 0.041 | 1204.217
1427264 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO13075719 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 15:59:25 | 17.09.2022 17:53:00 | 1.8931 | 0 | 43 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.001 | 0 | 0 | 0.842 | 0.009 | 0 | 0 | 10.852
1427066 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517381065 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 15:34:04 | 17.09.2022 15:47:53 | 0.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 8.448 | 8.673
1427028 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 15:31:05 | 17.09.2022 17:15:00 | 1.7319 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.595 | 0 | 0 | 0 | 10.372 | 0 | 0 | 35.968
1427004 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234342 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 15:19:53 | 17.09.2022 18:38:00 | 3.3019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
1427067 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6741342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 14:35:50 | 17.09.2022 15:48:41 | 1.2142 | 0 | 191 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.704 | 0 | 1.524 | 0 | 7.445 | 0 | 0 | 29.674
1426896 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6912038 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 14:31:20 | 17.09.2022 16:00:00 | 1.4778 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 22.616
1426894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604307 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 14:30:36 | 17.09.2022 17:28:00 | 2.9567 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.238 | 0 | 0 | 0 | 4.078 | 0 | 0 | 38.316
1426888 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6709072 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 14:28:00 | 17.09.2022 15:30:00 | 1.0333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10.976 | 0 | 0 | 0 | 51.907 | 0 | 0 | 62.883
1426839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11756247 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 14:02:28 | 17.09.2022 18:29:00 | 4.4422 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.248 | 0 | 0 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 32.021
1426834 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7091817 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 13:58:59 | 17.09.2022 15:30:00 | 1.5169 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.812 | 0 | 21.116 | 106.929
1426824 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898080 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 13:53:19 | 17.09.2022 15:15:00 | 1.3614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
1426786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 13:42:04 | 17.09.2022 14:36:00 | 0.8989 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.476 | 0 | 0.095 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 11.896
1426777 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6844796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:39:57 | 17.09.2022 14:52:00 | 1.2008 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.844 | 0 | 1.402 | 0 | 6.218 | 0 | 0 | 13.464
1426765 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6678068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 13:31:01 | 17.09.2022 14:22:21 | 0.8556 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28.617 | 0 | 0 | 0 | 30.931 | 0 | 0 | 59.549
1426752 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6998581 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:30:10 | 17.09.2022 18:00:00 | 4.4972 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 141.085 | 0 | 0 | 0 | 26.532 | 0 | 0 | 167.618
1426743 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6851403 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:30:01 | 17.09.2022 14:54:00 | 1.3997 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.644
1426683 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7064547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 13:04:52 | 17.09.2022 14:55:00 | 1.8356 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.118 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 15.364
1426680 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:01:33 | 17.09.2022 17:50:00 | 4.8075 | 0 | 1614 | 0 | 3 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 935.042 | 0 | 0 | 0 | 141.042 | 0 | 0 | 1076.084
1426678 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6968746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:00:14 | 17.09.2022 17:42:00 | 4.6961 | 0 | 911 | 0 | 31 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 406.008 | 0 | 458.078 | 0 | 51.692 | 0 | 0 | 915.778
1426677 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9634071 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:00:11 | 17.09.2022 18:08:00 | 5.1303 | 0 | 202 | 0 | 20 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 215.214 | 0 | 114.847 | 0 | 76.723 | 0 | 16.204 | 422.988
1426690 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7016856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:00:00 | 17.09.2022 13:11:38 | 0.1939 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.065 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 6.954
1426690 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:00:00 | 17.09.2022 17:30:00 | 4.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.001 | 0 | 0 | 0 | 13.538 | 0 | 0 | 33.539
1426690 | 3 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 13:00:00 | 17.09.2022 17:44:51 | 4.7475 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 157.08 | 0 | 0 | 0 | 50.349 | 0 | 0 | 207.429
1426615 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6772621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 11:54:36 | 17.09.2022 13:55:10 | 2.0094 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 29.778 | 0 | 0 | 0 | 10.734 | 0 | 0 | 40.512
1426531 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12370990 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 11:01:01 | 17.09.2022 12:17:00 | 1.2664 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763
1426533 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6981758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 11:00:00 | 17.09.2022 12:56:00 | 1.9333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.269
1426527 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11445125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 10:57:09 | 17.09.2022 11:37:00 | 0.6642 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.421 | 0 | 0 | 0 | 3.149 | 0 | 0 | 14.571
1426467 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12932289 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 10:29:27 | 17.09.2022 12:27:00 | 1.9592 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.938
1426452 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:22:22 | 17.09.2022 14:18:35 | 3.9369 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 287.847 | 0 | 6.554 | 0 | 22.334 | 316.735
1426452 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:22:22 | 17.09.2022 14:21:01 | 3.9775 | 0 | 326 | 0 | 90 | 0 | 85 | 0 | 6 | 0 | 97.761 | 0 | 3993.368 | 0 | 474.958 | 0 | 82.531 | 4648.618
1426399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:04:04 | 17.09.2022 12:03:34 | 1.9917 | 0 | 945 | 0 | 129 | 0 | 192 | 0 | 6 | 0 | 401.922 | 0 | 2377.237 | 0 | 411.111 | 0 | 388.487 | 3578.758
1426397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9601417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:02:23 | 17.09.2022 18:00:00 | 7.9603 | 0 | 637 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 413.744 | 0 | 0.182 | 0 | 505.471 | 0 | 349.706 | 1269.103
1426396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:02:19 | 17.09.2022 12:04:02 | 2.0286 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 980.344 | 0 | 423.068 | 0 | 2.572 | 1405.985
1426394 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6953379 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:01:53 | 17.09.2022 13:54:00 | 3.8686 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.756 | 0 | 16.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.664
1426393 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7311564 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:01:49 | 17.09.2022 16:41:00 | 6.6531 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 291.586 | 0 | 1097.003 | 0 | 1390.393
1426391 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6870342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:01:05 | 17.09.2022 12:59:30 | 2.9736 | 0 | 171 | 0 | 36 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 160.62 | 0 | 305.639 | 0 | 71.477 | 0 | 0 | 537.737
1426389 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6955414 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:00:24 | 17.09.2022 12:59:00 | 2.9767 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.693 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 18.933
1426387 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:00:15 | 17.09.2022 11:20:25 | 1.3361 | 0 | 81 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.474 | 0 | 110.929 | 0 | 15.498 | 0 | 0 | 145.901
1426387 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:00:15 | 17.09.2022 12:59:02 | 2.9797 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.449 | 0 | 19.534 | 0 | 0 | 255.984
1426386 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6549943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:00:05 | 17.09.2022 15:55:00 | 5.9153 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 121.477 | 0 | 0.479 | 0 | 38.669 | 0 | 0 | 160.625
1426385 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6852312 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:00:02 | 17.09.2022 14:57:00 | 4.9494 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 259.7 | 0 | 0 | 0 | 76.812 | 0 | 5.492 | 342.003
1426392 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11216933 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 10:00:00 | 17.09.2022 15:00:00 | 5 | 0 | 207 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 168.013 | 0 | 5.597 | 0 | 46.043 | 0 | 0 | 219.653
1426363 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515202420 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 09:53:26 | 17.09.2022 12:31:00 | 2.6261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844
1426336 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 09:39:59 | 17.09.2022 10:07:40 | 0.4614 | 0 | 2942 | 0 | 172 | 0 | 422 | 0 | 7 | 0 | 264.779 | 0 | 498.568 | 0 | 72.096 | 0 | 21.373 | 856.816
1426301 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6526386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:30:30 | 17.09.2022 17:07:00 | 7.6083 | 0 | 406 | 0 | 54 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 553.495 | 0 | 385.35 | 0 | 66.845 | 0 | 0 | 1005.69
1426300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:30:17 | 17.09.2022 17:17:00 | 7.7786 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.647 | 0 | 9.336 | 0 | 0 | 876.983
1426298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8749014 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:30:02 | 17.09.2022 12:29:00 | 2.9828 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.811 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 28.586
1426538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7739367 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.09.2022 09:25:47 | 17.09.2022 11:08:59 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.762 | 0 | 59.251 | 0 | 0 | 657.013
1426309 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 09:18:23 | 17.09.2022 09:58:00 | 0.6603 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.234 | 0 | 15.246 | 0 | 0 | 127.481
1426218 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7119720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:16:19 | 17.09.2022 16:07:00 | 6.8447 | 0 | 247 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 206.377 | 0 | 63.219 | 0 | 254.21 | 0 | 0 | 523.806
1426236 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12839222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 09:04:11 | 17.09.2022 10:11:00 | 1.1136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.394
1426230 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11855338 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:03:21 | 17.09.2022 10:19:00 | 1.2608 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.495
1426228 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6932889 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:01:44 | 17.09.2022 16:56:00 | 7.9044 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.726 | 0 | 0 | 0 | 6.699 | 0 | 0 | 36.425
1426227 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6875979 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:01:44 | 17.09.2022 11:54:00 | 2.8711 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.542 | 0 | 0 | 0 | 3.197 | 0 | 0 | 54.739
1426225 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:01:29 | 17.09.2022 16:55:00 | 7.8919 | 0 | 32 | 0 | 68 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1910.214 | 0 | 34.238 | 0 | 0 | 1945.631
1426224 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6956563 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:01:22 | 17.09.2022 10:55:48 | 1.9072 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.298 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 23.332
1426220 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7203977 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:01:08 | 17.09.2022 13:51:00 | 4.8311 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.521 | 0 | 15.505 | 0 | 0 | 0 | 71.026
1426222 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761547 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:01:06 | 17.09.2022 16:57:00 | 7.9317 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.108 | 0 | 0.069 | 0 | 32.004 | 0 | 0 | 57.181
1426219 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11777287 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:01:00 | 17.09.2022 12:57:00 | 3.9333 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 28.489 | 0 | 2.464 | 0 | 5.192 | 0 | 16.375 | 52.521
1426217 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6895727 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:42 | 17.09.2022 11:20:00 | 2.3217 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 10.51
1426215 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6685883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:38 | 17.09.2022 11:53:00 | 2.8728 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 202.645 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 238.744
1426216 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:35 | 17.09.2022 13:57:00 | 4.9403 | 0 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1062.255 | 0 | 0 | 0 | 585.903 | 0 | 0 | 1648.158
1426214 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6747672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:25 | 17.09.2022 10:55:00 | 1.9097 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 12.804
1426212 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | ISO7059195 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:13 | 17.09.2022 11:58:00 | 2.9631 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.294 | 0 | 0.366 | 0 | 22.479 | 0 | 0 | 54.139
1426213 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8345324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:11 | 17.09.2022 11:55:00 | 2.9136 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.587 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 19.595
1426209 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7148318 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:01 | 17.09.2022 16:54:00 | 7.8997 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.099 | 0 | 0 | 0 | 6.061 | 0 | 0 | 33.16
1426208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12800539 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:00 | 17.09.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.282 | 0 | 0 | 0 | 32.837 | 0 | 0 | 109.119
1426221 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6949075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 09:00:00 | 17.09.2022 12:43:00 | 3.7167 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.809 | 0 | 17.202 | 0 | 10.01 | 0 | 0 | 43.021
1426159 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11385079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 08:27:51 | 17.09.2022 08:48:00 | 0.3358 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.458 | 0 | 3.853 | 0 | 0 | 13.311
1426138 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6934693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 08:19:18 | 17.09.2022 09:53:00 | 1.5617 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.264 | 0 | 0.615 | 0 | 9.609 | 0 | 0 | 24.488
1426088 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6674372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 08:10:44 | 17.09.2022 09:10:00 | 0.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.692 | 0 | 0 | 10.692
1425919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12955937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 07:19:34 | 17.09.2022 09:03:00 | 1.7239 | 0 | 183 | 0 | 85 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19.365 | 0 | 19.327 | 0 | 5.109 | 0 | 0 | 43.802
1425905 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | ISO6597813 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 07:09:44 | 17.09.2022 09:45:21 | 2.5936 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.177 | 0 | 0.201 | 0 | 1.913 | 0 | 0 | 19.291
1425853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12590339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 05:59:53 | 17.09.2022 08:59:00 | 2.9853 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 185.556 | 0 | 0 | 0 | 379.46 | 0 | 0 | 565.016
1426128 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO7128795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 05:55:10 | 17.09.2022 08:50:00 | 2.9139 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.088 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 24.958
1425841 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6559774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 05:20:03 | 17.09.2022 08:13:00 | 2.8825 | 0 | 165 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 73.26 | 0 | 2.629 | 0 | 16.187 | 0 | 0 | 92.076
1425829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 03:51:47 | 17.09.2022 06:00:00 | 2.1369 | 0 | 290 | 0 | 44 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 168.32 | 0 | 202.657 | 0 | 139.504 | 0 | 0 | 510.481
1425829 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11162910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 03:51:47 | 17.09.2022 07:30:00 | 3.6369 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.722 | 0 | 10.72 | 0 | 3.543 | 0 | 0 | 76.985
1425732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832571 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.09.2022 01:01:57 | 17.09.2022 02:04:00 | 1.0342 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 17.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.87
1425727 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.09.2022 00:23:55 | 17.09.2022 00:34:00 | 0.1681 | 0 | 1983 | 0 | 278 | 0 | 311 | 0 | 24 | 0 | 45.174 | 0 | 321.566 | 0 | 53.056 | 0 | 6.115 | 425.91
1425677 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6723774 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2022 23:41:56 | 17.09.2022 01:22:27 | 1.6753 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.986 | 0 | 0 | 0 | 10.974 | 0 | 0 | 26.96
1425661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6953220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 23:13:05 | 17.09.2022 00:47:00 | 1.5653 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 8.001
1425688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517295549 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 22:53:14 | 17.09.2022 00:13:00 | 1.3294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
1425626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11523128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 22:23:49 | 16.09.2022 22:26:04 | 0.0375 | 0 | 96 | 0 | 416 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0.938 | 0 | 273.119 | 0 | 28.281 | 0 | 0.517 | 302.855
1425627 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6632335 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 21:54:24 | 16.09.2022 22:54:00 | 0.9933 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.736 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 12.909
1425615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10290111 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 21:53:33 | 17.09.2022 00:33:19 | 2.6628 | 0 | 73 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 18.974 | 0 | 791.764 | 0 | 819.772 | 0 | 273.092 | 1903.601
1425601 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6596523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 21:23:21 | 16.09.2022 22:02:00 | 0.6442 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.932
1425597 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Direği | BR6863186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 21:16:33 | 16.09.2022 22:26:00 | 1.1575 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.747 | 0 | 1.042 | 0 | 5.483 | 0 | 0 | 12.272
1425578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071537 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2022 20:37:00 | 16.09.2022 21:34:00 | 0.95 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.568 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 30.088
1425574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517314303 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2022 20:22:14 | 17.09.2022 05:06:00 | 8.7294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602
1425575 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6666411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 20:21:49 | 16.09.2022 21:52:00 | 1.5031 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14.058 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0.013 | 17.86
1425558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10290111 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 20:06:52 | 16.09.2022 20:43:00 | 0.6022 | 0 | 73 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4.901 | 0 | 197.435 | 0 | 187.387 | 0 | 71.459 | 461.181
1425536 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE10587525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 19:32:29 | 16.09.2022 19:33:54 | 0.0236 | 0 | 21 | 0 | 112 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.693 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 14.371
1425487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO6718182 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 19:22:09 | 16.09.2022 20:30:00 | 1.1308 | 0 | 386 | 0 | 15 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 97.364 | 0 | 65.239 | 0 | 212.491 | 0 | 83.458 | 458.553
1425429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6892385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 18:46:01 | 16.09.2022 19:13:00 | 0.4497 | 0 | 3909 | 0 | 6 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 330.35 | 0 | 0.036 | 0 | 51.685 | 0 | 0 | 382.071
1425418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12383070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2022 18:38:31 | 16.09.2022 19:37:56 | 0.9903 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.581 | 0 | 0 | 0 | 5.406 | 0 | 0 | 55.987
1425392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6994403 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 18:23:51 | 16.09.2022 18:44:00 | 0.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.013
1425386 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7022811 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 18:20:00 | 16.09.2022 19:50:00 | 1.5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.303 | 0 | 0 | 0 | 17.329 | 0 | 0 | 34.632
1425370 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517302636 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 18:12:45 | 16.09.2022 18:35:00 | 0.3708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
1425225 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR11018096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 17:06:47 | 16.09.2022 18:59:00 | 1.8703 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.936 | 0 | 0 | 0 | 13.553 | 0 | 0 | 82.489
1425191 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6659076 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 16:49:14 | 16.09.2022 18:16:00 | 1.4461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 8.751 | 0 | 0 | 9.235
1425187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 16:48:35 | 16.09.2022 17:06:00 | 0.2903 | 0 | 1838 | 0 | 307 | 0 | 678 | 0 | 2 | 0 | 114.305 | 0 | 307.46 | 0 | 181.174 | 0 | 391.833 | 994.772
1425187 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 16:48:35 | 17.09.2022 01:05:00 | 8.2736 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.845 | 0 | 51.927 | 0 | 0 | 962.772
1425186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO11831601 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 16:48:06 | 16.09.2022 17:24:00 | 0.5983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
1425178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2022 16:12:08 | 16.09.2022 18:19:16 | 2.1189 | 0 | 1108 | 0 | 91 | 0 | 274 | 0 | 2 | 0 | 362.825 | 0 | 4953.51 | 0 | 967.042 | 0 | 151.271 | 6434.647
1425020 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6776898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 15:14:34 | 16.09.2022 15:54:00 | 0.6572 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.834 | 0 | 38.464 | 0 | 13.724 | 0 | 0 | 58.022
1425012 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7029323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 15:06:58 | 16.09.2022 15:45:00 | 0.6339 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.528 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0 | 15.044
1425006 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6573773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 14:59:45 | 16.09.2022 15:44:00 | 0.7375 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.745 | 0 | 0.007 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 8
1425164 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6909624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 14:49:37 | 16.09.2022 18:40:00 | 3.8397 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.776 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 10.798
1424964 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11385324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 14:21:07 | 16.09.2022 15:14:36 | 0.8914 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12.247 | 0 | 0 | 0 | 5.583 | 0 | 0 | 17.831
1424930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7032640 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 14:01:29 | 16.09.2022 17:58:00 | 3.9419 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.433 | 0 | 0 | 0 | 10.179 | 0 | 0 | 29.613
1424928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 14:00:40 | 16.09.2022 17:55:00 | 3.9056 | 0 | 350 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 153.336 | 0 | 6.326 | 0 | 66.031 | 0 | 0 | 225.693
1424926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6569054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 14:00:38 | 16.09.2022 16:00:29 | 1.9975 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 75.248 | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 0 | 0 | 111.698
1424925 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7145306 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 14:00:04 | 16.09.2022 16:58:00 | 2.9656 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.394 | 0 | 6.021 | 0 | 2.992 | 0 | 0 | 38.408
1424907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 13:51:50 | 16.09.2022 15:02:00 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.585 | 24.585
1424882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6928693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:33:10 | 16.09.2022 17:30:00 | 3.9472 | 0 | 65 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.411 | 0 | 4.393 | 0 | 7.209 | 0 | 0 | 55.013
1424881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6680098 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:32:41 | 16.09.2022 16:28:00 | 2.9219 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.791
1424879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6878611 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:31:55 | 16.09.2022 16:21:00 | 2.8181 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 118.306 | 0 | 0 | 0 | 29.778 | 0 | 0 | 148.083
1424875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6699353 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:31:37 | 16.09.2022 18:00:00 | 4.4731 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.387 | 0 | 0 | 0 | 7.442 | 0 | 0 | 45.829
1424874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6547267 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:30:07 | 16.09.2022 15:12:00 | 1.6981 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.809
1424865 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 13:26:01 | 16.09.2022 14:38:00 | 1.1997 | 0 | 581 | 0 | 31 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 104.702 | 0 | 330.582 | 0 | 120.212 | 0 | 79.495 | 634.991
1424841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6616305 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:04:01 | 16.09.2022 14:27:01 | 1.3833 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.225 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 49.384
1424838 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:01:24 | 16.09.2022 13:51:19 | 0.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.644 | 0 | 0 | 44.644
1424837 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6760486 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:00:28 | 16.09.2022 15:38:00 | 2.6256 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.788 | 0 | 0 | 0 | 9.029 | 0 | 0 | 43.817
1424836 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9634070 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:00:22 | 16.09.2022 17:53:26 | 4.8844 | 0 | 184 | 0 | 27 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 101.858 | 0 | 86.027 | 0 | 98.955 | 0 | 4.201 | 291.041
1424835 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7147107 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:00:01 | 16.09.2022 16:51:00 | 3.8497 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.76 | 0 | 0 | 0 | 7.652 | 0 | 0 | 47.412
1424843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12270547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 13:00:00 | 16.09.2022 16:05:55 | 3.0986 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.846 | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 0 | 14.44
1424807 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6575603 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 12:37:33 | 16.09.2022 14:02:00 | 1.4075 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.139 | 0 | 1.251 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 6.874
1424797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11385324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 12:27:06 | 16.09.2022 13:23:32 | 0.9406 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13.216 | 0 | 0 | 0 | 5.571 | 0 | 0 | 18.787
1424785 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6951981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 12:19:33 | 16.09.2022 12:41:00 | 0.3575 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 52.648 | 0 | 754.549 | 807.228
1424666 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052069 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 11:31:20 | 16.09.2022 13:11:00 | 1.6611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68
1424645 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6947787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 11:29:46 | 16.09.2022 12:14:00 | 0.7372 | 0 | 75 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.775 | 0 | 1.538 | 0 | 18.091 | 0 | 0 | 26.404
1424566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 11:22:58 | 16.09.2022 14:42:10 | 3.32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.299 | 0 | 164.819 | 0 | 0 | 0 | 249.118
1424521 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6789415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 11:01:28 | 16.09.2022 15:42:43 | 4.6875 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 29.308 | 0 | 840.854 | 0 | 420.362 | 0 | 222.723 | 1513.248
1424519 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 11:00:31 | 16.09.2022 14:48:00 | 3.7914 | 0 | 399 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 117.36 | 0 | 15.967 | 0 | 56.353 | 0 | 190.098 | 379.779
1424518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6804930 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 11:00:31 | 16.09.2022 13:24:09 | 2.3939 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 40.601 | 0 | 0 | 0 | 38.106 | 0 | 0 | 78.706
1424517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO10884861 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 11:00:07 | 16.09.2022 14:40:00 | 3.6647 | 0 | 41 | 0 | 37 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 19.91 | 0 | 1377.432 | 0 | 580.399 | 0 | 0 | 1977.741
1424516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6811863 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 11:00:01 | 16.09.2022 15:01:00 | 4.0164 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.008 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 34.456
1424430 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7047119 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 10:30:20 | 16.09.2022 16:04:00 | 5.5611 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 345.701 | 0 | 0 | 0 | 34.551 | 0 | 0 | 380.252
1424406 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6626016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 10:21:16 | 16.09.2022 13:20:00 | 2.9789 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.683 | 0 | 2.029 | 0 | 2.551 | 0 | 0 | 19.263
1424386 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515133739 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 10:15:00 | 16.09.2022 13:09:00 | 2.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.157
1424381 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11598315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 10:13:02 | 16.09.2022 10:46:00 | 0.5494 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.909 | 0 | 0.913 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 8.739
1424323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.09.2022 10:01:50 | 16.09.2022 10:23:35 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.73 | 0 | 1005.366 | 1077.096
1424321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6790779 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 10:00:46 | 16.09.2022 16:00:00 | 5.9872 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.747 | 0 | 0 | 0 | 19.287 | 0 | 0 | 40.034
1424319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6537054 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 10:00:24 | 16.09.2022 15:55:00 | 5.91 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.078 | 0 | 0 | 0 | 78.262 | 0 | 0 | 139.34
1424318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7044560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 10:00:17 | 16.09.2022 10:55:00 | 0.9119 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.533 | 0 | 2.965 | 0 | 83.554 | 0 | 0 | 108.052
1424317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6747246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 10:00:03 | 16.09.2022 12:01:00 | 2.0158 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.601 | 0 | 0 | 0 | 28.606 | 0 | 0 | 67.206
1424316 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6636912 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 10:00:00 | 16.09.2022 11:51:18 | 1.855 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18.333 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 20.181
1424324 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7053435 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 10:00:00 | 16.09.2022 11:03:00 | 1.05 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.297 | 0 | 0.412 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 5.95
1424273 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 09:44:57 | 16.09.2022 09:54:00 | 0.1508 | 0 | 5019 | 0 | 621 | 0 | 1321 | 0 | 33 | 0 | 76.358 | 0 | 464.596 | 0 | 99.511 | 0 | 96.523 | 736.988
1424236 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7022811 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:31:45 | 16.09.2022 15:26:00 | 5.9042 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.243 | 0 | 0 | 0 | 74.975 | 0 | 0 | 125.217
1424233 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:31:05 | 16.09.2022 15:23:00 | 5.8653 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.781 | 0 | 159.851 | 0 | 0 | 1214.632
1424231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:30:36 | 16.09.2022 17:15:09 | 7.7425 | 0 | 226 | 0 | 144 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 108.184 | 0 | 1096.066 | 0 | 197.978 | 0 | 0 | 1402.228
1424232 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7067080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:30:25 | 16.09.2022 16:52:00 | 7.3597 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 174.432 | 0 | 0 | 0 | 174.256 | 0 | 0 | 348.688
1424235 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:30:00 | 16.09.2022 14:48:00 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.25 | 0 | 0 | 0 | 18.311 | 112.561
1424234 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7067091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:30:00 | 16.09.2022 16:53:00 | 7.3833 | 0 | 502 | 0 | 39 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 290.036 | 0 | 948.523 | 0 | 410.331 | 0 | 0 | 1648.889
1424203 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7148192 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 09:19:28 | 16.09.2022 10:17:06 | 0.9606 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.399 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 12.2
1424163 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6646006 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:01:46 | 16.09.2022 11:53:00 | 2.8539 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.703 | 0 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 0 | 34.602
1424160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:01:40 | 16.09.2022 14:57:00 | 5.9222 | 0 | 505 | 0 | 11 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 232.008 | 0 | 6.678 | 0 | 203.422 | 0 | 0 | 442.108
1424160 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK | ISO7065076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:01:40 | 16.09.2022 15:01:43 | 6.0008 | 0 | 914 | 0 | 14 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 821.691 | 0 | 42.686 | 0 | 336.391 | 0 | 0 | 1200.768
1424158 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6658338 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:01:06 | 16.09.2022 16:52:00 | 7.8483 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.669 | 0 | 0 | 0 | 9.208 | 0 | 0 | 52.877
1424159 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6537666 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:01:04 | 16.09.2022 16:59:00 | 7.9656 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 261.263 | 0 | 0 | 0 | 19.857 | 0 | 0 | 281.12
1424157 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6997729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:55 | 16.09.2022 15:37:00 | 6.6014 | 0 | 8 | 0 | 94 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.474 | 0 | 430.725 | 0 | 0 | 2351.199
1424156 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:43 | 16.09.2022 17:07:00 | 8.1047 | 0 | 1006 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1111.768 | 0 | 2.063 | 0 | 517.231 | 0 | 0 | 1631.062
1424152 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:43 | 16.09.2022 12:10:05 | 3.1561 | 0 | 268 | 0 | 42 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 131.051 | 0 | 893.599 | 0 | 1130.33 | 0 | 0 | 2154.98
1424153 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR11246360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:39 | 16.09.2022 10:57:00 | 1.9392 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.095 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 29.742
1424151 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6912193 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:34 | 16.09.2022 11:51:00 | 2.8406 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.536 | 0 | 0 | 0 | 4.077 | 0 | 0 | 7.613
1424150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6554347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:30 | 16.09.2022 11:54:24 | 2.8983 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 79.064 | 0 | 0 | 0 | 94.126 | 0 | 0 | 173.19
1424149 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604933 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:27 | 16.09.2022 10:56:00 | 1.9258 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.217 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 31.863
1424148 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:24 | 16.09.2022 16:56:00 | 7.9267 | 0 | 218 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 157.72 | 0 | 4.248 | 0 | 6.797 | 0 | 0 | 168.765
1424147 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7148320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:14 | 16.09.2022 16:54:00 | 7.8961 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 86.755 | 0 | 0 | 0 | 6.316 | 0 | 0 | 93.071
1424146 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7067093 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:10 | 16.09.2022 16:51:00 | 7.8472 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.206 | 0 | 0 | 0 | 26.605 | 0 | 0 | 127.811
1424145 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793263 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:09 | 16.09.2022 16:56:00 | 7.9308 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.675 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 74.792
1424144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6582922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:02 | 16.09.2022 11:43:00 | 2.7161 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.745 | 0 | 5.133 | 0 | 18.025 | 0 | 0 | 37.903
1424143 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6914583 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 09:00:00 | 16.09.2022 12:32:00 | 3.5333 | 0 | 195 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.733 | 0 | 3.808 | 0 | 8.234 | 0 | 0 | 83.775
1424120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072619 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 08:30:47 | 16.09.2022 12:25:00 | 3.9036 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.864 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 44.834
1424119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072618 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 08:30:44 | 16.09.2022 12:30:00 | 3.9878 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.513 | 0 | 0 | 0 | 93.204 | 0 | 0 | 159.717
1424118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072620 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 08:30:23 | 16.09.2022 12:35:00 | 4.0769 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.506 | 0 | 0 | 0 | 15.518 | 0 | 0 | 90.023
1424117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6680099 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 08:30:03 | 16.09.2022 12:40:00 | 4.1658 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.471
1424116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072621 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.09.2022 08:30:01 | 16.09.2022 12:45:00 | 4.2497 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.158 | 0 | 0 | 0 | 9.705 | 0 | 0 | 42.863
1424106 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516702787 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 08:22:56 | 16.09.2022 09:52:00 | 1.4844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
1424091 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12802140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 08:05:57 | 16.09.2022 09:13:00 | 1.1175 | 0 | 36 | 0 | 30 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.331 | 0 | 8.516 | 0 | 9.789 | 0 | 0 | 26.636
1424061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7995259 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:36:16 | 16.09.2022 09:45:00 | 2.1456 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.373
1424083 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7023409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:35:02 | 16.09.2022 08:37:00 | 1.0328 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.417 | 0 | 1.858 | 0 | 4.043 | 0 | 0 | 10.317
1424062 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6748177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:34:51 | 16.09.2022 08:37:00 | 1.0358 | 0 | 1450 | 0 | 3 | 0 | 276 | 0 | 1 | 0 | 128.535 | 0 | 2.137 | 0 | 43.719 | 0 | 0 | 174.391
1424062 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:34:51 | 16.09.2022 09:27:52 | 1.8836 | 0 | 458 | 0 | 8 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 90.277 | 0 | 359.049 | 0 | 216.818 | 0 | 21.695 | 687.839
1424042 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6936574 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:23:09 | 16.09.2022 09:27:00 | 2.0642 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.441 | 0 | 0.267 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 7.932
1424034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10661599 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:16:38 | 16.09.2022 09:03:00 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.778 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 57.698
1424029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 5151974 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:09:01 | 16.09.2022 11:19:00 | 4.1664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.368
1424044 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11823604 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:04:12 | 16.09.2022 08:47:00 | 1.7133 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 44.946 | 0 | 0 | 0 | 18.878 | 0 | 46.618 | 110.442
1424022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6914340 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 07:00:51 | 16.09.2022 08:23:00 | 1.3692 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.419 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 10.148
1423866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11115800 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 03:10:28 | 16.09.2022 05:17:34 | 2.1183 | 0 | 348 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 88.808 | 0 | 0.069 | 0 | 21.909 | 0 | 0 | 110.786
1423632 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 02:22:35 | 16.09.2022 02:59:00 | 0.6069 | 0 | 483 | 0 | 166 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 67.337 | 0 | 705.986 | 0 | 212.203 | 0 | 0 | 985.526
1423561 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6864174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.09.2022 01:24:28 | 16.09.2022 02:58:00 | 1.5589 | 0 | 566 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.486 | 0 | 0 | 0 | 4.196 | 0 | 0 | 83.681
1423499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6909073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 23:08:46 | 15.09.2022 23:40:18 | 0.5256 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.163 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 16.982
1423464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6930498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 23:01:06 | 16.09.2022 00:20:00 | 1.315 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 74.049 | 0 | 0 | 0 | 32.416 | 0 | 0 | 106.465
1423461 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7157612 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 22:50:57 | 15.09.2022 23:09:19 | 0.3061 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 0 | 0 | 3.273
1423447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11426724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 22:23:27 | 15.09.2022 22:50:00 | 0.4425 | 0 | 556 | 0 | 13 | 0 | 255 | 0 | 4 | 0 | 32.762 | 0 | 1.105 | 0 | 50.055 | 0 | 29.737 | 113.659
1423429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 21:24:44 | 15.09.2022 22:26:11 | 1.0242 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 3.089 | 0 | 8.799 | 0 | 0 | 14.914
1423428 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516986661 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 21:24:17 | 15.09.2022 22:17:00 | 0.8786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
1423402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6810859 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 20:27:41 | 15.09.2022 20:48:00 | 0.3386 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.057
1423426 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7066602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 19:47:14 | 15.09.2022 21:32:00 | 1.7461 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.083
1423379 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6760660 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 19:46:32 | 15.09.2022 20:56:00 | 1.1578 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.349 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 23.328
1423374 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6905419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 19:31:07 | 15.09.2022 20:55:00 | 1.3981 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.252
1423346 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 19:24:41 | 15.09.2022 21:28:27 | 2.0628 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.489 | 0 | 1.301 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 16.356
1423382 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7039318 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 19:20:57 | 15.09.2022 19:49:57 | 0.4833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.342 | 0 | 0 | 0 | 10.432 | 0 | 0 | 19.774
1423312 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6620194 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 19:11:03 | 15.09.2022 20:24:00 | 1.2158 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.167 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 12.136
1423415 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12917846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 19:08:08 | 15.09.2022 21:16:00 | 2.1311 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.293 | 0 | 2.503 | 0 | 35.983 | 0 | 0 | 60.779
1423287 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516243122 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 18:54:21 | 15.09.2022 19:31:00 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006
1423228 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6909293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 18:36:37 | 15.09.2022 19:06:13 | 0.4933 | 0 | 2535 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 399.922 | 0 | 0 | 0 | 79.648 | 0 | 0 | 479.569
1423234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6602475 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 18:10:09 | 15.09.2022 19:20:00 | 1.1642 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.166 | 0 | 5.328 | 0 | 2.323 | 0 | 0 | 19.817
1423115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515729342 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 17:45:18 | 15.09.2022 19:03:00 | 1.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
1423111 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9071313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 17:42:34 | 15.09.2022 18:14:00 | 0.5239 | 0 | 34 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.024 | 0 | 54.527 | 0 | 11.541 | 0 | 0 | 68.092
1423103 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6546479 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 17:37:23 | 15.09.2022 18:06:42 | 0.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.494 | 0 | 0 | 8.494
1423258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6633404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 17:35:41 | 15.09.2022 19:56:46 | 2.3514 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 19.581 | 0 | 0 | 41.761
1423206 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6598898 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 17:27:48 | 15.09.2022 18:48:00 | 1.3367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 44.335 | 0 | 0 | 44.796
1423092 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6974543 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 17:26:31 | 15.09.2022 18:05:03 | 0.6422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.442 | 0 | 0 | 22.442
1423083 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064635 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 17:03:23 | 15.09.2022 18:35:00 | 1.5269 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566
1423044 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058663 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 16:54:07 | 15.09.2022 17:32:00 | 0.6314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
1423038 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7067482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 16:43:39 | 15.09.2022 17:58:00 | 1.2392 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.516 | 0 | 9.783 | 0 | 4.881 | 0 | 0 | 39.181
1423030 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517219384 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 16:31:28 | 15.09.2022 17:02:00 | 0.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0.444
1423014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6835903 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 16:24:45 | 15.09.2022 17:35:00 | 1.1708 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.559 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 12.969
1422944 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6992864 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 15:30:08 | 15.09.2022 16:50:00 | 1.3311 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.512 | 0 | 2.357 | 0 | 4.595 | 0 | 0 | 21.464
1422937 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 15:26:16 | 15.09.2022 16:44:00 | 1.2956 | 0 | 431 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.263 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 0 | 0 | 30.08
1422928 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515657248 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 15:22:36 | 15.09.2022 16:45:00 | 1.3733 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.638 | 0 | 0 | 0 | 6.166 | 0 | 0 | 11.804
1422876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 15:00:37 | 15.09.2022 18:21:08 | 3.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.634 | 0 | 735.312 | 0 | 863.946
1422888 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11604954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 15:00:00 | 15.09.2022 16:53:00 | 1.8833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.352 | 0 | 0 | 0 | 4.238 | 0 | 0 | 9.589
1422904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6569717 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 14:59:12 | 15.09.2022 15:33:28 | 0.5711 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.028 | 0 | 0 | 0 | 3.437 | 0 | 0 | 28.465
1422904 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE12270702 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 14:59:12 | 15.09.2022 16:12:31 | 1.2219 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 8.068
1422842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7092414 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 14:43:56 | 15.09.2022 15:47:00 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0.995
1422845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6877735 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 14:28:29 | 15.09.2022 18:06:00 | 3.6253 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 146.212 | 0 | 0 | 0 | 58.58 | 0 | 0 | 204.793
1422783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457459 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 14:10:08 | 15.09.2022 14:38:00 | 0.4644 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
1422768 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7053204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 14:00:00 | 15.09.2022 16:29:00 | 2.4833 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.768 | 0 | 7.463 | 0 | 31.892 | 0 | 0 | 62.122
1422754 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11902288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 13:56:24 | 15.09.2022 14:25:00 | 0.4767 | 0 | 2877 | 0 | 33 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 167.309 | 0 | 0.019 | 0 | 336.374 | 0 | 0 | 503.702
1422754 | 2 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6562907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 13:56:24 | 15.09.2022 14:28:00 | 0.5267 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.443 | 0 | 0.014 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 15.493
1422754 | 3 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11902197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 13:56:24 | 15.09.2022 14:32:37 | 0.6036 | 0 | 3327 | 0 | 33 | 0 | 937 | 0 | 6 | 0 | 241.948 | 0 | 1.241 | 0 | 511.227 | 0 | 25.241 | 779.657
1422718 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 13:36:23 | 15.09.2022 14:59:00 | 1.3769 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 505.351 | 0 | 0 | 507.511
1422714 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6999209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:33:08 | 15.09.2022 14:51:00 | 1.2978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 1.769
1422713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6655890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:32:46 | 15.09.2022 16:15:00 | 2.7039 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 123.821 | 0 | 0 | 0 | 105.259 | 0 | 0 | 229.079
1422710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6704713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:31:24 | 15.09.2022 15:53:00 | 2.36 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.46 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 51.384
1422707 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:30:05 | 15.09.2022 15:09:00 | 1.6486 | 0 | 1 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.072 | 0 | 39.991 | 0 | 0 | 0 | 467.063
1422706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6726633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:30:01 | 15.09.2022 15:24:00 | 1.8997 | 0 | 605 | 0 | 64 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 297.913 | 0 | 304.133 | 0 | 249.922 | 0 | 0 | 851.968
1422709 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6885116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:30:00 | 15.09.2022 16:43:00 | 3.2167 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.255 | 0 | 0 | 0 | 13.492 | 0 | 0 | 77.747
1422679 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7876261 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 13:09:03 | 15.09.2022 16:18:00 | 3.1492 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.031
1422784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7214112 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 13:08:35 | 15.09.2022 15:36:00 | 2.4569 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.217
1422670 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7656388 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 13:07:49 | 15.09.2022 14:01:00 | 0.8864 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.548
1422659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6605702 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:02:23 | 15.09.2022 13:59:00 | 0.9436 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.269 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 18.216
1422656 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6643836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:00:37 | 15.09.2022 15:00:00 | 1.9897 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.882 | 0 | 0 | 0 | 7.254 | 0 | 0 | 35.136
1422655 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6724774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:00:20 | 15.09.2022 17:59:00 | 4.9778 | 0 | 352 | 0 | 38 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 224.428 | 0 | 398.773 | 0 | 113.153 | 0 | 3.36 | 739.714
1422657 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6995238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:00:00 | 15.09.2022 15:50:00 | 2.8333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.029 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 16.246
1422662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6949075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:00:00 | 15.09.2022 14:45:00 | 1.75 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.312 | 0 | 7.618 | 0 | 5.511 | 0 | 0 | 20.441
1422660 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO9537668 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 13:00:00 | 15.09.2022 15:49:00 | 2.8167 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.533 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 74.404
1422517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7067306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 12:44:30 | 15.09.2022 13:43:00 | 0.975 | 0 | 139 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 13.612
1422763 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6787960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 12:37:47 | 15.09.2022 14:20:00 | 1.7036 | 0 | 2056 | 0 | 11 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 422.844 | 0 | 1.715 | 0 | 126.733 | 0 | 0 | 551.292
1422501 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6544269 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 12:33:20 | 15.09.2022 13:03:01 | 0.4947 | 0 | 525 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.316 | 0 | 0.023 | 0 | 12.546 | 0 | 0 | 48.885
1422486 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7056569 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 11:25:42 | 15.09.2022 12:24:58 | 0.9878 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.942 | 0 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 55.979
1422272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6701398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 11:14:30 | 15.09.2022 13:54:19 | 2.6636 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.383 | 0 | 3.548 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 10.389
1422234 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO12472303 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 11:01:03 | 15.09.2022 12:22:00 | 1.3492 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.351 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 7.183
1422233 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7126408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 11:00:14 | 15.09.2022 12:32:00 | 1.5294 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 34.412 | 0 | 0 | 0 | 33.422 | 0 | 0 | 67.834
1422232 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6973474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 11:00:02 | 15.09.2022 12:27:22 | 1.4556 | 0 | 816 | 0 | 51 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 120.79 | 0 | 21.57 | 0 | 69.976 | 0 | 0 | 212.336
1422209 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535235693 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 10:44:03 | 15.09.2022 11:59:00 | 1.2492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
1422198 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6588877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 10:39:55 | 15.09.2022 12:34:00 | 1.9014 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.791 | 0 | 0 | 0 | 6.913 | 0 | 0 | 26.704
1422179 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6998233 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:30:05 | 15.09.2022 13:25:00 | 2.9153 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.919 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 15.538
1422178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6731142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:30:03 | 15.09.2022 12:27:00 | 1.9492 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.825 | 0 | 20.012 | 0 | 0 | 881.837
1422177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8660660 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 10:29:37 | 15.09.2022 11:36:00 | 1.1064 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.168 | 0 | 18.251 | 0 | 0 | 0 | 74.418
1422169 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6801773 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.09.2022 10:26:25 | 15.09.2022 13:06:00 | 2.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.269 | 0 | 0 | 42.269
1422163 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6845225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 10:24:23 | 15.09.2022 11:59:00 | 1.5769 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.065 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 9.915
1422136 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:10:10 | 15.09.2022 10:25:13 | 0.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.244
1422136 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE12683749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:10:10 | 15.09.2022 14:13:50 | 4.0611 | 0 | 522 | 0 | 122 | 0 | 276 | 0 | 6 | 0 | 257.849 | 0 | 5771.454 | 0 | 3915.563 | 0 | 46.83 | 9991.696
1422199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR6814969 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 10:04:15 | 15.09.2022 12:21:00 | 2.2792 | 0 | 96 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.996 | 0 | 1.246 | 0 | 9.168 | 0 | 0 | 46.41
1422120 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6541751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:01:59 | 15.09.2022 17:44:49 | 7.7139 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6162.068 | 0 | 303.257 | 0 | 0 | 6465.325
1422117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6743347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:01:26 | 15.09.2022 11:00:00 | 0.9761 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.752 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 26.39
1422122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9601417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:01:00 | 15.09.2022 18:14:00 | 8.2167 | 0 | 637 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 415.135 | 0 | 0.17 | 0 | 590.961 | 0 | 572.475 | 1578.741
1422115 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6572398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:00:58 | 15.09.2022 11:27:00 | 1.4339 | 0 | 246 | 0 | 29 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 73.822 | 0 | 79.567 | 0 | 109.295 | 0 | 22.086 | 284.77
1422114 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6710108 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:00:53 | 15.09.2022 11:01:00 | 1.0019 | 0 | 99 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.115 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 13.506
1422112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6654860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:00:39 | 15.09.2022 14:32:06 | 4.5242 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615.268 | 0 | 666.515 | 0 | 0 | 0 | 2281.783
1422110 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6625297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:00:10 | 15.09.2022 12:06:00 | 2.0972 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.231 | 0 | 6.178 | 0 | 534.64 | 0 | 0 | 567.049
1422111 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:00:07 | 15.09.2022 14:33:54 | 4.5631 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.791 | 0 | 2056.597 | 0 | 1167.826 | 0 | 0 | 3229.213
1422109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6658986 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:00:05 | 15.09.2022 12:51:00 | 2.8486 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.237 | 0 | 0 | 0 | 50.392 | 0 | 0 | 113.63
1422108 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7122910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:00:01 | 15.09.2022 13:55:00 | 3.9164 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.784 | 0 | 0 | 0 | 14.724 | 0 | 0 | 42.508
1422107 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO10534420 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 10:00:01 | 15.09.2022 15:49:00 | 5.8164 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.332
1422095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6930504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 09:52:35 | 15.09.2022 11:04:00 | 1.1903 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.148 | 0 | 0 | 0 | 6.978 | 0 | 0 | 18.126
1422054 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:30:15 | 15.09.2022 17:01:00 | 7.5125 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.4 | 0 | 98.414 | 0 | 0 | 0 | 664.814
1422053 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6708207 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:30:06 | 15.09.2022 12:22:00 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 39.797 | 0 | 0 | 40.258
1422052 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6992489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:30:01 | 15.09.2022 16:52:00 | 7.3664 | 0 | 7 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 5802.991 | 0 | 32.68 | 0 | 0 | 5836.863
1421993 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO12028094 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:01:33 | 15.09.2022 11:20:00 | 2.3075 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.237
1421991 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:01:17 | 15.09.2022 16:50:00 | 7.8119 | 0 | 573 | 0 | 22 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 501.687 | 0 | 673.208 | 0 | 81.312 | 0 | 0 | 1256.207
1421990 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6542024 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:57 | 15.09.2022 12:15:00 | 3.2342 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.615 | 0 | 0.031 | 0 | 22.302 | 0 | 0 | 48.949
1421989 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6835903 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:52 | 15.09.2022 12:26:00 | 3.4189 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.783 | 0 | 0 | 0 | 12.949 | 0 | 0 | 34.732
1421987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:47 | 15.09.2022 17:16:47 | 8.2667 | 0 | 704 | 0 | 99 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 764.481 | 0 | 2092.287 | 0 | 349.509 | 0 | 0 | 3206.277
1421988 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6965520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:40 | 15.09.2022 12:28:00 | 3.4556 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109.555 | 0 | 0 | 0 | 6.162 | 0 | 0 | 115.717
1421986 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793262 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:37 | 15.09.2022 16:55:02 | 7.9069 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.569 | 0 | 0.411 | 0 | 21.485 | 0 | 0 | 48.465
1421985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6540089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:28 | 15.09.2022 10:56:29 | 1.9336 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 273.336 | 0 | 0 | 0 | 97.521 | 0 | 0.29 | 371.146
1421985 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6540097 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:28 | 15.09.2022 17:09:12 | 8.1456 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 134.636 | 0 | 0 | 0 | 42.291 | 0 | 0 | 176.927
1421984 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6705441 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:21 | 15.09.2022 12:32:00 | 3.5275 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.673 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 10.362
1421983 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:10 | 15.09.2022 16:55:09 | 7.9164 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159.463 | 0 | 0 | 0 | 6.923 | 0 | 0 | 166.386
1421982 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6914202 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:10 | 15.09.2022 11:55:00 | 2.9139 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.115 | 0 | 0 | 0 | 22.195 | 0 | 0 | 49.31
1421981 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:09 | 15.09.2022 10:52:00 | 1.8642 | 0 | 189 | 0 | 83 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49.543 | 0 | 2369.96 | 0 | 499.869 | 0 | 0 | 2919.372
1421980 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6922427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:06 | 15.09.2022 10:31:00 | 1.515 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24.069 | 0 | 0 | 0 | 21.558 | 0 | 0 | 45.626
1421979 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12365240 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:04 | 15.09.2022 12:34:00 | 3.5656 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.45 | 0 | 0.033 | 0 | 5.673 | 0 | 0 | 88.155
1421977 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6705429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:02 | 15.09.2022 12:33:00 | 3.5494 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 231.62 | 0 | 0 | 0 | 10.415 | 0 | 0 | 242.035
1421978 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6757983 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:01 | 15.09.2022 09:55:00 | 0.9164 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 4.278 | 0 | 0 | 5.876
1421995 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:00 | 15.09.2022 10:18:00 | 1.3 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.663 | 0 | 0.393 | 0 | 13.512 | 0 | 0 | 53.569
1421976 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO11578518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 09:00:00 | 15.09.2022 17:59:00 | 8.9833 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 525.543 | 0 | 0 | 0 | 173.095 | 0 | 0 | 698.639
1421948 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11895892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 08:41:29 | 15.09.2022 09:42:42 | 1.0203 | 0 | 488 | 0 | 12 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 53.035 | 0 | 137.918 | 0 | 67.357 | 0 | 113.79 | 372.1
1421911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6704710 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 08:30:38 | 15.09.2022 12:16:00 | 3.7561 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 81.075 | 0 | 0 | 0 | 117.531 | 0 | 0 | 198.605
1421910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6862416 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 08:30:17 | 15.09.2022 12:29:00 | 3.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.284 | 0 | 473.284
1421909 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6702084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 08:30:07 | 15.09.2022 09:30:00 | 0.9981 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60.062 | 0 | 0 | 0 | 14.451 | 0 | 0 | 74.513
1421908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7059210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 08:30:01 | 15.09.2022 12:23:00 | 3.8831 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 180.48 | 0 | 0 | 0 | 41.147 | 0 | 0 | 221.627
1421840 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 07:23:09 | 15.09.2022 07:44:59 | 0.3639 | 0 | 699 | 0 | 12 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 25.141 | 0 | 0.702 | 0 | 34.885 | 0 | 5.589 | 66.318
1421807 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6922441 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 07:07:59 | 15.09.2022 09:04:00 | 1.9336 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 29.117 | 0 | 47.172 | 77.51
1421772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6912956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 06:49:55 | 15.09.2022 07:09:35 | 0.3278 | 0 | 511 | 0 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 20.465 | 0 | 0 | 0 | 22.161 | 0 | 0 | 42.626
1421760 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 06:44:45 | 15.09.2022 10:51:58 | 4.1203 | 0 | 568 | 0 | 16 | 0 | 260 | 0 | 1 | 0 | 299.177 | 0 | 160.113 | 0 | 359.094 | 0 | 0 | 818.385
1421762 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6883629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 06:30:51 | 15.09.2022 07:53:00 | 1.3692 | 0 | 831 | 0 | 7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 103.081 | 0 | 8.295 | 0 | 22.71 | 0 | 0 | 134.086
1421719 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6922457 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 04:25:57 | 15.09.2022 06:30:00 | 2.0675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.929 | 0 | 43.393 | 66.322
1421620 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO12525430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.09.2022 03:35:46 | 15.09.2022 08:29:03 | 4.8881 | 0 | 285 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 205.44 | 0 | 1024.612 | 0 | 35.966 | 0 | 14.425 | 1280.443
1421549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.09.2022 00:30:25 | 15.09.2022 01:26:09 | 0.9289 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 36.047 | 0 | 0 | 0 | 92.68 | 0 | 0 | 128.727
1421536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912971 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 23:55:40 | 15.09.2022 00:28:52 | 0.5533 | 0 | 511 | 0 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 42.988 | 0 | 0 | 0 | 38.694 | 0 | 0 | 81.682
1421509 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6738656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 23:10:14 | 15.09.2022 00:47:00 | 1.6128 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 124.841 | 0 | 0 | 0 | 170.389 | 0 | 0 | 295.23
1421500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7040487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 22:47:22 | 14.09.2022 23:17:49 | 0.5075 | 0 | 518 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 43.973 | 0 | 0.171 | 0 | 6.717 | 0 | 0 | 50.861
1421532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12673834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 22:42:49 | 14.09.2022 23:43:36 | 1.0131 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.372 | 0 | 0.015 | 0 | 5.039 | 0 | 0 | 25.426
1421498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8766992 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 22:15:49 | 14.09.2022 23:41:00 | 1.4197 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.395 | 0 | 0.559 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 10.616
1421436 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8395457 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 20:57:09 | 14.09.2022 22:00:00 | 1.0475 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.234 | 0 | 0 | 0 | 12.182 | 0 | 0 | 42.416
1421430 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7041073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 20:35:48 | 14.09.2022 20:53:00 | 0.2867 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.518
1421414 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516928778 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 20:19:50 | 14.09.2022 21:29:00 | 1.1528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
1421388 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515807562 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 19:52:56 | 14.09.2022 20:40:00 | 0.7844 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 2.303
1421395 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6768254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 19:44:06 | 14.09.2022 20:41:00 | 0.9483 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 2.516
1421372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6562105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2022 19:38:21 | 14.09.2022 21:58:00 | 2.3275 | 0 | 673 | 0 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 205.213 | 0 | 8.6 | 0 | 75.531 | 0 | 0 | 289.344
1421405 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6889175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 19:22:31 | 14.09.2022 21:41:01 | 2.3083 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.048 | 0 | 0.018 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 5.237
1421332 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12917846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 19:22:09 | 14.09.2022 20:25:00 | 1.0475 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.285 | 0 | 1.429 | 0 | 18.221 | 0 | 0 | 30.935
1421339 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8633299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 19:16:49 | 14.09.2022 22:43:00 | 3.4364 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.58 | 0 | 0.13 | 0 | 4.643 | 0 | 0 | 43.353
1421254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 18:34:35 | 14.09.2022 19:20:00 | 0.7569 | 0 | 526 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59.727 | 0 | 8.292 | 0 | 29.716 | 0 | 0 | 97.734
1421352 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 18:31:19 | 14.09.2022 19:28:00 | 0.9447 | 0 | 1259 | 0 | 52 | 0 | 328 | 0 | 5 | 0 | 311.483 | 0 | 189.158 | 0 | 147.048 | 0 | 55.374 | 703.064
1421352 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6999205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 18:31:19 | 14.09.2022 20:24:19 | 1.8833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.025 | 0 | 0 | 0 | 4.661 | 0 | 0 | 20.686
1421308 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR11577885 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 18:30:09 | 14.09.2022 21:08:00 | 2.6308 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.224 | 0 | 3.571 | 0 | 11.226 | 0 | 0 | 42.022
1421156 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6979205 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 18:06:48 | 14.09.2022 19:13:00 | 1.1033 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.669 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 29.856
1421143 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 17:58:10 | 14.09.2022 18:40:21 | 0.7031 | 0 | 560 | 0 | 14 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 79.646 | 0 | 10.536 | 0 | 27.083 | 0 | 0 | 117.265
1421129 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 17:54:38 | 14.09.2022 17:56:32 | 0.0317 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 40 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 13.391 | 0 | 44.11 | 57.512
1421130 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7855823 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 17:54:14 | 14.09.2022 20:41:00 | 2.7794 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.535
1421097 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516783695 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 17:39:44 | 14.09.2022 18:35:00 | 0.9211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
1421082 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10902614 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 17:28:59 | 14.09.2022 18:08:28 | 0.6581 | 0 | 150 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 15.862 | 0 | 2.71 | 0 | 5.799 | 0 | 0 | 24.372
1421069 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517114837 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 17:24:38 | 14.09.2022 19:09:00 | 1.7394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
1421027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6610450 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 17:03:26 | 14.09.2022 19:09:00 | 2.0928 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.311 | 0 | 0 | 0 | 10.319 | 0 | 0 | 13.63
1421001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2022 16:54:07 | 14.09.2022 17:50:00 | 0.9314 | 0 | 3241 | 0 | 338 | 0 | 655 | 0 | 1 | 0 | 829.105 | 0 | 1027.351 | 0 | 502.779 | 0 | 2.271 | 2361.506
1421001 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2022 16:54:07 | 14.09.2022 19:03:44 | 2.1603 | 0 | 673 | 0 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 171.139 | 0 | 9.084 | 0 | 75.681 | 0 | 0 | 255.904
1420977 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6840999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 16:44:55 | 14.09.2022 17:55:00 | 1.1681 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 2.59
1420983 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6575383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 16:34:06 | 14.09.2022 17:16:00 | 0.6983 | 0 | 1740 | 6 | 2 | 7 | 647 | 1 | 2 | 0 | 205.261 | 32.727 | 0 | 39.715 | 253.623 | 39.728 | 1.036 | 572.09
1420925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7038964 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2022 16:26:26 | 14.09.2022 17:24:00 | 0.9594 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.613 | 0 | 0 | 0 | 5.422 | 0 | 0 | 59.035
1420923 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12625986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 16:25:19 | 14.09.2022 19:21:00 | 2.9281 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 103.754 | 0 | 0 | 0 | 59.686 | 0 | 0 | 163.439
1420716 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6548669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 15:45:04 | 14.09.2022 16:18:00 | 0.5489 | 0 | 204 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.907 | 0 | 7.657 | 0 | 27.556 | 0 | 0 | 51.12
1421074 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6912453 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 15:33:20 | 14.09.2022 17:48:23 | 2.2508 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.258 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 5.272
1420652 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6527881 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 14:52:46 | 14.09.2022 18:56:00 | 4.0539 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.169 | 0 | 6.608 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 45.977
1421119 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515391478 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 14:37:31 | 14.09.2022 17:52:53 | 3.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775
1420622 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6791771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 14:30:07 | 14.09.2022 15:17:00 | 0.7814 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.124 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 19.545
1420526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6758617 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 13:30:27 | 14.09.2022 16:54:00 | 3.3925 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 152.794 | 0 | 0 | 0 | 11.409 | 0 | 0 | 164.203
1420525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6695239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 13:30:05 | 14.09.2022 17:03:00 | 3.5486 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 0 | 0 | 0 | 20.858 | 0 | 0 | 207.259
1420524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6695240 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 13:30:00 | 14.09.2022 17:01:00 | 3.5167 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.335
1420505 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR11983680 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 13:19:27 | 14.09.2022 17:22:00 | 4.0425 | 0 | 81 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.108 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 22.772
1420499 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6580896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 13:14:27 | 14.09.2022 14:36:00 | 1.3592 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.032 | 0 | 1.453 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | 10.34
1420489 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515906873 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 13:04:25 | 14.09.2022 15:44:00 | 2.6597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009
1420480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6864812 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 13:00:23 | 14.09.2022 15:38:00 | 2.6269 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.091 | 0 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | 35.618
1420478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR12881232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 13:00:04 | 14.09.2022 15:22:10 | 2.3683 | 0 | 166 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 48.501 | 0 | 1.939 | 0 | 9.085 | 0 | 2335.396 | 2394.921
1420479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6537350 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 13:00:03 | 14.09.2022 17:35:00 | 4.5825 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.849 | 0 | 37.373 | 0 | 98.858 | 0 | 0 | 154.08
1420473 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6810971 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 12:58:33 | 14.09.2022 13:58:00 | 0.9908 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.233 | 0 | 0 | 0 | 5.764 | 0 | 0 | 11.997
1420653 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE4291059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 12:39:48 | 14.09.2022 14:56:06 | 2.2717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.851 | 0 | 771.179 | 1148.03
1420443 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6910749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2022 12:35:00 | 14.09.2022 15:31:00 | 2.9333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75
1420426 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6750534 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 12:29:44 | 14.09.2022 13:48:26 | 1.3117 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0.403 | 0 | 7.613 | 0 | 0 | 9.527
1420457 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6839977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 12:10:32 | 14.09.2022 12:59:00 | 0.8078 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 6.087 | 0 | 0 | 0 | 11.292 | 0 | 2162.01 | 2179.389
1420393 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6978802 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 12:06:37 | 14.09.2022 13:42:00 | 1.5897 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.544 | 0 | 0.002 | 0 | 16.173 | 0 | 0 | 50.72
1420354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6687540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 11:37:16 | 14.09.2022 12:30:00 | 0.8789 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.746 | 0 | 0 | 0 | 13.021 | 0 | 0 | 21.767
1420435 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 11:30:19 | 14.09.2022 13:07:00 | 1.6114 | 0 | 52 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.977 | 0 | 259.737 | 0 | 14.954 | 0 | 0 | 293.669
1420338 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6617187 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 11:26:26 | 14.09.2022 12:52:00 | 1.4261 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 3.951
1420508 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6877401 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 11:24:23 | 14.09.2022 13:42:00 | 2.2936 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.931
1420334 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12625986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 11:22:13 | 14.09.2022 14:42:00 | 3.3297 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 92.77 | 0 | 0 | 0 | 73.497 | 0 | 0 | 166.267
1420307 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6674428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 11:01:06 | 14.09.2022 11:39:38 | 0.6422 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.992 | 0 | 0.107 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 8.188
1420303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120268 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.09.2022 10:54:19 | 14.09.2022 11:35:00 | 0.6781 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.467 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 30.447
1420278 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO12835512 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 10:39:56 | 14.09.2022 10:58:51 | 0.3153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.615 | 0 | 0 | 5.615
1420267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517343217 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 10:04:47 | 14.09.2022 11:16:00 | 1.1869 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 8.514
1420224 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10628262 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 10:01:04 | 14.09.2022 15:59:00 | 5.9656 | 0 | 119 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 124.954 | 0 | 129.506 | 0 | 221.752 | 0 | 71.661 | 547.873
1420221 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11149139 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 10:00:13 | 14.09.2022 13:50:00 | 3.8297 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 65.631 | 0 | 0 | 0 | 15.983 | 0 | 0 | 81.614
1420220 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8513289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 10:00:03 | 14.09.2022 15:53:00 | 5.8825 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.05 | 0 | 0 | 0 | 12.609 | 0 | 0 | 59.659
1420180 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7070377 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 09:46:23 | 14.09.2022 12:17:00 | 2.5103 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.168 | 0 | 0 | 0 | 3.642 | 0 | 0 | 15.81
1420169 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 09:43:48 | 14.09.2022 09:50:04 | 0.1044 | 0 | 1246 | 0 | 375 | 0 | 322 | 0 | 13 | 0 | 14.357 | 0 | 441.939 | 0 | 85.456 | 0 | 24.126 | 565.878
1420159 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR12873127 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 09:42:07 | 14.09.2022 10:40:03 | 0.9656 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.415 | 0 | 19.333 | 0 | 35.804 | 0 | 0 | 70.552
1420145 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6550749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 09:37:22 | 14.09.2022 11:54:00 | 2.2772 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.536 | 0 | 0 | 0 | 31.474 | 0 | 0 | 48.01
1420434 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 09:34:17 | 14.09.2022 12:33:13 | 2.9822 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.062 | 0 | 258.759 | 0 | 55.57 | 0 | 0 | 363.391
1420129 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6944309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:31:20 | 14.09.2022 12:30:00 | 2.9778 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37.453 | 0 | 5.749 | 0 | 16.478 | 0 | 0 | 59.68
1420128 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10559714 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:31:16 | 14.09.2022 12:10:00 | 2.6456 | 0 | 362 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 86.439 | 0 | 0.737 | 0 | 16.715 | 0 | 30.954 | 134.846
1420125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:30:32 | 14.09.2022 16:56:17 | 7.4292 | 0 | 20 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.437
1420127 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6806306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:30:30 | 14.09.2022 16:46:00 | 7.2583 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.912 | 0 | 0 | 0 | 43.221 | 0 | 0 | 105.133
1420126 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6584562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:30:21 | 14.09.2022 14:32:00 | 5.0275 | 0 | 1026 | 0 | 4 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 572.101 | 0 | 15.835 | 0 | 412.696 | 0 | 82.675 | 1083.306
1420124 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6651462 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:30:21 | 14.09.2022 17:31:00 | 8.0108 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.263 | 0 | 39.415 | 0 | 225.974 | 0 | 0 | 0 | 285.652
1420081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.09.2022 09:30:00 | 14.09.2022 19:21:34 | 9.8594 | 0 | 704 | 0 | 99 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 968.48 | 0 | 2987.599 | 0 | 423.505 | 0 | 0 | 4379.584
1420075 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:01:22 | 14.09.2022 14:56:34 | 5.92 | 0 | 1138 | 0 | 107 | 0 | 168 | 0 | 4 | 0 | 842.666 | 0 | 4645.192 | 0 | 1122.623 | 0 | 140.86 | 6751.342
1420073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:01:07 | 14.09.2022 10:54:59 | 1.8978 | 0 | 458 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 111.784 | 0 | 12.586 | 0 | 92.604 | 0 | 0 | 216.975
1420071 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7037034 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:50 | 14.09.2022 16:56:38 | 7.93 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.049 | 0 | 0 | 0 | 6.588 | 0 | 0 | 73.637
1420072 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:49 | 14.09.2022 16:52:00 | 7.8531 | 0 | 34 | 0 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.495 | 0 | 1614.138 | 0 | 183.756 | 0 | 0 | 1822.389
1420068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6742052 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:45 | 14.09.2022 11:55:01 | 2.9044 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0.232 | 0 | 2.692 | 0 | 0 | 3.857
1420070 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7037035 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:44 | 14.09.2022 16:56:46 | 7.9339 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.102 | 0 | 0 | 0 | 15.964 | 0 | 0 | 77.066
1420069 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6967474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:41 | 14.09.2022 17:03:00 | 8.0386 | 0 | 869 | 0 | 17 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 567.71 | 0 | 2856.167 | 0 | 271.289 | 0 | 0 | 3695.165
1420067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6540105 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:33 | 14.09.2022 13:53:00 | 4.8742 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 162.491 | 0 | 0 | 0 | 56.41 | 0 | 0 | 218.901
1420065 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:22 | 14.09.2022 16:47:00 | 7.7772 | 0 | 170 | 0 | 9 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 161.685 | 0 | 824.842 | 0 | 219.398 | 0 | 1238.405 | 2444.33
1420064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:03 | 14.09.2022 10:56:00 | 1.9325 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.367 | 0 | 0 | 0 | 8.096 | 0 | 0 | 26.463
1420063 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950907 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:03 | 14.09.2022 16:56:00 | 7.9325 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.884 | 0 | 14.96 | 0 | 7.413 | 0 | 0 | 111.257
1420062 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6703854 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:03 | 14.09.2022 14:00:00 | 4.9992 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.518 | 0 | 0 | 0 | 66.462 | 0 | 0 | 114.981
1420061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063516 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:01 | 14.09.2022 13:53:00 | 4.8831 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.982 | 0 | 0 | 0 | 11.558 | 0 | 0 | 101.54
1420060 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6767274 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 09:00:00 | 14.09.2022 16:49:00 | 7.8167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.621 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 39.585
1420051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 08:53:02 | 14.09.2022 09:32:00 | 0.6494 | 0 | 191 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41.079 | 0 | 43.079 | 0 | 38.642 | 0 | 0 | 122.8
1420006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6695243 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 08:30:39 | 14.09.2022 12:25:11 | 3.9089 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.048 | 0 | 0 | 0 | 10.618 | 0 | 0 | 22.666
1420005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6695242 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 08:30:20 | 14.09.2022 12:25:04 | 3.9122 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.089 | 0 | 0 | 0 | 5.783 | 0 | 0 | 110.873
1420004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6906048 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.09.2022 08:30:00 | 14.09.2022 12:25:34 | 3.9261 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.807
1419999 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9524497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 08:02:45 | 14.09.2022 10:21:00 | 2.3042 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.985 | 0 | 13.677 | 0 | 0 | 0 | 352.662
1419942 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048683 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 07:45:35 | 14.09.2022 09:35:00 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056
1419955 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6646806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 07:44:46 | 14.09.2022 08:44:00 | 0.9872 | 0 | 1003 | 0 | 4 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 113.218 | 0 | 0.47 | 0 | 127.087 | 0 | 0 | 240.776
1419898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7688524 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 07:20:08 | 14.09.2022 09:50:00 | 2.4978 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.461
1419859 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11479354 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 06:34:45 | 14.09.2022 08:07:00 | 1.5375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.397
1419890 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6813292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.09.2022 06:30:57 | 14.09.2022 07:19:02 | 0.8014 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.426 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 0 | 14.601
1419752 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 23:59:42 | 14.09.2022 00:20:00 | 0.3383 | 0 | 1213 | 0 | 17 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 32.67 | 0 | 41.358 | 0 | 17.301 | 0 | 0.169 | 91.498
1419771 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 22:56:38 | 14.09.2022 03:53:22 | 4.9456 | 0 | 180 | 0 | 11 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 73.136 | 0 | 585.577 | 0 | 97.462 | 0 | 0 | 756.175
1419630 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8476740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 21:41:07 | 13.09.2022 23:00:01 | 1.315 | 0 | 146 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.438 | 0 | 3.188 | 0 | 2.439 | 0 | 0 | 32.065
1419622 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6586110 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 21:20:19 | 13.09.2022 21:59:00 | 0.6447 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.344 | 0 | 0.051 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 15.489
1419617 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12625986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 21:11:36 | 13.09.2022 23:25:00 | 2.2233 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77.824 | 0 | 0 | 0 | 34.956 | 0 | 0 | 112.781
1419679 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12800579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 21:00:11 | 13.09.2022 22:45:22 | 1.7531 | 0 | 764 | 0 | 3 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 168.981 | 0 | 2.489 | 0 | 30.893 | 0 | 0 | 202.364
1419600 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 20:50:36 | 13.09.2022 23:12:50 | 2.3706 | 0 | 1213 | 0 | 17 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 272.822 | 0 | 292.202 | 0 | 150.907 | 0 | 1.376 | 717.307
1419661 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 20:08:31 | 13.09.2022 22:20:00 | 2.1914 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.255 | 0 | 10.361 | 0 | 0 | 854.615
1419536 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516026931 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 19:45:12 | 13.09.2022 20:59:00 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.766
1419535 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517012735 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 19:43:29 | 13.09.2022 20:53:00 | 1.1586 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081
1419534 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515149382 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 19:42:51 | 13.09.2022 20:58:00 | 1.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442
1419582 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11002762 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 19:25:14 | 13.09.2022 20:42:07 | 1.2814 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.611
1419453 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6846448 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 18:49:18 | 13.09.2022 19:26:00 | 0.6117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 5.168 | 0 | 0 | 5.186
1419379 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6910209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 18:07:40 | 13.09.2022 19:00:00 | 0.8722 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.537 | 0 | 0 | 0 | 25.929 | 0 | 0 | 36.466
1419329 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 17:39:48 | 13.09.2022 18:42:00 | 1.0367 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.143 | 0 | 168.981 | 0 | 14.881 | 0 | 0 | 197.005
1419305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290939 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 17:31:12 | 13.09.2022 21:30:00 | 3.98 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.962 | 0 | 6.428 | 0 | 0 | 0 | 11.39
1419276 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 17:23:15 | 13.09.2022 19:50:00 | 2.4458 | 0 | 258 | 0 | 21 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 112.385 | 0 | 846.212 | 0 | 192.534 | 0 | 0 | 1151.132
1419219 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12649612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 16:56:43 | 13.09.2022 17:42:49 | 0.7683 | 0 | 1353 | 0 | 78 | 0 | 310 | 0 | 2 | 0 | 167.26 | 0 | 32.947 | 0 | 222.398 | 0 | 106.411 | 529.014
1419225 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6885116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 16:44:47 | 13.09.2022 17:31:00 | 0.7703 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.286 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 20.296
1419166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7074923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 16:39:42 | 13.09.2022 19:17:00 | 2.6217 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.17
1419128 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8850030 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 16:13:38 | 13.09.2022 17:23:00 | 1.1561 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.671 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 0 | 55.488
1419106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6524956 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 16:03:21 | 13.09.2022 17:59:00 | 1.9275 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74.334 | 0 | 0 | 0 | 59.717 | 0 | 0 | 134.051
1419077 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11776902 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2022 15:44:50 | 13.09.2022 19:45:00 | 4.0028 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 105.474 | 0 | 0 | 0 | 29.081 | 0 | 0 | 134.555
1419063 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515790701 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 15:44:28 | 13.09.2022 16:39:00 | 0.9089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 8.636 | 0 | 0 | 8.814
1419050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6688926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 15:39:04 | 13.09.2022 16:26:00 | 0.7822 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 30.354 | 0 | 0 | 125.153
1419086 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247953 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 15:36:15 | 13.09.2022 17:30:00 | 1.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.674 | 0 | 0 | 2.674
1419046 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517416505 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 15:35:50 | 13.09.2022 18:17:00 | 2.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
1419038 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7134720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 15:24:02 | 13.09.2022 16:12:00 | 0.7994 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.874 | 0 | 0.073 | 0 | 8.348 | 0 | 0 | 30.295
1419094 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6625912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2022 15:22:05 | 13.09.2022 17:07:00 | 1.7486 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.971 | 0 | 0 | 0 | 40.943 | 0 | 0 | 66.914
1418990 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7047011 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 14:53:07 | 13.09.2022 18:36:32 | 3.7236 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3.287 | 0 | 0 | 0 | 98.445 | 0 | 0 | 101.732
1419027 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6811985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 14:04:12 | 13.09.2022 15:42:00 | 1.63 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.689
1418898 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7043560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 14:01:28 | 13.09.2022 14:46:00 | 0.7422 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.827
1418895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7793992 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 14:00:13 | 13.09.2022 15:49:21 | 1.8189 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.336 | 0 | 2.149 | 0 | 10.321 | 0 | 0 | 30.806
1419011 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR7033475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 13:52:57 | 13.09.2022 17:39:00 | 3.7675 | 0 | 129 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.249 | 0 | 4.033 | 0 | 10.143 | 0 | 0 | 64.425
1418879 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6806196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 13:47:31 | 13.09.2022 15:34:00 | 1.7747 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.992
1418849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6617541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 13:30:00 | 13.09.2022 17:00:00 | 3.5 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 342.616 | 0 | 0 | 0 | 101.585 | 0 | 0 | 444.201
1418843 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517145506 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 13:23:51 | 13.09.2022 18:06:00 | 4.7025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 2.732
1418836 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6777687 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 13:20:59 | 13.09.2022 15:24:00 | 2.0503 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.777
1418794 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6548587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 13:00:56 | 13.09.2022 17:58:16 | 4.9556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.259
1418792 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6548584 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 13:00:10 | 13.09.2022 17:58:23 | 4.9703 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.446 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 11.752
1418791 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6747202 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 13:00:00 | 13.09.2022 16:54:15 | 3.9042 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 293.433 | 0 | 0 | 0 | 52.735 | 0 | 0 | 346.167
1418768 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517303978 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 12:48:02 | 13.09.2022 14:09:00 | 1.3494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
1418755 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE6622379 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2022 12:26:34 | 13.09.2022 13:52:00 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0.848
1418725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 12:09:32 | 13.09.2022 13:10:00 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.447 | 21.447
1418702 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO7748989 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 12:05:07 | 13.09.2022 12:54:00 | 0.8147 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.853 | 0 | 0 | 0 | 2.092 | 0 | 0 | 22.946
1418691 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | BR6823716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 12:02:47 | 13.09.2022 16:47:15 | 4.7411 | 0 | 1059 | 0 | 58 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1380.119 | 0 | 1344.083 | 0 | 5886.924 | 0 | 0 | 8611.126
1418685 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6673490 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 12:00:23 | 13.09.2022 17:56:00 | 5.9269 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.983 | 0 | 20.663 | 0 | 37.885 | 0 | 0 | 92.531
1418881 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516149538 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 11:47:55 | 13.09.2022 13:55:00 | 2.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
1418598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6961119 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 11:30:00 | 13.09.2022 13:30:00 | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.609 | 0 | 0 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 56.996
1418894 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO13078602 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 11:14:54 | 13.09.2022 14:55:00 | 3.6683 | 1 | 130 | 0 | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 9.185 | 63.651 | 0 | 4.03 | 0.925 | 21.404 | 0 | 0 | 99.195
1418523 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 11:00:12 | 13.09.2022 11:54:46 | 0.9094 | 0 | 1 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.93 | 0 | 14.427 | 0 | 0 | 0 | 205.358
1418516 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12791573 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:56:20 | 13.09.2022 13:32:00 | 2.5944 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.033 | 0 | 39.381 | 0 | 87.71 | 0 | 0 | 136.125
1418911 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11490512 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:39:47 | 13.09.2022 14:27:00 | 3.7869 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.297 | 0 | 1682.506 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 1696.511
1418483 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7017767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:36:36 | 13.09.2022 13:06:00 | 2.49 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 123.372 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 132.297
1418449 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:30:26 | 13.09.2022 12:02:00 | 1.5261 | 0 | 85 | 0 | 18 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 84.695 | 0 | 229.944 | 0 | 205.184 | 0 | 247.656 | 767.479
1418435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9222253 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:24:20 | 13.09.2022 11:59:00 | 1.5778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.112
1418599 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8692257 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:21:58 | 13.09.2022 11:35:00 | 1.2172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 1.83 | 12.08
1418412 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:11:01 | 13.09.2022 12:09:44 | 1.9786 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.108 | 0 | 30.428 | 0 | 0 | 535.536
1418614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:10:51 | 13.09.2022 12:19:00 | 2.1358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 7 | 0 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 159.819 | 0 | 70.104 | 231.824
1418390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517182627 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:04:55 | 13.09.2022 14:14:00 | 4.1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939
1418389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283603 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:04:32 | 13.09.2022 11:14:00 | 1.1578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
1418540 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO12835512 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2022 10:02:59 | 13.09.2022 12:48:04 | 2.7514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.254 | 0 | 0 | 48.254
1418375 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:00:45 | 13.09.2022 14:48:00 | 4.7875 | 0 | 614 | 0 | 51 | 0 | 202 | 0 | 11 | 0 | 325.688 | 0 | 2359.776 | 0 | 1928.001 | 0 | 127.435 | 4740.901
1418373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:00:30 | 13.09.2022 14:00:00 | 3.9917 | 0 | 462 | 0 | 66 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 363.05 | 0 | 139.38 | 0 | 115.597 | 0 | 0 | 618.028
1418372 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6810402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:00:20 | 13.09.2022 13:55:00 | 3.9111 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.802 | 0 | 0 | 0 | 6.181 | 0 | 0 | 27.982
1418370 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6939034 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:00:07 | 13.09.2022 11:56:00 | 1.9314 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67.565 | 0 | 0 | 0 | 35.011 | 0 | 0 | 102.575
1418368 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6979139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:00:00 | 13.09.2022 14:34:00 | 4.5667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.375 | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | 24.46
1418367 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6830721 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:00:00 | 13.09.2022 17:59:00 | 7.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 0 | 120.168 | 0 | 0 | 122.472
1418377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6637631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:00:00 | 13.09.2022 12:52:00 | 2.8667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.22
1418376 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 10:00:00 | 13.09.2022 14:48:00 | 4.8 | 0 | 3 | 0 | 83 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.474 | 0 | 4163.093 | 0 | 1069.378 | 0 | 0 | 5295.945
1418335 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7132005 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 09:47:17 | 13.09.2022 10:26:00 | 0.6453 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.353 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 4.97
1418328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6705074 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 09:45:25 | 13.09.2022 10:38:33 | 0.8856 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.858 | 0 | 0 | 0 | 5.009 | 0 | 0 | 19.867
1418328 | 2 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | LINE6460402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 09:45:25 | 13.09.2022 10:42:42 | 0.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0.815
1418496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516128423 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 09:35:31 | 13.09.2022 10:56:00 | 1.3414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
1418243 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:30:02 | 13.09.2022 17:25:00 | 7.9161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.265 | 0 | 5.229 | 0 | 928.585 | 0 | 950.079
1418298 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 09:16:40 | 13.09.2022 11:01:27 | 1.7464 | 0 | 496 | 0 | 53 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 83.734 | 0 | 1409.534 | 0 | 1004.578 | 0 | 0 | 2497.846
1418210 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 09:10:22 | 13.09.2022 09:52:00 | 0.6939 | 0 | 633 | 0 | 95 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 57.932 | 0 | 503.371 | 0 | 14.016 | 0 | 0 | 575.318
1418195 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO12348868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 09:08:22 | 13.09.2022 10:50:00 | 1.6939 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.584 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | 0 | 6.442
1418188 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE7031366 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 09:05:32 | 13.09.2022 09:40:00 | 0.5744 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.442 | 0 | 0 | 0 | 9.512 | 0 | 0 | 12.954
1418181 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7037033 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:02:38 | 13.09.2022 16:58:17 | 7.9275 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.045
1418179 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7037036 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:02:17 | 13.09.2022 16:58:26 | 7.9358 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 5.374 | 0 | 0 | 96.074
1418176 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7086426 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:01:29 | 13.09.2022 12:21:00 | 3.3253 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 0 | 1.364 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 15.654
1418174 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:01:13 | 13.09.2022 12:29:00 | 3.4631 | 0 | 387 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 113.577 | 0 | 6.159 | 0 | 72.345 | 0 | 0 | 192.081
1418173 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6852150 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:01:12 | 13.09.2022 11:59:00 | 2.9633 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.798
1418171 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6956954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:01:05 | 13.09.2022 14:00:58 | 4.9981 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 0 | 14.399 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 33.182
1418170 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6640383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:46 | 13.09.2022 12:28:00 | 3.4539 | 0 | 360 | 0 | 25 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 132.185 | 0 | 1.224 | 0 | 87.531 | 0 | 159.897 | 380.836
1418168 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950907 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:38 | 13.09.2022 16:58:48 | 7.9694 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.401 | 0 | 13.356 | 0 | 7.226 | 0 | 0 | 109.983
1418167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6789159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:37 | 13.09.2022 11:57:00 | 2.9397 | 0 | 114 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 33.745 | 0 | 0.406 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 34.608
1418166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071331 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:36 | 13.09.2022 11:03:00 | 2.04 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.128
1418169 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6819286 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:36 | 13.09.2022 11:19:00 | 2.3067 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.256 | 0 | 8.38 | 0 | 13.468 | 0 | 0 | 49.104
1418165 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6933897 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:35 | 13.09.2022 13:53:00 | 4.8736 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 115.116 | 0 | 0 | 0 | 32.493 | 0 | 0 | 147.609
1418164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6936856 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:31 | 13.09.2022 10:51:00 | 1.8414 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 5.944 | 0 | 0 | 7.163
1418163 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6689475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:07 | 13.09.2022 12:01:00 | 3.0147 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 109.988 | 0 | 0 | 0 | 11.943 | 0 | 0 | 121.931
1418162 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7000075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:07 | 13.09.2022 14:58:00 | 5.9647 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.511 | 0 | 15.433 | 0 | 26.12 | 0 | 0 | 132.064
1418161 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7062286 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:02 | 13.09.2022 12:06:00 | 3.0994 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 24.2
1418175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025630 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:00 | 13.09.2022 13:34:00 | 4.5667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.588 | 0 | 0 | 0 | 11.191 | 0 | 0 | 41.779
1418178 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6767274 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:00 | 13.09.2022 16:56:00 | 7.9333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.255 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 40.204
1418177 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12153549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:00 | 13.09.2022 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132.3 | 0 | 135.575 | 0 | 0 | 0 | 2267.876
1418180 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6620720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:00 | 13.09.2022 15:38:00 | 6.6333 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 344.013 | 0 | 0 | 0 | 108.334 | 0 | 0 | 452.348
1418182 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:00 | 13.09.2022 16:41:00 | 7.6833 | 0 | 340 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 200.891 | 0 | 14.562 | 0 | 30.357 | 0 | 0 | 245.81
1418172 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7129795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 09:00:00 | 13.09.2022 12:00:00 | 3 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 93.446 | 0 | 0 | 0 | 51.08 | 0 | 0 | 144.526
1418189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 08:56:51 | 13.09.2022 09:37:00 | 0.6692 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.303 | 0 | 15.178 | 0 | 0 | 101.481
1418145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535258806 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2022 08:50:08 | 13.09.2022 10:05:00 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 1.014
1418427 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11902610 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 08:49:28 | 13.09.2022 10:51:00 | 2.0256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.805 | 0 | 0.497 | 0 | 47.397 | 0 | 0 | 0 | 52.699
1418128 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10597631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 08:42:02 | 13.09.2022 12:45:09 | 4.0519 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.92 | 0 | 22.488 | 0 | 0 | 0 | 172.408
1418126 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9071313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 08:39:09 | 13.09.2022 09:17:00 | 0.6308 | 0 | 34 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 87.407 | 0 | 12.461 | 0 | 0 | 101.697
1418120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6742042 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 08:30:05 | 13.09.2022 12:30:00 | 3.9986 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.306
1418119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7123361 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 08:30:00 | 13.09.2022 12:29:00 | 3.9833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.969 | 0 | 0 | 0 | 4.931 | 0 | 0 | 53.9
1418364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6755456 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 08:12:09 | 13.09.2022 11:30:00 | 3.2975 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66.778 | 0 | 0 | 0 | 122.991 | 0 | 0 | 189.769
1418095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2022 08:05:25 | 13.09.2022 08:50:00 | 0.7431 | 0 | 3707 | 6 | 5 | 9 | 816 | 1 | 2 | 0 | 347.758 | 30.43 | 0 | 48.115 | 250.56 | 37.753 | 0.941 | 715.558
1418088 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6841935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:59:32 | 13.09.2022 08:00:47 | 0.0208 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.005 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0.971
1418087 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:51:59 | 13.09.2022 08:47:43 | 0.9289 | 0 | 519 | 0 | 23 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 73.873 | 0 | 39.515 | 0 | 94.116 | 0 | 0 | 207.505
1418111 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8659512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:50:55 | 13.09.2022 09:40:00 | 1.8181 | 0 | 316 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.352 | 0 | 0.014 | 0 | 5.313 | 0 | 0 | 51.678
1418122 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8950196 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:49:38 | 13.09.2022 10:05:50 | 2.27 | 0 | 72 | 0 | 73 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14.758 | 0 | 193.293 | 0 | 56.292 | 0 | 0 | 264.342
1418080 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:48:38 | 13.09.2022 09:05:00 | 1.2728 | 0 | 633 | 0 | 95 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 104.357 | 0 | 745.841 | 0 | 21.58 | 0 | 0 | 871.778
1418208 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6806196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:46:29 | 13.09.2022 09:47:00 | 2.0086 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.95
1418071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6698984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:44:01 | 13.09.2022 09:58:00 | 2.2331 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.371 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 5.418
1418242 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11306698 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:40:22 | 13.09.2022 10:32:36 | 2.8706 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.493 | 0 | 439.078 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 449.769
1418031 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:33:09 | 13.09.2022 08:12:00 | 0.6475 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.547 | 0 | 0 | 0 | 9.319 | 0 | 0 | 19.866
1418021 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:22:49 | 13.09.2022 09:30:00 | 2.1197 | 0 | 1162 | 0 | 152 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 236.861 | 0 | 857.838 | 0 | 55.377 | 0 | 0 | 1150.076
1417996 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6530261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 07:22:14 | 13.09.2022 10:48:00 | 3.4294 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 11.064
1417943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 06:59:06 | 13.09.2022 09:20:00 | 2.3483 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.269 | 0 | 68.218 | 0 | 0 | 306.487
1418218 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11246497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 06:33:57 | 13.09.2022 12:06:15 | 5.5383 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.652 | 0 | 0 | 0 | 14.287 | 0 | 0 | 20.939
1417878 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 06:30:30 | 13.09.2022 08:49:00 | 2.3083 | 0 | 118 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.452 | 0 | 598.786 | 0 | 2.529 | 0 | 0 | 622.766
1417920 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6595474 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 05:40:05 | 13.09.2022 09:19:00 | 3.6486 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.308
1418081 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781159 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 05:30:42 | 13.09.2022 08:15:00 | 2.7383 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.305 | 0 | 0.68 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 23.395
1417762 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6584604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 05:29:32 | 13.09.2022 12:26:00 | 6.9411 | 0 | 794 | 0 | 9 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 582.742 | 0 | 6.111 | 0 | 383.073 | 0 | 0 | 971.927
1417707 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517293773 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 04:12:40 | 13.09.2022 05:05:00 | 0.8722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
1417664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7110648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 03:53:49 | 13.09.2022 05:20:00 | 1.4364 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.986 | 0 | 0 | 0 | 12.901 | 0 | 0 | 32.887
1417728 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Direği | BR11254607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 03:48:12 | 13.09.2022 08:13:00 | 4.4133 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.354 | 0 | 7.761 | 0 | 37.146 | 0 | 0 | 120.26
1417737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 03:28:37 | 13.09.2022 06:54:28 | 3.4308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.207 | 29.207
1417757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 03:19:26 | 13.09.2022 06:01:39 | 2.7036 | 0 | 2 | 0 | 102 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.869 | 0 | 166.167 | 0 | 0 | 1411.036
1417493 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 02:11:23 | 13.09.2022 02:23:00 | 0.1936 | 0 | 671 | 0 | 59 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 18.567 | 0 | 26.849 | 0 | 12.122 | 0 | 54.892 | 112.429
1417475 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11224729 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.09.2022 02:01:23 | 13.09.2022 05:07:00 | 3.0936 | 0 | 513 | 0 | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 196.688 | 0 | 2.468 | 0 | 49.671 | 0 | 0 | 248.827
1417436 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781159 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 01:10:50 | 13.09.2022 05:01:00 | 3.8361 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.456 | 0 | 0.985 | 0 | 1.811 | 0 | 0 | 35.252
1417422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6818378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.09.2022 00:31:46 | 13.09.2022 05:30:03 | 4.9714 | 0 | 2265 | 0 | 5 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1531.227 | 0 | 2.256 | 0 | 688.288 | 0 | 0 | 2221.771
1417409 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.09.2022 00:06:55 | 13.09.2022 02:28:00 | 2.3514 | 0 | 162 | 0 | 147 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 74.426 | 0 | 399.416 | 0 | 131.918 | 0 | 0 | 605.76
1417447 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12627273 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 23:39:10 | 13.09.2022 01:46:00 | 2.1139 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.349 | 0 | 1.872 | 0 | 11.047 | 0 | 0 | 35.268
1417364 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7097212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 23:24:00 | 13.09.2022 03:49:00 | 4.4167 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.885 | 0 | 0 | 0 | 6.539 | 0 | 0 | 45.425
1417297 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11451260 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 21:30:05 | 13.09.2022 01:26:00 | 3.9319 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.519 | 0 | 3.813 | 0 | 14.948 | 0 | 0 | 45.279
1417295 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7041076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 21:29:22 | 13.09.2022 00:32:00 | 3.0439 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 17.886
1417267 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6867392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 21:11:30 | 12.09.2022 21:50:13 | 0.6453 | 0 | 139 | 0 | 11 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8.973 | 0 | 0.005 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 11.125
1417256 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO7016795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 20:58:50 | 12.09.2022 22:01:00 | 1.0361 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 62.755 | 0 | 0 | 0 | 35.879 | 0 | 12.559 | 111.193
1417213 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515188973 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 20:28:11 | 12.09.2022 21:43:00 | 1.2469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
1417212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 20:27:36 | 12.09.2022 21:58:38 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.799 | 0 | 26.795 | 0 | 0 | 285.594
1417202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6564404 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 20:16:32 | 12.09.2022 21:40:00 | 1.3911 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.596 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 15.208
1417192 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515190418 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 20:13:43 | 12.09.2022 22:58:00 | 2.7381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
1417156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6927380 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 19:56:25 | 12.09.2022 21:20:00 | 1.3931 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.075 | 0 | 0.011 | 0 | 20.313 | 0 | 0 | 37.399
1417151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 19:54:18 | 12.09.2022 20:08:24 | 0.235 | 0 | 671 | 0 | 59 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 29.924 | 0 | 43.391 | 0 | 24.965 | 0 | 58.159 | 156.439
1417143 | 1 | KONYA | KADINHANI | SDK Çıkışı | FUSE6765354 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 19:48:03 | 12.09.2022 21:05:00 | 1.2825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 4.169
1417107 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8672253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 19:18:18 | 12.09.2022 20:16:00 | 0.9617 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.767
1417105 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11446363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 19:17:36 | 12.09.2022 22:05:00 | 2.79 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.712 | 0 | 6.75 | 0 | 25.449 | 0 | 0 | 103.911
1417276 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 19:14:32 | 12.09.2022 21:03:00 | 1.8078 | 0 | 3143 | 0 | 18 | 0 | 428 | 0 | 11 | 0 | 889.353 | 0 | 164.019 | 0 | 553.193 | 0 | 1668.868 | 3275.434
1417185 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6904864 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 19:12:05 | 12.09.2022 20:01:00 | 0.8153 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 8.534
1417087 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 19:07:12 | 12.09.2022 21:50:00 | 2.7133 | 0 | 825 | 0 | 11 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 234.922 | 0 | 419.246 | 0 | 54.458 | 0 | 0 | 708.626
1417049 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6771435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:58:41 | 12.09.2022 19:35:19 | 0.6106 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 4.193
1417051 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:56:44 | 12.09.2022 19:50:00 | 0.8878 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 139.363 | 0 | 0 | 0 | 88.378 | 0 | 19.458 | 247.199
1417029 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12454360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:56:30 | 12.09.2022 19:44:36 | 0.8017 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.056 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 5.189
1416994 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7056822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:53:26 | 12.09.2022 22:02:00 | 3.1428 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.486
1416965 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7052707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:51:42 | 12.09.2022 20:36:00 | 1.7383 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.044 | 0 | 9.823 | 0 | 65.201 | 0 | 0 | 121.068
1416927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:37:45 | 12.09.2022 19:42:37 | 1.0811 | 0 | 25 | 0 | 246 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 909.276 | 0 | 65.705 | 0 | 0 | 976.113
1416882 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6646077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:23:44 | 12.09.2022 20:13:00 | 1.8211 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.176 | 0 | 0 | 0 | 3.895 | 0 | 0 | 20.07
1416889 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6813235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:23:04 | 12.09.2022 19:43:00 | 1.3322 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.269 | 0 | 0 | 0 | 12.727 | 0 | 0 | 38.996
1416839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8949045 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:14:55 | 12.09.2022 22:02:00 | 3.7847 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.165 | 0 | 0 | 0 | 3.184 | 0 | 0 | 14.348
1416820 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7086368 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 18:09:04 | 12.09.2022 19:38:00 | 1.4822 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.453
1416779 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7074304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 17:50:43 | 12.09.2022 21:09:00 | 3.3047 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.743 | 0 | 0 | 0 | 5.202 | 0 | 0 | 19.945
1416764 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 17:44:41 | 12.09.2022 19:03:00 | 1.3053 | 0 | 369 | 0 | 205 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 87.04 | 0 | 499.065 | 0 | 87.441 | 0 | 0 | 673.545
1416774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 17:41:30 | 12.09.2022 17:50:42 | 0.1533 | 0 | 671 | 0 | 59 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 16.834 | 0 | 29.032 | 0 | 17.596 | 0 | 68.315 | 131.777
1416660 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6890865 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 17:01:03 | 12.09.2022 18:00:24 | 0.9892 | 0 | 4624 | 0 | 147 | 0 | 616 | 0 | 21 | 0 | 562.981 | 0 | 1673.466 | 0 | 1088.81 | 0 | 439.583 | 3764.84
1416783 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12454360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 16:25:06 | 12.09.2022 18:22:32 | 1.9572 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.401 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 10.748
1416543 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6799299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 16:05:04 | 12.09.2022 18:12:00 | 2.1156 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.662 | 0 | 0.014 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 19.744
1416665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 15:49:30 | 12.09.2022 17:42:00 | 1.875 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 24.754
1416481 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10765088 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 15:32:58 | 12.09.2022 20:18:00 | 4.7506 | 0 | 179 | 0 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 98.964 | 0 | 0.088 | 0 | 53.484 | 0 | 0 | 152.536
1416477 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214561 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 15:31:11 | 12.09.2022 17:12:00 | 1.6803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
1416444 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6771437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 15:11:56 | 12.09.2022 15:41:00 | 0.4844 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 4.503
1416431 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6614433 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 15:00:02 | 12.09.2022 17:25:59 | 2.4325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 1.784
1416370 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517155382 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 14:10:23 | 12.09.2022 18:08:00 | 3.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0.666
1416362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6789568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 14:02:27 | 12.09.2022 14:30:00 | 0.4592 | 0 | 758 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 33.432 | 0 | 0 | 0 | 10.485 | 0 | 0 | 43.916
1416360 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6997911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 14:00:02 | 12.09.2022 17:50:00 | 3.8328 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.523 | 0 | 0 | 0 | 63.029 | 0 | 0 | 99.552
1416359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6603014 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 14:00:00 | 12.09.2022 17:53:00 | 3.8833 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 305.93 | 0 | 0 | 0 | 65.72 | 0 | 12.473 | 384.124
1416358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 13:52:27 | 12.09.2022 15:07:00 | 1.2425 | 0 | 510 | 0 | 53 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 74.213 | 0 | 1823.278 | 0 | 479.988 | 0 | 0 | 2377.479
1416336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6809731 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 13:46:25 | 12.09.2022 16:41:00 | 2.9097 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.239 | 0 | 0 | 0 | 14.331 | 0 | 0 | 52.57
1416312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7059212 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 13:30:00 | 12.09.2022 16:20:00 | 2.8333 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75.202 | 0 | 0 | 0 | 43.178 | 0 | 0 | 118.38
1416226 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6703200 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 13:07:11 | 12.09.2022 14:46:30 | 1.6553 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 223.205 | 0 | 0 | 0 | 50.995 | 0 | 0 | 274.2
1416226 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | 535183634 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 13:07:11 | 12.09.2022 16:45:00 | 3.6303 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.354
1416226 | 3 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | 535183632 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 13:07:11 | 12.09.2022 16:55:00 | 3.7969 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.944 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 7.392
1416226 | 4 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | 535183633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 13:07:11 | 12.09.2022 17:00:00 | 3.8803 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.652 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 8.428
1416211 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11515821 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 13:01:33 | 12.09.2022 14:00:00 | 0.9742 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561
1416212 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6550748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 13:00:00 | 12.09.2022 17:27:00 | 4.45 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.754 | 0 | 0 | 0 | 97.228 | 0 | 0 | 139.982
1416161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703376 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 12:33:27 | 12.09.2022 14:43:00 | 2.1592 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.257
1416201 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6703684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 12:07:02 | 12.09.2022 14:23:00 | 2.2661 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36.159 | 0 | 0 | 0 | 30.556 | 0 | 0 | 66.715
1416151 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 11:45:04 | 12.09.2022 12:39:00 | 0.8989 | 0 | 2062 | 0 | 94 | 0 | 365 | 0 | 1 | 0 | 292.582 | 0 | 336.206 | 0 | 597.403 | 0 | 4.656 | 1230.846
1416056 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6610556 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 11:34:48 | 12.09.2022 13:48:00 | 2.22 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.012 | 0 | 0 | 0 | 62.774 | 0 | 0 | 123.786
1416053 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6820497 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 11:34:21 | 12.09.2022 13:21:00 | 1.7775 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.773 | 0 | 0 | 0 | 13.933 | 0 | 0 | 20.706
1416036 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517201596 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 11:26:36 | 12.09.2022 13:04:53 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141
1415980 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6958505 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 11:00:05 | 12.09.2022 13:46:00 | 2.7653 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 47.878 | 0 | 0 | 0 | 54.874 | 0 | 0 | 102.752
1415954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 10:43:33 | 12.09.2022 12:13:00 | 1.4908 | 0 | 575 | 0 | 27 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 282.421 | 0 | 63.81 | 0 | 269.217 | 0 | 98.645 | 714.093
1415845 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7070595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 10:22:01 | 12.09.2022 12:04:00 | 1.6997 | 0 | 1149 | 0 | 16 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 227.71 | 0 | 51.525 | 0 | 142.482 | 0 | 0 | 421.718
1415817 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135501 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.09.2022 10:09:46 | 12.09.2022 10:52:48 | 0.7172 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 8.233 | 0 | 0 | 0 | 53.278 | 0 | 0 | 61.511
1415816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6829976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 10:08:28 | 12.09.2022 12:18:00 | 2.1589 | 0 | 135 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.265 | 0 | 1.748 | 0 | 28.541 | 0 | 0 | 62.553
1415794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:01:45 | 12.09.2022 11:56:31 | 1.9128 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.572 | 0 | 65.827 | 0 | 0 | 180.398
1415792 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:01:10 | 12.09.2022 11:01:36 | 1.0072 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.49 | 0 | 10.012 | 0 | 0 | 72.501
1415793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7006074 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:01:03 | 12.09.2022 10:44:00 | 0.7158 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.816 | 0 | 0 | 0 | 8.768 | 0 | 0 | 27.584
1415790 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6830724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:00:39 | 12.09.2022 17:36:00 | 7.5892 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.491 | 0 | 0 | 0 | 48.882 | 0 | 0 | 53.373
1415788 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:00:20 | 12.09.2022 17:44:41 | 7.7392 | 0 | 77 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.494 | 0 | 623.63 | 0 | 30.02 | 0 | 0 | 694.144
1415789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6689732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:00:14 | 12.09.2022 11:53:00 | 1.8794 | 0 | 223 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 0 | 0.014 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 32.074
1415786 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:00:02 | 12.09.2022 13:57:00 | 3.9494 | 0 | 350 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 145.466 | 0 | 6.363 | 0 | 67.211 | 0 | 0 | 219.041
1415787 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6830722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:00:00 | 12.09.2022 17:36:00 | 7.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.961 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 12.253
1415796 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6610561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 10:00:00 | 12.09.2022 14:48:00 | 4.8 | 0 | 555 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 388.403 | 0 | 431.344 | 0 | 523.108 | 0 | 149.162 | 1492.016
1416103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6570107 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 09:52:15 | 12.09.2022 13:01:00 | 3.1458 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.313 | 0 | 0 | 0 | 19.516 | 0 | 0 | 73.829
1415729 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:34:18 | 12.09.2022 17:00:00 | 7.4283 | 0 | 19 | 0 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.379 | 0 | 2074.358 | 0 | 1162.459 | 0 | 0 | 3250.196
1415716 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:31:17 | 12.09.2022 09:38:40 | 0.1231 | 0 | 288 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.392 | 0 | 0.256 | 0 | 2.291 | 0 | 0 | 6.939
1415716 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | LINE4716727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:31:17 | 12.09.2022 17:00:00 | 7.4786 | 0 | 316 | 0 | 54 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 244.124 | 0 | 2640.975 | 0 | 1694.163 | 0 | 0 | 4579.262
1415714 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:30:38 | 12.09.2022 12:29:00 | 2.9728 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 449.896 | 0 | 71.379 | 0 | 0 | 521.583
1415713 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6834910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:30:35 | 12.09.2022 12:31:00 | 3.0069 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.658 | 0 | 0 | 0 | 2.876 | 0 | 0 | 13.534
1415712 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6963589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:30:09 | 12.09.2022 12:18:00 | 2.7975 | 0 | 989 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 298.991 | 0 | 0.029 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 312.733
1415711 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6769246 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:30:01 | 12.09.2022 10:15:00 | 0.7497 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 4.887 | 0 | 0 | 7.469
1415715 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9381259 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:30:00 | 12.09.2022 10:30:00 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.417 | 0 | 96.854 | 0 | 0 | 0 | 425.271
1415724 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:30:00 | 12.09.2022 10:44:00 | 1.2333 | 0 | 231 | 0 | 121 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 43.716 | 0 | 2608.093 | 0 | 515.045 | 0 | 19.694 | 3186.548
1415721 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:30:00 | 12.09.2022 17:13:00 | 7.7167 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1.226 | 0 | 147.099 | 0 | 490.459 | 0 | 308.912 | 947.696
1415701 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:24:18 | 12.09.2022 12:44:32 | 3.3372 | 0 | 771 | 0 | 3 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 376.423 | 0 | 12.104 | 0 | 241.715 | 0 | 172.279 | 802.521
1415635 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6839029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:03:23 | 12.09.2022 16:54:54 | 7.8586 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112.087 | 0 | 0.028 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 113.911
1415633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6653784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:03:05 | 12.09.2022 10:52:00 | 1.8153 | 0 | 686 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 238.913 | 0 | 0 | 0 | 125.773 | 0 | 0 | 364.687
1415637 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12775071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 12.09.2022 09:03:00 | 12.09.2022 16:41:00 | 7.6333 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 65.236 | 0 | 0 | 0 | 777.539 | 0 | 1440.446 | 2283.221
1415634 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10794460 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 12.09.2022 09:03:00 | 12.09.2022 16:50:00 | 7.7833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.356 | 0 | 94.865 | 0 | 0 | 0 | 1126.222
1415632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6835904 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:02:38 | 12.09.2022 16:50:00 | 7.7894 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.406 | 0 | 0 | 0 | 41.088 | 0 | 0 | 109.494
1415627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:02:09 | 12.09.2022 11:28:59 | 2.4472 | 0 | 19 | 0 | 70 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 842.93 | 0 | 13.132 | 0 | 0 | 856.113
1415628 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950906 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:02:07 | 12.09.2022 16:55:08 | 7.8836 | 0 | 98 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96.852 | 0 | 2.736 | 0 | 19.039 | 0 | 0 | 118.626
1415625 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6606692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:01:51 | 12.09.2022 16:59:00 | 7.9525 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.925 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 0 | 102.035
1415623 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6537656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:01:21 | 12.09.2022 16:55:24 | 7.9008 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 447.603 | 0 | 0 | 0 | 157.881 | 0 | 0 | 605.484
1415619 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8749410 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:01:05 | 12.09.2022 09:55:00 | 0.8986 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.111
1415618 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6878576 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:54 | 12.09.2022 14:00:00 | 4.985 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05
1415617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6663787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:48 | 12.09.2022 12:05:00 | 3.07 | 0 | 217 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.97 | 0 | 1.265 | 0 | 4.863 | 0 | 0 | 81.098
1415616 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6993892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:34 | 12.09.2022 10:55:35 | 1.9169 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.961 | 0 | 0 | 0 | 59.717 | 0 | 0 | 162.678
1415615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6581075 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:33 | 12.09.2022 14:27:00 | 5.4408 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.936 | 0 | 1.938 | 0 | 16.781 | 0 | 0 | 106.656
1415614 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6829370 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:31 | 12.09.2022 14:26:00 | 5.4247 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.747 | 0 | 0 | 0 | 4.681 | 0 | 0 | 22.428
1415613 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:25 | 12.09.2022 12:54:00 | 3.8931 | 0 | 377 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 198.538 | 0 | 4.338 | 0 | 59.595 | 0 | 0 | 262.472
1415612 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6810659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:16 | 12.09.2022 16:55:00 | 7.9122 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117.338 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0 | 119.901
1415607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8749010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:04 | 12.09.2022 12:57:00 | 3.9489 | 0 | 196 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 109.078 | 0 | 0 | 0 | 11.275 | 0 | 0 | 120.353
1415606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6573591 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:04 | 12.09.2022 11:52:43 | 2.8775 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 89.227 | 0 | 0 | 0 | 42.954 | 0 | 0 | 132.181
1415605 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10353793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:00 | 12.09.2022 15:36:00 | 6.6 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 25.073 | 0 | 32.734 | 0 | 69.387 | 0 | 0 | 127.193
1415622 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6846021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:00 | 12.09.2022 13:46:00 | 4.7667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 4.899 | 0 | 0 | 30.3
1415621 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6681912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:00 | 12.09.2022 12:54:00 | 3.9 | 0 | 34 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.125 | 0 | 11.637 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 31.159
1415626 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 09:00:00 | 12.09.2022 16:50:00 | 7.8333 | 0 | 483 | 0 | 42 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 422.451 | 0 | 789.128 | 0 | 108.214 | 0 | 0 | 1319.794
1415982 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7129033 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 08:52:28 | 12.09.2022 11:06:00 | 2.2256 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 0 | 2.792 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 8.936
1415590 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212602 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 08:51:27 | 12.09.2022 09:44:00 | 0.8758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.379
1415574 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6787126 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 08:45:42 | 12.09.2022 09:41:00 | 0.9217 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 99.218 | 0 | 0 | 0 | 13.924 | 0 | 0 | 113.142
1415535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6706917 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 08:30:20 | 12.09.2022 12:27:00 | 3.9444 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.682 | 0 | 0 | 0 | 57.236 | 0 | 0 | 130.919
1415534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6855242 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 08:30:16 | 12.09.2022 12:21:00 | 3.8456 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 168.838 | 0 | 0 | 0 | 75.054 | 0 | 0 | 243.892
1415492 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6890865 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 07:59:45 | 12.09.2022 08:55:00 | 0.9208 | 0 | 2735 | 0 | 238 | 0 | 537 | 0 | 14 | 0 | 279.937 | 0 | 2546.326 | 0 | 989.462 | 0 | 228.879 | 4044.604
1415492 | 2 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6569386 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.09.2022 07:59:45 | 12.09.2022 09:02:47 | 1.0506 | 0 | 1892 | 0 | 8 | 0 | 139 | 0 | 7 | 0 | 171.84 | 0 | 5.203 | 0 | 70.974 | 0 | 120.296 | 368.313
1415485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628195 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 07:55:31 | 12.09.2022 09:01:00 | 1.0914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.084 | 0 | 0 | 13.084
1415424 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7065747 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 07:30:18 | 12.09.2022 08:49:00 | 1.3117 | 0 | 150 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 0 | 0.277 | 0 | 10.165 | 0 | 0 | 26.503
1415418 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10764174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 07:28:27 | 12.09.2022 08:06:00 | 0.6258 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11.109 | 0 | 0 | 0 | 6.953 | 0 | 0 | 18.062
1415383 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 07:09:08 | 12.09.2022 09:04:00 | 1.9144 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.166 | 0 | 311.861 | 0 | 59.13 | 0 | 0 | 377.157
1415380 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7099184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 07:08:03 | 12.09.2022 08:43:00 | 1.5825 | 0 | 343 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.949 | 0 | 0.011 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 45.76
1415374 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6623796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 06:55:55 | 12.09.2022 07:37:00 | 0.6847 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.81
1415369 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 06:50:32 | 12.09.2022 07:22:00 | 0.5244 | 0 | 202 | 0 | 45 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 16.204 | 0 | 126.171 | 0 | 2.973 | 0 | 0 | 145.347
1415368 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9447522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 06:48:14 | 12.09.2022 06:50:54 | 0.0444 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0.3 | 3.88
1415337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR6999509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.09.2022 04:18:49 | 12.09.2022 05:50:00 | 1.5197 | 0 | 95 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.385 | 0 | 0.224 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | 28.164
1415201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6884040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2022 23:47:41 | 12.09.2022 04:38:14 | 4.8425 | 0 | 1039 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 778.694 | 0 | 0 | 0 | 659.94 | 0 | 0 | 1438.635
1415161 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473219 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 22:16:35 | 11.09.2022 23:09:00 | 0.8736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305
1415131 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 21:21:55 | 11.09.2022 23:05:00 | 1.7181 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.292 | 0 | 19.956 | 0 | 0 | 644.248
1415082 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6595173 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 19:47:04 | 11.09.2022 21:24:00 | 1.6156 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 33.679 | 0 | 0 | 0 | 46.861 | 0 | 0 | 80.539
1415596 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517276605 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 19:44:11 | 12.09.2022 09:09:00 | 13.4136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.172
1415134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE7144958 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2022 19:36:45 | 11.09.2022 21:35:00 | 1.9708 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.014 | 0 | 0 | 0 | 1.557 | 0 | 0 | 9.571
1415049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6850916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 19:10:49 | 11.09.2022 19:47:00 | 0.6031 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.382 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 28.621
1415083 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6725561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 18:56:21 | 11.09.2022 20:44:20 | 1.7997 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.783 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 9.605
1415002 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6846254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 18:24:11 | 11.09.2022 20:21:00 | 1.9469 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 2.996
1414999 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 18:11:54 | 11.09.2022 21:30:00 | 3.3017 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.495 | 0 | 99.897 | 0 | 0 | 570.392
1414996 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515914270 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 18:11:22 | 11.09.2022 20:44:00 | 2.5439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.598 | 0 | 0 | 2.598
1414972 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 18:03:56 | 11.09.2022 18:24:04 | 0.3356 | 0 | 676 | 0 | 73 | 0 | 82 | 0 | 7 | 0 | 42.255 | 0 | 94.88 | 0 | 13.947 | 0 | 4.97 | 156.052
1414936 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6876211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 17:52:18 | 11.09.2022 19:00:00 | 1.1283 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.093
1415033 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12307021 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 17:45:05 | 11.09.2022 18:59:26 | 1.2392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 0 | 0 | 6.304
1414904 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6960227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 17:34:56 | 11.09.2022 18:23:00 | 0.8011 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 4.022
1414940 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6853473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2022 17:31:27 | 11.09.2022 23:31:00 | 5.9925 | 0 | 428 | 0 | 6 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 282.955 | 0 | 2.811 | 0 | 44.737 | 0 | 0 | 330.502
1414804 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11214993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 16:49:42 | 11.09.2022 17:57:00 | 1.1217 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 4.419 | 0 | 0 | 7.391
1414889 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6820828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 16:39:45 | 11.09.2022 17:53:00 | 1.2208 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.105 | 0 | 0 | 0 | 5.971 | 0 | 0 | 25.077
1414784 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7069769 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 16:39:21 | 11.09.2022 17:04:00 | 0.4108 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | 0 | 0.55 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 4.345
1414774 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6890865 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 16:30:06 | 11.09.2022 17:50:00 | 1.3317 | 0 | 2735 | 0 | 238 | 0 | 537 | 0 | 14 | 0 | 502.168 | 0 | 4613.63 | 0 | 1418.235 | 0 | 101.594 | 6635.626
1414774 | 2 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6569386 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 16:30:06 | 11.09.2022 18:01:32 | 1.5239 | 0 | 1892 | 0 | 8 | 0 | 139 | 0 | 7 | 0 | 311.481 | 0 | 9.576 | 0 | 104.342 | 0 | 53.033 | 478.431
1414768 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 16:23:27 | 11.09.2022 17:28:00 | 1.0758 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.478
1414730 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2022 16:01:36 | 11.09.2022 16:57:14 | 0.9272 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.337 | 0 | 12.209 | 0 | 16.937 | 0 | 0 | 35.483
1414730 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2022 16:01:36 | 11.09.2022 17:45:15 | 1.7275 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.936 | 0 | 1.728 | 0 | 17.472 | 0 | 0 | 27.136
1414812 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | BR6871170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 15:50:07 | 11.09.2022 17:26:00 | 1.5981 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 41.288 | 0 | 0 | 0 | 2.689 | 0 | 0 | 43.977
1414705 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 15:47:04 | 11.09.2022 16:19:00 | 0.5322 | 0 | 297 | 0 | 175 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 30.04 | 0 | 632.4 | 0 | 69.814 | 0 | 0 | 732.254
1414687 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6776034 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 15:30:00 | 11.09.2022 18:24:00 | 2.9 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.485 | 0 | 3.891 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 10.432
1414623 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6927570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 15:15:18 | 11.09.2022 17:41:00 | 2.4283 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.077 | 0 | 14.497 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 31.495
1414566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6706941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 15:00:00 | 11.09.2022 17:22:00 | 2.3667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 15.887 | 0 | 0 | 48.597
1414557 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515437499 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 14:46:30 | 11.09.2022 15:32:00 | 0.7583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
1414551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 14:30:46 | 11.09.2022 15:43:22 | 1.21 | 0 | 191 | 0 | 45 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 28.307 | 0 | 878.588 | 0 | 1380.1 | 0 | 0 | 2286.995
1414550 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7035621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 14:30:05 | 11.09.2022 17:29:00 | 2.9819 | 0 | 146 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58.375 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 62.023
1414522 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12198787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 14:09:25 | 11.09.2022 15:55:17 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.922 | 0 | 35.747 | 118.669
1414521 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10288421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 14:08:50 | 11.09.2022 15:55:11 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.848 | 0 | 10.205 | 54.053
1414476 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11638999 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 13:30:15 | 11.09.2022 15:26:00 | 1.9292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933
1414475 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11639056 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 13:30:01 | 11.09.2022 15:27:00 | 1.9497 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 2.907
1414474 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515819511 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 13:26:27 | 11.09.2022 13:59:00 | 0.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
1414438 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 13:00:49 | 11.09.2022 15:20:00 | 2.3197 | 0 | 433 | 0 | 79 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 68.39 | 0 | 1019.094 | 0 | 96.439 | 0 | 0 | 1183.924
1414437 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 13:00:42 | 11.09.2022 17:43:00 | 4.705 | 0 | 1614 | 0 | 3 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 927.8 | 0 | 0 | 0 | 129.388 | 0 | 0 | 1057.188
1414436 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7048694 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 13:00:00 | 11.09.2022 16:52:00 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.334 | 0 | 268.296 | 572.631
1414427 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | BR6990138 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 12:51:20 | 11.09.2022 14:45:03 | 1.8953 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 95.481 | 0 | 0 | 0 | 34.388 | 0 | 6.274 | 136.143
1414415 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE7060174 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 12:47:06 | 11.09.2022 13:27:00 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163
1414364 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910951 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 12:17:22 | 11.09.2022 13:04:00 | 0.7772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
1414394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6569717 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.09.2022 12:12:10 | 11.09.2022 13:07:23 | 0.9203 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.045 | 0 | 0 | 0 | 5.359 | 0 | 0 | 53.405
1414351 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 12:00:06 | 11.09.2022 14:00:00 | 1.9983 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.095 | 0 | 35.109 | 0 | 0 | 703.204
1414300 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11180203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 11:31:24 | 11.09.2022 11:33:28 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036
1414311 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 11:26:04 | 11.09.2022 13:20:00 | 1.8989 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.445 | 0 | 55.89 | 0 | 0 | 336.335
1414247 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6955750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 11:08:44 | 11.09.2022 11:46:00 | 0.6211 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.379 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 4.381
1414293 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7049017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 11:07:33 | 11.09.2022 11:47:00 | 0.6575 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0.821 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 5.896
1414165 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 10:32:06 | 11.09.2022 11:28:25 | 0.9386 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.79 | 0 | 12.101 | 0 | 0 | 310.891
1414088 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 10:02:29 | 11.09.2022 17:45:58 | 7.7247 | 0 | 40 | 0 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15.991 | 0 | 6916.169 | 0 | 1407.034 | 0 | 0 | 8339.194
1414086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 10:02:17 | 11.09.2022 11:52:00 | 1.8286 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.062 | 0 | 4.741 | 0 | 0 | 405.803
1414082 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6822895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 10:00:12 | 11.09.2022 13:57:00 | 3.9467 | 0 | 383 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 145.268 | 0 | 1.469 | 0 | 12.563 | 0 | 0 | 159.3
1414081 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6846251 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 10:00:08 | 11.09.2022 17:31:00 | 7.5144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.287 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 10.235
1414080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6535515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 10:00:00 | 11.09.2022 12:25:00 | 2.4167 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 29.994 | 0 | 0 | 0 | 92.082 | 0 | 0 | 122.076
1414059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517309827 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 09:40:06 | 11.09.2022 10:32:00 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
1414056 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6913413 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 09:38:24 | 11.09.2022 13:48:00 | 4.16 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.968
1414047 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:30:54 | 11.09.2022 11:09:00 | 1.635 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 477.834 | 0 | 75.164 | 0 | 0 | 555.184
1414044 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6685281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:30:49 | 11.09.2022 13:57:00 | 4.4364 | 0 | 420 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 290.287 | 0 | 50.821 | 0 | 49.761 | 0 | 0 | 390.869
1414043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:30:30 | 11.09.2022 10:55:00 | 1.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.774 | 0 | 0.836 | 13.61
1414040 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:30:03 | 11.09.2022 17:05:00 | 7.5825 | 0 | 12 | 0 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.74
1414039 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:30:02 | 11.09.2022 17:38:00 | 8.1328 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92.492 | 0 | 11.892 | 0 | 36.421 | 0 | 0 | 140.804
1414041 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:30:00 | 11.09.2022 10:52:00 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.308 | 0 | 60.679 | 78.987
1414037 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045309 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 09:25:46 | 11.09.2022 10:34:00 | 1.1372 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.165
1414028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7582371 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 09:18:49 | 11.09.2022 11:43:00 | 2.4031 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.524
1414017 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6596971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:15:03 | 11.09.2022 12:05:00 | 2.8325 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3.029 | 0 | 6.027 | 0 | 47.203 | 0 | 23.361 | 79.62
1413997 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12912824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 09:05:52 | 11.09.2022 10:27:00 | 1.3522 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 380.176 | 0 | 97.791 | 0 | 289.144 | 767.112
1413980 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6528497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:01:44 | 11.09.2022 13:37:00 | 4.5878 | 0 | 122 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 82.648 | 0 | 18.344 | 0 | 22.416 | 0 | 0 | 123.408
1413977 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:01:16 | 11.09.2022 16:51:00 | 7.8289 | 0 | 327 | 0 | 15 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 371.555 | 0 | 290.585 | 0 | 226.163 | 0 | 0 | 888.304
1413973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6541784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:57 | 11.09.2022 15:48:00 | 6.7842 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 18 | 0 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 780.77 | 0 | 411.534 | 1195.017
1413971 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6733434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:41 | 11.09.2022 16:56:48 | 7.9353 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 125.262 | 0 | 71.985 | 197.302
1413972 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:40 | 11.09.2022 15:35:00 | 6.5722 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.337 | 0 | 1203.361 | 0 | 224.53 | 0 | 0 | 1465.228
1413970 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6934386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:30 | 11.09.2022 13:56:00 | 4.925 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22.001 | 0 | 10.006 | 0 | 269.226 | 0 | 0 | 301.232
1413968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:28 | 11.09.2022 12:30:43 | 3.5042 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2063 | 0 | 4 | 0 | 4.157 | 0 | 0 | 0 | 1560.871 | 0 | 38.63 | 1603.658
1413969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6916435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:26 | 11.09.2022 15:24:00 | 6.3928 | 0 | 114 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 212.182 | 0 | 57.217 | 0 | 59.242 | 0 | 0 | 328.641
1413967 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6904001 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:09 | 11.09.2022 13:56:00 | 4.9308 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.577 | 0 | 1.299 | 0 | 26.355 | 0 | 0 | 31.231
1413966 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7059191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:08 | 11.09.2022 12:51:00 | 3.8478 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.125 | 0 | 0.43 | 0 | 25.981 | 0 | 0 | 67.536
1413964 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:02 | 11.09.2022 16:59:00 | 7.9828 | 0 | 138 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 144.777 | 0 | 19.093 | 0 | 97.332 | 0 | 12.608 | 273.81
1413963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:00 | 11.09.2022 10:01:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.317 | 0 | 0 | 15.317
1413976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:00 | 11.09.2022 10:58:00 | 1.9667 | 0 | 583 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 164.377 | 0 | 0 | 0 | 20.167 | 0 | 0 | 184.544
1413979 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6786145 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:00 | 11.09.2022 12:26:00 | 3.4333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.312 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 49.606
1413978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6548585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:00 | 11.09.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 29.121
1413965 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6916443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 09:00:00 | 11.09.2022 15:26:00 | 6.4333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.457 | 0 | 0 | 0 | 14.725 | 0 | 0 | 58.182
1414055 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 08:54:19 | 11.09.2022 11:43:00 | 2.8114 | 0 | 39 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.836 | 0 | 793.287 | 0 | 158.86 | 0 | 0 | 963.983
1413930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535212680 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 08:52:34 | 11.09.2022 11:09:00 | 2.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.632 | 8.632
1413893 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 08:47:28 | 11.09.2022 09:34:00 | 0.7756 | 0 | 562 | 0 | 64 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 80.559 | 0 | 40.957 | 0 | 25.656 | 0 | 2.328 | 149.501
1413823 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 08:18:50 | 11.09.2022 10:13:00 | 1.9028 | 0 | 127 | 0 | 48 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 24.337 | 0 | 18.249 | 0 | 16.062 | 0 | 7.695 | 66.344
1413799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11554133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 08:14:58 | 11.09.2022 09:30:31 | 1.2592 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24.576 | 0 | 0 | 0 | 15.297 | 0 | 0 | 39.873
1413665 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 07:25:46 | 11.09.2022 10:14:00 | 2.8039 | 0 | 488 | 0 | 64 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 198.263 | 0 | 563.144 | 0 | 573.379 | 0 | 0 | 1334.785
1413632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516890680 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 07:10:14 | 11.09.2022 11:14:00 | 4.0628 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 3.235
1413609 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 06:29:45 | 11.09.2022 07:14:00 | 0.7375 | 0 | 21 | 0 | 35 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0.267 | 0 | 103.857 | 0 | 164.869 | 0 | 0.925 | 269.919
1413586 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516671968 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.09.2022 05:38:52 | 11.09.2022 07:57:00 | 2.3022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368
1413416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 01:00:23 | 11.09.2022 02:56:05 | 1.9283 | 0 | 962 | 0 | 8 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 242.49 | 0 | 0.216 | 0 | 47.315 | 0 | 0 | 290.02
1413415 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.09.2022 01:00:03 | 11.09.2022 02:56:00 | 1.9325 | 0 | 400 | 0 | 5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 98.069 | 0 | 0.808 | 0 | 31.502 | 0 | 0 | 130.378
1413386 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6593138 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 23:34:25 | 11.09.2022 00:10:46 | 0.6058 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 1.311
1413380 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517193103 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 23:29:25 | 11.09.2022 00:45:00 | 1.2597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
1413358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7116084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 23:14:45 | 10.09.2022 23:33:10 | 0.3069 | 0 | 9521 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 1 | 0 | 613.891 | 0 | 0 | 0 | 325.826 | 0 | 0.093 | 939.81
1413251 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11615327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 20:27:39 | 10.09.2022 22:20:00 | 1.8725 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.087 | 0 | 2.373 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 8.832
1413248 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515738435 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 20:19:59 | 10.09.2022 21:05:00 | 0.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121
1413232 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11216933 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 20:10:52 | 10.09.2022 21:05:00 | 0.9022 | 0 | 207 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.616 | 0 | 0.909 | 0 | 9.844 | 0 | 0 | 50.369
1413195 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO7804055 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 19:44:56 | 10.09.2022 22:39:00 | 2.9011 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.244 | 0 | 32.203 | 0 | 5.811 | 0 | 0 | 0 | 67.258
1413167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6634522 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 19:29:53 | 10.09.2022 21:17:00 | 1.7853 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.802 | 0 | 0 | 0 | 4.379 | 0 | 0 | 32.181
1413161 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11096870 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 19:22:07 | 10.09.2022 20:08:00 | 0.7647 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.644 | 0 | 0 | 0 | 2.669 | 0 | 0 | 9.312
1413143 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10825219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 19:09:13 | 10.09.2022 19:24:00 | 0.2464 | 0 | 53 | 0 | 72 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0.475 | 0 | 103.967 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 107.476
1413238 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6840658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 19:02:02 | 10.09.2022 20:57:49 | 1.9297 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.933 | 0 | 0 | 0 | 7.608 | 0 | 0 | 22.541
1413286 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9070661 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 18:45:21 | 10.09.2022 21:26:56 | 2.6931 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.671
1413253 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7103260 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 18:35:21 | 10.09.2022 20:42:00 | 2.1108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 2.217
1413059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12146480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 18:31:48 | 10.09.2022 19:18:28 | 0.7778 | 0 | 854 | 0 | 230 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 161.94 | 0 | 212.866 | 0 | 78.19 | 0 | 2.836 | 455.833
1413162 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | LINE3690838 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 18:15:52 | 10.09.2022 19:20:00 | 1.0689 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.956 | 0 | 0 | 0 | 14.544 | 0 | 0 | 19.499
1412980 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324416 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 18:14:04 | 10.09.2022 19:19:00 | 1.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
1412958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882633 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 17:51:16 | 10.09.2022 18:46:52 | 0.9267 | 0 | 75 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.157 | 0 | 0.121 | 0 | 26.587 | 0 | 0 | 34.866
1412922 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517422824 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 17:48:22 | 10.09.2022 18:42:00 | 0.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108
1412945 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6549007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 17:42:36 | 10.09.2022 18:22:46 | 0.6694 | 0 | 3731 | 0 | 72 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 284.671 | 0 | 692.733 | 0 | 324.746 | 0 | 0 | 1302.151
1412810 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6998761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 17:21:45 | 10.09.2022 17:59:00 | 0.6208 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 59.155 | 0 | 0 | 0 | 10.705 | 0 | 0 | 69.86
1412694 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6540069 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 17:07:51 | 10.09.2022 17:44:42 | 0.6142 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.807 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 21.942
1412962 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6811297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 17:07:19 | 10.09.2022 20:34:00 | 3.4447 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.101 | 0 | 1.766 | 0 | 66.849 | 0 | 0 | 117.716
1412621 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 16:54:48 | 10.09.2022 16:59:35 | 0.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.894 | 0 | 2.894
1412653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6546617 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 16:32:54 | 10.09.2022 17:15:49 | 0.7153 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21
1412547 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2022 16:21:04 | 10.09.2022 17:53:00 | 1.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432.423 | 0 | 2432.423
1412524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 16:02:49 | 10.09.2022 16:45:18 | 0.7081 | 0 | 929 | 0 | 29 | 0 | 180 | 0 | 4 | 0 | 96.098 | 0 | 31.625 | 0 | 79.102 | 0 | 48.328 | 255.153
1412903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 15:49:34 | 10.09.2022 17:47:36 | 1.9672 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.157
1412470 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 15:33:24 | 10.09.2022 16:04:00 | 0.51 | 0 | 21 | 0 | 60 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 106.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8
1412552 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO13076946 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 15:31:41 | 10.09.2022 16:37:01 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.951 | 0 | 0 | 0 | 15.951
1412492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7762703 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 15:26:56 | 10.09.2022 17:26:00 | 1.9844 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 31.483 | 0 | 0 | 0 | 32.458
1412388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517351958 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 15:11:34 | 10.09.2022 19:09:00 | 3.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.631 | 0 | 0 | 3.631
1412364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601240 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 15:07:45 | 10.09.2022 17:09:00 | 2.0208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.158
1412347 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6604056 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 15:00:44 | 10.09.2022 17:00:00 | 1.9878 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.979 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 9.291
1412345 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6537062 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 15:00:00 | 10.09.2022 17:45:00 | 2.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 13.669
1412421 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6705078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 14:38:19 | 10.09.2022 15:23:06 | 0.7464 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.086 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 12.684
1412290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6845226 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 14:30:07 | 10.09.2022 17:20:00 | 2.8314 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.118 | 0 | 0 | 0 | 12.871 | 0 | 0 | 30.989
1412276 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6905815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 14:13:09 | 10.09.2022 16:37:00 | 2.3975 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.428 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 0 | 0 | 29.188
1412277 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE6646325 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 14:07:35 | 10.09.2022 15:30:00 | 1.3736 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 6.316 | 0 | 0 | 0 | 65.501 | 0 | 0 | 71.818
1412244 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6693530 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 14:00:00 | 10.09.2022 16:51:00 | 2.85 | 0 | 265 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.541 | 0 | 0.94 | 0 | 10.755 | 0 | 0 | 68.236
1412215 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2022 13:37:04 | 10.09.2022 14:00:10 | 0.385 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 111 | 0 | 14 | 0 | 0.479 | 0 | 72.172 | 0 | 107.003 | 0 | 401.662 | 581.317
1412215 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10645279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2022 13:37:04 | 10.09.2022 14:13:22 | 0.605 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 4.408 | 0 | 22.173 | 0 | 27.368 | 0 | 123.405 | 177.355
1412208 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12270651 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 13:33:36 | 10.09.2022 17:00:00 | 3.44 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.187 | 0 | 1.818 | 0 | 7.536 | 0 | 0 | 31.54
1412205 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6540084 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 13:30:22 | 10.09.2022 17:25:00 | 3.9106 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.281 | 0 | 0 | 0 | 21.366 | 0 | 0 | 31.647
1412165 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 13:00:55 | 10.09.2022 14:46:00 | 1.7514 | 0 | 193 | 0 | 55 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.083 | 0 | 301.299 | 0 | 67.203 | 0 | 0 | 397.585
1412155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12563983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 12:54:17 | 10.09.2022 12:55:00 | 0.0119 | 0 | 2609 | 0 | 306 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 0 | 12.541 | 0 | 2.277 | 0 | 0 | 19.094
1412143 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE6646325 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2022 12:53:17 | 10.09.2022 13:19:00 | 0.4286 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 | 22.262
1412085 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6784238 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 12:24:55 | 10.09.2022 13:02:00 | 0.6181 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2.365
1412179 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7039770 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2022 12:10:00 | 10.09.2022 15:27:00 | 3.2833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.427
1412051 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825562 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 12:04:36 | 10.09.2022 16:55:00 | 4.84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.722 | 0 | 56.177 | 0 | 0 | 0 | 224.899
1412011 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6726021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 11:55:05 | 10.09.2022 12:18:56 | 0.3975 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.578 | 0 | 0 | 0 | 5.123 | 0 | 0 | 15.702
1411947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 11:41:34 | 10.09.2022 13:24:00 | 1.7072 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 88.445 | 0 | 0 | 0 | 49.665 | 0 | 0 | 138.11
1411886 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 11:10:13 | 10.09.2022 12:16:00 | 1.0964 | 0 | 1103 | 0 | 30 | 0 | 362 | 0 | 1 | 0 | 208.691 | 0 | 47.958 | 0 | 159.319 | 0 | 12.305 | 428.274
1411867 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | DM | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 11:01:07 | 10.09.2022 12:01:39 | 1.0089 | 0 | 1645 | 0 | 173 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 338.026 | 0 | 1140.689 | 0 | 183.903 | 0 | 0 | 1662.619
1411862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6790780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 11:00:01 | 10.09.2022 17:56:00 | 6.9331 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 144.166 | 0 | 0 | 0 | 73.221 | 0 | 0 | 217.387
1411826 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7065364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 10:46:12 | 10.09.2022 11:23:00 | 0.6133 | 0 | 436 | 0 | 7 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 47.565 | 0 | 18.389 | 0 | 77.979 | 0 | 0 | 143.933
1411808 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 10:40:08 | 10.09.2022 12:23:00 | 1.7144 | 0 | 321 | 0 | 94 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 109.73 | 0 | 1306.677 | 0 | 185.715 | 0 | 0 | 1602.122
1411782 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12848076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 10:13:30 | 10.09.2022 10:46:00 | 0.5417 | 0 | 719 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 52.664 | 0 | 0 | 0 | 8.868 | 0 | 0 | 61.532
1411795 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 10:07:51 | 10.09.2022 11:53:19 | 1.7578 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 58.838 | 0 | 137.956 | 197.443
1411754 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | DM | ISO6927264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:03:03 | 10.09.2022 10:51:23 | 0.8056 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7.854 | 0 | 0 | 0 | 24.13 | 0 | 0 | 31.984
1411752 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6603796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:02:13 | 10.09.2022 14:00:00 | 3.9631 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.718 | 0 | 0.892 | 0 | 7.723 | 0 | 0 | 20.333
1411751 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:01:34 | 10.09.2022 14:56:25 | 4.9142 | 0 | 684 | 0 | 36 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 319.469 | 0 | 456.886 | 0 | 234.098 | 0 | 0 | 1010.452
1411749 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:01:17 | 10.09.2022 11:17:53 | 1.2767 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.752 | 0 | 25.037 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 30.126
1411747 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6772198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:00:57 | 10.09.2022 12:54:00 | 2.8842 | 0 | 224 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.266 | 0 | 8.082 | 0 | 18.433 | 0 | 0 | 88.781
1411745 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6989281 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:00:23 | 10.09.2022 11:30:00 | 1.4936 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 27.011 | 0 | 0 | 65.091
1411936 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6618453 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 10:00:19 | 10.09.2022 15:20:00 | 5.3281 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.279 | 0 | 0 | 0 | 11.408 | 0 | 0 | 50.686
1411744 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7311564 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:00:02 | 10.09.2022 13:16:00 | 3.2661 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 141.863 | 0 | 563.046 | 0 | 705.781
1411743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6537054 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:00:00 | 10.09.2022 17:46:00 | 7.7667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84.661 | 0 | 0 | 0 | 91.95 | 0 | 0 | 176.61
1411750 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6846254 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 10:00:00 | 10.09.2022 17:15:00 | 7.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.335 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 8.819
1411824 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10872679 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 09:51:09 | 10.09.2022 11:00:57 | 1.1633 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.812 | 0 | 0.012 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 10.935
1411695 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6685275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:30:40 | 10.09.2022 13:57:00 | 4.4389 | 0 | 604 | 0 | 73 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 378.914 | 0 | 507.925 | 0 | 248.024 | 0 | 47.176 | 1182.039
1411693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:30:30 | 10.09.2022 10:23:26 | 0.8822 | 0 | 219 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.279 | 0 | 2.413 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 10.552
1411692 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6890553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:30:06 | 10.09.2022 17:08:00 | 7.6317 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.011 | 0 | 5.873 | 0 | 0 | 744.884
1411691 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:30:02 | 10.09.2022 10:53:00 | 1.3828 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 15.195 | 0 | 9.815 | 0 | 56.608 | 0 | 0 | 81.618
1411618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6583543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:04:12 | 10.09.2022 13:40:00 | 4.5967 | 0 | 89 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.645 | 0 | 9.097 | 0 | 17.205 | 0 | 0 | 89.947
1411614 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6998761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:03:25 | 10.09.2022 16:59:00 | 7.9264 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 660.877 | 0 | 0 | 0 | 139.165 | 0 | 0 | 800.042
1411613 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:02:41 | 10.09.2022 15:01:23 | 5.9783 | 0 | 243 | 0 | 256 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 242.522 | 0 | 11279.95 | 0 | 2466.661 | 0 | 0 | 13989.132
1411613 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8009378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:02:41 | 10.09.2022 15:28:36 | 6.4319 | 0 | 312 | 0 | 127 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 330.924 | 0 | 9315.125 | 0 | 620.403 | 0 | 0 | 10266.452
1411609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6790780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:01:48 | 10.09.2022 10:58:58 | 1.9528 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.814 | 0 | 0 | 0 | 19.83 | 0 | 0 | 57.644
1411608 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:01:47 | 10.09.2022 16:55:00 | 7.8869 | 0 | 9 | 0 | 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.614 | 0 | 2832.861 | 0 | 191.679 | 0 | 0 | 3031.154
1411607 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11313389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:01:37 | 10.09.2022 12:00:00 | 2.9731 | 0 | 323 | 0 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 95.014 | 0 | 5.936 | 0 | 6.428 | 0 | 0 | 107.377
1411605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:01:22 | 10.09.2022 15:35:00 | 6.5606 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.076 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 49.213
1411601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:58 | 10.09.2022 15:51:27 | 6.8414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 202.338 | 0 | 0 | 204.051
1411602 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:56 | 10.09.2022 17:21:00 | 8.3344 | 0 | 1767 | 0 | 44 | 0 | 472 | 0 | 2 | 0 | 2023.381 | 0 | 790.757 | 0 | 3510.928 | 0 | 7.763 | 6332.829
1411600 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7148319 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:49 | 10.09.2022 16:56:00 | 7.9197 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.69
1411599 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6707706 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:39 | 10.09.2022 13:58:00 | 4.9558 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.089 | 0 | 0 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | 21.521
1411598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:33 | 10.09.2022 11:52:00 | 2.8575 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.267 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 16.226
1411597 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10987409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:33 | 10.09.2022 12:01:00 | 3.0075 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.877 | 0 | 3.308 | 0 | 10.105 | 0 | 0 | 29.291
1411596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6894711 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:27 | 10.09.2022 10:52:00 | 1.8592 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 269.242 | 0 | 0 | 0 | 53.499 | 0 | 0 | 322.741
1411594 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:18 | 10.09.2022 17:00:46 | 8.0078 | 0 | 697 | 0 | 14 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 770.31 | 0 | 52.266 | 0 | 352.098 | 0 | 191.358 | 1366.032
1411593 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6723269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:05 | 10.09.2022 16:59:00 | 7.9819 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329.823 | 0 | 258.023 | 0 | 0 | 0 | 2587.846
1411595 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12332498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:04 | 10.09.2022 16:53:00 | 7.8822 | 0 | 919 | 0 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 849.677 | 0 | 0 | 0 | 349.416 | 0 | 0 | 1199.093
1411591 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6604059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:00 | 10.09.2022 15:32:39 | 6.5442 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.085 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 53.277
1411636 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:00 | 10.09.2022 10:30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 404.504 | 0 | 196.279 | 4.392 | 1.414 | 0 | 606.589
1411620 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6587808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:00 | 10.09.2022 16:45:00 | 7.75 | 0 | 551 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 570.146 | 0 | 45.615 | 0 | 46.974 | 0 | 900.237 | 1562.972
1411610 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6839028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:00 | 10.09.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.022 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 64.753
1411606 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6839027 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 09:00:00 | 10.09.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 4.443 | 0 | 0 | 17.863
1411526 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7305455 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 08:31:57 | 10.09.2022 17:30:00 | 8.9675 | 0 | 854 | 0 | 238 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 1463.714 | 0 | 2773.933 | 0 | 910.371 | 0 | 58.307 | 5206.326
1411525 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12775071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 10.09.2022 08:30:00 | 10.09.2022 16:24:00 | 7.9 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 71.24 | 0 | 0 | 0 | 698.739 | 0 | 1026.56 | 1796.539
1411495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6763400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2022 08:18:43 | 10.09.2022 08:51:00 | 0.5381 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 166.154 | 0 | 0 | 0 | 25.917 | 0 | 8.208 | 200.279
1411495 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE3862928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.09.2022 08:18:43 | 10.09.2022 09:00:03 | 0.6889 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 1 | 0 | 238.611 | 0 | 0 | 0 | 53.772 | 0 | 1.382 | 293.766
1411466 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 08:04:39 | 10.09.2022 12:07:04 | 4.0403 | 0 | 513 | 0 | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 265.907 | 0 | 5.471 | 0 | 101.432 | 0 | 0 | 372.81
1411237 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6774743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 05:24:28 | 10.09.2022 06:24:57 | 1.0081 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.646 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 4.649
1411212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517355331 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.09.2022 05:08:47 | 10.09.2022 06:27:00 | 1.3036 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 1.592
1411098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.09.2022 01:09:10 | 10.09.2022 01:50:00 | 0.6806 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 0 | 0.991 | 0 | 6.232 | 0 | 0 | 25.263
1411078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7013503 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 23:25:00 | 10.09.2022 01:22:00 | 1.95 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 97.945 | 0 | 0 | 0 | 30.888 | 0 | 0 | 128.833
1411047 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6537300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 22:46:00 | 09.09.2022 23:17:00 | 0.5167 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.942 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 6.254
1411002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7028756 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / TRAFO AG ÇIKIŞI-TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 21:16:21 | 09.09.2022 23:10:36 | 1.9042 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.596 | 0 | 0.216 | 0 | 4.444 | 0 | 0 | 16.256
1411029 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11179962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 20:50:29 | 09.09.2022 22:44:01 | 1.8922 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 44.309 | 0 | 0.029 | 0 | 8.885 | 0 | 0 | 53.223
1410948 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7004588 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 20:09:34 | 09.09.2022 21:39:00 | 1.4906 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 0 | 3.646 | 0 | 0 | 8.582
1410930 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 19:55:40 | 09.09.2022 20:25:00 | 0.4889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 12.829 | 0 | 13.509
1410907 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6660136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 19:36:07 | 09.09.2022 21:20:00 | 1.7314 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.559 | 0 | 0 | 0 | 18.878 | 0 | 0 | 63.437
1410900 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7049794 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 19:32:14 | 09.09.2022 20:49:00 | 1.2794 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.932 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 12.108
1410901 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7039323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 19:31:26 | 09.09.2022 20:13:43 | 0.7047 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 26.58 | 0 | 0 | 0 | 20.972 | 0 | 0 | 47.552
1410821 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6582924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 19:02:39 | 09.09.2022 19:53:00 | 0.8392 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.526 | 0 | 10.348 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 21.722
1410786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 18:48:09 | 09.09.2022 18:58:45 | 0.1767 | 0 | 671 | 0 | 59 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 22.513 | 0 | 38.172 | 0 | 18.569 | 0 | 55.825 | 135.079
1410761 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 18:39:20 | 09.09.2022 20:26:00 | 1.7778 | 0 | 825 | 0 | 11 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 165.937 | 0 | 311.066 | 0 | 36.255 | 0 | 0 | 513.258
1410753 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018997 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 18:32:34 | 09.09.2022 20:43:00 | 2.1739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483
1410732 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6764699 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 18:24:34 | 09.09.2022 19:47:00 | 1.3739 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.198 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.324
1410730 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7148319 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 18:23:20 | 09.09.2022 19:03:00 | 0.6611 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969
1410721 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6814227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 18:16:33 | 09.09.2022 20:16:00 | 1.9908 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.023 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 10.198
1410694 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6630464 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 18:03:25 | 09.09.2022 18:39:50 | 0.6069 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393
1410671 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516964273 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 17:53:03 | 09.09.2022 19:16:00 | 1.3825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479
1410668 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | ISO11365933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 17:51:19 | 09.09.2022 20:04:00 | 2.2114 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.276
1410648 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 17:41:11 | 09.09.2022 19:06:00 | 1.4136 | 0 | 121 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.098 | 0 | 394.899 | 0 | 52.711 | 0 | 0 | 516.708
1410545 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7071742 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 17:00:14 | 09.09.2022 17:55:00 | 0.9128 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 20.594 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 21.425
1410692 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR7120860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 16:46:00 | 09.09.2022 18:43:00 | 1.95 | 0 | 144 | 0 | 7 | 0 | 213 | 0 | 3 | 0 | 23.949 | 0 | 49.551 | 0 | 437.062 | 0 | 515.91 | 1026.471
1410516 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7142673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 16:38:15 | 09.09.2022 17:46:00 | 1.1292 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.233
1410500 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7038997 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 16:28:40 | 09.09.2022 17:50:00 | 1.3556 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.329 | 0 | 0 | 0 | 36.117 | 0 | 0 | 42.446
1410498 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR6767271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 16:18:40 | 09.09.2022 17:32:00 | 1.2222 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.036 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 10.761
1410449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6739021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 16:11:09 | 09.09.2022 18:54:00 | 2.7142 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.941 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 7.54
1410442 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 16:07:46 | 09.09.2022 16:38:00 | 0.5039 | 0 | 149 | 0 | 28 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8.667 | 0 | 4.251 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 34.668
1410438 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515198504 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 16:02:41 | 09.09.2022 17:35:00 | 1.5386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704
1410524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6881628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 15:55:44 | 09.09.2022 17:08:00 | 1.2044 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 96.029 | 0 | 0 | 0 | 34.163 | 0 | 0 | 130.192
1410414 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235309 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 15:45:22 | 09.09.2022 17:03:00 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004
1410383 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6973328 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 15:30:59 | 09.09.2022 16:25:00 | 0.9003 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.891 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 5.026
1410382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10505967 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 15:30:27 | 09.09.2022 17:57:00 | 2.4425 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.593 | 0 | 0.313 | 0 | 9.264 | 0 | 0 | 29.17
1410339 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 15:12:14 | 09.09.2022 15:36:00 | 0.3961 | 0 | 21 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0.601 | 0 | 60.862 | 0 | 11.993 | 0 | 0 | 73.455
1410227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6892941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 14:30:12 | 09.09.2022 15:27:00 | 0.9467 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.086 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 5.014
1410208 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535198734 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 14:14:41 | 09.09.2022 19:00:00 | 4.7553 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.184
1410192 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO8377983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 14:00:30 | 09.09.2022 15:58:00 | 1.9583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.744 | 0 | 62.44 | 0 | 96.184
1410193 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6660132 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 14:00:00 | 09.09.2022 14:55:00 | 0.9167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 4.368
1410189 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12398401 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 13:58:55 | 09.09.2022 18:50:06 | 4.8531 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 60.524 | 0 | 7.332 | 0 | 20.14 | 0 | 0 | 87.996
1410169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 13:36:26 | 09.09.2022 14:09:00 | 0.5428 | 0 | 941 | 0 | 10 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 67.32 | 0 | 0.05 | 0 | 19.201 | 0 | 0 | 86.571
1410157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681716 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 13:31:07 | 09.09.2022 15:59:00 | 2.4647 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.273 | 0 | 0 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 58.192
1410155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 13:30:31 | 09.09.2022 15:52:00 | 2.3581 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81.947 | 0 | 0 | 0 | 21.538 | 0 | 0 | 103.484
1410154 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7047955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 13:30:00 | 09.09.2022 16:29:00 | 2.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.999 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 8.21
1410118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7685325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 13:00:02 | 09.09.2022 17:58:00 | 4.9661 | 0 | 254 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 101.77 | 0 | 0.045 | 0 | 97.752 | 0 | 0 | 199.567
1410103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882032 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 12:46:50 | 09.09.2022 13:58:00 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4
1410061 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7010787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 12:00:00 | 09.09.2022 15:52:00 | 3.8667 | 0 | 149 | 0 | 8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 49.632 | 0 | 2.855 | 0 | 5.049 | 0 | 0 | 57.536
1409976 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO12476569 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 11:01:10 | 09.09.2022 13:27:00 | 2.4306 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.184 | 0 | 0 | 0 | 20.767 | 0 | 0 | 36.951
1409973 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6857509 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 11:00:26 | 09.09.2022 14:26:00 | 3.4261 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.899 | 0 | 0 | 0 | 29.135 | 0 | 0 | 55.034
1409972 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO8655028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 11:00:13 | 09.09.2022 11:59:00 | 0.9797 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763
1410012 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.09.2022 10:38:46 | 09.09.2022 11:29:40 | 0.8483 | 0 | 1676 | 0 | 17 | 0 | 443 | 0 | 2 | 0 | 182.44 | 0 | 4.516 | 0 | 233.44 | 0 | 0.927 | 421.324
1410012 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.09.2022 10:38:46 | 09.09.2022 16:46:43 | 6.1325 | 0 | 51 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.631 | 0 | 48.533 | 0 | 4.312 | 0 | 0 | 91.475
1409896 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8657744 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:30:20 | 09.09.2022 14:14:00 | 3.7278 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.354 | 0 | 37.735 | 0 | 5.955 | 0 | 0 | 71.044
1409895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8147728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:30:02 | 09.09.2022 12:15:00 | 1.7494 | 0 | 319 | 0 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 53.66 | 0 | 37.632 | 0 | 7.957 | 0 | 0 | 99.249
1409890 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 10:27:33 | 09.09.2022 11:32:54 | 1.0892 | 0 | 586 | 0 | 20 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 104.668 | 0 | 205.687 | 0 | 78.61 | 0 | 28.634 | 417.598
1410020 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6841953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 10:24:55 | 09.09.2022 15:15:00 | 4.8347 | 0 | 40 | 0 | 13 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.061 | 0 | 0.671 | 0 | 94.763 | 0 | 0 | 106.496
1409885 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6633436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÖZEL ELEKTRİKÇİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.09.2022 10:22:31 | 09.09.2022 11:21:00 | 0.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.277 | 0 | 59.387 | 66.664
1409834 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6551924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:04:26 | 09.09.2022 12:58:00 | 2.8928 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.338 | 0 | 0 | 0 | 3.581 | 0 | 0 | 14.919
1409826 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7030679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 10:02:50 | 09.09.2022 11:28:00 | 1.4194 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.783 | 0 | 23.466 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 31.701
1409824 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:02:39 | 09.09.2022 10:19:00 | 0.2725 | 0 | 687 | 0 | 3 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 18.313 | 0 | 5.436 | 0 | 26.67 | 0 | 0.183 | 50.601
1409824 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE9378647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:02:39 | 09.09.2022 16:25:51 | 6.3867 | 0 | 475 | 0 | 21 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 241.683 | 0 | 42.251 | 0 | 220.314 | 0 | 0 | 504.248
1409822 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6846252 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:01:53 | 09.09.2022 17:39:00 | 7.6186 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.061 | 0 | 0 | 0 | 6.549 | 0 | 0 | 29.61
1409884 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12775071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.09.2022 10:01:00 | 09.09.2022 18:26:00 | 8.4167 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 76.933 | 0 | 0 | 0 | 837.013 | 0 | 1493.651 | 2407.597
1409818 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10236310 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:00:32 | 09.09.2022 12:03:00 | 2.0411 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67
1409816 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6582514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:00:05 | 09.09.2022 11:00:00 | 0.9986 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.692
1409815 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6624172 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:00:00 | 09.09.2022 10:59:00 | 0.9833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 6.639
1409821 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6753265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:00:00 | 09.09.2022 12:07:00 | 2.1167 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.288 | 0 | 0.028 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 15.615
1409823 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6710346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:00:00 | 09.09.2022 12:06:00 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.923 | 0 | 3.507 | 0 | 28.86 | 0 | 0 | 46.289
1409817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 10:00:00 | 09.09.2022 11:51:41 | 1.8614 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 2.102 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 4.717
1409858 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6721760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 09:53:27 | 09.09.2022 10:09:00 | 0.2592 | 0 | 1038 | 0 | 14 | 0 | 480 | 0 | 6 | 0 | 31.831 | 0 | 8.271 | 0 | 72.285 | 0 | 92.776 | 205.162
1409787 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 09:45:31 | 09.09.2022 10:19:00 | 0.5581 | 0 | 126 | 0 | 76 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.028 | 0 | 688.049 | 0 | 21.269 | 0 | 0 | 719.346
1409787 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 09:45:31 | 09.09.2022 11:41:00 | 1.9247 | 0 | 197 | 0 | 59 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 82.964 | 0 | 2078.356 | 0 | 185.176 | 0 | 7.945 | 2354.44
1409772 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR11543970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:30:23 | 09.09.2022 12:26:00 | 2.9269 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.481 | 0 | 0 | 0 | 16.829 | 0 | 0 | 47.31
1409738 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:05:29 | 09.09.2022 10:57:00 | 1.8586 | 0 | 318 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 90.664 | 0 | 15.259 | 0 | 112.455 | 0 | 0 | 218.378
1409732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6967057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:02:49 | 09.09.2022 12:55:00 | 3.8697 | 0 | 510 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 198.342 | 0 | 12.876 | 0 | 148.303 | 0 | 0 | 359.52
1409731 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6660135 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:02:00 | 09.09.2022 09:56:00 | 0.9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.778 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0 | 0 | 13.768
1409730 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6846295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:01:56 | 09.09.2022 15:04:00 | 6.0344 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 161.489 | 0 | 0 | 0 | 110.386 | 0 | 0 | 271.874
1409727 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149792 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:01:19 | 09.09.2022 16:53:00 | 7.8614 | 0 | 684 | 0 | 71 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 681.319 | 0 | 122.248 | 0 | 221.638 | 0 | 0 | 1025.204
1409723 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6965607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:01:04 | 09.09.2022 09:59:55 | 0.9808 | 0 | 413 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 66.973 | 0 | 1.836 | 0 | 21.926 | 0 | 0 | 90.735
1409722 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:47 | 09.09.2022 16:45:00 | 7.7369 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 65.207 | 0 | 44.206 | 0 | 1297.885 | 0 | 0 | 1407.297
1409721 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8730567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:44 | 09.09.2022 16:00:00 | 6.9878 | 0 | 198 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98.929 | 0 | 109.241 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 210.307
1409719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6525609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:33 | 09.09.2022 09:58:00 | 0.9575 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.478 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 44.07
1409717 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7148318 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:24 | 09.09.2022 16:54:00 | 7.8933 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.858 | 0 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 0 | 31.627
1409718 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6779461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:21 | 09.09.2022 11:53:00 | 2.8775 | 0 | 888 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 264.509 | 0 | 1.248 | 0 | 103.861 | 0 | 14.045 | 383.663
1409716 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6755820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:16 | 09.09.2022 10:56:00 | 1.9289 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.693 | 0 | 3.087 | 0 | 2.643 | 0 | 0 | 33.424
1409714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7133254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:16 | 09.09.2022 11:45:00 | 2.7456 | 0 | 566 | 0 | 8 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 104.765 | 0 | 7.618 | 0 | 199.832 | 0 | 1888.751 | 2200.966
1409715 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6839022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:15 | 09.09.2022 16:58:00 | 7.9625 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.412
1409712 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6792842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:03 | 09.09.2022 13:56:00 | 4.9325 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 162.911 | 0 | 0 | 0 | 89.401 | 0 | 0 | 252.312
1409713 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6810659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:00 | 09.09.2022 17:01:00 | 8.0167 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121.955 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 0 | 0 | 124.503
1409720 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6914713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:00 | 09.09.2022 10:00:00 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 5.454
1409724 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:00 | 09.09.2022 14:01:00 | 5.0167 | 0 | 33 | 0 | 206 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 31.143 | 0 | 5322.011 | 0 | 1109.988 | 0 | 145.507 | 6608.649
1409728 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6864946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:00 | 09.09.2022 13:50:00 | 4.8333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.352 | 0 | 0 | 0 | 10.002 | 0 | 0 | 59.355
1409744 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6528007 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:00 | 09.09.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | 11.818 | 0 | 0 | 37.838
1409743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6967065 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:00 | 09.09.2022 12:54:00 | 3.9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.123
1409740 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12214304 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 09:00:00 | 09.09.2022 16:49:00 | 7.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 53.231 | 0 | 0 | 53.733
1409689 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.09.2022 08:46:15 | 09.09.2022 09:55:30 | 1.1542 | 0 | 151 | 0 | 100 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 9.834 | 0 | 1716.455 | 0 | 421.546 | 0 | 214.184 | 2362.018
1409664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6731017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 08:31:56 | 09.09.2022 12:19:00 | 3.7844 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 216.132 | 0 | 0 | 0 | 34.861 | 0 | 0 | 250.994
1409665 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6890865 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 08:31:39 | 09.09.2022 09:55:30 | 1.3975 | 0 | 2584 | 0 | 135 | 0 | 459 | 0 | 11 | 0 | 429.125 | 0 | 2309.49 | 0 | 1166.403 | 0 | 161.719 | 4066.736
1409665 | 2 | KARAMAN | AYRANCI | TM | LINE10669227 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ TESİS ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 08:31:39 | 09.09.2022 10:00:00 | 1.4725 | 0 | 1892 | 0 | 8 | 0 | 139 | 0 | 7 | 0 | 250.007 | 0 | 8.2 | 0 | 109.975 | 0 | 200.817 | 569
1409649 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 08:25:56 | 09.09.2022 12:26:00 | 4.0011 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.65
1409628 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 07:47:53 | 09.09.2022 08:42:00 | 0.9019 | 0 | 719 | 0 | 140 | 0 | 110 | 0 | 9 | 0 | 137.336 | 0 | 1434.982 | 0 | 266.051 | 0 | 10.444 | 1848.814
1409708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11332578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 07:23:48 | 09.09.2022 10:20:00 | 2.9367 | 0 | 175 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 71.811 | 0 | 10.781 | 0 | 194.673 | 0 | 0 | 277.265
1409774 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 07:13:26 | 09.09.2022 09:27:00 | 2.2261 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.341 | 0 | 82.668 | 0 | 0 | 350.008
1409532 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.09.2022 06:36:20 | 09.09.2022 07:56:00 | 1.3278 | 0 | 1477 | 0 | 2 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 189.726 | 0 | 0 | 0 | 20.519 | 0 | 0 | 210.245
1409371 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6536134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 02:00:27 | 09.09.2022 02:30:44 | 0.5047 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 87.773 | 0 | 0 | 0 | 13.006 | 0 | 0 | 100.779
1409357 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 00:00:00 | 09.09.2022 01:51:42 | 1.8617 | 0 | 1821 | 0 | 743 | 0 | 483 | 0 | 1 | 0 | 804.265 | 0 | 3648.459 | 0 | 577.54 | 0 | 11.408 | 5041.672
1409357 | 2 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.09.2022 00:00:00 | 09.09.2022 06:17:14 | 6.2872 | 0 | 560 | 0 | 98 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 781.43 | 0 | 1958.924 | 0 | 346.88 | 0 | 0 | 3087.235
1409299 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516669187 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 21:26:21 | 08.09.2022 23:20:00 | 1.8942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.511
1409303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 19:39:03 | 08.09.2022 21:42:04 | 2.0503 | 0 | 699 | 0 | 12 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 226.36 | 0 | 4.626 | 0 | 283.528 | 0 | 24.652 | 539.165
1409286 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517424427 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 19:14:55 | 08.09.2022 20:37:00 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0.813
1409261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6985888 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.09.2022 19:10:02 | 08.09.2022 20:28:00 | 1.2994 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.895 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 11.411
1409255 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6966721 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 18:50:43 | 08.09.2022 19:30:00 | 0.6547 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.688 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 5.25
1409293 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11352577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 18:47:18 | 08.09.2022 21:14:15 | 2.4492 | 0 | 130 | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.124 | 0 | 111.783 | 0 | 3.524 | 0 | 0 | 195.431
1409238 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11806643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 18:32:52 | 08.09.2022 19:27:00 | 0.9022 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.982
1409231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6796288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 18:30:00 | 08.09.2022 19:53:00 | 1.3833 | 0 | 138 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.255 | 0 | 2.444 | 0 | 28.609 | 0 | 0 | 52.308
1409222 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6940889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 18:26:27 | 08.09.2022 19:07:56 | 0.6914 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 37.545 | 0 | 24.901 | 62.564
1409223 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 18:26:12 | 08.09.2022 19:27:00 | 1.0133 | 0 | 0 | 41 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 412.931 | 0 | 226.051 | 0 | 3333.057 | 0 | 3972.039
1409164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8448467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 17:40:59 | 08.09.2022 17:55:53 | 0.2483 | 0 | 2731 | 0 | 3 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 130.072 | 0 | 0 | 0 | 73.587 | 0 | 0 | 203.659
1409129 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517310026 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 17:27:56 | 08.09.2022 20:22:00 | 2.9011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961
1409101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744291 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 17:17:02 | 08.09.2022 23:44:00 | 6.4494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.048
1409082 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516724573 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 17:08:08 | 08.09.2022 17:39:00 | 0.5144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
1409044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 16:49:11 | 08.09.2022 18:13:00 | 1.3969 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.193 | 0 | 154.257 | 0 | 0 | 817.45
1409066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 16:47:07 | 08.09.2022 22:03:00 | 5.2647 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.134 | 0 | 124.563 | 0 | 0 | 777.698
1409031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12516405 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 16:44:16 | 08.09.2022 19:31:00 | 2.7789 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.459 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 25.72
1408989 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6919548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 16:34:55 | 08.09.2022 17:03:00 | 0.4681 | 0 | 2444 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 174.883 | 0 | 0 | 0 | 36.025 | 0 | 1.077 | 211.985
1408983 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322457 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 16:33:57 | 08.09.2022 17:19:00 | 0.7508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
1408948 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7102226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 16:09:18 | 08.09.2022 17:20:00 | 1.1783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 7.917 | 0 | 4.853 | 12.924
1408908 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6832099 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 16:05:47 | 08.09.2022 16:45:00 | 0.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.015 | 0 | 2.376 | 13.391
1408901 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6799950 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 16:00:00 | 08.09.2022 16:55:00 | 0.9167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.498 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 2.544
1408862 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6661597 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 15:33:20 | 08.09.2022 18:40:00 | 3.1111 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 60.274 | 0 | 0 | 0 | 14.799 | 0 | 20.001 | 95.075
1408860 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12564079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 15:31:48 | 08.09.2022 17:20:05 | 1.8047 | 0 | 273 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 51.495 | 0 | 2.328 | 0 | 17.468 | 0 | 0 | 71.291
1408889 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6672357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 15:16:29 | 08.09.2022 20:00:00 | 4.7253 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.282 | 0 | 0 | 0 | 8.797 | 0 | 0 | 28.078
1408843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12848095 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 15:14:31 | 08.09.2022 18:11:00 | 2.9414 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.715
1408831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6844104 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 15:04:15 | 08.09.2022 16:39:00 | 1.5792 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.618 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 33.065
1408825 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6914713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 15:00:00 | 08.09.2022 16:59:00 | 1.9833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.911 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 11.667
1408797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6678774 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 14:42:53 | 08.09.2022 15:51:00 | 1.1353 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.654 | 0 | 0.152 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 11.116
1408767 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR6738677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 14:23:05 | 08.09.2022 15:41:00 | 1.2986 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.402 | 0 | 0 | 0 | 7.987 | 0 | 0 | 21.389
1408715 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 14:00:36 | 08.09.2022 15:29:00 | 1.4733 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.258 | 0 | 11.972 | 0 | 0 | 374.23
1408714 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6674318 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 14:00:03 | 08.09.2022 14:57:12 | 0.9525 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 57.725 | 0 | 0 | 0 | 19.799 | 0 | 0 | 77.524
1408680 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474607 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 13:44:38 | 08.09.2022 15:13:00 | 1.4728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573
1408663 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7100565 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 13:30:22 | 08.09.2022 14:30:00 | 0.9939 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.913 | 0 | 0 | 0 | 2.417 | 0 | 0 | 9.331
1408664 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10793933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 13:30:20 | 08.09.2022 17:00:06 | 3.4961 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.634 | 0 | 11.016 | 0 | 30.516 | 0 | 0 | 85.166
1408657 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO7922226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 13:27:24 | 08.09.2022 13:54:00 | 0.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.361 | 0 | 4.361
1408532 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6715398 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 13:00:06 | 08.09.2022 17:50:00 | 4.8317 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.943 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 72.214
1408905 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6884334 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.09.2022 12:38:11 | 08.09.2022 16:07:26 | 3.4875 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.54
1408470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 12:36:30 | 08.09.2022 14:30:00 | 1.8917 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.376 | 0 | 222.91 | 0 | 0 | 1303.286
1408432 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 12:23:51 | 08.09.2022 14:02:28 | 1.6436 | 0 | 574 | 0 | 73 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 281.635 | 0 | 292.858 | 0 | 288.934 | 0 | 64.513 | 927.939
1408420 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405593 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 12:17:25 | 08.09.2022 13:07:00 | 0.8264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.682
1408372 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7130894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 11:34:54 | 08.09.2022 14:51:11 | 3.2714 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.617 | 0 | 0 | 0 | 36.422 | 0 | 0 | 55.039
1408312 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6963795 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 11:00:22 | 08.09.2022 17:42:00 | 6.6939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.646 | 0 | 0 | 26.646
1408311 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7072441 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 11:00:02 | 08.09.2022 17:41:00 | 6.6828 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88.167 | 0 | 0 | 0 | 61.419 | 0 | 0 | 149.585
1408306 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6649229 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 10:53:49 | 08.09.2022 15:48:00 | 4.9031 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 4.324 | 0 | 41.014 | 0 | 0 | 62.238
1408297 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7061042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 10:35:26 | 08.09.2022 13:57:00 | 3.3594 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.608 | 0 | 8.915 | 0 | 30.759 | 0 | 0 | 72.282
1408259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO12942484 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:34:52 | 08.09.2022 11:59:00 | 1.4022 | 0 | 318 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 90.023 | 0 | 1.852 | 0 | 14.053 | 0 | 0 | 105.927
1408234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:32:40 | 08.09.2022 12:27:00 | 1.9056 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.668 | 0 | 67.936 | 0 | 0 | 298.604
1408237 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6734883 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 10:32:38 | 08.09.2022 17:09:00 | 6.6061 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.953
1408224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12848083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 10:28:11 | 08.09.2022 10:48:03 | 0.3311 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.184 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 10.179
1408186 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:06:15 | 08.09.2022 10:15:00 | 0.1458 | 0 | 908 | 0 | 97 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 15.527 | 0 | 103.002 | 0 | 16.994 | 0 | 0 | 135.523
1408186 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | LINE9064157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:06:15 | 08.09.2022 14:58:00 | 4.8625 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.829 | 0 | 0 | 0 | 10.393 | 0 | 0 | 47.221
1408176 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:00:58 | 08.09.2022 15:57:00 | 5.9339 | 0 | 1796 | 0 | 67 | 0 | 618 | 0 | 4 | 0 | 736.994 | 0 | 30.581 | 0 | 634.293 | 0 | 0 | 1401.868
1408175 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7136692 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:00:49 | 08.09.2022 12:06:00 | 2.0864 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.472
1408174 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12856732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:00:36 | 08.09.2022 13:49:00 | 3.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.011 | 0 | 66.011
1408172 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:00:15 | 08.09.2022 17:46:28 | 7.7703 | 0 | 40 | 0 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 0 | 6944.527 | 0 | 1748.556 | 0 | 0 | 8708.403
1408190 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7157437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:00:00 | 08.09.2022 15:06:00 | 5.1 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 101.334 | 0 | 0.524 | 0 | 9.548 | 0 | 2.91 | 114.316
1408188 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | BR7157435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 10:00:00 | 08.09.2022 14:52:00 | 4.8667 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 168.399 | 0 | 0 | 0 | 10.143 | 0 | 0 | 178.542
1408158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8450462 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 09:49:01 | 08.09.2022 11:21:00 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
1408150 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6947928 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 09:42:58 | 08.09.2022 10:45:00 | 1.0339 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 0 | 0.01 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 9.197
1408131 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6890557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:30:09 | 08.09.2022 16:59:00 | 7.4808 | 0 | 162 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 119.333 | 0 | 726.875 | 0 | 20.953 | 0 | 0 | 867.161
1408130 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7047626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:30:01 | 08.09.2022 17:54:00 | 8.3997 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.773 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 31.251
1408112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6868951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 09:17:00 | 08.09.2022 10:07:10 | 0.8361 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.373 | 0 | 0 | 0 | 4.328 | 0 | 0 | 11.701
1408079 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11228192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:05:17 | 08.09.2022 09:36:08 | 0.5142 | 0 | 832 | 0 | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 39.995 | 0 | 0 | 0 | 11.216 | 0 | 0 | 51.212
1408079 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6809735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:05:17 | 08.09.2022 16:37:00 | 7.5286 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.975
1408079 | 3 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | LINE5964478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:05:17 | 08.09.2022 16:43:24 | 7.6353 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.017 | 0 | 0 | 0 | 29.13 | 0 | 0 | 58.147
1408078 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:03:04 | 08.09.2022 16:51:00 | 7.7989 | 0 | 21 | 0 | 35 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3.29 | 0 | 1927.93 | 0 | 3409.137 | 0 | 41.621 | 5381.978
1408077 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6810659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:01:39 | 08.09.2022 17:02:00 | 8.0058 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.412 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 0 | 123.007
1408076 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10506347 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:01:27 | 08.09.2022 16:59:00 | 7.9592 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 527.928 | 0 | 0 | 0 | 231.639 | 0 | 0 | 759.567
1408075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642578 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:00:58 | 08.09.2022 11:55:00 | 2.9006 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 119.551 | 0 | 0 | 0 | 53.86 | 0 | 0 | 173.41
1408074 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR11078154 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:00:46 | 08.09.2022 14:52:00 | 5.8539 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 226.913 | 0 | 0 | 261.763
1408073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6868130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:00:43 | 08.09.2022 15:00:00 | 5.9881 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 97.16 | 0 | 7.798 | 0 | 86.493 | 0 | 39.46 | 230.911
1408072 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052815 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 09:00:36 | 08.09.2022 13:20:00 | 4.3233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352
1408071 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:00:29 | 08.09.2022 16:57:00 | 7.9419 | 0 | 354 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 325.888 | 0 | 716.703 | 0 | 62.31 | 0 | 0 | 1104.901
1408070 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6555558 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:00:17 | 08.09.2022 14:57:00 | 5.9453 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 180.906 | 0 | 0 | 0 | 15.769 | 0 | 0 | 196.676
1408069 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7156654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:00:07 | 08.09.2022 12:00:00 | 2.9981 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 36.933 | 0 | 3.393 | 0 | 48.776 | 0 | 0 | 89.101
1408068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7124969 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:00:01 | 08.09.2022 13:41:00 | 4.6831 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 8.275 | 0 | 20.553 | 0 | 0 | 57.028
1408067 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6674213 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 09:00:01 | 08.09.2022 10:00:00 | 0.9997 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 4.398
1408055 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 08:46:54 | 08.09.2022 09:07:31 | 0.3436 | 0 | 719 | 0 | 140 | 0 | 110 | 0 | 9 | 0 | 52.746 | 0 | 585.053 | 0 | 114.018 | 0 | 4.757 | 756.575
1408048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515634378 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 08:46:37 | 08.09.2022 09:42:00 | 0.9231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266
1408023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 08:31:28 | 08.09.2022 15:48:50 | 7.2894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.585 | 0 | 0 | 408.585
1408024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6914796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 08:31:19 | 08.09.2022 15:48:00 | 7.2781 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 166.953 | 0 | 0 | 0 | 98.25 | 0 | 0 | 265.202
1408022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6601643 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.09.2022 08:30:28 | 08.09.2022 15:41:00 | 7.1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | 11.44
1408149 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 07:15:35 | 08.09.2022 09:37:00 | 2.3569 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.339 | 0 | 89.824 | 0 | 0 | 372.163
1407894 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 06:49:18 | 08.09.2022 07:40:00 | 0.845 | 0 | 121 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.013 | 0 | 148.585 | 0 | 21.065 | 0 | 0 | 197.663
1407858 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6665242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 06:20:59 | 08.09.2022 07:05:00 | 0.7336 | 0 | 421 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 39.714 | 0 | 1.975 | 0 | 21.962 | 0 | 13.415 | 77.066
1407830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 06:05:49 | 08.09.2022 06:06:50 | 0.0169 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 3.367
1407804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11822816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.09.2022 05:08:32 | 08.09.2022 06:28:38 | 1.335 | 0 | 1562 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 286.643 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 287.915
1407537 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515941440 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 21:56:51 | 07.09.2022 22:25:00 | 0.4692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0.82
1407497 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11615005 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 21:18:14 | 07.09.2022 22:11:00 | 0.8794 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.618
1407432 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516798469 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:35:50 | 07.09.2022 22:42:00 | 2.1028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329
1407419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:29:40 | 07.09.2022 20:39:43 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.623 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 12.82
1407419 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6655925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:29:40 | 07.09.2022 20:43:00 | 0.2222 | 0 | 523 | 0 | 315 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 27.667 | 0 | 419.732 | 0 | 87.528 | 0 | 0 | 534.927
1407419 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO11343875 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:29:40 | 07.09.2022 20:45:25 | 0.2625 | 0 | 1687 | 0 | 173 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 83.702 | 0 | 773.47 | 0 | 409.265 | 0 | 0 | 1266.438
1407419 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:29:40 | 07.09.2022 21:06:52 | 0.62 | 0 | 2828 | 0 | 61 | 0 | 550 | 0 | 4 | 0 | 326.436 | 0 | 79.827 | 0 | 436.442 | 0 | 1434.801 | 2277.506
1407411 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796823 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:21:19 | 07.09.2022 21:40:00 | 1.3114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
1407447 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11043038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:09:31 | 07.09.2022 22:08:00 | 1.9747 | 0 | 2568 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1123.738 | 0 | 0 | 0 | 167.59 | 0 | 0 | 1291.328
1407447 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11043038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:09:31 | 07.09.2022 22:18:01 | 2.1417 | 0 | 3933 | 0 | 3 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1368.11 | 0 | 0 | 0 | 227.179 | 0 | 0 | 1595.289
1407447 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO9209187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 20:09:31 | 07.09.2022 22:25:19 | 2.2633 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171.734 | 0 | 0 | 0 | 19.185 | 0 | 0 | 190.919
1407374 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6986658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 19:59:38 | 07.09.2022 21:17:15 | 1.2936 | 0 | 671 | 0 | 59 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 180.237 | 0 | 245.537 | 0 | 135.918 | 0 | 311.469 | 873.162
1407370 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793194 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 19:56:08 | 07.09.2022 20:57:00 | 1.0144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
1407368 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516671903 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 19:52:41 | 07.09.2022 21:55:00 | 2.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584
1407357 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6762855 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 19:42:28 | 07.09.2022 20:34:00 | 0.8589 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 2.558
1407304 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6952032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 19:09:35 | 07.09.2022 21:29:00 | 2.3236 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.503 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 33.913
1407266 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR12625987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:50:04 | 07.09.2022 19:49:00 | 0.9822 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.117 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 9.638
1407280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9329200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:46:52 | 07.09.2022 20:32:00 | 1.7522 | 0 | 274 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23.939 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 31.989
1407246 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:44:57 | 07.09.2022 19:15:35 | 0.5106 | 0 | 488 | 0 | 64 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 55.229 | 0 | 132.537 | 0 | 150.316 | 0 | 0 | 338.082
1407240 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517117031 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:42:12 | 07.09.2022 19:07:00 | 0.4133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
1407227 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516913740 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:37:31 | 07.09.2022 19:13:00 | 0.5914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
1407226 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7157394 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:36:17 | 07.09.2022 19:27:00 | 0.8453 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.472
1407193 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6915350 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:20:00 | 07.09.2022 19:35:00 | 1.25 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.715 | 0 | 0.079 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 12.056
1407191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6667063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:18:34 | 07.09.2022 18:48:29 | 0.4986 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0.481 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 3.033
1407298 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7155539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 18:14:21 | 07.09.2022 19:36:44 | 1.3731 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 2.377 | 0 | 10.243 | 0 | 0 | 14.157
1407207 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6647131 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 17:56:47 | 07.09.2022 18:48:00 | 0.8536 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.045 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 12.285
1407079 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9448054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 17:31:17 | 07.09.2022 18:12:00 | 0.6786 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.844 | 0 | 0 | 0 | 5.561 | 0 | 0 | 23.405
1407042 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6559137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 17:03:36 | 07.09.2022 17:16:56 | 0.2222 | 0 | 116 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.895 | 0 | 0.376 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 4.777
1407038 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7014444 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2022 16:53:57 | 07.09.2022 17:30:00 | 0.6008 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.455 | 0 | 0 | 0 | 6.456 | 0 | 0 | 15.911
1407130 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13075589 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 16:49:44 | 07.09.2022 18:56:00 | 2.1044 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.716
1407033 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6658701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 16:43:07 | 07.09.2022 18:08:00 | 1.4147 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.725 | 0 | 0.205 | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 12.612
1407199 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO13076309 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 16:39:08 | 07.09.2022 19:09:00 | 2.4978 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.93 | 0 | 0 | 0 | 89.93
1407028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6821242 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 16:36:57 | 07.09.2022 17:43:00 | 1.1008 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.582 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 9.408
1407009 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6667946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2022 16:20:21 | 07.09.2022 17:18:00 | 0.9608 | 0 | 121 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.136 | 0 | 4.351 | 0 | 3.678 | 0 | 0 | 41.165
1406993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6656430 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 16:08:42 | 07.09.2022 17:55:54 | 1.7867 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.809 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.933
1407212 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10289737 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 15:49:30 | 07.09.2022 19:53:00 | 4.0583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 10.697 | 0 | 0 | 22.628
1406915 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6615423 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2022 15:08:55 | 07.09.2022 16:23:00 | 1.2347 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.697 | 0 | 0 | 0 | 7.908 | 0 | 0 | 24.605
1406892 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12600338 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 15:01:06 | 07.09.2022 15:55:00 | 0.8983 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 11.912
1406839 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516972995 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 14:19:18 | 07.09.2022 20:20:00 | 6.0117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297
1406813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 14:00:32 | 07.09.2022 15:28:00 | 1.4578 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.616 | 0 | 0 | 0 | 3.798 | 0 | 0 | 12.415
1406765 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516868052 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 13:29:15 | 07.09.2022 15:35:00 | 2.0958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
1406754 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6832507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2022 13:17:40 | 07.09.2022 14:40:00 | 1.3722 | 0 | 1256 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 204.306 | 0 | 0 | 0 | 37.911 | 0 | 0 | 242.216
1406725 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6538694 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 13:00:16 | 07.09.2022 14:01:00 | 1.0122 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24
1406690 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6826498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 12:40:57 | 07.09.2022 15:14:00 | 2.5508 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.962 | 0 | 0 | 0 | 2.867 | 0 | 0 | 49.83
1406681 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516067635 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 12:37:58 | 07.09.2022 14:52:00 | 2.2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
1406818 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516876509 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 12:37:16 | 07.09.2022 14:06:40 | 1.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489
1406656 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515637704 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 12:25:38 | 07.09.2022 16:05:00 | 3.6561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.899
1406640 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10921834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 12:13:50 | 07.09.2022 13:07:00 | 0.8861 | 0 | 2566 | 0 | 245 | 0 | 403 | 0 | 8 | 0 | 435.219 | 0 | 1529.47 | 0 | 823.322 | 0 | 334.972 | 3122.983
1406628 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 12:00:37 | 07.09.2022 14:07:00 | 2.1064 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 70.347 | 0 | 194.273 | 0 | 0 | 0 | 265.684
1406567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12028415 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2022 11:17:30 | 07.09.2022 15:26:00 | 4.1417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 1.36
1406593 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10749649 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 11:16:59 | 07.09.2022 13:14:00 | 1.9503 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.272 | 0 | 410.055 | 0 | 346.285 | 0 | 0 | 767.612
1406528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744155 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2022 11:04:55 | 07.09.2022 14:32:15 | 3.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | 3.651
1406524 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 11:02:40 | 07.09.2022 12:09:56 | 1.1211 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 51.011 | 0 | 0 | 0 | 10.733 | 0 | 23.083 | 84.827
1406524 | 2 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 11:02:40 | 07.09.2022 15:45:58 | 4.7217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.841 | 0 | 103.827 | 0 | 0 | 117.667
1406521 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6662984 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 11:00:56 | 07.09.2022 12:18:00 | 1.2844 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.275 | 0 | 0 | 0 | 2.751 | 0 | 0 | 22.026
1406753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11146433 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 11:00:29 | 07.09.2022 13:17:16 | 2.2797 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 4.257 | 0 | 0 | 24.667
1406519 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6548453 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 11:00:03 | 07.09.2022 12:57:00 | 1.9492 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.061 | 0 | 0 | 0 | 46.334 | 0 | 0 | 72.395
1406518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7150069 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 11:00:00 | 07.09.2022 12:55:00 | 1.9167 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 5.778 | 0 | 0 | 20.708
1406488 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515645481 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 10:41:15 | 07.09.2022 11:54:00 | 1.2125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
1406478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6917010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 10:30:00 | 07.09.2022 12:00:00 | 1.5 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.395 | 0 | 0.904 | 0 | 4.333 | 0 | 0 | 28.631
1406470 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516732174 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 10:25:45 | 07.09.2022 14:00:00 | 3.5708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49
1406718 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9756825 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 10:16:17 | 07.09.2022 14:57:00 | 4.6786 | 0 | 64 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.433 | 0 | 297.974 | 0 | 101.659 | 0 | 0 | 496.067
1406439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6686746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 10:04:47 | 07.09.2022 11:12:00 | 1.1203 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 5.03 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 19.053
1406436 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6539720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 10:01:24 | 07.09.2022 14:43:22 | 4.6994 | 0 | 772 | 0 | 8 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 311.996 | 0 | 1.449 | 0 | 326.013 | 0 | 0 | 639.458
1406435 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 10:00:31 | 07.09.2022 18:00:06 | 7.9931 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195.122 | 0 | 700.347 | 0 | 0 | 3895.469
1406434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6635241 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 10:00:01 | 07.09.2022 11:53:00 | 1.8831 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 8.307 | 0 | 0 | 20.987
1406438 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6709954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 10:00:00 | 07.09.2022 15:12:00 | 5.2 | 0 | 519 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 579.692 | 0 | 2.334 | 0 | 240.465 | 0 | 0 | 822.491
1406430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9267665 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 09:57:11 | 07.09.2022 11:18:00 | 1.3469 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 7.146 | 0 | 0 | 9.923
1406431 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 09:57:10 | 07.09.2022 11:22:00 | 1.4139 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 20.609 | 0 | 0 | 0 | 13.758 | 0 | 33.831 | 68.199
1406429 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6540069 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 09:56:01 | 07.09.2022 11:37:00 | 1.6831 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.386 | 0 | 0 | 0 | 10.312 | 0 | 0 | 53.698
1406425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7088787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 09:54:44 | 07.09.2022 10:42:00 | 0.7878 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.095 | 0 | 0 | 0 | 10.854 | 0 | 0 | 54.949
1406625 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6762855 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 09:51:24 | 07.09.2022 12:37:00 | 2.76 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.422 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 5.959
1406379 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7030950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 09:34:48 | 07.09.2022 09:47:00 | 0.2033 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 0.165 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 1.857
1406371 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:33:06 | 07.09.2022 12:01:00 | 2.465 | 0 | 550 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 99.085 | 0 | 0 | 0 | 87.792 | 0 | 219.909 | 406.785
1406621 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6891569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 09:32:30 | 07.09.2022 12:13:00 | 2.675 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 2.816 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 8.363
1406367 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6997913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:30:22 | 07.09.2022 14:30:00 | 4.9939 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 101.833 | 0 | 0 | 0 | 83.585 | 0 | 0 | 185.418
1406315 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6958517 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:30:00 | 07.09.2022 18:27:00 | 8.95 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.197
1406366 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12322402 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:29:59 | 07.09.2022 16:27:00 | 6.9503 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.913 | 0 | 194.787 | 0 | 0 | 1997.7
1406326 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7381360 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 09:05:00 | 07.09.2022 11:11:41 | 2.1114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.716
1406319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6861063 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:01:35 | 07.09.2022 14:12:00 | 5.1736 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.113 | 0 | 17.092 | 0 | 4.059 | 0 | 0 | 50.265
1406318 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR11078199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:53 | 07.09.2022 14:46:00 | 5.7519 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.027 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 90.777
1406316 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6735666 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:45 | 07.09.2022 11:57:00 | 2.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.334 | 0 | 0 | 0 | 33.334
1406314 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7086811 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:31 | 07.09.2022 10:53:00 | 1.8747 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.635 | 0 | 0 | 0 | 3.406 | 0 | 0 | 31.041
1406313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6735659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:31 | 07.09.2022 11:58:00 | 2.9581 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 7.049 | 0 | 0 | 12.029
1406312 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:25 | 07.09.2022 16:53:00 | 7.8764 | 0 | 247 | 0 | 98 | 0 | 84 | 0 | 14 | 0 | 277.594 | 0 | 1783.114 | 0 | 2416.417 | 0 | 363.709 | 4840.834
1406310 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:18 | 07.09.2022 16:54:00 | 7.895 | 0 | 85 | 0 | 18 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 435.781 | 0 | 1287.282 | 0 | 1090.261 | 0 | 1248.913 | 4062.237
1406309 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO8050190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:17 | 07.09.2022 16:57:00 | 7.9453 | 0 | 216 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 184.425 | 0 | 0 | 0 | 13.885 | 0 | 0 | 198.31
1406308 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6633909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:11 | 07.09.2022 16:56:00 | 7.9303 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.17 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 1507.746
1406307 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7010502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:00 | 07.09.2022 12:02:00 | 3.0333 | 0 | 156 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.844 | 0 | 0.712 | 0 | 3.789 | 0 | 0 | 67.345
1406306 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979519 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 09:00:00 | 07.09.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 414 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 375.842 | 0 | 2.012 | 0 | 380.01 | 0 | 0 | 757.864
1406311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6606357 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 08:59:35 | 07.09.2022 09:35:00 | 0.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.641 | 0 | 0 | 14.641
1406302 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10902349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 08:58:03 | 07.09.2022 09:30:00 | 0.5325 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.617 | 0 | 2.801 | 0 | 5.147 | 0 | 0 | 14.565
1406305 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6832094 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 08:55:23 | 07.09.2022 10:11:00 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 1.331
1406258 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO6936059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 08:33:50 | 07.09.2022 09:04:00 | 0.5028 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 2.984
1406251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11704079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 08:30:00 | 07.09.2022 10:55:00 | 2.4167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.031 | 0 | 0 | 0 | 10.221 | 0 | 0 | 18.252
1406252 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.09.2022 08:30:00 | 07.09.2022 15:58:00 | 7.4667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.783 | 0 | 0 | 0 | 12.431 | 0 | 0 | 52.214
1406213 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO12649612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 07:55:18 | 07.09.2022 08:42:00 | 0.7783 | 0 | 1353 | 0 | 78 | 0 | 310 | 0 | 2 | 0 | 129.806 | 0 | 28.307 | 0 | 183.704 | 0 | 91.165 | 432.982
1406207 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7127620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 07:52:17 | 07.09.2022 10:25:33 | 2.5544 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.663 | 0 | 9.346 | 0 | 26.827 | 0 | 0 | 76.836
1406121 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 07:00:38 | 07.09.2022 07:54:00 | 0.8894 | 0 | 495 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 63.987 | 0 | 0 | 0 | 16.097 | 0 | 0 | 80.084
1406170 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10872634 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 06:35:40 | 07.09.2022 07:41:52 | 1.1033 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.335 | 0 | 0 | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 14.271
1406080 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7086119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 06:29:07 | 07.09.2022 09:47:00 | 3.2981 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.872 | 0 | 3.82 | 0 | 29.989 | 0 | 0 | 69.68
1406072 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6931523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 06:16:14 | 07.09.2022 09:55:05 | 3.6475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.977 | 0 | 0 | 0 | 7.567 | 0 | 0 | 33.544
1406066 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 05:27:02 | 07.09.2022 05:53:06 | 0.4344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.727 | 3.727
1405851 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515315385 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.09.2022 04:24:18 | 07.09.2022 04:58:00 | 0.5617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
1405803 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6604348 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2022 01:45:26 | 07.09.2022 02:11:28 | 0.4339 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.157 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 9.063
1405815 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12649390 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.09.2022 01:44:17 | 07.09.2022 04:43:42 | 2.9903 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.974 | 0 | 0 | 0 | 19.569 | 0 | 0 | 95.543
1405763 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6869426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 23:32:26 | 07.09.2022 01:04:00 | 1.5261 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.889 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 11.041
1405746 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 23:04:31 | 06.09.2022 23:28:00 | 0.3914 | 0 | 1034 | 0 | 11 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 45.896 | 0 | 1.948 | 0 | 16.94 | 0 | 1.315 | 66.1
1405796 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6587801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 22:40:53 | 07.09.2022 03:09:00 | 4.4686 | 0 | 132 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81.254 | 0 | 24.831 | 0 | 79.262 | 0 | 0 | 185.347
1405732 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9361692 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 22:34:51 | 07.09.2022 00:29:00 | 1.9025 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.932 | 0 | 67.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.81
1405715 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535263155 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 22:28:19 | 06.09.2022 23:11:00 | 0.7114 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703
1405713 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6961392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 22:26:14 | 06.09.2022 23:10:00 | 0.7294 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 1.346
1405709 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 22:16:37 | 07.09.2022 01:10:00 | 2.8897 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.523 | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 0 | 0 | 9.462
1405747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.09.2022 22:02:17 | 07.09.2022 01:07:00 | 3.0786 | 0 | 510 | 0 | 51 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 218.01 | 0 | 3134.51 | 0 | 839.648 | 0 | 0 | 4192.168
1405694 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10921834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 21:51:44 | 06.09.2022 23:42:00 | 1.8378 | 0 | 2566 | 0 | 245 | 0 | 403 | 0 | 8 | 0 | 1073.844 | 0 | 1756.323 | 0 | 1428.984 | 0 | 341.22 | 4600.371
1405675 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO11908114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 21:20:41 | 06.09.2022 23:01:00 | 1.6719 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.868 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 12.899
1405672 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987845 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 21:17:41 | 06.09.2022 23:53:00 | 2.5886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472
1405666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744958 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 21:13:12 | 06.09.2022 23:48:00 | 2.58 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 4.249
1405664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262624 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 21:07:31 | 06.09.2022 22:31:00 | 1.3914 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 4.014
1405661 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 20:52:01 | 06.09.2022 22:34:00 | 1.6997 | 0 | 86 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 15.737 | 0 | 43.979 | 0 | 49.893 | 0 | 1573.609 | 1683.218
1405670 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517149851 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 20:45:54 | 06.09.2022 23:42:00 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.362 | 0 | 0 | 38.362
1405681 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6901180 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 20:45:15 | 06.09.2022 22:15:00 | 1.4958 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 6.606
1405627 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 20:04:08 | 06.09.2022 20:36:00 | 0.5311 | 0 | 86 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 5.189 | 0 | 15.332 | 0 | 17.441 | 0 | 449.875 | 487.837
1405625 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO11710990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 20:03:53 | 06.09.2022 21:40:40 | 1.6131 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.726
1405590 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7101739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 19:53:51 | 06.09.2022 22:23:00 | 2.4858 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.431 | 0 | 2.536 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 8.112
1405589 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6886691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 19:53:35 | 06.09.2022 22:50:00 | 2.9403 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.565
1405573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7960155 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 19:29:34 | 06.09.2022 20:24:00 | 0.9072 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338
1405504 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515907366 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 19:10:10 | 06.09.2022 19:45:00 | 0.5806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
1405506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6696637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 19:05:06 | 06.09.2022 20:52:51 | 1.7958 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25.163 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.517
1405521 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8324478 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AG-OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 18:54:38 | 06.09.2022 20:00:00 | 1.0894 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.599 | 0 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 51.809
1405523 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO13077416 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 18:45:09 | 06.09.2022 20:29:00 | 1.7308 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.925
1405371 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6808138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 18:24:30 | 06.09.2022 19:52:00 | 1.4583 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.089 | 0 | 0.473 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 10.057
1405366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12455048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 18:22:33 | 06.09.2022 19:40:00 | 1.2908 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.512 | 0 | 0 | 0 | 126.512
1405545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 516742272 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:36:30 | 06.09.2022 19:47:00 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 2.868
1405243 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR12237046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:17:07 | 06.09.2022 18:49:00 | 1.5314 | 0 | 420 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 94.651 | 0 | 0 | 0 | 11.995 | 0 | 0 | 106.647
1405260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6676766 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:14:49 | 06.09.2022 20:36:00 | 3.3531 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.229 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 8.503
1405219 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516248087 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:10:24 | 06.09.2022 18:05:00 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116
1405213 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12357853 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:09:29 | 06.09.2022 21:09:00 | 3.9919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.826 | 0 | 0 | 23.826
1405209 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6920997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:08:11 | 06.09.2022 17:50:00 | 0.6969 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.503 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 6.469
1405207 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6861094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:07:21 | 06.09.2022 19:34:00 | 2.4442 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.445 | 0 | 0 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 31.859
1405205 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7081199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:06:11 | 06.09.2022 18:24:38 | 1.3075 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 247.002 | 0 | 0 | 0 | 58.402 | 0 | 6.785 | 312.188
1405199 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 17:04:19 | 06.09.2022 17:43:00 | 0.6447 | 0 | 987 | 0 | 1 | 0 | 212 | 0 | 3 | 0 | 89.551 | 0 | 0 | 0 | 94.54 | 0 | 8.156 | 192.247
1405177 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6905373 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 16:55:08 | 06.09.2022 17:46:00 | 0.8478 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.971 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 17.995
1405153 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517035878 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 16:43:15 | 06.09.2022 18:49:00 | 2.0958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
1405149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6847476 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 16:39:57 | 06.09.2022 21:53:00 | 5.2175 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.901 | 0 | 0 | 0 | 19.237 | 0 | 0 | 63.138
1405144 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516998045 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 16:36:42 | 06.09.2022 18:41:00 | 2.0717 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944
1405137 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6558347 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 16:32:42 | 06.09.2022 17:59:00 | 1.4383 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.703 | 0 | 0 | 0 | 5.557 | 0 | 0 | 16.261
1405135 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6713830 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 16:31:59 | 06.09.2022 18:47:00 | 2.2503 | 0 | 84 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 41.701 | 0 | 19.051 | 0 | 58.624 | 0 | 0 | 119.376
1405128 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7130156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 16:18:32 | 06.09.2022 17:10:00 | 0.8578 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.384 | 0 | 0 | 0 | 4.866 | 0 | 0 | 11.25
1405104 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515470582 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 16:07:56 | 06.09.2022 16:39:00 | 0.5178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
1405092 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6543695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 15:59:44 | 06.09.2022 18:20:31 | 2.3464 | 0 | 225 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.422 | 0 | 0.041 | 0 | 7.233 | 0 | 0 | 76.696
1405085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6678908 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 15:53:46 | 06.09.2022 17:18:00 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.838 | 0 | 7.484 | 184.322
1405304 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO11306614 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 15:37:15 | 06.09.2022 17:41:46 | 2.0753 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.597 | 0 | 116.434 | 0 | 0 | 0 | 243.031
1405056 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854025 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 15:35:23 | 06.09.2022 17:51:00 | 2.2603 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.842 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 29.448
1405048 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7020017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 15:30:16 | 06.09.2022 17:29:52 | 1.9933 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.269
1405047 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515468600 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 15:28:41 | 06.09.2022 16:10:00 | 0.6886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
1405032 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024447 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 15:12:19 | 06.09.2022 18:46:00 | 3.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.482 | 0 | 0 | 22.482
1404991 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11216179 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 14:44:53 | 06.09.2022 15:34:00 | 0.8186 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 0 | 0.267 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 4.322
1404974 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 14:31:41 | 06.09.2022 14:52:00 | 0.3386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 23 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 60.006 | 0 | 66.953 | 127.054
1404974 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12949041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 14:31:41 | 06.09.2022 15:13:32 | 0.6975 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.68 | 0 | 88.426 | 365.106
1404974 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9070545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 14:31:41 | 06.09.2022 15:18:46 | 0.7847 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 59 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 598.825 | 0 | 740.724 | 1339.602
1405134 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6686383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 14:20:05 | 06.09.2022 17:21:00 | 3.0153 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.447 | 0 | 0 | 0 | 24.76 | 0 | 0 | 77.207
1404938 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6597254 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 14:07:54 | 06.09.2022 14:32:46 | 0.4144 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 3.332 | 6.912
1404913 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7119626 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 13:52:23 | 06.09.2022 14:38:00 | 0.7603 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 3.342 | 0 | 0 | 4.336
1404898 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10884829 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 13:39:39 | 06.09.2022 21:07:00 | 7.4558 | 0 | 37 | 0 | 75 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448.846 | 0 | 1146.588 | 0 | 0 | 3595.434
1404876 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7050011 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 13:31:23 | 06.09.2022 14:57:50 | 1.4408 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 7.815 | 0 | 0 | 9.153
1404872 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7238478 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 13:29:15 | 06.09.2022 13:57:00 | 0.4625 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
1404860 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | SDK Çıkışı | FUSE7007761 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 13:18:16 | 06.09.2022 13:55:00 | 0.6122 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 14.535
1404849 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6538693 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 13:11:49 | 06.09.2022 17:56:00 | 4.7364 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 5.512
1404832 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6570976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 13:00:31 | 06.09.2022 16:48:00 | 3.7914 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 495.376 | 0 | 0 | 0 | 65.809 | 0 | 0 | 561.185
1404831 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7081199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 13:00:20 | 06.09.2022 16:47:00 | 3.7778 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 593.772 | 0 | 0 | 0 | 183.1 | 0 | 21.881 | 798.753
1404830 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6892649 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 13:00:03 | 06.09.2022 14:58:00 | 1.9658 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.268 | 0 | 0 | 0 | 8.751 | 0 | 0 | 15.02
1404837 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6639380 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 12:41:21 | 06.09.2022 13:14:29 | 0.5522 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 37.333 | 0 | 0 | 0 | 38.125 | 0 | 0 | 75.458
1404734 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO8991313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 11:38:30 | 06.09.2022 12:49:00 | 1.175 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 67.636 | 0 | 0 | 68.35
1404704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7076190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 11:28:10 | 06.09.2022 12:54:00 | 1.4306 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.798 | 0 | 0 | 0 | 12.047 | 0 | 0 | 21.845
1404699 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6761771 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 11:27:08 | 06.09.2022 12:58:00 | 1.5144 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.235 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 22.769
1404682 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6896018 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 11:14:08 | 06.09.2022 16:03:00 | 4.8144 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.093 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.254
1404925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13078021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 11:09:15 | 06.09.2022 13:59:22 | 2.8353 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.825 | 0 | 73.529 | 0 | 0 | 0 | 240.353
1404674 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 11:07:42 | 06.09.2022 13:41:41 | 2.5664 | 0 | 46 | 0 | 228 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3005.208 | 0 | 16.811 | 0 | 222.246 | 3244.265
1404664 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.09.2022 11:01:22 | 06.09.2022 11:28:33 | 0.4531 | 0 | 787 | 0 | 7 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 28.342 | 0 | 10.294 | 0 | 9.111 | 0 | 7.557 | 55.304
1404662 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR10627724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 11:00:03 | 06.09.2022 11:29:00 | 0.4825 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083
1404661 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516938729 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 10:57:49 | 06.09.2022 11:38:00 | 0.6697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
1404632 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7100520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 10:44:23 | 06.09.2022 12:15:00 | 1.5103 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.388
1404653 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7139858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 10:34:10 | 06.09.2022 13:01:00 | 2.4472 | 0 | 623 | 0 | 14 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 433.785 | 0 | 58.357 | 0 | 128.406 | 0 | 0 | 620.548
1404594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7101794 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 10:31:35 | 06.09.2022 12:47:00 | 2.2569 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.463 | 0 | 0 | 0 | 14.205 | 0 | 0 | 17.669
1404586 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 10:30:01 | 06.09.2022 12:27:00 | 1.9497 | 0 | 628 | 0 | 17 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 182.007 | 0 | 69.123 | 0 | 175.058 | 0 | 0 | 426.188
1404762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905798 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 10:09:26 | 06.09.2022 13:27:00 | 3.2928 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.054 | 0 | 0 | 357.054
1404549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9415543 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 10:03:45 | 06.09.2022 13:37:00 | 3.5542 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.556
1404541 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6802604 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 10:00:46 | 06.09.2022 15:15:00 | 5.2372 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 95.022 | 0 | 1.202 | 0 | 99.136 | 0 | 60.372 | 255.731
1404540 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 10:00:10 | 06.09.2022 11:57:00 | 1.9472 | 0 | 163 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 54.015 | 0 | 338.413 | 0 | 41.152 | 0 | 14.875 | 448.455
1404539 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | BR7107211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 10:00:03 | 06.09.2022 14:34:00 | 4.5658 | 0 | 1227 | 0 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 641.652 | 0 | 0 | 0 | 704.537 | 0 | 0 | 1346.189
1404547 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6778284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 10:00:00 | 06.09.2022 15:16:59 | 5.2831 | 0 | 154 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 209.038 | 0 | 7.9 | 0 | 32.12 | 0 | 0 | 249.057
1404546 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR12214406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 10:00:00 | 06.09.2022 15:16:43 | 5.2786 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 53.326 | 0 | 0 | 0 | 234.931 | 0 | 0 | 288.257
1404469 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:32:30 | 06.09.2022 14:08:58 | 4.6078 | 0 | 18 | 26 | 0 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.053 | 2241.842 | 0 | 3733.307 | 27.323 | 0 | 0 | 6007.525
1404463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:31:22 | 06.09.2022 14:09:23 | 4.6336 | 0 | 1 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.234 | 0 | 1282.945 | 0 | 0 | 0 | 2111.179
1404464 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7121607 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:31:17 | 06.09.2022 12:01:00 | 2.4953 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.716 | 0 | 0 | 0 | 45.912 | 0 | 0 | 75.629
1404462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6783420 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:30:30 | 06.09.2022 13:59:00 | 4.475 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.653 | 0 | 0 | 0 | 48.739 | 0 | 0 | 90.392
1404461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11385442 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:30:18 | 06.09.2022 12:19:15 | 2.8158 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.756 | 0 | 6.726 | 0 | 20.768 | 0 | 0 | 35.25
1404458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7103588 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:30:15 | 06.09.2022 12:53:00 | 3.3792 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.042 | 0 | 0 | 0 | 11.909 | 0 | 0 | 29.951
1404457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6783416 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:30:00 | 06.09.2022 17:21:00 | 7.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.232 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 12.271
1404468 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:30:00 | 06.09.2022 17:26:00 | 7.9333 | 0 | 323 | 0 | 12 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 176.257 | 0 | 64.401 | 0 | 473.426 | 0 | 0 | 714.084
1404466 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6689636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:30:00 | 06.09.2022 16:39:00 | 7.15 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9.401 | 0 | 1124.212 | 0 | 45.576 | 0 | 801.092 | 1980.282
1404555 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7045558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 09:26:10 | 06.09.2022 11:17:55 | 1.8625 | 0 | 673 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 152.874 | 0 | 0 | 0 | 15.517 | 0 | 0 | 168.392
1404421 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:06:22 | 06.09.2022 16:49:00 | 7.7106 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 33.524 | 0 | 24.264 | 0 | 0 | 90.338
1404419 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:05:55 | 06.09.2022 11:29:21 | 2.3906 | 0 | 574 | 0 | 22 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 160.353 | 0 | 256.56 | 0 | 145.61 | 0 | 0 | 562.523
1404419 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12383185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:05:55 | 06.09.2022 16:41:55 | 7.6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.645 | 0 | 0 | 0 | 8.283 | 0 | 0 | 74.929
1404411 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6707706 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:02:29 | 06.09.2022 12:30:00 | 3.4586 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.907 | 0 | 0 | 0 | 5.082 | 0 | 0 | 14.988
1404408 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:02:08 | 06.09.2022 12:02:09 | 3.0003 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.415 | 0 | 0 | 0 | 35.493 | 0 | 0 | 61.908
1404406 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11249271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:01:51 | 06.09.2022 16:56:11 | 7.9056 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 114.462 | 0 | 0 | 0 | 74.128 | 0 | 0 | 188.59
1404405 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979518 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:01:20 | 06.09.2022 16:56:22 | 7.9172 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 200.336 | 0 | 0 | 0 | 57.775 | 0 | 0 | 258.11
1404402 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6939223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:50 | 06.09.2022 09:54:00 | 0.8861 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 5.275
1404401 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7087481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:36 | 06.09.2022 12:59:00 | 3.9733 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.989 | 0 | 0.049 | 0 | 15.009 | 0 | 0 | 54.047
1404400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7050980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:36 | 06.09.2022 17:00:00 | 7.99 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 134.096 | 0 | 0 | 0 | 23.178 | 0 | 0 | 157.274
1404399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696794 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:27 | 06.09.2022 11:55:00 | 2.9092 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86.625 | 0 | 0 | 0 | 42.768 | 0 | 0 | 129.393
1404397 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7061645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:19 | 06.09.2022 15:35:00 | 6.5781 | 0 | 327 | 0 | 26 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 202.402 | 0 | 28.552 | 0 | 47.83 | 0 | 0 | 278.784
1404395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11696319 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:00 | 06.09.2022 12:50:00 | 3.8333 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.894 | 0 | 5.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.268
1404394 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6612826 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:00 | 06.09.2022 11:55:14 | 2.9206 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 247.149 | 0 | 0 | 0 | 84.895 | 0 | 0 | 332.045
1404393 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11313389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:00 | 06.09.2022 10:10:48 | 1.18 | 0 | 143 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.903 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.639
1404393 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11313395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:00 | 06.09.2022 12:01:01 | 3.0169 | 0 | 180 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.212 | 0 | 1.012 | 0 | 7.427 | 0 | 0 | 60.65
1404413 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:00 | 06.09.2022 16:52:00 | 7.8667 | 0 | 1393 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1568.848 | 0 | 0 | 0 | 262.687 | 0 | 0 | 1831.535
1404404 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO7045038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 09:00:00 | 06.09.2022 14:46:38 | 5.7772 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 47.542 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 0 | 0 | 60.332
1404392 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6822167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 08:59:58 | 06.09.2022 12:54:00 | 3.9006 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.473 | 0 | 15.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.228
1404391 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 08:59:26 | 06.09.2022 16:58:08 | 7.9783 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.138 | 0 | 142.589 | 0 | 201.894 | 0 | 0 | 389.621
1404381 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7142051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:49:45 | 06.09.2022 12:28:00 | 3.6375 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.867 | 0 | 40.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.173
1404372 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515233973 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:46:03 | 06.09.2022 09:22:00 | 0.5992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
1404343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8551010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 08:37:14 | 06.09.2022 15:55:42 | 7.3078 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 189.951 | 0 | 0 | 0 | 68.972 | 0 | 0 | 258.923
1404340 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6763465 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:35:15 | 06.09.2022 13:51:06 | 5.2642 | 0 | 173 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 79.688 | 0 | 11.107 | 0 | 16.542 | 0 | 0 | 107.337
1404337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034788 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.09.2022 08:34:16 | 06.09.2022 15:53:00 | 7.3122 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.718 | 0 | 0 | 0 | 4.799 | 0 | 0 | 67.517
1404480 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12006897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:19:58 | 06.09.2022 09:39:30 | 1.3256 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 5.303 | 0 | 6.29 | 0 | 61.165 | 0 | 104.972 | 177.73
1404305 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE11659546 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:17:11 | 06.09.2022 08:55:58 | 0.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18
1404304 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR8345133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:16:39 | 06.09.2022 09:04:00 | 0.7892 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.199 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 20.149
1404300 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7050569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:15:14 | 06.09.2022 08:42:01 | 0.4464 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.069 | 0 | 1.526 | 0 | 14.22 | 0 | 0 | 20.815
1404293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6726977 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:11:09 | 06.09.2022 10:33:00 | 2.3642 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.372
1404288 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7275371 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:08:05 | 06.09.2022 09:56:00 | 1.7986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.248
1404273 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516671521 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 08:01:35 | 06.09.2022 10:07:00 | 2.0903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295
1404262 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7823596 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 07:52:50 | 06.09.2022 09:54:00 | 2.0194 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.173 | 0 | 45.266 | 0 | 0 | 0 | 158.439
1404223 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6881168 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 07:32:25 | 06.09.2022 08:56:00 | 1.3931 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 3.414
1404218 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO11118068 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 07:30:59 | 06.09.2022 08:47:12 | 1.2703 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.804 | 0 | 0 | 0 | 7.317 | 0 | 0 | 12.121
1404212 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6940340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 07:15:45 | 06.09.2022 09:44:00 | 2.4708 | 0 | 289 | 0 | 4 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 138.982 | 0 | 5.372 | 0 | 74.659 | 0 | 0 | 219.012
1404179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 07:07:57 | 06.09.2022 10:25:00 | 3.2842 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.288 | 0 | 142.7 | 0 | 0 | 541.988
1404171 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6921040 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 07:04:08 | 06.09.2022 13:23:00 | 6.3144 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.583 | 0 | 0 | 0 | 5.375 | 0 | 0 | 21.958
1404167 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6831628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 07:01:16 | 06.09.2022 09:03:00 | 2.0289 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 44.987 | 0 | 0.009 | 0 | 8.449 | 0 | 2.242 | 55.687
1404157 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6758542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 06:55:49 | 06.09.2022 08:15:00 | 1.3197 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.608 | 0 | 0 | 0 | 6.631 | 0 | 0 | 26.238
1404211 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6945951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 06:46:55 | 06.09.2022 08:37:00 | 1.8347 | 0 | 1126 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 209.84 | 0 | 1.425 | 0 | 37.504 | 0 | 0 | 248.77
1404137 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6753751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 06:38:22 | 06.09.2022 08:30:00 | 1.8606 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13.895 | 0 | 0 | 0 | 2.408 | 0 | 10.226 | 26.53
1404123 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11411604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 06:16:47 | 06.09.2022 08:15:00 | 1.9703 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.519 | 0 | 81.244 | 0 | 0 | 0 | 183.763
1404079 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6955835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 05:56:31 | 06.09.2022 07:09:00 | 1.2081 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.114 | 0 | 3.938 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 14.071
1404078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 05:48:20 | 06.09.2022 09:18:00 | 3.4944 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.158 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 6.203
1404051 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 03:28:35 | 06.09.2022 05:25:00 | 1.9403 | 0 | 495 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 153.331 | 0 | 0 | 0 | 26.118 | 0 | 0 | 179.45
1403961 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515940448 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 02:20:41 | 06.09.2022 03:36:00 | 1.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524
1403940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515624616 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 01:48:19 | 06.09.2022 02:30:00 | 0.6947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
1403897 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6617366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.09.2022 00:36:09 | 06.09.2022 03:01:00 | 2.4142 | 0 | 4199 | 0 | 197 | 0 | 1459 | 0 | 20 | 0 | 936.921 | 0 | 229.124 | 0 | 639.501 | 0 | 905.55 | 2711.095
1403814 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.09.2022 00:09:02 | 06.09.2022 00:38:15 | 0.4869 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 5.587 | 0 | 0 | 0 | 7.289
1403791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7042161 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 23:45:41 | 06.09.2022 02:38:00 | 2.8719 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.671 | 0 | 0 | 0 | 8.241 | 0 | 0 | 13.912
1403782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6883083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 23:36:41 | 06.09.2022 01:58:00 | 2.3553 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.641 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 76.073
1403781 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024175 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 23:36:06 | 06.09.2022 00:48:00 | 1.1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
1403780 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7068281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 23:35:29 | 06.09.2022 00:01:07 | 0.4272 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.654 | 0 | 2.245 | 0 | 3.318 | 0 | 0 | 23.216
1403775 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515956293 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 23:33:57 | 06.09.2022 01:10:00 | 1.6008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894
1403739 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 23:18:35 | 06.09.2022 00:41:00 | 1.3736 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.001 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.308
1403737 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 23:11:46 | 06.09.2022 01:13:00 | 2.0206 | 0 | 427 | 0 | 21 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 68.865 | 0 | 252.954 | 0 | 5.182 | 0 | 0 | 327.001
1403732 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6764595 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 23:10:53 | 06.09.2022 00:58:00 | 1.7853 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.535 | 0 | 0 | 0 | 6.159 | 0 | 0 | 16.694
1403936 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322556 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:59:38 | 06.09.2022 01:36:00 | 2.6061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
1403718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9448396 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:58:57 | 06.09.2022 02:08:00 | 3.1508 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.946 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 92.976
1403704 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6684796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:52:21 | 05.09.2022 23:33:20 | 0.6831 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.697 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 5.352
1403698 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:44:30 | 06.09.2022 00:43:00 | 1.975 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.178 | 0 | 0.161 | 0 | 10.767 | 0 | 0 | 35.106
1403679 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12762129 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:30:01 | 05.09.2022 22:57:00 | 0.4497 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 13.09 | 0 | 12.294 | 0 | 0 | 25.721
1403730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6761182 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:26:12 | 06.09.2022 00:23:19 | 1.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.993 | 0 | 0 | 40.993
1403650 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515338592 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:16:55 | 05.09.2022 23:24:00 | 1.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
1403642 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535274183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:10:40 | 05.09.2022 23:59:00 | 1.8056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343
1403641 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516934324 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:09:02 | 06.09.2022 02:37:00 | 4.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775
1403627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516946365 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 22:00:26 | 06.09.2022 00:21:00 | 2.3428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095
1403684 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12578321 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:59:19 | 06.09.2022 00:07:00 | 2.1281 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67.117 | 0 | 0 | 0 | 8.322 | 0 | 0 | 75.439
1403607 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6841073 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:55:24 | 05.09.2022 22:57:00 | 1.0267 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.227 | 0 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 0 | 12.522
1403702 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:52:21 | 06.09.2022 00:04:26 | 2.2014 | 0 | 78 | 0 | 26 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.137 | 0 | 427.913 | 0 | 511.193 | 0 | 0 | 957.243
1403636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:52:10 | 05.09.2022 23:38:00 | 1.7639 | 0 | 49 | 0 | 159 | 0 | 74 | 0 | 5 | 0 | 35.394 | 0 | 1331.529 | 0 | 477.978 | 0 | 2905.207 | 4750.108
1403594 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Direği | ISO6759450 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:48:01 | 05.09.2022 23:56:00 | 2.1331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 2.607
1403574 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517200750 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:42:56 | 05.09.2022 22:28:00 | 0.7511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0.173
1403568 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516921338 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:39:30 | 05.09.2022 23:25:00 | 1.7583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
1403564 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO11216175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:36:28 | 05.09.2022 22:37:00 | 1.0089 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.496 | 0 | 0.253 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 5.659
1403558 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6733287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:35:09 | 05.09.2022 22:50:00 | 1.2475 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 8.598
1403625 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12494785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:29:10 | 05.09.2022 23:31:31 | 2.0392 | 0 | 121 | 0 | 123 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 53.009 | 0 | 985.459 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 1157.368
1403530 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7125584 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:18:10 | 06.09.2022 01:43:00 | 4.4139 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.792 | 0 | 0 | 0 | 14.057 | 0 | 0 | 44.849
1403509 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:10:27 | 05.09.2022 21:21:17 | 0.1806 | 3 | 2840 | 68 | 30 | 45 | 508 | 2 | 4 | 1.407 | 71.505 | 142.056 | 3.334 | 52.516 | 23.629 | 0.582 | 1.378 | 296.408
1403503 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11543617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:08:49 | 05.09.2022 21:43:20 | 0.5753 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.035 | 0 | 0 | 0 | 10.657 | 0 | 0 | 37.692
1403502 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:07:24 | 05.09.2022 21:50:00 | 0.71 | 0 | 15 | 0 | 39 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.079 | 0 | 198.479 | 0 | 0 | 347.558
1403498 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6968827 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:05:54 | 06.09.2022 00:06:00 | 3.0017 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.416 | 0 | 0.493 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 5.315
1403510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7031210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:02:20 | 05.09.2022 21:52:00 | 0.8278 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.111 | 0 | 0 | 0 | 5.603 | 0 | 0 | 18.714
1403485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6844104 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:01:27 | 05.09.2022 22:00:00 | 0.9758 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.354 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 24.083
1403483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6835811 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 21:00:03 | 05.09.2022 23:11:00 | 2.1825 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.332 | 0 | 0 | 0 | 4.384 | 0 | 0 | 18.716
1403475 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6635636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:55:59 | 05.09.2022 23:40:03 | 2.7344 | 0 | 246 | 0 | 6 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 123.81 | 0 | 5.916 | 0 | 32.244 | 0 | 0 | 161.97
1403725 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515824598 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:54:49 | 05.09.2022 23:07:00 | 2.2031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
1403598 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9524691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:47:13 | 05.09.2022 21:54:22 | 1.1192 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0.891 | 0 | 0.382 | 0 | 44.698 | 0 | 44.675 | 90.646
1403455 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6642065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:46:39 | 05.09.2022 22:48:00 | 2.0225 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 271.677 | 0 | 0 | 0 | 110.809 | 0 | 0 | 382.487
1403396 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6601127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:41:22 | 05.09.2022 22:43:33 | 2.0364 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.628 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 10.646
1403722 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7035433 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:39:32 | 05.09.2022 23:07:19 | 2.4631 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.036 | 0 | 0 | 0 | 2.639 | 0 | 0 | 62.675
1403389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6772743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:37:21 | 05.09.2022 21:38:00 | 1.0108 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.483 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 38.851
1403381 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:33:08 | 05.09.2022 21:39:29 | 1.1058 | 0 | 84 | 0 | 376 | 0 | 157 | 0 | 6 | 0 | 32.173 | 0 | 2040.347 | 0 | 589.136 | 0 | 1366.508 | 4028.165
1403570 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11895892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:30:05 | 05.09.2022 23:44:07 | 3.2339 | 0 | 488 | 0 | 12 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 214.872 | 0 | 409.562 | 0 | 181.813 | 0 | 183.885 | 990.133
1403790 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7109426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:29:48 | 06.09.2022 00:08:00 | 3.6367 | 0 | 265 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 171.312 | 0 | 0.238 | 0 | 67.22 | 0 | 0 | 238.77
1403362 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6663322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:28:53 | 05.09.2022 20:44:22 | 0.2581 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.852 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 97.041
1403352 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7054195 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:18:43 | 05.09.2022 21:26:00 | 1.1214 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.281 | 0 | 0 | 0 | 3.091 | 0 | 0 | 28.372
1403347 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6874052 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:16:53 | 05.09.2022 23:19:00 | 3.0353 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.651
1403348 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7042380 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:16:50 | 05.09.2022 21:10:00 | 0.8861 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 8.266
1403534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6659533 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:15:06 | 05.09.2022 21:32:00 | 1.2817 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 239.401 | 0 | 0 | 0 | 46.105 | 0 | 0 | 285.506
1403332 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7805887 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:09:52 | 06.09.2022 01:11:00 | 5.0189 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.934 | 0 | 0 | 0 | 7.671 | 0 | 0 | 13.605
1403752 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517038043 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:08:45 | 05.09.2022 23:35:00 | 3.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
1403284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6637631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 20:02:39 | 05.09.2022 21:26:00 | 1.3892 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.532
1403260 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6749713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:51:28 | 05.09.2022 21:39:27 | 1.7997 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 1.191
1403234 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:34:56 | 05.09.2022 20:23:28 | 0.8089 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.883 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.941
1403227 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6811473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:32:04 | 05.09.2022 21:10:18 | 1.6372 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.422 | 0 | 2.623 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 13.315
1403225 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516156758 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:29:14 | 05.09.2022 20:23:00 | 0.8961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395
1403219 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6638561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:27:51 | 05.09.2022 20:45:02 | 1.2864 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.958 | 0 | 0.242 | 0 | 4.381 | 0 | 0 | 23.581
1403210 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10354468 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:22:39 | 05.09.2022 22:49:31 | 3.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.276 | 0 | 0 | 0 | 60.276
1403208 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:20:32 | 05.09.2022 19:42:29 | 0.3658 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 58 | 0 | 10 | 0 | 2.077 | 0 | 2.01 | 0 | 17.728 | 0 | 189.833 | 211.648
1403207 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170504 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:18:55 | 05.09.2022 19:56:00 | 0.6181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
1403190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | FUSE11659646 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:16:38 | 05.09.2022 20:51:52 | 1.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.247 | 0 | 17.939 | 24.186
1403189 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6726913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:14:52 | 05.09.2022 20:12:32 | 0.9611 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.647 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 20.097
1403178 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6799299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:10:41 | 05.09.2022 19:47:46 | 0.6181 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.638 | 0 | 0.004 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 6.931
1403179 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6857546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 19:09:46 | 05.09.2022 19:41:52 | 0.535 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 0 | 0.905 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 5.295
1403127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7090826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 18:57:11 | 05.09.2022 20:28:00 | 1.5136 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 0 | 13.892 | 0 | 0 | 29.053
1403152 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | LINE12105697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.09.2022 18:52:48 | 05.09.2022 21:02:05 | 2.1547 | 0 | 502 | 0 | 137 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 252.068 | 0 | 1395.284 | 0 | 1237.277 | 0 | 0 | 2884.63
1403083 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515918808 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 18:48:10 | 05.09.2022 19:12:00 | 0.3972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743
1403029 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO9329116 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 18:33:21 | 05.09.2022 21:10:00 | 2.6108 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 39.912 | 0 | 207.458 | 0 | 0 | 255.162
1403028 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6642553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 18:31:51 | 05.09.2022 19:25:00 | 0.8858 | 0 | 121 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.592 | 0 | 1.591 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 19.633
1403013 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10597833 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.09.2022 18:26:15 | 05.09.2022 23:01:00 | 4.5792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.822 | 0 | 0 | 104.822
1402968 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6689158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 17:56:10 | 05.09.2022 18:26:01 | 0.4975 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0.063 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 1.721
1402904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6560791 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 17:28:05 | 05.09.2022 19:00:00 | 1.5319 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.232 | 0 | 0 | 0 | 20.429 | 0 | 0 | 75.661
1402916 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6593620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 17:17:50 | 05.09.2022 18:14:00 | 0.9361 | 0 | 226 | 0 | 75 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 33.358 | 0 | 44.421 | 0 | 26.166 | 0 | 0 | 103.946
1402881 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7075324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 17:16:43 | 05.09.2022 19:10:00 | 1.8881 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.724 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 10.523
1403005 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR12243712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 17:15:10 | 05.09.2022 18:49:00 | 1.5639 | 0 | 165 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.602 | 0 | 1.232 | 0 | 6.876 | 0 | 0 | 30.71
1402834 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910913 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 16:59:11 | 05.09.2022 20:16:00 | 3.2803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 1.965
1402818 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11806643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 16:48:35 | 05.09.2022 17:50:00 | 1.0236 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.646
1402814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6782934 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 16:46:51 | 05.09.2022 17:49:00 | 1.0358 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.233 | 0 | 0 | 0 | 8.506 | 0 | 0 | 11.739
1402809 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO8376325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 16:44:04 | 05.09.2022 17:29:00 | 0.7489 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 122 | 0 | 4 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 65.929 | 0 | 3.934 | 71.059
1402804 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 16:39:26 | 05.09.2022 16:59:00 | 0.3261 | 0 | 1801 | 0 | 55 | 0 | 247 | 0 | 23 | 0 | 82.34 | 0 | 146.751 | 0 | 70.457 | 0 | 383.323 | 682.871
1402792 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12091562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 16:31:15 | 05.09.2022 17:56:12 | 1.4158 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.159 | 0 | 32.025 | 0 | 6.349 | 0 | 0 | 47.533
1402956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13078021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 16:05:21 | 05.09.2022 17:51:36 | 1.7708 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.893 | 0 | 43.163 | 0 | 0 | 0 | 131.057
1402737 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6831146 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 15:31:54 | 05.09.2022 17:31:00 | 1.985 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.106 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 18.336
1402695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7158402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 15:00:00 | 05.09.2022 16:34:00 | 1.5667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.137
1402673 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6801743 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 14:59:03 | 05.09.2022 18:28:00 | 3.4825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303
1402669 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 14:36:28 | 05.09.2022 15:54:00 | 1.2922 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 16.191 | 0 | 864.326 | 0 | 476.195 | 0 | 78.243 | 1434.955
1402624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515130348 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 14:33:20 | 05.09.2022 15:57:00 | 1.3944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 7.097 | 0 | 0 | 8.26
1402620 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7070519 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 14:30:24 | 05.09.2022 18:15:00 | 3.7433 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.509
1402621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7070520 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 14:30:00 | 05.09.2022 18:18:00 | 3.8 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.735
1402739 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6610559 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 14:22:00 | 05.09.2022 16:49:00 | 2.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 4.233
1402541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6617389 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 14:01:22 | 05.09.2022 17:54:00 | 3.8772 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 17.549
1402540 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6727400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 14:00:57 | 05.09.2022 16:59:00 | 2.9675 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 169.199 | 0 | 0 | 0 | 252.033 | 0 | 0 | 421.232
1402539 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6964250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 14:00:48 | 05.09.2022 16:54:00 | 2.8867 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.438 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 0 | 27.033
1402537 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6887246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 14:00:00 | 05.09.2022 17:02:00 | 3.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 7.587 | 0 | 0 | 8.308
1402479 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8829807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 13:35:35 | 05.09.2022 14:27:27 | 0.8644 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.563 | 0 | 0 | 0 | 14.034 | 0 | 0 | 18.597
1402467 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10942093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 13:31:11 | 05.09.2022 15:18:00 | 1.7803 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.56 | 0 | 101.738 | 0 | 0 | 232.298
1402449 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 13:22:52 | 05.09.2022 15:05:20 | 1.7078 | 0 | 7 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0.48 | 0 | 404.343 | 0 | 59.715 | 0 | 1336.496 | 1801.034
1402429 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912430 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 13:09:11 | 05.09.2022 14:41:00 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0.313
1402427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6967057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 13:05:27 | 05.09.2022 17:53:00 | 4.7925 | 0 | 510 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 248.097 | 0 | 15.697 | 0 | 190.303 | 0 | 0 | 454.097
1402424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6967065 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 13:04:27 | 05.09.2022 17:55:00 | 4.8425 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.921
1402420 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6641867 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 13:02:11 | 05.09.2022 16:54:00 | 3.8636 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 364.269 | 0 | 0 | 0 | 140.814 | 0 | 0 | 505.083
1402419 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7029843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 13:00:46 | 05.09.2022 15:00:00 | 1.9872 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.745 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 14.855
1402415 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6717403 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 13:00:13 | 05.09.2022 17:44:00 | 4.7297 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.55
1402416 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6753565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 13:00:01 | 05.09.2022 16:48:00 | 3.7997 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 459.304 | 0 | 0 | 0 | 200.397 | 0 | 0 | 659.702
1402383 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9361092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.09.2022 12:34:34 | 05.09.2022 13:02:00 | 0.4572 | 0 | 1794 | 0 | 27 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 109.16 | 0 | 58.854 | 0 | 209.283 | 0 | 1.656 | 378.952
1402351 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6695740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 12:06:40 | 05.09.2022 12:37:51 | 0.5197 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.519 | 0 | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 0 | 62.665
1402278 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 12:00:01 | 05.09.2022 16:57:00 | 4.9497 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.489 | 0 | 289.498 | 0 | 0 | 1321.987
1402248 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515962654 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:45:36 | 05.09.2022 14:55:00 | 3.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0.311
1402256 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6596881 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:42:09 | 05.09.2022 12:29:00 | 0.7808 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.051 | 0 | 0 | 0 | 6.267 | 0 | 0 | 24.318
1402233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7109479 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:37:07 | 05.09.2022 13:09:00 | 1.5314 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.415 | 0 | 0 | 0 | 16.538 | 0 | 0 | 44.953
1402356 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:35:33 | 05.09.2022 12:18:29 | 0.7156 | 0 | 1339 | 0 | 6 | 0 | 488 | 0 | 1 | 0 | 155.212 | 0 | 18.314 | 0 | 328.124 | 0 | 0 | 501.651
1402176 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8149942 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:20:05 | 05.09.2022 12:18:00 | 0.9653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.635 | 0 | 0 | 0 | 16.635
1402162 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515907844 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:15:47 | 05.09.2022 13:05:00 | 1.8203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416
1402151 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7341179 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:13:15 | 05.09.2022 11:41:00 | 0.4625 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075
1402129 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6927087 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:05:24 | 05.09.2022 11:52:00 | 0.7767 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.324
1402179 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11696359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 11:02:02 | 05.09.2022 11:14:00 | 0.1994 | 0 | 1556 | 0 | 102 | 0 | 357 | 0 | 13 | 0 | 26.275 | 0 | 1.539 | 0 | 23.233 | 0 | 136.433 | 187.48
1402118 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 11:01:13 | 05.09.2022 12:23:38 | 1.3736 | 0 | 335 | 0 | 59 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 77.211 | 0 | 947.375 | 0 | 50.626 | 0 | 0 | 1075.211
1402116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 11:00:34 | 05.09.2022 15:53:00 | 4.8739 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.42 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 34.395
1402113 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6815620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 11:00:01 | 05.09.2022 17:04:00 | 6.0664 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 172.656 | 0 | 0 | 0 | 32.474 | 0 | 0 | 205.13
1402112 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7034895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 11:00:01 | 05.09.2022 16:57:00 | 5.9497 | 0 | 206 | 0 | 8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 227.821 | 0 | 85.59 | 0 | 539.957 | 0 | 0 | 853.368
1402194 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KÖK | BR6844696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 11:00:00 | 05.09.2022 14:50:50 | 3.8472 | 0 | 230 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 60.867 | 0 | 5.276 | 0 | 4.175 | 0 | 76.911 | 147.229
1402109 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6554815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 10:54:53 | 05.09.2022 11:29:00 | 0.5686 | 0 | 2150 | 0 | 2 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 76.998 | 0 | 0.771 | 0 | 33.783 | 0 | 0 | 111.552
1402271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11356759 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 10:47:03 | 05.09.2022 11:59:21 | 1.205 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57.762 | 0 | 0 | 0 | 23.335 | 0 | 0 | 81.097
1402008 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515950277 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 10:29:07 | 05.09.2022 14:25:00 | 3.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.154 | 0 | 0 | 3.154
1402174 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7079576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 10:19:34 | 05.09.2022 11:20:58 | 1.0233 | 0 | 134 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24.483 | 0 | 26.226 | 0 | 125.885 | 0 | 0 | 176.594
1401978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12965246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 10:16:40 | 05.09.2022 11:13:00 | 0.9389 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.938 | 0 | 1.501 | 0 | 10.225 | 0 | 0 | 24.664
1401967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7001163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 10:07:02 | 05.09.2022 11:21:00 | 1.2328 | 0 | 7 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.091
1401965 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8672185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 10:04:48 | 05.09.2022 10:50:00 | 0.7533 | 0 | 339 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 51.847 | 0 | 0 | 0 | 28.727 | 0 | 11.921 | 92.495
1401961 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 10:02:26 | 05.09.2022 14:51:00 | 4.8094 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.244
1401959 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 10:02:08 | 05.09.2022 11:16:42 | 1.2428 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.993 | 0 | 1.964 | 0 | 32.378 | 0 | 0 | 49.335
1401957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7075012 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 10:00:38 | 05.09.2022 12:55:00 | 2.9061 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 102.572 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 105.103
1401956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7075008 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 10:00:19 | 05.09.2022 13:01:00 | 3.0114 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 179.965 | 0 | 0 | 0 | 51.754 | 0 | 0 | 231.719
1401955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6653316 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 10:00:00 | 05.09.2022 17:27:00 | 7.45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.947
1401958 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6669161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 10:00:00 | 05.09.2022 13:54:00 | 3.9 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 136.638 | 0 | 0 | 0 | 183.037 | 0 | 0 | 319.676
1401960 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6933160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 10:00:00 | 05.09.2022 14:58:00 | 4.9667 | 0 | 440 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 522.102 | 0 | 33.078 | 0 | 123.148 | 0 | 0 | 678.327
1401962 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 10:00:00 | 05.09.2022 11:51:00 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.294 | 0 | 20.876 | 0 | 0 | 289.17
1401809 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:53:42 | 05.09.2022 16:30:00 | 6.605 | 0 | 347 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 264.824 | 0 | 25.661 | 0 | 197.05 | 0 | 0 | 487.535
1401896 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6956500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 09:31:31 | 05.09.2022 10:12:00 | 0.6747 | 0 | 643 | 0 | 73 | 0 | 288 | 0 | 2 | 0 | 57.846 | 0 | 26.615 | 0 | 180.094 | 0 | 90.651 | 355.206
1401895 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6799084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:31:25 | 05.09.2022 11:01:00 | 1.4931 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.964 | 0 | 5.051 | 0 | 9.547 | 0 | 0 | 25.563
1401894 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10716762 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:30:44 | 05.09.2022 16:45:00 | 7.2378 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.857
1401893 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:30:27 | 05.09.2022 16:45:00 | 7.2425 | 0 | 283 | 0 | 32 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 358.505 | 0 | 2074.278 | 0 | 100.39 | 0 | 59.259 | 2592.432
1401892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6913980 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:30:01 | 05.09.2022 17:18:00 | 7.7997 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.495 | 0 | 0 | 0 | 130.231 | 0 | 0 | 155.726
1401865 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6583739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:13:38 | 05.09.2022 10:56:00 | 1.7061 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.501 | 0 | 0 | 0 | 2.393 | 0 | 0 | 46.894
1401861 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO10505514 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 09:13:09 | 05.09.2022 10:02:00 | 0.8142 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.594
1401860 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6583740 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:12:52 | 05.09.2022 10:57:00 | 1.7356 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61.07 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 65.594
1401859 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6775247 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:12:31 | 05.09.2022 10:57:00 | 1.7414 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.409 | 0 | 0 | 0 | 15.109 | 0 | 0 | 54.518
1401833 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO8285506 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:03:54 | 05.09.2022 14:54:00 | 5.835 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.774 | 0 | 0 | 0 | 9.596 | 0 | 0 | 43.369
1401828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7070521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:03:00 | 05.09.2022 12:57:00 | 3.9 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.149 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 30.452
1401877 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.09.2022 09:02:27 | 05.09.2022 10:30:00 | 1.4592 | 0 | 1661 | 0 | 24 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 225.928 | 0 | 47.975 | 0 | 182.862 | 0 | 0 | 456.765
1401827 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:02:26 | 05.09.2022 12:59:00 | 3.9428 | 0 | 987 | 0 | 8 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 404.711 | 0 | 28.398 | 0 | 176.766 | 0 | 113.407 | 723.282
1401823 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6588473 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:02:09 | 05.09.2022 12:45:00 | 3.7142 | 0 | 595 | 0 | 23 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 388.218 | 0 | 38.325 | 0 | 84.009 | 0 | 0 | 510.552
1401821 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6543694 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:01:34 | 05.09.2022 16:55:00 | 7.8906 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.633 | 0 | 1.173 | 0 | 17.102 | 0 | 0 | 80.908
1401820 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:01:14 | 05.09.2022 16:56:00 | 7.9128 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 642.665 | 0 | 0 | 0 | 63.306 | 0 | 0 | 705.971
1401818 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6923272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:42 | 05.09.2022 12:52:00 | 3.855 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.374 | 0 | 0 | 0 | 11.976 | 0 | 0 | 41.35
1401817 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6695740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:32 | 05.09.2022 12:00:00 | 2.9911 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 337.525 | 0 | 0 | 0 | 17.634 | 0 | 0 | 355.159
1401814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651828 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:14 | 05.09.2022 12:01:00 | 3.0128 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.244 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | 44.811
1401813 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6967067 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:14 | 05.09.2022 11:59:00 | 2.9794 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.125 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 87.184
1401812 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6962691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:07 | 05.09.2022 16:55:00 | 7.9147 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 120.092 | 0 | 0.692 | 0 | 11.362 | 0 | 0 | 132.145
1401811 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:05 | 05.09.2022 16:58:00 | 7.9653 | 0 | 312 | 0 | 46 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 365.788 | 0 | 293.031 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | 744.92
1401808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7050980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:01 | 05.09.2022 16:53:43 | 7.895 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 129.635 | 0 | 0 | 0 | 22.817 | 0 | 0 | 152.452
1401819 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6527058 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:00 | 05.09.2022 12:53:00 | 3.8833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.379 | 0 | 0 | 0 | 49.376 | 0 | 0 | 68.755
1401825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6913979 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:00 | 05.09.2022 17:17:00 | 8.2833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.778 | 0 | 0 | 0 | 7.232 | 0 | 0 | 43.01
1401837 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 09:00:00 | 05.09.2022 14:00:00 | 5 | 0 | 249 | 0 | 74 | 0 | 98 | 0 | 28 | 0 | 290.923 | 0 | 3967.782 | 0 | 1415.021 | 0 | 393.511 | 6067.237
1401681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.09.2022 08:30:19 | 05.09.2022 15:55:40 | 7.4225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 246.376 | 0 | 0 | 248.113
1401674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7139277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 08:17:39 | 05.09.2022 10:51:00 | 2.5558 | 0 | 28 | 0 | 86 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.156
1401680 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12881436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 08:09:05 | 05.09.2022 09:27:00 | 1.2986 | 0 | 121 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 30.388 | 0 | 40.294 | 0 | 49.386 | 0 | 0 | 120.067
1401663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 08:04:24 | 05.09.2022 08:27:00 | 0.3767 | 0 | 242 | 0 | 251 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 13.499 | 0 | 520.456 | 0 | 133.003 | 0 | 0 | 666.958
1401661 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10794403 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 08:03:24 | 05.09.2022 08:17:00 | 0.2267 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.442
1402275 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6789086 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 07:58:05 | 05.09.2022 12:04:00 | 4.0986 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 70.013 | 0 | 0 | 0 | 251.327 | 0 | 0 | 321.34
1401595 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517015041 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 07:30:56 | 05.09.2022 09:35:00 | 2.0678 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
1401574 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949768 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 07:20:44 | 05.09.2022 09:17:00 | 1.9378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048
1401562 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 07:19:32 | 05.09.2022 07:32:53 | 0.2225 | 0 | 2 | 0 | 115 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.389 | 0 | 7.93 | 0 | 0 | 134.319
1401473 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 06:50:20 | 05.09.2022 08:01:00 | 1.1778 | 0 | 115 | 0 | 105 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 18.147 | 0 | 7.862 | 0 | 0 | 38.338
1401655 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | BR6620409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.09.2022 06:41:47 | 05.09.2022 10:16:58 | 3.5864 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.265 | 0 | 0 | 0 | 13.557 | 0 | 0 | 60.822
1401655 | 2 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | ISO6620406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.09.2022 06:41:47 | 05.09.2022 12:30:00 | 5.8036 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.674 | 0 | 25.846 | 0 | 33.137 | 0 | 0 | 94.657
1401451 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 06:40:19 | 05.09.2022 07:49:00 | 1.1447 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.165 | 0 | 47.984 | 0 | 0 | 0 | 138.149
1401416 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6717912 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 05:31:22 | 05.09.2022 06:51:43 | 1.3392 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.927 | 0 | 6.806 | 0 | 11.201 | 0 | 0 | 25.934
1401309 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515467588 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.09.2022 00:38:32 | 05.09.2022 01:20:00 | 0.6911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
1401298 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515645176 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 23:31:14 | 05.09.2022 00:15:00 | 0.7294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326
1401317 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7089357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 23:26:56 | 05.09.2022 01:11:00 | 1.7344 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 9.328
1401222 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515789817 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 21:28:21 | 04.09.2022 22:14:00 | 0.7608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
1401095 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2022 21:09:49 | 04.09.2022 21:17:00 | 0.1197 | 0 | 33087 | 0 | 71 | 0 | 8402 | 0 | 20 | 0 | 657.026 | 0 | 1.868 | 0 | 432.082 | 0 | 9.212 | 1100.189
1401022 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO9361617 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 20:45:10 | 04.09.2022 21:30:00 | 0.7472 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.293 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 10.396
1401019 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6545433 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 20:39:11 | 04.09.2022 22:15:00 | 1.5969 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.544 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 10.14
1400994 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11471703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 20:29:03 | 04.09.2022 21:35:00 | 1.0992 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 17.834
1400980 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 20:20:44 | 04.09.2022 20:51:59 | 0.5208 | 0 | 2162 | 0 | 581 | 0 | 646 | 0 | 13 | 0 | 185.44 | 0 | 2489.266 | 0 | 601.729 | 0 | 28.548 | 3304.983
1401015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12577776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2022 19:50:37 | 04.09.2022 20:34:20 | 0.7286 | 0 | 2540 | 0 | 6 | 0 | 241 | 0 | 1 | 0 | 400.168 | 0 | 0.647 | 0 | 82.336 | 0 | 20.772 | 503.923
1400885 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6728781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 19:37:52 | 04.09.2022 20:05:00 | 0.4522 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 4.603 | 0 | 0 | 6.571
1400941 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113720 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 19:26:09 | 04.09.2022 20:13:04 | 0.7819 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.388 | 0 | 0 | 0 | 7.995 | 0 | 0 | 19.383
1400781 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6742504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 19:22:19 | 04.09.2022 20:23:54 | 1.0264 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 3.129 | 0 | 14.86 | 0 | 0 | 27.379
1400687 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10198905 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 18:44:20 | 04.09.2022 19:33:00 | 0.8111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.646
1400727 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6545435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 18:04:48 | 04.09.2022 20:29:00 | 2.4033 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.712 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 42.802
1400505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12525676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 17:20:14 | 04.09.2022 19:17:00 | 1.9461 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.088 | 0 | 14.412 | 0 | 36.38 | 0 | 0 | 56.88
1400486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11715319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2022 17:09:11 | 04.09.2022 18:28:45 | 1.3261 | 0 | 2338 | 0 | 6 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 601.507 | 0 | 1.294 | 0 | 141.484 | 0 | 37.955 | 782.241
1400455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8688789 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 16:47:14 | 04.09.2022 18:11:00 | 1.3961 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.143 | 0 | 0 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 8.539
1400422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11902498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 16:25:36 | 04.09.2022 18:27:00 | 2.0233 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.721 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 9.39
1400743 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7042377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 16:21:18 | 04.09.2022 19:13:39 | 2.8725 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.277
1400463 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6792357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2022 16:13:03 | 04.09.2022 18:13:00 | 1.9992 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 24.162
1400380 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 16:03:43 | 04.09.2022 17:33:00 | 1.4881 | 0 | 1140 | 0 | 25 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 215.526 | 0 | 45.441 | 0 | 125.716 | 0 | 0 | 386.683
1400430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11513258 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 15:46:53 | 04.09.2022 17:03:00 | 1.2686 | 0 | 371 | 0 | 11 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 52.279 | 0 | 42.112 | 0 | 23.811 | 0 | 4.639 | 122.841
1400355 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6602996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 15:41:24 | 04.09.2022 16:10:00 | 0.4767 | 0 | 404 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.743 | 0 | 1.343 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 29.204
1400272 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535235783 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 15:04:28 | 04.09.2022 15:57:00 | 0.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0.638
1400240 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6711811 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 14:40:52 | 04.09.2022 16:07:00 | 1.4356 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.463 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 9.547
1400225 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6926240 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 14:33:57 | 04.09.2022 15:30:00 | 0.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.759 | 0 | 0 | 3.759
1400192 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6544080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 14:09:06 | 04.09.2022 14:37:00 | 0.465 | 0 | 91 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.072 | 0 | 1.489 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 13.83
1400187 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KÖK | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 14:07:19 | 04.09.2022 16:00:00 | 1.8781 | 0 | 252 | 1 | 4 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 55.749 | 7.473 | 1.571 | 0 | 24.88 | 0 | 0 | 89.673
1400175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6699038 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 14:00:03 | 04.09.2022 16:50:00 | 2.8325 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 16.874
1400116 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 13:34:09 | 04.09.2022 14:12:21 | 0.6367 | 0 | 488 | 0 | 14 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 58.333 | 0 | 28.817 | 0 | 67.352 | 0 | 0 | 154.501
1400111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653365 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 13:30:45 | 04.09.2022 17:19:00 | 3.8042 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.363 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 11.423
1400110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604300 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 13:30:07 | 04.09.2022 17:17:00 | 3.7814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 9.241
1400109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6900223 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 13:30:00 | 04.09.2022 14:30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 1.445
1400238 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 13:28:43 | 04.09.2022 14:52:00 | 1.3881 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.286 | 0 | 3.666 | 0 | 0 | 205.952
1400167 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR9188166 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 13:14:51 | 04.09.2022 14:09:00 | 0.9025 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.053 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 31.662
1400077 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 13:00:53 | 04.09.2022 14:10:00 | 1.1519 | 0 | 702 | 0 | 16 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 95.631 | 0 | 14.712 | 0 | 81.634 | 0 | 4.923 | 196.9
1400072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7072395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 13:00:06 | 04.09.2022 15:58:00 | 2.965 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 265.722 | 0 | 0 | 0 | 141.902 | 0 | 0 | 407.625
1400036 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517193671 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 12:42:50 | 04.09.2022 19:50:00 | 7.1194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.618 | 0 | 0 | 20.618
1400023 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516153925 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 12:39:23 | 04.09.2022 13:39:00 | 0.9936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
1400050 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6592390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 12:38:13 | 04.09.2022 13:48:00 | 1.1631 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 27.653 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 0 | 1.99 | 31.467
1400003 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11806643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 12:27:32 | 04.09.2022 13:31:00 | 1.0578 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.661
1399962 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516745089 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 12:04:09 | 04.09.2022 13:07:00 | 1.0475 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.317
1399959 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 12:00:00 | 04.09.2022 15:02:00 | 3.0333 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.148 | 0 | 224.292 | 0 | 1247.762 | 1507.202
1399947 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR9188166 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 11:55:35 | 04.09.2022 12:28:00 | 0.5403 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 18.697
1399891 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6532886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 11:28:57 | 04.09.2022 12:53:00 | 1.4008 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.777 | 0 | 0.806 | 0 | 19.361 | 0 | 0 | 29.944
1399848 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7066758 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 11:21:52 | 04.09.2022 14:11:00 | 2.8189 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.445 | 0 | 0 | 0 | 7.992 | 0 | 0 | 38.437
1399839 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6550837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.09.2022 11:19:31 | 04.09.2022 11:59:55 | 0.6733 | 0 | 400 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 37.407 | 0 | 0.432 | 0 | 15.523 | 0 | 0 | 53.362
1399949 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7358448 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2022 11:15:44 | 04.09.2022 12:48:00 | 1.5378 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.957
1399835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7109479 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 11:13:45 | 04.09.2022 11:56:00 | 0.7042 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.387 | 0 | 0 | 0 | 6.045 | 0 | 0 | 20.432
1399815 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 11:10:07 | 04.09.2022 13:25:00 | 2.2481 | 0 | 218 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46.461 | 0 | 102.117 | 0 | 61.299 | 0 | 0 | 209.877
1399809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516759195 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.09.2022 10:42:37 | 04.09.2022 11:59:00 | 1.2731 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 0 | 6.71
1399767 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11892773 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 10:09:46 | 04.09.2022 10:58:54 | 0.8189 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 23.511 | 0 | 4.193 | 0 | 7.288 | 0 | 1.423 | 36.416
1399745 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6865573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 10:07:47 | 04.09.2022 10:50:00 | 0.7036 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 2.113 | 0 | 0 | 14.913
1399727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6744341 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 10:01:57 | 04.09.2022 14:02:00 | 4.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.842 | 0 | 1.174 | 20.016
1399724 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 10:01:24 | 04.09.2022 12:16:38 | 2.2539 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 137.668 | 0 | 0 | 0 | 65.187 | 0 | 8.982 | 211.837
1399724 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11147324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 10:01:24 | 04.09.2022 13:52:11 | 3.8464 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 101.595 | 0 | 0 | 0 | 67.948 | 0 | 0 | 169.543
1399722 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 10:00:17 | 04.09.2022 18:00:00 | 7.9953 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612.975 | 0 | 548.658 | 0 | 0 | 3161.633
1399721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7685325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 10:00:01 | 04.09.2022 18:03:39 | 8.0606 | 0 | 254 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 172.12 | 0 | 0.07 | 0 | 131.574 | 0 | 0 | 303.765
1399725 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6912053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 10:00:00 | 04.09.2022 15:42:00 | 5.7 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 208.754 | 0 | 0 | 0 | 123.364 | 0 | 0 | 332.119
1399734 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 10:00:00 | 04.09.2022 17:57:00 | 7.95 | 0 | 34 | 0 | 52 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 26.874 | 0 | 1508.499 | 0 | 162.753 | 0 | 4637.934 | 6336.061
1399747 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 10:00:00 | 04.09.2022 12:56:00 | 2.9333 | 0 | 1118 | 0 | 119 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 459.197 | 0 | 2172.81 | 0 | 164.417 | 0 | 0 | 2796.424
1399680 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:45:23 | 04.09.2022 18:45:15 | 8.9978 | 0 | 387 | 0 | 63 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 877.363 | 0 | 5834.157 | 0 | 197.84 | 0 | 0 | 6909.36
1399703 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:45:21 | 04.09.2022 18:45:00 | 8.9942 | 0 | 1500 | 0 | 22 | 0 | 398 | 0 | 3 | 0 | 1420.466 | 0 | 723.013 | 0 | 629.674 | 0 | 65.739 | 2838.892
1399679 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6570681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:31:32 | 04.09.2022 16:56:35 | 7.4175 | 0 | 32 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.774
1399676 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:30:02 | 04.09.2022 17:19:00 | 7.8161 | 0 | 444 | 0 | 50 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 743.07 | 0 | 155.481 | 0 | 197.98 | 0 | 0 | 1096.53
1399674 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6904594 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:30:01 | 04.09.2022 11:24:00 | 1.8997 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.191 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 13.394
1399684 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:30:00 | 04.09.2022 17:25:00 | 7.9167 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.365 | 0 | 8.456 | 0 | 0 | 1089.821
1399675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7140945 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:30:00 | 04.09.2022 11:26:23 | 1.9397 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.162 | 0 | 3.903 | 0 | 12.74 | 0 | 0 | 24.805
1399650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021729 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 09:18:19 | 04.09.2022 10:16:00 | 0.9614 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 2.086 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 5.849
1399616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:02:57 | 04.09.2022 12:01:03 | 2.9683 | 0 | 17 | 0 | 86 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 1144.1 | 0 | 172.481 | 0 | 0 | 1318.387
1399615 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6891846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:01:59 | 04.09.2022 17:56:00 | 8.9003 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 16.228 | 0 | 51.356 | 0 | 793.205 | 0 | 1864.858 | 2725.647
1399614 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:01:57 | 04.09.2022 16:53:22 | 7.8569 | 1 | 320 | 9 | 2 | 8 | 77 | 0 | 0 | 20.527 | 398.022 | 1012.277 | 1.062 | 90.152 | 204.342 | 0 | 0 | 1726.382
1399611 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7148318 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:01:05 | 04.09.2022 16:59:00 | 7.9653 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.24 | 0 | 0 | 0 | 5.564 | 0 | 0 | 31.803
1399610 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7052707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:01:05 | 04.09.2022 17:13:00 | 8.1986 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 176.266 | 0 | 24.24 | 0 | 254.312 | 0 | 0 | 454.819
1399609 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7116498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:47 | 04.09.2022 13:00:00 | 3.9869 | 0 | 152 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.788 | 0 | 14.238 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 65.618
1399608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6748695 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:38 | 04.09.2022 12:13:00 | 3.2061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.522 | 0 | 18.031 | 152.552
1399607 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6637886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:32 | 04.09.2022 11:59:00 | 2.9744 | 0 | 58 | 0 | 11 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 54.857 | 0 | 32.705 | 0 | 43.471 | 0 | 0 | 131.033
1399606 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6543695 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:25 | 04.09.2022 16:56:00 | 7.9264 | 0 | 225 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 217.381 | 0 | 0.132 | 0 | 20.141 | 0 | 0 | 237.655
1399605 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:14 | 04.09.2022 16:51:00 | 7.8461 | 0 | 4137 | 0 | 124 | 0 | 384 | 0 | 7 | 0 | 3331.475 | 0 | 8357.129 | 0 | 3302.065 | 0 | 2869.934 | 17860.602
1399604 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6525937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:01 | 04.09.2022 11:54:00 | 2.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.874 | 0 | 4.231 | 0 | 40.105
1399603 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8309786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:01 | 04.09.2022 13:43:00 | 4.7164 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.08 | 0 | 23.124 | 0 | 15.387 | 0 | 0 | 121.591
1399602 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6809568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:00 | 04.09.2022 12:03:00 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 3 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 151.434 | 0 | 8.594 | 160.066
1399601 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6651028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:00 | 04.09.2022 12:44:00 | 3.7333 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 116.421 | 0 | 0 | 0 | 7.513 | 0 | 0 | 123.934
1399613 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6858780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 09:00:00 | 04.09.2022 13:54:00 | 4.9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 6.241 | 0 | 71.091 | 0 | 0 | 79.093
1399627 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 08:43:59 | 04.09.2022 10:57:00 | 2.2169 | 0 | 488 | 0 | 64 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 169.885 | 0 | 503.923 | 0 | 506.294 | 0 | 0 | 1180.101
1399539 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9402444 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 08:42:27 | 04.09.2022 15:01:00 | 6.3092 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.493
1399528 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7151911 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 08:33:18 | 04.09.2022 10:19:00 | 1.7617 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 11.441 | 0 | 0 | 13.031
1399494 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6966991 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 08:30:00 | 04.09.2022 17:17:00 | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.23 | 0 | 638.23
1400164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 08:16:55 | 04.09.2022 13:57:51 | 5.6822 | 0 | 853 | 0 | 16 | 0 | 157 | 0 | 15 | 0 | 548.646 | 0 | 14.58 | 0 | 1182.012 | 0 | 1060.005 | 2805.244
1399479 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6793525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 08:06:03 | 04.09.2022 09:07:20 | 1.0214 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 22.488 | 0 | 0 | 0 | 21.933 | 0 | 20.683 | 65.104
1399461 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 07:46:51 | 04.09.2022 08:09:06 | 0.3708 | 0 | 379 | 0 | 112 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 18.505 | 0 | 527.323 | 0 | 96.659 | 0 | 0 | 642.487
1399437 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 07:35:16 | 04.09.2022 08:16:00 | 0.6789 | 0 | 771 | 0 | 3 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 66.739 | 0 | 1.676 | 0 | 28.286 | 0 | 8.354 | 105.055
1399397 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 07:00:51 | 04.09.2022 08:18:00 | 1.2858 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.86
1399387 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | BR6575661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 06:48:31 | 04.09.2022 07:31:00 | 0.7081 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 1.736 | 0 | 0 | 3.135
1399321 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 05:54:10 | 04.09.2022 06:24:00 | 0.4972 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.389 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 41.194
1398023 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO7071304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.09.2022 00:13:37 | 04.09.2022 03:35:00 | 3.3564 | 0 | 119 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.225 | 0 | 0.461 | 0 | 31.339 | 0 | 0 | 84.025
1398026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6619863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.09.2022 00:12:00 | 04.09.2022 06:55:27 | 6.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873.075 | 0 | 75.057 | 3948.132
1397920 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6822816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 23:15:13 | 03.09.2022 23:34:00 | 0.3131 | 0 | 231 | 0 | 42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.533 | 0 | 100.329 | 0 | 3.418 | 0 | 0 | 116.281
1397916 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 23:12:30 | 04.09.2022 00:15:00 | 1.0417 | 0 | 1394 | 0 | 179 | 0 | 193 | 0 | 3 | 0 | 342.821 | 0 | 880.853 | 0 | 203.161 | 0 | 2.711 | 1429.546
1397916 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7090916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 23:12:30 | 04.09.2022 01:16:00 | 2.0583 | 0 | 11 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.251 | 0 | 409.194 | 0 | 22.095 | 0 | 0 | 438.541
1397995 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2022 23:11:12 | 04.09.2022 00:26:43 | 1.2586 | 0 | 962 | 0 | 8 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 175.803 | 0 | 0.167 | 0 | 35.283 | 0 | 0 | 211.253
1397995 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6550837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2022 23:11:12 | 04.09.2022 00:58:31 | 1.7886 | 0 | 400 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 100.157 | 0 | 0.869 | 0 | 32.653 | 0 | 0 | 133.679
1397856 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 22:47:49 | 03.09.2022 22:55:00 | 0.1197 | 0 | 14 | 0 | 123 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.566 | 0 | 6.257 | 0 | 0 | 114.823
1397801 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 22:00:58 | 04.09.2022 00:32:38 | 2.5278 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 293.299 | 0 | 164.454 | 0 | 0 | 460.148
1397798 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516925725 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 21:51:56 | 03.09.2022 23:27:00 | 1.5844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
1397848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | LINE10228709 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 21:42:41 | 03.09.2022 22:50:26 | 1.1292 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.282 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 40.581
1397696 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:51:30 | 03.09.2022 21:32:00 | 1.675 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.019 | 0 | 18.502 | 0 | 0 | 255.521
1397689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6949075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:49:03 | 03.09.2022 20:29:00 | 0.6658 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.844 | 0 | 2.948 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 8.577
1397687 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7012753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:48:11 | 03.09.2022 23:24:00 | 3.5969 | 0 | 66 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.186 | 0 | 5.595 | 0 | 105.479 | 0 | 0 | 161.261
1398002 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6954657 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:48:05 | 03.09.2022 23:55:48 | 4.1286 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 90.041 | 0 | 0 | 0 | 13.296 | 0 | 0 | 103.337
1397680 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515657869 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:42:31 | 03.09.2022 20:24:00 | 0.6914 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
1397721 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:42:00 | 03.09.2022 21:19:00 | 1.6167 | 0 | 431 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.946 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 48.854
1397645 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6728781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:26:34 | 03.09.2022 20:50:00 | 1.3906 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 14.453 | 0 | 0 | 20.563
1397607 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517312277 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:04:53 | 03.09.2022 20:09:00 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046
1397604 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10398316 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 19:04:10 | 03.09.2022 20:46:00 | 1.6972 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.618 | 0 | 29.564 | 0 | 0 | 0 | 68.182
1397545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6724303 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 18:35:39 | 03.09.2022 20:14:00 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28
1397527 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515809353 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 18:28:33 | 03.09.2022 19:34:00 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
1399641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516221994 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 18:21:50 | 04.09.2022 10:05:00 | 15.7194 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114.199 | 0 | 0 | 0 | 69.872 | 0 | 0 | 184.071
1397502 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 18:15:32 | 03.09.2022 18:43:30 | 0.4661 | 0 | 198 | 0 | 200 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 16.099 | 0 | 464.407 | 0 | 107.755 | 0 | 0 | 588.262
1397470 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6549907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 17:57:49 | 03.09.2022 18:46:00 | 0.8031 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 0 | 6.44 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 13.294
1397452 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 17:49:46 | 03.09.2022 18:49:00 | 0.9872 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.015 | 0 | 0 | 0 | 17.724 | 0 | 0 | 71.739
1397444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7113027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2022 17:48:14 | 03.09.2022 18:27:00 | 0.6461 | 0 | 6481 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 1 | 0 | 859.983 | 0 | 0 | 0 | 122.692 | 0 | 30.336 | 1013.011
1397436 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 17:44:05 | 03.09.2022 18:54:00 | 1.1653 | 0 | 19 | 0 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.645 | 0 | 97.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.372
1397439 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7102987 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 17:27:06 | 03.09.2022 18:07:00 | 0.665 | 0 | 57 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 6.027 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 10.835
1397367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2022 17:15:55 | 03.09.2022 17:29:39 | 0.2289 | 0 | 4144 | 0 | 17 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 145.53 | 0 | 0.804 | 0 | 66.521 | 0 | 0 | 212.854
1397357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 17:10:05 | 03.09.2022 19:10:00 | 1.9986 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 191.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.756
1397717 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7133419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 17:08:09 | 03.09.2022 20:14:00 | 3.0975 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.626
1397345 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11598315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 17:00:04 | 03.09.2022 18:27:00 | 1.4489 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.407 | 0 | 2.52 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 25.822
1397329 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | BR6580896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 16:56:07 | 03.09.2022 17:45:00 | 0.8147 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.981 | 0 | 0.705 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 6.595
1397509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7069657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 16:45:35 | 03.09.2022 18:17:43 | 1.5356 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.072
1397305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 16:40:42 | 03.09.2022 17:52:00 | 1.1883 | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.358 | 0 | 1047.256 | 0 | 90.623 | 0 | 0 | 1173.238
1397290 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 16:31:27 | 03.09.2022 22:46:05 | 6.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28294.672 | 0 | 28294.672
1397256 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321929 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 16:05:55 | 03.09.2022 18:33:00 | 2.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
1397247 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6856408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 16:00:32 | 03.09.2022 16:56:00 | 0.9244 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.212 | 0 | 10.095 | 0 | 12.822 | 0 | 0 | 49.129
1397244 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR6924976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2022 15:53:19 | 03.09.2022 18:57:32 | 3.0703 | 0 | 825 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 352.586 | 0 | 0.032 | 0 | 77.639 | 0 | 0 | 430.257
1397229 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 15:52:58 | 03.09.2022 18:01:04 | 2.135 | 0 | 150 | 0 | 137 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 43.424 | 0 | 2038.482 | 0 | 365.962 | 0 | 0 | 2447.868
1397209 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7121275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 15:45:57 | 03.09.2022 19:58:00 | 4.2008 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.343 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.413
1397158 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069201 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 15:22:39 | 03.09.2022 16:49:00 | 1.4392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514
1397161 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6615922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 15:22:38 | 03.09.2022 16:11:22 | 0.8122 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.233 | 0 | 1.354 | 0 | 9.148 | 0 | 0 | 40.734
1397144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11737949 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 15:13:26 | 03.09.2022 15:49:00 | 0.5928 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.466 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 16.554
1397130 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6908966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 15:01:31 | 03.09.2022 16:17:00 | 1.2581 | 0 | 397 | 0 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 73.449 | 0 | 2.049 | 0 | 183.576 | 0 | 0 | 259.074
1397123 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7096997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 14:57:37 | 03.09.2022 16:03:34 | 1.0992 | 0 | 230 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.509 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 40.587
1397344 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6727553 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 14:55:47 | 03.09.2022 17:00:37 | 2.0806 | 0 | 384 | 0 | 11 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 138.797 | 0 | 34.539 | 0 | 27.508 | 0 | 0 | 200.844
1397111 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6736709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 14:45:26 | 03.09.2022 15:18:00 | 0.5428 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 12.814 | 0 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 27.783
1397084 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6984334 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 14:33:12 | 03.09.2022 17:09:00 | 2.5967 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 21.076 | 0 | 0 | 29.156
1397077 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE7067921 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 14:25:55 | 03.09.2022 15:48:00 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 1.069
1397043 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10559759 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 14:04:00 | 03.09.2022 15:34:00 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.017
1397042 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6887243 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 14:02:51 | 03.09.2022 17:48:00 | 3.7525 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68.563 | 0 | 0 | 0 | 10.716 | 0 | 0 | 79.279
1397035 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6583547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 14:00:02 | 03.09.2022 16:52:00 | 2.8661 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.934 | 0 | 5.587 | 0 | 4.582 | 0 | 0 | 30.103
1397001 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6784584 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 13:47:06 | 03.09.2022 14:16:00 | 0.4817 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.106 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 5.287
1396995 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6820580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 13:41:50 | 03.09.2022 16:19:00 | 2.6194 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.787 | 0 | 0 | 0 | 12.907 | 0 | 0 | 59.694
1397003 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11737949 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 13:39:27 | 03.09.2022 14:56:00 | 1.2758 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.463 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 35.806
1396924 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6887257 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 13:05:00 | 03.09.2022 14:00:00 | 0.9167 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 66.459 | 0 | 0 | 0 | 22.143 | 0 | 0 | 88.602
1396900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7021356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 13:01:12 | 03.09.2022 17:00:00 | 3.98 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.601 | 0 | 0.164 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 42.609
1396907 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7072935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 13:01:06 | 03.09.2022 17:59:00 | 4.965 | 0 | 443 | 0 | 4 | 0 | 239 | 0 | 3 | 0 | 489.871 | 0 | 545.555 | 0 | 1814.683 | 0 | 87.162 | 2937.271
1396944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6553464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 13:00:07 | 03.09.2022 14:02:00 | 1.0314 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 143.631 | 0 | 0 | 0 | 27.366 | 0 | 0 | 170.998
1396932 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12218494 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 13:00:00 | 03.09.2022 15:09:00 | 2.15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 3.843 | 0 | 0 | 0 | 87.163 | 0 | 6.797 | 97.804
1396855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:52:48 | 03.09.2022 12:55:30 | 0.045 | 0 | 17494 | 0 | 6 | 0 | 2650 | 0 | 8 | 0 | 131.045 | 0 | 0.014 | 0 | 195.562 | 0 | 11.259 | 337.881
1396797 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:43:48 | 03.09.2022 14:33:00 | 1.82 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.777 | 0 | 303.912 | 0 | 245.969 | 0 | 0 | 0 | 554.657
1396774 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7109894 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:36:21 | 03.09.2022 13:51:00 | 1.2442 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.351 | 0 | 0 | 0 | 8.736 | 0 | 0 | 19.086
1396848 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517133644 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:36:12 | 03.09.2022 13:36:00 | 0.9967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343
1396768 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:31:47 | 03.09.2022 12:50:00 | 0.3036 | 0 | 49 | 0 | 159 | 0 | 74 | 0 | 5 | 0 | 5.518 | 0 | 330.745 | 0 | 104.872 | 0 | 371.999 | 813.134
1396770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6619632 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:31:28 | 03.09.2022 15:07:00 | 2.5922 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.417
1396767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12945327 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 12:31:22 | 03.09.2022 17:57:40 | 5.4383 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 117.376 | 0 | 0 | 0 | 9.375 | 0 | 0 | 126.751
1396759 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:17:34 | 03.09.2022 13:24:42 | 1.1189 | 0 | 743 | 0 | 13 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 120.748 | 0 | 15.865 | 0 | 184.408 | 0 | 0 | 321.021
1396759 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6727553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:17:34 | 03.09.2022 14:53:16 | 2.595 | 0 | 384 | 0 | 11 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 176.274 | 0 | 45.358 | 0 | 34.512 | 0 | 0 | 256.143
1396743 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6846295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 12:16:46 | 03.09.2022 12:59:00 | 0.7039 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20.142 | 0 | 0 | 0 | 11.674 | 0 | 0 | 31.816
1397022 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7410807 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 11:47:34 | 03.09.2022 15:05:00 | 3.2906 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.481 | 0 | 6.922 | 0 | 0 | 20.403
1396695 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 11:41:44 | 03.09.2022 12:21:00 | 0.6544 | 0 | 21 | 0 | 35 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0.297 | 0 | 185.961 | 0 | 253.633 | 0 | 2.54 | 442.431
1396676 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO12577893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 11:30:35 | 03.09.2022 16:31:00 | 5.0069 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 19.528 | 0 | 0 | 87.728
1396571 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 11:00:02 | 03.09.2022 12:19:00 | 1.3161 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.505 | 0 | 6.104 | 0 | 0 | 0 | 220.61
1396572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 11:00:01 | 03.09.2022 11:59:00 | 0.9831 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.027 | 0 | 118.106 | 0 | 0 | 735.133
1396553 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12244371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 10:53:47 | 03.09.2022 12:00:00 | 1.1036 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0.385 | 0 | 2.051 | 0 | 0 | 11.476
1396758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6529137 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 10:49:37 | 03.09.2022 12:28:42 | 1.6514 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.215 | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 9.247
1396451 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 10:16:30 | 03.09.2022 11:54:56 | 1.6406 | 0 | 71 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.176 | 0 | 2.189 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 19.048
1396465 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 10:07:43 | 03.09.2022 10:51:00 | 0.7214 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.372 | 0 | 0 | 0 | 13.297 | 0 | 0 | 45.668
1396427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7133056 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 10:06:17 | 03.09.2022 10:50:00 | 0.7286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.324
1396419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6831782 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 10:05:00 | 03.09.2022 12:05:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.084
1396406 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 10:00:30 | 03.09.2022 17:47:02 | 7.7756 | 0 | 55 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.825 | 0 | 3228.62 | 0 | 348.653 | 0 | 0 | 3606.099
1396408 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR12791454 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 10:00:29 | 03.09.2022 10:57:00 | 0.9419 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.962 | 0 | 1.349 | 0 | 6.232 | 0 | 0 | 21.543
1396405 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6647847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 10:00:15 | 03.09.2022 12:56:00 | 2.9292 | 0 | 536 | 0 | 101 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 235.7 | 0 | 1271.285 | 0 | 66.556 | 0 | 0 | 1573.541
1396404 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 10:00:00 | 03.09.2022 14:55:00 | 4.9167 | 0 | 162 | 0 | 146 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 165.242 | 0 | 1424.349 | 0 | 421.601 | 0 | 0 | 2011.192
1396249 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:32:39 | 03.09.2022 14:26:00 | 4.8892 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.163 | 0 | 3.754 | 0 | 0 | 1787.917
1396244 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6815620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:30:50 | 03.09.2022 13:56:00 | 4.4194 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 134.08 | 0 | 0 | 0 | 20.453 | 0 | 0 | 154.533
1396240 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10597532 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:30:26 | 03.09.2022 16:50:00 | 7.3261 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.426 | 0 | 26.372 | 0 | 0 | 93.799
1396243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6886663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:30:25 | 03.09.2022 12:02:00 | 2.5264 | 0 | 215 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 72.777 | 0 | 2.759 | 0 | 10.093 | 0 | 0 | 85.629
1396220 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 09:24:36 | 03.09.2022 10:54:00 | 1.49 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.738 | 0 | 228.919 | 0 | 200.299 | 0 | 0 | 0 | 432.955
1396193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9448513 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 09:17:38 | 03.09.2022 12:51:00 | 3.5561 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.845 | 0 | 8.075 | 0 | 0 | 0 | 60.92
1396278 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8950052 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 09:14:29 | 03.09.2022 10:56:00 | 1.6919 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.698
1396153 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7034895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:04:22 | 03.09.2022 10:46:56 | 1.7094 | 0 | 198 | 0 | 8 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 65.49 | 0 | 24.581 | 0 | 129.621 | 0 | 0 | 219.692
1396153 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:04:22 | 03.09.2022 12:49:54 | 3.7589 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 1.003
1396148 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6925882 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:02:45 | 03.09.2022 16:57:00 | 7.9042 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.684 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 15.059
1396146 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10730968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:02:12 | 03.09.2022 12:59:00 | 3.9467 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90.797 | 0 | 14.513 | 0 | 58.902 | 0 | 0 | 164.212
1396145 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO10951802 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:01:42 | 03.09.2022 13:13:00 | 4.1883 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.147 | 0 | 1.914 | 0 | 16.288 | 0 | 0 | 39.349
1396142 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:00:45 | 03.09.2022 10:20:00 | 1.3208 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 487.795 | 0 | 168.679 | 0 | 0 | 662.623
1396140 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6973728 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:00:19 | 03.09.2022 16:55:00 | 7.9114 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.044 | 0 | 3.548 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 63.662
1396139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10919013 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:00:16 | 03.09.2022 11:22:00 | 2.3622 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.261 | 0 | 4.088 | 0 | 3.181 | 0 | 0 | 17.53
1396138 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6750678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 09:00:01 | 03.09.2022 14:24:00 | 5.3997 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 109.552 | 0 | 1.24 | 0 | 49.624 | 0 | 0 | 160.416
1396132 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO9505356 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 08:54:00 | 03.09.2022 09:44:00 | 0.8333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.953 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 54.29
1396091 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12507102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2022 08:30:09 | 03.09.2022 08:47:44 | 0.2931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.572 | 0 | 70.699 | 94.271
1396277 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11797842 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 08:28:15 | 03.09.2022 11:35:00 | 3.1125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.958
1396072 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6952625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 08:20:46 | 03.09.2022 09:01:00 | 0.6706 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.367
1396163 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 08:20:00 | 03.09.2022 17:07:00 | 8.7833 | 0 | 4137 | 0 | 124 | 0 | 384 | 0 | 7 | 0 | 3667.698 | 0 | 10260.252 | 0 | 4021.823 | 0 | 8285.27 | 26235.043
1396063 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12856982 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 08:16:20 | 03.09.2022 09:31:00 | 1.2444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.438 | 0 | 199.664 | 0 | 0 | 0 | 296.101
1396054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 08:08:43 | 03.09.2022 09:11:12 | 1.0414 | 0 | 1156 | 0 | 47 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 66.755 | 0 | 49.682 | 0 | 14.611 | 0 | 0 | 131.048
1396022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610854 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 07:58:12 | 03.09.2022 11:17:00 | 3.3133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716
1395954 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 07:32:28 | 03.09.2022 08:43:00 | 1.1756 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 146.407 | 0 | 133.832 | 0 | 0 | 0 | 282.874
1395787 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7056822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 06:44:52 | 03.09.2022 07:22:00 | 0.6189 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.821
1396083 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO9505356 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 05:05:14 | 03.09.2022 08:26:07 | 3.3481 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.71 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 188.735
1395638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6553464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.09.2022 03:09:06 | 03.09.2022 04:43:35 | 1.5747 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 206.826 | 0 | 0 | 0 | 26.379 | 0 | 0 | 233.206
1395639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6706909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 02:06:57 | 03.09.2022 04:17:41 | 2.1789 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 196.168 | 0 | 0 | 0 | 44.659 | 0 | 0 | 240.827
1395005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6652706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 01:42:10 | 03.09.2022 03:00:00 | 1.2972 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0.054 | 0 | 121.229 | 0 | 0 | 122.165
1394974 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | DM | ISO6867076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 00:30:40 | 03.09.2022 04:19:36 | 3.8156 | 0 | 1563 | 0 | 18 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 642.063 | 0 | 287.948 | 0 | 501.788 | 0 | 0 | 1431.8
1394968 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517059919 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 00:15:57 | 03.09.2022 02:07:00 | 1.8508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
1394966 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6553210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.09.2022 00:09:01 | 03.09.2022 01:21:00 | 1.1997 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.001
1394951 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7010502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 00:00:33 | 03.09.2022 00:26:36 | 0.4342 | 0 | 2417 | 0 | 154 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 130.755 | 0 | 2.689 | 0 | 60.286 | 0 | 0 | 193.73
1394951 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6624086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.09.2022 00:00:33 | 03.09.2022 01:01:19 | 1.0128 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.268 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.284
1394937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515985285 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 23:50:26 | 03.09.2022 01:36:00 | 1.7594 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827
1394929 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7045887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 22:55:45 | 02.09.2022 23:34:23 | 0.6439 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 14.311 | 0 | 0 | 0 | 4.917 | 0 | 0 | 19.228
1394858 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10398316 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 22:31:53 | 02.09.2022 23:36:00 | 1.0686 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.751 | 0 | 15.928 | 0 | 0 | 0 | 277.679
1394857 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 22:28:35 | 03.09.2022 02:04:00 | 3.5903 | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.106 | 0 | 88.781 | 0 | 0 | 0 | 1722.887
1395463 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7915513 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 22:15:04 | 03.09.2022 02:45:00 | 4.4989 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385.363
1394828 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6866603 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2022 22:03:00 | 03.09.2022 01:46:37 | 3.7269 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.479 | 0 | 0 | 0 | 12.496 | 0 | 0 | 49.976
1394783 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO9361617 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 21:20:30 | 02.09.2022 23:07:00 | 1.775 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.037 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 23.17
1394739 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6620409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 20:44:28 | 02.09.2022 21:18:00 | 0.5589 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.787 | 0 | 2.248 | 0 | 5.438 | 0 | 0 | 23.473
1394712 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7099315 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 20:28:23 | 02.09.2022 20:59:00 | 0.5103 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.272 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 7.518
1394710 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6632675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 20:25:47 | 02.09.2022 23:56:00 | 3.5036 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.321 | 0 | 0 | 0 | 4.764 | 0 | 0 | 107.086
1394700 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12600338 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 20:12:57 | 02.09.2022 21:26:51 | 1.2317 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.811 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 21.236
1394711 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927264 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2022 20:07:58 | 03.09.2022 01:09:00 | 5.0172 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.666 | 0 | 0 | 0 | 94.956 | 0 | 0 | 120.622
1394711 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | LINE9080790 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2022 20:07:58 | 03.09.2022 01:18:13 | 5.1708 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.22 | 0 | 0 | 0 | 30.098 | 0 | 0 | 60.318
1394687 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7096339 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 20:03:52 | 02.09.2022 21:03:00 | 0.9856 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704
1394659 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6728781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 19:52:29 | 02.09.2022 22:15:00 | 2.3753 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.981 | 0 | 0 | 0 | 23.903 | 0 | 0 | 33.884
1394583 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 19:34:59 | 02.09.2022 20:49:00 | 1.2336 | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.017 | 0 | 16.321 | 0 | 0 | 0 | 384.338
1394848 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6694327 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.09.2022 19:32:05 | 02.09.2022 23:11:40 | 3.6597 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.516 | 0 | 0.045 | 0 | 2.659 | 0 | 0 | 20.22
1394541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6794349 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 19:17:03 | 02.09.2022 20:20:00 | 1.0492 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.716 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 6.727
1394639 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7027640 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 19:05:26 | 02.09.2022 20:11:00 | 1.0928 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.968 | 0 | 2.097 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 14.036
1394513 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12214411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 18:56:22 | 02.09.2022 20:13:00 | 1.2772 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.158 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 15.393
1394471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517385641 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 18:41:06 | 02.09.2022 19:02:00 | 0.3483 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552
1394356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 18:23:21 | 02.09.2022 18:26:00 | 0.0442 | 0 | 36231 | 0 | 8 | 0 | 4968 | 0 | 12 | 0 | 329.523 | 0 | 0.061 | 0 | 114.559 | 0 | 4.301 | 448.444
1394314 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 18:01:38 | 02.09.2022 18:55:31 | 0.8981 | 0 | 29 | 0 | 47 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.493 | 0 | 377.445 | 0 | 34.014 | 0 | 0 | 419.951
1394239 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KÖK | ISO11214940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 17:37:25 | 02.09.2022 19:14:00 | 1.6097 | 0 | 1469 | 0 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 315.918 | 0 | 3.923 | 0 | 58.725 | 0 | 0 | 378.565
1394215 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7096990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 17:22:02 | 02.09.2022 18:40:26 | 1.3067 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.138 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 22.166
1394192 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515800913 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 17:13:03 | 02.09.2022 18:38:00 | 1.4158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96
1394182 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO12881222 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 17:08:12 | 02.09.2022 17:39:00 | 0.5133 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 2.484
1394032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11704080 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 16:31:33 | 02.09.2022 17:53:00 | 1.3575 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 6.573 | 0 | 0 | 9.053
1393999 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2022 16:18:48 | 02.09.2022 16:43:33 | 0.4125 | 0 | 8000 | 0 | 163 | 0 | 1779 | 0 | 52 | 0 | 284.436 | 0 | 5.946 | 0 | 373.72 | 0 | 507.354 | 1171.456
1393999 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10763970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2022 16:18:48 | 02.09.2022 16:49:00 | 0.5033 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.307 | 0 | 614.051 | 630.358
1394002 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 16:12:08 | 02.09.2022 16:52:00 | 0.6644 | 0 | 1159 | 0 | 22 | 0 | 196 | 0 | 3 | 0 | 126.436 | 0 | 31.928 | 0 | 78.8 | 0 | 29.074 | 266.237
1393958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2022 16:03:40 | 02.09.2022 17:19:51 | 1.2697 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5.009 | 0 | 0.314 | 0 | 2.796 | 0 | 1578.452 | 1586.57
1393932 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6614812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:55:46 | 02.09.2022 17:03:00 | 1.1206 | 0 | 150 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.867 | 0 | 1.992 | 0 | 1.927 | 0 | 0 | 28.786
1393928 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10956427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:54:52 | 02.09.2022 18:33:00 | 2.6356 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7.638 | 0 | 3.293 | 0 | 35.432 | 50.363
1393972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6716899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:52:07 | 02.09.2022 17:41:00 | 1.8147 | 0 | 646 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 166.24 | 0 | 0 | 0 | 120.723 | 0 | 0 | 286.963
1393800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO7116092 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:39:06 | 02.09.2022 15:43:37 | 0.0753 | 0 | 14963 | 0 | 1 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 183.858 | 0 | 0 | 0 | 97.59 | 0 | 0 | 281.448
1393800 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO7012005 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:39:06 | 02.09.2022 15:45:40 | 0.1094 | 0 | 18841 | 0 | 3 | 0 | 1395 | 0 | 3 | 0 | 326.419 | 0 | 0 | 0 | 182.215 | 0 | 6.288 | 514.922
1393800 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO7081471 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:39:06 | 02.09.2022 15:47:50 | 0.1456 | 0 | 9521 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 1 | 0 | 248.391 | 0 | 0 | 0 | 311.269 | 0 | 0.151 | 559.811
1393800 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO11614954 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:39:06 | 02.09.2022 15:50:00 | 0.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.96 | 0 | 0 | 592.96
1393800 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO7116092 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:39:06 | 02.09.2022 20:19:29 | 4.6731 | 0 | 1596 | 0 | 16 | 0 | 420 | 0 | 2 | 0 | 939.038 | 0 | 148.017 | 0 | 1514.423 | 0 | 2500.319 | 5101.796
1394042 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:37:32 | 02.09.2022 16:49:00 | 1.1911 | 0 | 825 | 0 | 11 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 80.49 | 0 | 206.3 | 0 | 27.062 | 0 | 0 | 313.852
1393744 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951666 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 15:19:11 | 02.09.2022 15:49:00 | 0.4969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0.359
1393591 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11512804 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 15:00:31 | 02.09.2022 18:29:00 | 3.4747 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.155 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 19.915
1393568 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6672408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 14:44:35 | 02.09.2022 16:01:00 | 1.2736 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0.852 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 4.431
1393567 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6708203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 14:44:27 | 02.09.2022 16:11:00 | 1.4425 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 0 | 0.185 | 0 | 4.409 | 0 | 0 | 16.385
1393564 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 14:43:59 | 02.09.2022 17:05:12 | 2.3536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.19 | 0 | 6971.766 | 6998.956
1393564 | 2 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6934383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 14:43:59 | 02.09.2022 17:42:16 | 2.9714 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 13.168 | 0 | 6.505 | 0 | 217.137 | 0 | 412.338 | 649.147
1393554 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6597930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 14:38:07 | 02.09.2022 15:30:00 | 0.8647 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.311
1393507 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6632645 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 14:20:52 | 02.09.2022 16:01:27 | 1.6764 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 30.1
1393490 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO8659234 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 14:07:09 | 02.09.2022 16:25:00 | 2.2975 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.126 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 20.191
1393469 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6672524 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 14:00:56 | 02.09.2022 17:56:00 | 3.9178 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 78.704 | 0 | 0 | 0 | 87.576 | 0 | 0 | 166.281
1393468 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6715398 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 14:00:49 | 02.09.2022 17:59:00 | 3.9697 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.614 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 58.833
1393471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6539434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 14:00:43 | 02.09.2022 16:10:34 | 2.1642 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.023 | 0 | 0 | 0 | 58.433 | 0 | 0 | 80.456
1393448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584348 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 13:46:25 | 02.09.2022 15:57:00 | 2.1764 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0.14 | 0 | 6.642 | 0 | 0 | 9.486
1393435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 13:30:54 | 02.09.2022 14:55:49 | 1.4153 | 0 | 70 | 0 | 81 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 52.031 | 0 | 2437.325 | 0 | 1378.221 | 0 | 0.543 | 3868.12
1393562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 13:24:42 | 02.09.2022 14:42:39 | 1.2992 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94.595 | 14.705 | 66.802 | 1.125 | 813.947 | 0 | 991.173
1393419 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO9154473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 13:15:57 | 02.09.2022 13:42:00 | 0.4342 | 0 | 402 | 0 | 17 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 20.507 | 0 | 0.36 | 0 | 10.638 | 0 | 34.464 | 65.969
1393407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7082919 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 13:00:54 | 02.09.2022 15:46:00 | 2.7517 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.777
1393406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7105033 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 13:00:22 | 02.09.2022 17:51:00 | 4.8439 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 212.267 | 0 | 0 | 0 | 27.704 | 0 | 0 | 239.971
1393397 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951666 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 12:44:02 | 02.09.2022 14:24:00 | 1.6661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 1.192
1393376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12935272 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 12:32:07 | 02.09.2022 17:21:00 | 4.8147 | 0 | 99 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.968 | 0 | 2.967 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 66.355
1393383 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516013770 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 12:31:50 | 02.09.2022 17:54:08 | 5.3717 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.128 | 0 | 0 | 24.128
1394198 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10290728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 12:20:27 | 02.09.2022 20:01:52 | 7.6903 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.452 | 0 | 411.495 | 0 | 297.202 | 0 | 0 | 0 | 749.149
1393349 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6725256 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 12:19:43 | 02.09.2022 14:04:00 | 1.7381 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.328 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 18.438
1394047 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | SDK Çıkışı | FUSE6684214 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.09.2022 11:32:04 | 02.09.2022 17:15:00 | 5.7156 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.279 | 0 | 0.04 | 0 | 24.326 | 0 | 0 | 72.645
1393251 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8692731 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 11:04:47 | 02.09.2022 12:39:00 | 1.5703 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.284
1393249 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6897353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 11:02:12 | 02.09.2022 13:50:07 | 2.7986 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.471 | 0 | 29.322 | 0 | 31.652 | 0 | 0 | 71.445
1393218 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 10:44:50 | 02.09.2022 11:04:33 | 0.3286 | 0 | 144 | 0 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.865 | 0 | 58.291 | 0 | 58.058 | 0 | 0 | 127.214
1393186 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 10:31:46 | 02.09.2022 11:31:00 | 0.9872 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.869 | 0 | 62.003 | 0 | 0 | 0 | 170.872
1393248 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12383604 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 10:17:23 | 02.09.2022 11:37:00 | 1.3269 | 0 | 321 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.373 | 0 | 10.51 | 0 | 9.657 | 0 | 0 | 55.54
1393126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6806916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 10:07:30 | 02.09.2022 15:13:00 | 5.0917 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.182 | 0 | 33.591 | 0 | 6.079 | 0 | 0 | 45.852
1393125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11889068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 10:07:03 | 02.09.2022 12:33:00 | 2.4325 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.212 | 0 | 0 | 0 | 12.371 | 0 | 0 | 31.583
1393124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6851068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 10:06:22 | 02.09.2022 12:41:00 | 2.5772 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.819 | 0 | 0 | 0 | 41.968 | 0 | 0 | 47.787
1393110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 10:01:47 | 02.09.2022 11:22:00 | 1.3369 | 0 | 137 | 0 | 23 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 39.788 | 0 | 164.588 | 0 | 232.896 | 0 | 0 | 437.272
1393106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6759046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 10:01:27 | 02.09.2022 12:06:00 | 2.0758 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 71.084 | 0 | 0 | 0 | 9.021 | 0 | 0 | 80.105
1393012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12028734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:30:07 | 02.09.2022 17:02:00 | 7.5314 | 0 | 326 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 171.734 | 0 | 6.518 | 0 | 324.046 | 0 | 0 | 502.298
1393011 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6658571 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:30:01 | 02.09.2022 12:00:00 | 2.4997 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.671 | 0 | 0 | 0 | 4.993 | 0 | 0 | 13.664
1393010 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7048888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:30:01 | 02.09.2022 17:08:27 | 7.6406 | 0 | 148 | 0 | 11 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 209.006 | 0 | 725.87 | 0 | 66.993 | 0 | 151.95 | 1153.819
1392969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 09:18:44 | 02.09.2022 09:29:00 | 0.1711 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 656 | 0 | 43 | 0 | 0.104 | 0 | 0.268 | 0 | 90.641 | 0 | 73.8 | 164.813
1392970 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6828724 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 09:17:58 | 02.09.2022 09:52:00 | 0.5672 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 5.824 | 0 | 0 | 6.938
1392936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6539431 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:04:29 | 02.09.2022 16:10:49 | 7.1056 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 250.594 | 0 | 0 | 0 | 39.447 | 0 | 0 | 290.041
1392935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6539429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:03:59 | 02.09.2022 16:10:44 | 7.1125 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 315.108 | 0 | 0 | 0 | 85.214 | 0 | 0 | 400.323
1392932 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7116326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:03:34 | 02.09.2022 15:49:00 | 6.7572 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.758 | 0 | 1.132 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 41.957
1392927 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:02:07 | 02.09.2022 10:00:47 | 0.9778 | 0 | 29 | 0 | 47 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.826 | 0 | 447.717 | 0 | 104.036 | 0 | 0 | 558.578
1392922 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6771870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:01:19 | 02.09.2022 13:27:00 | 4.4281 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.262 | 0 | 4.442 | 0 | 3.167 | 0 | 0 | 59.872
1392920 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6891663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:01:16 | 02.09.2022 11:59:00 | 2.9622 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 185.49 | 0 | 0 | 0 | 35.474 | 0 | 0 | 220.965
1392833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6632123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.09.2022 09:01:00 | 02.09.2022 18:00:00 | 8.9833 | 0 | 17 | 0 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.729 | 0 | 2877.679 | 0 | 1381.124 | 0 | 0 | 4267.532
1392919 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6767274 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:57 | 02.09.2022 13:51:00 | 4.8342 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.072 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 24.631
1392925 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6915247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:53 | 02.09.2022 14:45:00 | 5.7353 | 0 | 154 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.441 | 0 | 809.208 | 0 | 73.788 | 0 | 0 | 1003.436
1392918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7116321 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:49 | 02.09.2022 16:46:00 | 7.7531 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.742 | 0 | 0 | 0 | 9.011 | 0 | 0 | 63.753
1392917 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059263 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:45 | 02.09.2022 13:53:00 | 4.8708 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 151.526 | 0 | 0 | 0 | 94.475 | 0 | 0 | 246.001
1392914 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6973729 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:30 | 02.09.2022 16:55:00 | 7.9083 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79.727 | 0 | 1.275 | 0 | 10.545 | 0 | 0 | 91.547
1392908 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761620 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:21 | 02.09.2022 13:57:00 | 4.9442 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.227
1392913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6626244 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:21 | 02.09.2022 15:44:00 | 6.7275 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 132.85 | 0 | 0 | 0 | 86.113 | 0 | 0 | 218.963
1392906 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO8050190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:16 | 02.09.2022 17:08:27 | 8.1364 | 0 | 216 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 190.25 | 0 | 0 | 0 | 13.477 | 0 | 0 | 203.727
1392907 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO11889117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:15 | 02.09.2022 14:46:00 | 5.7625 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.834 | 0 | 46.123 | 0 | 7.317 | 0 | 0 | 91.274
1392904 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6867118 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:06 | 02.09.2022 13:56:00 | 4.9317 | 0 | 586 | 0 | 45 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 309.925 | 0 | 18.306 | 0 | 107.551 | 0 | 0 | 435.781
1392903 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:05 | 02.09.2022 16:58:00 | 7.9653 | 0 | 227 | 0 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 240.115 | 0 | 64.971 | 0 | 66.143 | 0 | 0 | 371.229
1392905 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6794634 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:05 | 02.09.2022 11:56:00 | 2.9319 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.804 | 0 | 3.864 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 25.368
1392902 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7116319 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 09:00:00 | 02.09.2022 15:58:00 | 6.9667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.145
1393203 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 08:52:19 | 02.09.2022 10:40:38 | 1.8053 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.147 | 0 | 82.451 | 0 | 0 | 338.598
1393184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 08:40:36 | 02.09.2022 14:34:20 | 5.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.211 | 0 | 12.439 | 81.649
1392857 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6591224 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 08:35:51 | 02.09.2022 13:16:00 | 4.6692 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.502 | 0 | 1.07 | 0 | 7.827 | 0 | 0 | 72.398
1392853 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6600384 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 08:30:00 | 02.09.2022 12:26:00 | 3.9333 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 184.512 | 0 | 0 | 0 | 15.337 | 0 | 0 | 199.848
1392838 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 08:15:07 | 02.09.2022 10:07:00 | 1.8647 | 0 | 555 | 0 | 67 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 110.618 | 0 | 607.654 | 0 | 40.115 | 0 | 0 | 758.386
1392828 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6645200 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 08:00:00 | 02.09.2022 12:58:00 | 4.9667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.563
1392789 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 07:46:50 | 02.09.2022 10:05:29 | 2.3108 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.882 | 0 | 190.513 | 0 | 21.455 | 0 | 0 | 222.85
1392770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7863975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 07:30:19 | 02.09.2022 11:45:00 | 4.2447 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.281
1392998 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7685901 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 07:20:51 | 02.09.2022 09:27:42 | 2.1142 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 6.952 | 0 | 0 | 10.892
1392745 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6876630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 07:19:25 | 02.09.2022 09:09:00 | 1.8264 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.941
1392692 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10828008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 06:43:07 | 02.09.2022 07:03:05 | 0.3328 | 0 | 855 | 0 | 66 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.919 | 0 | 0.475 | 0 | 4.499 | 0 | 0 | 32.893
1392584 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 06:11:51 | 02.09.2022 06:53:00 | 0.6858 | 0 | 297 | 0 | 174 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 33.642 | 0 | 506.172 | 0 | 59.619 | 0 | 0 | 599.432
1392508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 01:53:03 | 02.09.2022 03:24:00 | 1.5158 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.204
1392502 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10921834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 01:41:17 | 02.09.2022 02:51:00 | 1.1619 | 0 | 2565 | 0 | 245 | 0 | 404 | 0 | 8 | 0 | 566.442 | 0 | 1125.687 | 0 | 722.993 | 0 | 178.377 | 2593.499
1392483 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.09.2022 00:46:14 | 02.09.2022 01:03:35 | 0.2892 | 0 | 34 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0.853 | 0 | 85.978 | 0 | 26.731 | 0 | 0.367 | 113.93
1392473 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 00:31:23 | 02.09.2022 00:47:03 | 0.2611 | 0 | 2289 | 0 | 152 | 0 | 211 | 0 | 4 | 0 | 66.304 | 0 | 0.903 | 0 | 10.191 | 0 | 12.71 | 90.109
1392473 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6620490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 00:31:23 | 02.09.2022 01:29:00 | 0.9603 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26
1392472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | BR7003280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.09.2022 00:30:07 | 02.09.2022 06:06:00 | 5.5981 | 0 | 932 | 0 | 107 | 0 | 176 | 0 | 6 | 0 | 1034.725 | 0 | 3718.607 | 0 | 618.123 | 0 | 984.994 | 6356.449
1392440 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6988588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 23:34:33 | 02.09.2022 00:32:00 | 0.9575 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.098 | 0 | 0.398 | 0 | 14.786 | 0 | 0 | 35.282
1392365 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO12956133 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 22:26:47 | 01.09.2022 23:51:00 | 1.4036 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.868
1392321 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6525330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 20:50:55 | 01.09.2022 21:58:00 | 1.1181 | 0 | 251 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 34.992 | 0 | 0 | 0 | 7.984 | 0 | 8.309 | 51.285
1392285 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6539586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 20:49:20 | 01.09.2022 23:32:00 | 2.7111 | 0 | 92 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.997 | 0 | 2.694 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 33.34
1392262 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6799299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 20:32:01 | 01.09.2022 21:14:35 | 0.7094 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0 | 0.004 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 8.283
1392191 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6950415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 19:54:40 | 01.09.2022 20:23:19 | 0.4775 | 0 | 2072 | 0 | 1 | 0 | 888 | 0 | 3 | 0 | 169.144 | 0 | 0.009 | 0 | 126.973 | 0 | 73.715 | 369.841
1392188 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6617263 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 19:52:38 | 01.09.2022 21:18:00 | 1.4228 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 0 | 1.577 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 8.76
1392299 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792084 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 19:51:18 | 01.09.2022 21:07:33 | 1.2708 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954
1392174 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515450299 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 19:43:20 | 01.09.2022 20:56:00 | 1.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
1392166 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7130099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 19:35:52 | 01.09.2022 20:15:00 | 0.6522 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0.109 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 3.282
1392156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 19:26:17 | 01.09.2022 20:47:00 | 1.3453 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 23.954 | 0 | 809.107 | 0 | 432.094 | 0 | 42.048 | 1307.203
1392104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6881483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 19:04:35 | 01.09.2022 20:25:00 | 1.3403 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 24.113
1392092 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6679676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 18:59:16 | 01.09.2022 19:15:46 | 0.275 | 0 | 640 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 28.384 | 0 | 0.002 | 0 | 8.921 | 0 | 0 | 37.306
1392057 | 1 | KONYA | AHIRLI | Dağıtım Transformatörü | BR11543970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 18:40:12 | 01.09.2022 21:19:00 | 2.6467 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.008 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 0 | 0 | 50.879
1392007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6567082 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 18:18:39 | 01.09.2022 18:40:00 | 0.3558 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.623 | 0 | 0 | 0 | 5.393 | 0 | 0 | 37.016
1391993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6900025 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 18:12:42 | 01.09.2022 19:27:00 | 1.2383 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.629
1391994 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 18:12:30 | 01.09.2022 18:40:00 | 0.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.019 | 0 | 24.19 | 0 | 109.209
1391947 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6783548 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 17:55:16 | 01.09.2022 18:53:00 | 0.9622 | 0 | 130 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.082 | 0 | 0.012 | 0 | 19.312 | 0 | 0 | 51.405
1391923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12553879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 17:46:01 | 01.09.2022 19:12:55 | 1.4483 | 0 | 181 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.688 | 0 | 0.435 | 0 | 18.291 | 0 | 0 | 60.414
1391919 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6668398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 17:45:11 | 01.09.2022 19:20:00 | 1.5803 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.517 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | 0 | 0 | 35.103
1391887 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7044680 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 17:35:14 | 01.09.2022 18:06:00 | 0.5128 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 2.525
1391868 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11145939 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 17:23:33 | 01.09.2022 18:29:00 | 1.0908 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8.339 | 0 | 0 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 11.587
1391865 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7079500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 17:03:22 | 01.09.2022 17:55:00 | 0.8606 | 0 | 65 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.461 | 0 | 3.541 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 15.502
1391788 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6992188 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 16:55:09 | 01.09.2022 17:50:00 | 0.9142 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.163 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 7.003
1391775 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7125712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 16:48:55 | 01.09.2022 19:45:00 | 2.9347 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.838
1391773 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7074214 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 16:45:59 | 01.09.2022 17:30:00 | 0.7336 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.609 | 0 | 0 | 0 | 4.532 | 0 | 0 | 10.14
1391759 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 16:37:43 | 01.09.2022 18:17:00 | 1.6547 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.635 | 0 | 858.986 | 0 | 158.28 | 0 | 0 | 1042.901
1391747 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6746562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 16:30:27 | 01.09.2022 17:16:00 | 0.7592 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.787 | 0 | 0 | 0 | 4.047 | 0 | 0 | 15.834
1391738 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6755191 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 16:26:53 | 01.09.2022 17:08:00 | 0.6853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 5.173 | 0 | 0 | 5.264
1391832 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | LINE10478637 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 16:23:55 | 01.09.2022 18:07:00 | 1.7181 | 0 | 359 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.234 | 0 | 0.331 | 0 | 5.828 | 0 | 0 | 89.393
1391623 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6783786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 15:52:00 | 01.09.2022 17:22:00 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 256.496 | 0 | 3.308 | 0 | 0 | 260.707
1391772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6760203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 15:31:21 | 01.09.2022 18:52:00 | 3.3442 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.357 | 0 | 0 | 0 | 7.027 | 0 | 0 | 19.384
1391580 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6928888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 15:30:13 | 01.09.2022 17:02:00 | 1.5297 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.914 | 0 | 0 | 0 | 11.298 | 0 | 0 | 18.212
1391484 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 14:57:59 | 01.09.2022 15:34:29 | 0.6083 | 0 | 825 | 0 | 11 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 41.671 | 0 | 100.534 | 0 | 14.251 | 0 | 0 | 156.456
1391590 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 14:43:59 | 01.09.2022 16:18:38 | 1.5775 | 0 | 14 | 0 | 123 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.812 | 0 | 188.674 | 0 | 0 | 987.486
1391390 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO8660400 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 14:15:39 | 01.09.2022 15:21:00 | 1.0892 | 0 | 337 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.686 | 0 | 8.776 | 0 | 6.748 | 0 | 0 | 53.21
1391389 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO12173246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 14:15:03 | 01.09.2022 14:57:00 | 0.6992 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.043 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 5.788
1391385 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6714590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 14:12:46 | 01.09.2022 15:19:00 | 1.1039 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.577
1391366 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6755927 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 14:00:01 | 01.09.2022 15:06:00 | 1.0997 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 0 | 8.768 | 0 | 4.112 | 0 | 0 | 15.203
1391295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 13:31:30 | 01.09.2022 17:28:00 | 3.9417 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 78.789 | 0 | 0 | 0 | 9.324 | 0 | 0 | 88.113
1391294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071537 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 13:31:30 | 01.09.2022 17:22:00 | 3.8417 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.82 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0 | 0 | 97.206
1391293 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6925881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 13:31:26 | 01.09.2022 17:27:00 | 3.9261 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.807 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.764
1391288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7006076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 13:30:41 | 01.09.2022 17:30:00 | 3.9886 | 0 | 864 | 0 | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 537.242 | 0 | 0 | 0 | 207.247 | 0 | 0 | 744.49
1391287 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6654200 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 13:30:20 | 01.09.2022 16:58:00 | 3.4611 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 71.256 | 0 | 10.2 | 0 | 21.718 | 0 | 0 | 103.175
1391301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6815290 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 13:30:00 | 01.09.2022 17:08:00 | 3.6333 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.661 | 0 | 0 | 0 | 8.033 | 0 | 0 | 72.693
1391298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6815292 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 13:30:00 | 01.09.2022 17:17:00 | 3.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.682 | 0 | 0 | 0 | 11.895 | 0 | 0 | 17.577
1391268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6794351 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 13:22:13 | 01.09.2022 14:48:00 | 1.4297 | 0 | 149 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.595 | 0 | 0.379 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 19.991
1391234 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516156670 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 13:14:52 | 01.09.2022 16:09:00 | 2.9022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332
1391271 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6533834 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 13:06:48 | 01.09.2022 14:23:00 | 1.27 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.03 | 0 | 0 | 0 | 26.314 | 0 | 0 | 65.344
1391440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12332742 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 13:05:10 | 01.09.2022 18:26:00 | 5.3472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.344
1391205 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6877704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 13:04:12 | 01.09.2022 15:21:22 | 2.2861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 24.098 | 0 | 76.109 | 100.739
1391214 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6714305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2022 12:55:12 | 01.09.2022 13:27:00 | 0.53 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 65.347 | 0 | 0 | 0 | 12.662 | 0 | 0 | 78.008
1391375 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9244252 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 12:51:53 | 01.09.2022 14:17:53 | 1.4333 | 0 | 113 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 20.109 | 6.109 | 7.865 | 27.231 | 3.285 | 0 | 0 | 64.599
1391340 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8816309 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 12:39:03 | 01.09.2022 13:53:00 | 1.2325 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.509
1391140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6891108 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 12:32:24 | 01.09.2022 16:57:27 | 4.4175 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.498 | 0 | 0 | 0 | 36.639 | 0 | 0 | 72.137
1391343 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6534309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 12:30:30 | 01.09.2022 14:00:50 | 1.5056 | 0 | 179 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.058 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 32.08
1391349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6653784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 12:23:45 | 01.09.2022 13:52:00 | 1.4708 | 0 | 686 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 205.181 | 0 | 0 | 0 | 106.463 | 0 | 0 | 311.644
1391087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6595250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2022 12:03:17 | 01.09.2022 14:29:00 | 2.4286 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55.564 | 0 | 0 | 0 | 145.721 | 0 | 0 | 201.285
1391315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7222592 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 12:00:49 | 01.09.2022 13:57:00 | 1.9364 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.241 | 0 | 59.62 | 0 | 0 | 0 | 624.861
1391036 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6897927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 11:30:08 | 01.09.2022 12:30:00 | 0.9978 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333
1390978 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 11:03:03 | 01.09.2022 12:00:35 | 0.9589 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 0 | 435.563 | 0 | 41.56 | 0 | 0 | 490.093
1390974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517321435 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 11:01:35 | 01.09.2022 15:38:00 | 4.6069 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.255 | 0 | 0 | 0 | 8.569 | 0 | 0 | 40.824
1390964 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535232537 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 10:58:44 | 01.09.2022 14:41:00 | 3.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 2.308
1390957 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6740920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 10:56:38 | 01.09.2022 14:24:00 | 3.4561 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.931
1390867 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8040034 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 10:30:56 | 01.09.2022 12:08:00 | 1.6178 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.029 | 0 | 35.361 | 0 | 0 | 0 | 97.39
1390866 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 10:30:53 | 01.09.2022 12:01:00 | 1.5019 | 0 | 574 | 0 | 73 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 251.507 | 0 | 264.942 | 0 | 264.811 | 0 | 65.83 | 847.09
1390864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 10:30:05 | 01.09.2022 11:49:43 | 1.3272 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.277 | 0 | 3.496 | 0 | 16.534 | 0 | 0 | 23.307
1390768 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11598315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 10:01:40 | 01.09.2022 12:27:00 | 2.4222 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.101 | 0 | 4.015 | 0 | 4.599 | 0 | 0 | 37.715
1390766 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8672185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 10:00:13 | 01.09.2022 11:50:00 | 1.8297 | 0 | 339 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 127.704 | 0 | 0 | 0 | 71.044 | 0 | 31.065 | 229.812
1390765 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6626948 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 10:00:13 | 01.09.2022 11:17:26 | 1.2869 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.517
1390764 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6732502 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 10:00:00 | 01.09.2022 11:00:00 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.498
1390770 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6954619 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 10:00:00 | 01.09.2022 16:22:00 | 6.3667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.461 | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 0 | 58.614
1390861 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 10:00:00 | 01.09.2022 17:55:59 | 7.9331 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.614 | 0 | 8.237 | 0 | 0 | 0 | 45.85
1390738 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516239128 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 09:52:09 | 01.09.2022 10:36:00 | 0.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016
1390717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6632123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.09.2022 09:46:38 | 01.09.2022 18:27:19 | 8.6781 | 0 | 17 | 0 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.594 | 0 | 2645.427 | 0 | 1357.868 | 0 | 0 | 4011.888
1390715 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516995663 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 09:46:12 | 01.09.2022 11:17:08 | 1.5156 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.492
1390684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6567080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:33:31 | 01.09.2022 18:30:00 | 8.9414 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.922 | 0 | 0.097 | 0 | 133.19 | 0 | 0 | 188.209
1390675 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 09:31:57 | 01.09.2022 10:46:00 | 1.2342 | 0 | 31 | 0 | 57 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.656 | 0 | 658.327 | 0 | 109.481 | 0 | 0 | 777.463
1390672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:31:27 | 01.09.2022 14:38:27 | 5.1167 | 0 | 76 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.063 | 0 | 1349.931 | 0 | 1210.366 | 0 | 0 | 2611.359
1390670 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6543445 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:30:50 | 01.09.2022 14:36:56 | 5.1017 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.674
1390669 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:30:47 | 01.09.2022 17:37:00 | 8.1036 | 0 | 121 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 158.107 | 0 | 1804.982 | 0 | 82.893 | 0 | 0 | 2045.982
1390668 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6604056 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:30:47 | 01.09.2022 17:32:00 | 8.0203 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.644 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 37.07
1390661 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR12808680 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:30:10 | 01.09.2022 17:22:00 | 7.8639 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 139.289 | 0 | 0 | 0 | 82.551 | 0 | 0 | 221.84
1390660 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6604059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:30:10 | 01.09.2022 17:30:00 | 7.9972 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.21 | 0 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | 0 | 63.871
1390659 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6603001 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:30:08 | 01.09.2022 10:31:00 | 1.0144 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.013 | 0 | 0 | 0 | 3.893 | 0 | 0 | 27.905
1390686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6567067 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:30:00 | 01.09.2022 17:30:00 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.531 | 0 | 0 | 0 | 92.007 | 0 | 0 | 175.538
1390666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6571503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2022 09:29:58 | 01.09.2022 10:36:00 | 1.1006 | 0 | 148 | 0 | 530 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.807 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 1332.123
1391104 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR12307164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 09:18:00 | 01.09.2022 10:27:00 | 1.15 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.518 | 0 | 0 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 18.732
1390475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR12881232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:04:54 | 01.09.2022 18:04:00 | 8.985 | 0 | 166 | 0 | 5 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 191.442 | 0 | 5.7 | 0 | 2825.746 | 0 | 5739.076 | 8761.964
1390497 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6850803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:03:30 | 01.09.2022 15:06:00 | 6.0417 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 185.997 | 0 | 0 | 0 | 11.029 | 0 | 0 | 197.026
1390482 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7106224 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:01:01 | 01.09.2022 11:57:00 | 2.9331 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 141.899 | 0 | 0 | 0 | 37.738 | 0 | 0 | 179.637
1390481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7122948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:58 | 01.09.2022 12:30:00 | 3.4839 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 318.109 | 0 | 0 | 0 | 342.569 | 0 | 0 | 660.678
1390479 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6866077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:52 | 01.09.2022 11:50:00 | 2.8189 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.036 | 0 | 11.143 | 0 | 27.275 | 0 | 0 | 94.454
1390480 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6916600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:46 | 01.09.2022 12:20:00 | 3.3206 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 81.365 | 0 | 0 | 0 | 31.455 | 0 | 0 | 112.82
1390476 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6973732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:37 | 01.09.2022 16:57:14 | 7.9436 | 0 | 166 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 167.231 | 0 | 8.061 | 0 | 20.549 | 0 | 0 | 195.84
1390473 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:26 | 01.09.2022 16:57:00 | 7.9428 | 0 | 645 | 0 | 16 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 496.547 | 0 | 86.356 | 0 | 130.86 | 0 | 0 | 713.763
1390474 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6806186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:24 | 01.09.2022 09:08:31 | 0.1353 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 5.422 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 6.446
1390474 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6549161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:24 | 01.09.2022 09:11:59 | 0.1931 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 4.065 | 0 | 0 | 16.375
1390474 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6806187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:24 | 01.09.2022 17:11:30 | 8.185 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 75.737 | 0 | 0 | 0 | 338.741 | 0 | 0 | 414.478
1390472 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6543689 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:08 | 01.09.2022 16:56:57 | 7.9469 | 0 | 306 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 273.897 | 0 | 1.293 | 0 | 42.522 | 0 | 0 | 317.712
1390471 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6780469 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:07 | 01.09.2022 10:56:53 | 1.9461 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.294 | 0 | 0 | 0 | 5.128 | 0 | 0 | 30.422
1390469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7127945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:04 | 01.09.2022 12:49:56 | 3.8311 | 0 | 259 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 125.244 | 0 | 0.176 | 0 | 885.497 | 0 | 51.676 | 1062.593
1390470 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO11578518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:03 | 01.09.2022 16:56:00 | 7.9325 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 453.777 | 0 | 0 | 0 | 153.705 | 0 | 0 | 607.482
1390483 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6615922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 09:00:00 | 01.09.2022 14:51:00 | 5.85 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 208.337 | 0 | 8.897 | 0 | 73.846 | 0 | 0 | 291.08
1390844 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11214940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2022 08:59:30 | 01.09.2022 11:09:05 | 2.1597 | 0 | 1469 | 0 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 318.933 | 0 | 4.538 | 0 | 84.744 | 0 | 0 | 408.215
1390460 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7097040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 08:54:24 | 01.09.2022 09:58:00 | 1.06 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037
1390582 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8688428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 08:45:00 | 01.09.2022 12:59:00 | 4.2333 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 330.968 | 0 | 0 | 0 | 86.31 | 0 | 0 | 417.278
1390458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6791046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 08:44:33 | 01.09.2022 09:53:00 | 1.1408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 47.042 | 0 | 8.385 | 55.706
1390418 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6759159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 08:41:19 | 01.09.2022 11:03:00 | 2.3614 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.352 | 0 | 2.586 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 17.687
1390385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6927402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 08:30:44 | 01.09.2022 12:32:00 | 4.0211 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 156.649 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 158.122
1390384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6617535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 08:30:24 | 01.09.2022 12:24:00 | 3.8933 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 81.628 | 0 | 0 | 150.828
1390351 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12860912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 08:19:00 | 01.09.2022 09:13:00 | 0.9 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6.642 | 0 | 1.688 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 9.52
1390353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 08:17:23 | 01.09.2022 08:49:00 | 0.5269 | 0 | 1387 | 0 | 51 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 72.015 | 0 | 126.955 | 0 | 45.299 | 0 | 36.804 | 281.073
1390310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6866317 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 08:07:33 | 01.09.2022 09:00:00 | 0.8742 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.394 | 0 | 0 | 0 | 5.516 | 0 | 0 | 14.91
1390278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10597863 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 07:51:37 | 01.09.2022 09:24:00 | 1.5397 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.398 | 0 | 12.873 | 0 | 0 | 0 | 43.272
1390459 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7401210 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 07:51:28 | 01.09.2022 09:47:55 | 1.9408 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.704 | 0 | 4.747 | 0 | 17.393 | 0 | 0 | 33.844
1390273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6653784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.09.2022 07:49:07 | 01.09.2022 11:38:00 | 3.8147 | 0 | 686 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 503.423 | 0 | 0 | 0 | 254.351 | 0 | 0 | 757.774
1391027 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9282587 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 07:40:15 | 01.09.2022 10:00:00 | 2.3292 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.978 | 0 | 13.963 | 0 | 6.658 | 0 | 0 | 26.6
1390235 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Dağıtım Transformatörü | ISO11190664 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 07:29:26 | 01.09.2022 09:30:00 | 2.0094 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.189 | 0 | 0.335 | 0 | 24.217 | 0 | 0 | 39.741
1390230 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 07:03:40 | 01.09.2022 09:26:00 | 2.3722 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.629 | 0 | 87.341 | 0 | 0 | 365.97
1390194 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12903585 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 06:52:49 | 01.09.2022 07:25:52 | 0.5508 | 0 | 105 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.361 | 0 | 2.891 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 9.682
1390392 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6979078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 06:44:33 | 01.09.2022 08:03:00 | 1.3075 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.836
1390109 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO8818610 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 05:06:52 | 01.09.2022 07:50:00 | 2.7189 | 0 | 551 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 140.001 | 0 | 3.73 | 0 | 9.958 | 0 | 0 | 153.688
1390116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7073138 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 04:58:53 | 01.09.2022 05:48:00 | 0.8186 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10.747 | 0 | 0 | 0 | 8.759 | 0 | 0 | 19.506
1390078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6934992 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 03:39:23 | 01.09.2022 04:57:00 | 1.2936 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.075 | 0 | 0 | 0 | 8.252 | 0 | 0 | 35.328
1389920 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7153800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 01:54:36 | 01.09.2022 02:24:12 | 0.4933 | 0 | 7929 | 0 | 44 | 0 | 479 | 0 | 4 | 0 | 389.465 | 0 | 12.676 | 0 | 174.101 | 0 | 477.394 | 1053.635
1389920 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6669336 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.09.2022 01:54:36 | 01.09.2022 04:02:11 | 2.1264 | 0 | 965 | 0 | 2 | 0 | 164 | 0 | 3 | 0 | 238.585 | 0 | 0.2 | 0 | 388.757 | 0 | 235.672 | 863.213
1389833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6855677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.09.2022 00:30:23 | 01.09.2022 04:47:34 | 4.2864 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 183.18 | 0 | 0 | 0 | 798.215 | 0 | 0 | 981.394