## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-35
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | TEMMUZ
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
1312995 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 23:24:19 | 31.07.2022 23:26:10 | 0.0308 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 2.098 | 0.048 | 0 | 0.123 | 2.552
1312984 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 23:02:46 | 31.07.2022 23:18:00 | 0.2539 | 0 | 46 | 349 | 141 | 38 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.269 | 3118.885 | 515.704 | 256.982 | 4.681 | 291.107 | 0 | 4187.627
1312970 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR12195749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 22:40:49 | 31.07.2022 23:13:44 | 0.5486 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 24.333 | 0 | 0 | 0 | 16.772 | 0 | 0 | 41.104
1312966 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9329060 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 22:37:13 | 31.07.2022 23:28:03 | 0.8472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.917 | 0 | 55.839 | 0 | 0 | 0 | 112.756
1312952 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 22:16:44 | 31.07.2022 22:34:00 | 0.2878 | 0 | 46 | 349 | 141 | 38 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 3551.552 | 606.472 | 314.404 | 5.995 | 333.137 | 0 | 4811.912
1312957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12494203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 22:14:44 | 31.07.2022 23:04:50 | 0.835 | 0 | 32 | 30 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.284 | 3150.923 | 0 | 98.377 | 4.631 | 0 | 0 | 3262.215
1313093 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7282102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:59:52 | 01.08.2022 00:20:00 | 2.3356 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 364.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.067
1313038 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7039795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:59:19 | 01.08.2022 00:21:00 | 2.3614 | 0 | 96 | 31 | 2 | 14 | 17 | 1 | 1 | 0 | 50.286 | 2870.332 | 7.401 | 937.923 | 7.919 | 13.994 | 0 | 3887.855
1312914 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7559351 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:37:23 | 31.07.2022 22:41:00 | 1.0603 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.594
1312909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:29:59 | 31.07.2022 21:31:10 | 0.0197 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 0.771 | 2.759 | 0 | 0.022 | 0 | 20.892
1312909 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE10877537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:29:59 | 31.07.2022 21:41:38 | 0.1942 | 0 | 191 | 42 | 3 | 44 | 22 | 3 | 0 | 0 | 6.269 | 237.137 | 6.687 | 385.227 | 10.397 | 2.88 | 0 | 648.596
1312906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:28:50 | 31.07.2022 21:29:50 | 0.0167 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.654 | 0.652 | 2.331 | 0 | 0.019 | 0 | 17.655
1312905 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:28:49 | 31.07.2022 21:29:50 | 0.0169 | 0 | 191 | 42 | 3 | 44 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.561 | 20.694 | 0.584 | 33.617 | 0.909 | 0.251 | 0 | 56.615
1312903 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515805542 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:24:47 | 31.07.2022 22:02:00 | 0.6203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
1312887 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:13:30 | 31.07.2022 21:45:00 | 0.525 | 0 | 157 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.549 | 0 | 2.113 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 21.337
1312886 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:10:29 | 31.07.2022 21:21:08 | 0.1775 | 0 | 1787 | 3 | 18 | 5 | 422 | 0 | 1 | 0 | 74.292 | 4.061 | 8.053 | 18.301 | 37.298 | 0 | 0.021 | 142.026
1312886 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | BR11444255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:10:29 | 31.07.2022 21:45:32 | 0.5842 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.257 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 32.267
1312881 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:04:09 | 31.07.2022 21:05:02 | 0.0147 | 0 | 16 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.394 | 0.431 | 0.433 | 0.332 | 0 | 0 | 7.59
1312866 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212047 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:55:03 | 31.07.2022 21:49:00 | 0.8992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186
1312844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6949075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:44:23 | 31.07.2022 21:32:00 | 0.7936 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 6.599 | 0 | 3.686 | 0 | 0 | 14.67
1312827 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR9188166 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:37:46 | 31.07.2022 21:37:00 | 0.9872 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.183 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 71.941
1312812 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6579465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:29:04 | 31.07.2022 21:11:00 | 0.6989 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 2.165
1312817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR11796766 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:27:00 | 31.07.2022 21:08:59 | 0.6997 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.107 | 0 | 0 | 0 | 4.671 | 0 | 0 | 18.778
1312788 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7106637 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:08:51 | 31.07.2022 21:44:00 | 1.5858 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.112
1312786 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6892261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:05:27 | 31.07.2022 20:49:00 | 0.7258 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.088 | 0 | 0.058 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 5.312
1312751 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:52:17 | 31.07.2022 19:53:00 | 0.0119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.309
1312742 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:50:57 | 31.07.2022 21:50:32 | 1.9931 | 0 | 4 | 381 | 5 | 29 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3.295 | 19126.89 | 151.736 | 1466.787 | 0 | 46.468 | 0 | 20795.175
1312821 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:50:53 | 31.07.2022 20:25:00 | 0.5686 | 0 | 197 | 1 | 24 | 4 | 117 | 3 | 2 | 0 | 22.351 | 0 | 21.233 | 5.141 | 18.688 | 10.668 | 3.381 | 81.461
1312915 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6870256 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:43:32 | 31.07.2022 21:35:00 | 1.8578 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.797
1312714 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6832518 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:43:09 | 31.07.2022 20:15:00 | 0.5308 | 0 | 296 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20.703 | 0 | 0.072 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 22.022
1312711 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6547883 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:42:00 | 31.07.2022 21:22:00 | 1.6667 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.636 | 0 | 2.253 | 0 | 5.513 | 0 | 0 | 51.401
1312761 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7093462 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:39:20 | 31.07.2022 20:55:00 | 1.2611 | 0 | 205 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.325 | 0 | 0.803 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 42.285
1312717 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8467411 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:36:49 | 31.07.2022 21:07:00 | 1.5031 | 0 | 203 | 2 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 52.337 | 11.949 | 0 | 0 | 8.42 | 0 | 17.427 | 90.132
1312725 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:27:34 | 31.07.2022 23:26:19 | 3.9792 | 0 | 198 | 187 | 9 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 143.027 | 29568.468 | 26.81 | 3815.085 | 58.561 | 0 | 0 | 33611.951
1312668 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6794122 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:27:09 | 31.07.2022 20:33:00 | 1.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.407 | 0 | 0 | 63.407
1312617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439481 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:19:41 | 31.07.2022 20:23:00 | 1.0553 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464
1312570 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:16:14 | 31.07.2022 19:52:00 | 0.5961 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.359 | 0 | 0 | 0 | 7.692 | 0 | 0 | 23.052
1312555 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:12:55 | 31.07.2022 21:00:53 | 1.7994 | 1 | 121 | 8 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8.46 | 81.881 | 265.361 | 21.985 | 0 | 27.638 | 0 | 0 | 405.324
1312528 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7596838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:04:27 | 31.07.2022 20:28:00 | 1.3925 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.339
1312527 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6544189 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:03:41 | 31.07.2022 20:32:00 | 1.4719 | 1 | 109 | 13 | 101 | 12 | 56 | 0 | 0 | 0.257 | 37.35 | 234.693 | 124.09 | 1.553 | 6.345 | 0 | 0 | 404.286
1312508 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:48:38 | 31.07.2022 20:49:00 | 2.0061 | 0 | 2 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.109 | 8088.962 | 0 | 1182.192 | 0 | 0 | 0 | 9303.264
1312622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:44:08 | 31.07.2022 19:50:00 | 1.0978 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 823.329 | 0 | 28.24 | 0 | 5.917 | 0 | 857.486
1312716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:30:26 | 31.07.2022 19:47:00 | 1.2761 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.207 | 0 | 11.918 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 36.624
1312458 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:30:00 | 31.07.2022 19:25:00 | 0.9167 | 0 | 4 | 54 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.852 | 0 | 35.061 | 0 | 0 | 0 | 1242.913
1312455 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:27:36 | 31.07.2022 18:29:32 | 0.0322 | 1 | 728 | 6 | 18 | 15 | 82 | 0 | 0 | 0.145 | 4.744 | 1.61 | 0.848 | 3.082 | 0.779 | 0 | 0 | 11.207
1312415 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:26:43 | 31.07.2022 18:28:38 | 0.0319 | 0 | 38 | 47 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.669 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 44.299
1312447 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR12307019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:25:54 | 31.07.2022 20:14:00 | 1.8017 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 7.712 | 0 | 0 | 22.842
1312442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515657467 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:23:59 | 31.07.2022 19:12:00 | 0.8003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
1312416 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7016101 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:17:14 | 31.07.2022 19:03:00 | 0.7628 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 13.202 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 15.652
1312412 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:15:55 | 31.07.2022 18:17:09 | 0.0206 | 0 | 1 | 73 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.163 | 0 | 6.017 | 0 | 0 | 0 | 44.18
1312407 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6665270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:13:37 | 31.07.2022 19:10:00 | 0.9397 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.366 | 0 | 0 | 0 | 6.068 | 0 | 0 | 30.434
1312398 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11095903 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:11:38 | 31.07.2022 18:47:00 | 0.5894 | 0 | 65 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.648 | 0 | 0.28 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 9.398
1312315 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6920419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:38:49 | 31.07.2022 19:16:00 | 1.6197 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.597 | 5.709 | 145.29 | 0 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 165.826
1312300 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:34:13 | 31.07.2022 18:02:38 | 0.4736 | 0 | 121 | 0 | 0 | 3 | 38 | 2 | 2 | 0 | 11.766 | 0 | 0 | 23.457 | 16.68 | 12.264 | 10.79 | 74.958
1312299 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:33:28 | 31.07.2022 17:34:37 | 0.0192 | 4 | 800 | 46 | 73 | 9 | 90 | 4 | 0 | 0.09 | 3.827 | 13.151 | 5.552 | 6.99 | 1.508 | 0.126 | 0 | 31.244
1312297 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7141312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:31:59 | 31.07.2022 19:05:00 | 1.5503 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.071 | 0 | 90.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.181
1312277 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11147804 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:21:52 | 31.07.2022 21:38:00 | 4.2689 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 90.406 | 0 | 23.946 | 0 | 68.579 | 0 | 0 | 182.93
1312399 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6958879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:11:46 | 31.07.2022 18:14:59 | 1.0536 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.978 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 9.793
1312232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:10:24 | 31.07.2022 17:11:39 | 0.0208 | 0 | 156 | 26 | 0 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 26.292 | 0 | 4.639 | 0.452 | 0 | 0 | 31.967
1312223 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:06:58 | 31.07.2022 17:15:02 | 0.1344 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0.155 | 0.343 | 0.05 | 0 | 0 | 1.359
1312217 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:05:25 | 31.07.2022 17:07:00 | 0.0264 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.671 | 0 | 4.704 | 0 | 0 | 0 | 9.375
1312183 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:49:28 | 31.07.2022 16:52:00 | 0.0422 | 0 | 10 | 218 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.707 | 0 | 9.551 | 0 | 0 | 0 | 448.259
1312169 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:47:17 | 31.07.2022 17:01:35 | 0.2383 | 1 | 121 | 8 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1.007 | 9.657 | 40.783 | 2.895 | 0 | 3.269 | 0 | 0 | 57.611
1312132 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6914962 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 16:30:00 | 31.07.2022 17:48:00 | 1.3 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.052 | 0 | 0 | 0 | 14.698 | 0 | 0 | 42.75
1312119 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7044141 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:21:57 | 31.07.2022 17:07:49 | 0.7644 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.214 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 36.361
1312069 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:11:49 | 31.07.2022 17:31:00 | 1.3197 | 2 | 325 | 9 | 6 | 5 | 48 | 0 | 0 | 7.693 | 85.686 | 87.214 | 20.295 | 69.344 | 29.162 | 0 | 0 | 299.395
1312118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9756957 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:10:08 | 31.07.2022 17:32:51 | 1.3786 | 0 | 78 | 1 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.044 | 0 | 0.016 | 0 | 6.848 | 0 | 0 | 23.908
1312062 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:09:14 | 31.07.2022 16:12:00 | 0.0461 | 0 | 987 | 4 | 61 | 2 | 261 | 1 | 5 | 0 | 12.217 | 3.527 | 5.457 | 0.081 | 9.336 | 1.175 | 0.127 | 31.919
1312055 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6678376 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:04:44 | 31.07.2022 16:46:00 | 0.6878 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 11.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.091
1312044 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:58:19 | 31.07.2022 18:17:23 | 2.3178 | 0 | 190 | 15 | 2 | 4 | 47 | 11 | 0 | 0 | 73.637 | 1637.399 | 0.843 | 364.518 | 28 | 76.076 | 0 | 2180.474
1312039 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6851457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:56:46 | 31.07.2022 17:08:07 | 1.1892 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | 0 | 7.725
1312023 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:50:58 | 31.07.2022 15:52:19 | 0.0225 | 3 | 1067 | 8 | 15 | 3 | 289 | 4 | 0 | 0.018 | 5.48 | 2.644 | 0.956 | 0.788 | 2.805 | 1.52 | 0 | 14.211
1311967 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:26:00 | 31.07.2022 15:28:21 | 0.0392 | 0 | 2523 | 0 | 4 | 6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 13.825 | 0 | 0.05 | 2.005 | 3.251 | 0 | 0 | 19.131
1311966 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:25:59 | 31.07.2022 15:28:21 | 0.0394 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7.109 | 0 | 0 | 0.254 | 1.11 | 0 | 0 | 8.474
1311946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11477329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:10:32 | 31.07.2022 15:56:00 | 0.7578 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4.286 | 0 | 0 | 0 | 41.241 | 0 | 0 | 45.527
1312235 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10597753 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:04:15 | 31.07.2022 17:27:00 | 2.3792 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.494 | 0 | 63.051 | 0 | 0 | 0 | 301.544
1311936 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6826644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:03:21 | 31.07.2022 15:04:21 | 0.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.804 | 0.509 | 0.245 | 1.599
1311932 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7118265 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 15:02:07 | 31.07.2022 19:31:00 | 4.4814 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 166.71 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 171.88
1311930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787966 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 15:01:37 | 31.07.2022 16:55:00 | 1.8897 | 0 | 292 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81.578 | 0 | 0.102 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 88.47
1311929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10716666 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 15:01:10 | 31.07.2022 16:56:00 | 1.9139 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.066 | 0 | 46.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.209
1311928 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO12109935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 15:00:51 | 31.07.2022 16:56:00 | 1.9192 | 0 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1275.532 | 0 | 49.317 | 0 | 0.358 | 0 | 1325.207
1311925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6665270 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:58:32 | 31.07.2022 17:30:00 | 2.5244 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.676 | 0 | 0 | 0 | 16.726 | 0 | 0 | 76.402
1311897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882624 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:44:06 | 31.07.2022 15:20:14 | 0.6022 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 4.774 | 0 | 0 | 12.034
1311878 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:29:27 | 31.07.2022 15:07:25 | 0.6328 | 0 | 1084 | 76 | 5 | 13 | 188 | 2 | 3 | 0 | 182.322 | 3002.692 | 4.247 | 185.215 | 62.853 | 34.229 | 6.173 | 3477.731
1311864 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11385410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:24:21 | 31.07.2022 15:07:08 | 0.7131 | 0 | 654 | 139 | 26 | 33 | 116 | 4 | 6 | 0 | 88.328 | 3122.802 | 404.946 | 1150.662 | 19.923 | 0 | 0.042 | 4786.704
1311860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR8949800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:18:32 | 31.07.2022 17:21:00 | 3.0411 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.029 | 0 | 0 | 0 | 6.241 | 0 | 0 | 77.271
1311856 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6613103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 14:17:21 | 31.07.2022 15:42:00 | 1.4108 | 0 | 696 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 155.962 | 0 | 0 | 0 | 4.766 | 0 | 0 | 160.727
1311803 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6756549 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 14:02:14 | 31.07.2022 15:47:00 | 1.7461 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 4.859
1311790 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597416 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 14:00:10 | 31.07.2022 17:01:00 | 3.0139 | 0 | 198 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.329 | 0 | 25.227 | 0 | 10.467 | 0 | 0 | 83.024
1311799 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:58:27 | 31.07.2022 15:37:00 | 1.6425 | 2 | 1304 | 14 | 30 | 10 | 224 | 0 | 0 | 8.971 | 331.565 | 305.571 | 53.207 | 181.642 | 148.309 | 0 | 0 | 1029.264
1311781 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:58:00 | 31.07.2022 13:59:55 | 0.0319 | 2 | 1704 | 14 | 6 | 13 | 230 | 1 | 0 | 0.136 | 7.591 | 8.636 | 0.093 | 1.407 | 3.606 | 0.126 | 0 | 21.597
1311900 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7153352 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:21:39 | 31.07.2022 18:36:00 | 5.2392 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.524 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 14.1
1311653 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:13:32 | 31.07.2022 13:47:31 | 0.5664 | 0 | 855 | 43 | 1 | 8 | 120 | 2 | 5 | 0 | 104.351 | 276.79 | 8.337 | 44.596 | 9.645 | 25.898 | 2.365 | 471.981
1311653 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:13:32 | 31.07.2022 15:26:03 | 2.2086 | 0 | 1 | 59 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1884.804 | 123.832 | 16.31 | 0 | 1.514 | 0 | 2026.459
1311644 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:08:35 | 31.07.2022 13:09:40 | 0.0181 | 0 | 29 | 28 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 24.064 | 0.245 | 3.169 | 0.081 | 0 | 0 | 28.088
1311636 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11645954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 13:02:40 | 31.07.2022 14:59:00 | 1.9389 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.373 | 0 | 7.016 | 0 | 2.548 | 0 | 0 | 20.937
1311633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 13:01:43 | 31.07.2022 15:05:00 | 2.0547 | 7 | 674 | 2 | 5 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 435.436 | 0 | 8.249 | 158.012 | 103.251 | 0 | 0 | 704.948
1311632 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12507066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 13:00:50 | 31.07.2022 16:56:40 | 3.9306 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 151 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.372 | 1411.328 | 987.9 | 743.982 | 3156.582
1311630 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12507078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 13:00:02 | 31.07.2022 16:56:35 | 3.9425 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.593 | 531.846 | 0 | 669.817 | 1308.256
1311629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12516405 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:59:14 | 31.07.2022 13:32:06 | 0.5478 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.041 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 5.042
1311625 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:56:33 | 31.07.2022 12:59:06 | 0.0425 | 0 | 464 | 7 | 10 | 5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 3.274 | 10.98 | 0.119 | 8.083 | 0.624 | 7.674 | 0 | 30.753
1311610 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6896142 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:50:36 | 31.07.2022 13:32:00 | 0.69 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.487 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 18.866
1311606 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517179752 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:47:49 | 31.07.2022 14:56:00 | 2.1364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
1311593 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:39:09 | 31.07.2022 14:31:00 | 1.8642 | 0 | 15 | 63 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.624
1311579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6595269 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 12:30:54 | 31.07.2022 17:12:00 | 4.685 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 0 | 71.691 | 0 | 111.908 | 0 | 0 | 243.469
1311568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6632268 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:19:08 | 31.07.2022 14:31:00 | 2.1978 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.084 | 0 | 0 | 0 | 13.728 | 0 | 0 | 49.812
1311549 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:14:48 | 31.07.2022 12:32:58 | 0.3028 | 0 | 344 | 0 | 0 | 1 | 94 | 2 | 0 | 0 | 28.867 | 0 | 0 | 5.055 | 17.263 | 1.413 | 0 | 52.598
1311540 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:11:24 | 31.07.2022 12:12:17 | 0.0147 | 2 | 48 | 48 | 15 | 11 | 38 | 5 | 0 | 0.007 | 0.195 | 23.336 | 1.417 | 1.556 | 0.72 | 3.342 | 0 | 30.572
1311537 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6623364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:08:26 | 31.07.2022 13:49:00 | 1.6761 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.646 | 0 | 0 | 0 | 24.559 | 0 | 0 | 52.205
1311530 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515928188 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:06:58 | 31.07.2022 14:14:00 | 2.1172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669
1311658 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8628147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:02:51 | 31.07.2022 13:00:00 | 0.9525 | 0 | 634 | 0 | 1 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 100.345 | 0 | 3.766 | 4.584 | 35.901 | 0 | 0 | 144.595
1311448 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 11:15:24 | 31.07.2022 11:55:41 | 0.6714 | 0 | 4 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.089 | 0 | 106.233 | 0 | 0 | 0 | 857.322
1311416 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6820530 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 11:00:00 | 31.07.2022 12:30:00 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.888 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.123
1311395 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515953040 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:51:54 | 31.07.2022 11:53:00 | 1.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
1311409 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6894213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:51:24 | 31.07.2022 12:47:00 | 1.9267 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 497 | 1 | 1 | 0 | 5.098 | 0 | 0 | 0 | 159.733 | 2.457 | 0.23 | 167.518
1311392 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:50:26 | 31.07.2022 10:52:50 | 0.04 | 0 | 7 | 59 | 1 | 11 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0.001 | 46.367 | 0 | 5.515 | 0.004 | 43.487 | 0 | 95.375
1311377 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:42:20 | 31.07.2022 10:44:49 | 0.0414 | 0 | 453 | 109 | 23 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3.812 | 138.319 | 2.068 | 3.232 | 1.285 | 0 | 0 | 148.717
1311359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866279 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:34:01 | 31.07.2022 11:48:00 | 1.2331 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.599 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 33.524 | 0 | 37.28
1311342 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7140455 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:20:57 | 31.07.2022 11:30:00 | 1.1508 | 0 | 29 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8.792 | 0 | 25.632 | 0 | 7.737 | 0 | 0 | 42.161
1311333 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:18:12 | 31.07.2022 10:18:54 | 0.0117 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.468 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 4.557
1311313 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11224366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:08:17 | 31.07.2022 12:48:00 | 2.6619 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 0 | 109.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.401
1311304 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6804712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:01:27 | 31.07.2022 11:59:00 | 1.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.179 | 0 | 226.896 | 0 | 271.075
1311300 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7099976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:00:41 | 31.07.2022 14:59:58 | 4.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.811 | 0 | 1.783 | 0 | 177.594
1311299 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6912616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:00:13 | 31.07.2022 11:51:00 | 1.8464 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.228 | 0 | 6.592 | 0 | 5.434 | 0 | 0 | 74.254
1311297 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7006705 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:00:11 | 31.07.2022 12:49:59 | 2.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.084 | 0 | 0 | 16.084
1311298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6609655 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:00:10 | 31.07.2022 16:56:00 | 6.9306 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.786 | 0 | 1.037 | 0 | 49.567 | 0 | 0 | 96.39
1311295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6541815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:00:00 | 31.07.2022 11:57:00 | 1.95 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.51 | 0 | 58.451 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | 125.803
1311294 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6697579 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:00:00 | 31.07.2022 15:00:12 | 5.0033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.181 | 0 | 145.312 | 0 | 157.493
1311305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7452715 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:59:56 | 31.07.2022 11:54:00 | 1.9011 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.849 | 0 | 99.651 | 0 | 0 | 0 | 313.501
1311287 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10989020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:56:49 | 31.07.2022 10:28:00 | 0.5197 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.76 | 0 | 3.819 | 0 | 0 | 0 | 101.578
1311288 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:56:38 | 31.07.2022 10:49:00 | 0.8728 | 0 | 282 | 29 | 3 | 1 | 39 | 1 | 2 | 0 | 57.845 | 759.33 | 2.619 | 21.333 | 8.591 | 23.613 | 5.418 | 878.75
1311290 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6975544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:47:00 | 31.07.2022 10:29:00 | 0.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.798
1311322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020882 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:44:22 | 31.07.2022 12:40:00 | 2.9272 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.075 | 0 | 1.697 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 14.429
1311468 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9418771 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:43:32 | 31.07.2022 11:34:00 | 1.8411 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 63.223 | 0 | 16.35 | 0 | 0 | 80.972
1311235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6656331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:43:16 | 31.07.2022 12:30:00 | 2.7789 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.615 | 0 | 0 | 0 | 21.026 | 0 | 0 | 52.642
1311210 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:40:04 | 31.07.2022 10:08:18 | 0.4706 | 2 | 533 | 52 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 3.512 | 28.679 | 2609.341 | 0 | 188.929 | 6.754 | 0 | 0 | 2837.216
1311191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:36:22 | 31.07.2022 10:00:00 | 0.3939 | 0 | 422 | 7 | 65 | 0 | 141 | 1 | 5 | 0 | 37.907 | 17.795 | 38.339 | 0 | 30.905 | 0 | 0.74 | 125.686
1311164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6923992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:31:44 | 31.07.2022 10:37:00 | 1.0878 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3.524 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 0 | 8.713 | 14.245
1311160 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:31:06 | 31.07.2022 09:32:00 | 0.015 | 2 | 48 | 48 | 15 | 11 | 38 | 5 | 0 | 0.006 | 0.173 | 22.779 | 1.3 | 1.524 | 0.634 | 4.034 | 0 | 30.45
1311158 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6668006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:30:11 | 31.07.2022 12:26:00 | 2.9303 | 0 | 64 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.075 | 0 | 37.105 | 0 | 9.239 | 0 | 0 | 98.419
1311167 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:30:00 | 31.07.2022 11:28:54 | 1.9817 | 0 | 212 | 6 | 2 | 38 | 252 | 6 | 0 | 0 | 37.115 | 213.821 | 45.031 | 748.866 | 195.04 | 302.603 | 0 | 1542.476
1311148 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:26:31 | 31.07.2022 09:29:30 | 0.0497 | 0 | 1945 | 1 | 2 | 12 | 584 | 3 | 8 | 0 | 12.582 | 1.598 | 0.232 | 23.01 | 10.945 | 1.568 | 0.303 | 50.237
1311142 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:25:04 | 31.07.2022 09:42:00 | 0.2822 | 1 | 485 | 13 | 50 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0.199 | 30.244 | 123.336 | 34.092 | 190.283 | 9.325 | 0 | 0 | 387.479
1311103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:16:35 | 31.07.2022 09:17:23 | 0.0133 | 0 | 24 | 69 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 64.224 | 0.001 | 3.377 | 0.01 | 0 | 0 | 67.726
1311035 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:08:41 | 31.07.2022 09:09:26 | 0.0125 | 0 | 112 | 113 | 3 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 30.23 | 0.133 | 1.895 | 0.378 | 0 | 0 | 32.883
1311037 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:06:49 | 31.07.2022 10:33:00 | 1.4364 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.483
1311170 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:04:19 | 31.07.2022 09:59:00 | 0.9114 | 0 | 300 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 | 1 | 0 | 48.005 | 0 | 2.351 | 0 | 10.121 | 0 | 0 | 60.477
1310991 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:02:33 | 31.07.2022 09:03:59 | 0.0239 | 0 | 156 | 26 | 0 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 32.835 | 0 | 6.769 | 0.443 | 0 | 0 | 40.624
1310989 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6815642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:02:03 | 31.07.2022 11:50:00 | 2.7992 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81.386 | 0 | 0 | 0 | 11.216 | 0 | 0 | 92.601
1310986 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6696550 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:01:32 | 31.07.2022 13:08:02 | 4.1083 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31.012 | 0 | 0 | 0 | 46.621 | 0 | 58.933 | 136.567
1310985 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6884391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:01:25 | 31.07.2022 13:59:00 | 4.9597 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.201 | 0 | 2.316 | 0 | 13.895 | 0 | 0 | 37.411
1310982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:01:12 | 31.07.2022 16:38:57 | 7.6292 | 0 | 104 | 13 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 139.327 | 13604.746 | 0 | 1767.1 | 36.804 | 293.926 | 0 | 15841.903
1310981 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6940450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:01:07 | 31.07.2022 16:30:32 | 7.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.765 | 238.86 | 192.673 | 247.291 | 943.59
1310976 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:00:23 | 31.07.2022 13:05:21 | 4.0828 | 0 | 121 | 0 | 0 | 3 | 38 | 2 | 2 | 0 | 95.957 | 0 | 0 | 232.011 | 129.56 | 116.926 | 97.82 | 672.274
1310975 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:00:13 | 31.07.2022 16:56:00 | 7.9297 | 0 | 535 | 0 | 23 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 462.152 | 0 | 66.009 | 0 | 140.477 | 0 | 0 | 668.638
1310979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7059562 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:00:05 | 31.07.2022 11:58:00 | 2.9653 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.587 | 0 | 14.953 | 0 | 47.054 | 0 | 0 | 78.593
1310974 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6769427 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:00:02 | 31.07.2022 12:52:00 | 3.8661 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.984 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 25.064
1310972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:59:22 | 31.07.2022 09:02:11 | 0.0469 | 0 | 244 | 207 | 6 | 41 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 793.253 | 1.837 | 85.85 | 4.268 | 0 | 0 | 887.769
1310909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:40:36 | 31.07.2022 08:41:38 | 0.0172 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.478
1310902 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:38:35 | 31.07.2022 08:41:00 | 0.0403 | 0 | 266 | 38 | 2 | 26 | 46 | 3 | 1 | 0 | 1.797 | 63.262 | 0.323 | 47.469 | 0.205 | 0 | 0 | 113.054
1310866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 08:30:35 | 31.07.2022 16:20:00 | 7.8236 | 0 | 181 | 5 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 291.798 | 407.677 | 0 | 63.057 | 52.991 | 0 | 0 | 815.523
1310862 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6768255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 08:30:02 | 31.07.2022 18:00:00 | 9.4994 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.091 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 103.042
1310855 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12791605 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:27:03 | 31.07.2022 09:26:00 | 0.9825 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.973
1310850 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7245721 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:25:20 | 31.07.2022 09:31:00 | 1.0944 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.72 | 108.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.709
1310845 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:24:53 | 31.07.2022 08:25:53 | 0.0167 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.197 | 0.066 | 0.038 | 0.25 | 0 | 0 | 0.581
1310812 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7140483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 08:07:57 | 31.07.2022 10:58:00 | 2.8342 | 0 | 67 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.025 | 0 | 1.935 | 2.191 | 324.118 | 0 | 0 | 363.268
1310757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:48:09 | 31.07.2022 07:51:00 | 0.0475 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0.24 | 0.458 | 1.962 | 0.636 | 0 | 0 | 3.664
1311278 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516220453 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:44:56 | 31.07.2022 12:11:00 | 4.4344 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.207
1310795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6956673 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:44:34 | 31.07.2022 08:03:41 | 0.3186 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.753 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 2.606
1310708 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:29:55 | 31.07.2022 07:32:15 | 0.0389 | 0 | 1293 | 1 | 36 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.138 | 0 | 0.626 | 0.871 | 0.96 | 0 | 0 | 8.594
1310684 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:25:08 | 31.07.2022 07:27:12 | 0.0344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049
1310657 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:19:18 | 31.07.2022 10:08:20 | 2.8172 | 0 | 66 | 30 | 0 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 22.646 | 2949.554 | 0 | 601.137 | 0.842 | 8.93 | 0 | 3583.108
1310628 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:08:40 | 31.07.2022 07:09:39 | 0.0164 | 0 | 1412 | 2 | 24 | 28 | 327 | 3 | 0 | 0 | 2.488 | 0.217 | 0.164 | 3.26 | 1.271 | 1.552 | 0 | 8.951
1310617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:03:16 | 31.07.2022 07:04:16 | 0.0167 | 0 | 404 | 0 | 3 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0.011 | 0.016 | 0.094 | 0 | 0 | 0.549
1310598 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:47:23 | 31.07.2022 06:50:00 | 0.0436 | 0 | 128 | 1 | 0 | 16 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0.477 | 0.018 | 0 | 3.464 | 0.234 | 0.669 | 0 | 4.862
1310585 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:42:16 | 31.07.2022 07:27:00 | 0.7456 | 0 | 202 | 34 | 11 | 1 | 37 | 1 | 3 | 0 | 25.372 | 643.986 | 231.565 | 16.012 | 4.219 | 0 | 0.014 | 921.168
1310545 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR12306895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:28:32 | 31.07.2022 07:58:00 | 1.4911 | 0 | 125 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 20.822 | 0 | 22.259 | 0 | 6.959 | 0 | 0 | 50.04
1310612 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2022 05:54:34 | 31.07.2022 07:12:02 | 1.2911 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 461.826 | 0 | 40.683 | 0 | 0 | 0 | 509.939
1310435 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 05:50:30 | 31.07.2022 05:52:35 | 0.0347 | 0 | 732 | 2 | 6 | 3 | 403 | 1 | 1 | 0 | 5.88 | 0.079 | 0.044 | 1.153 | 9.011 | 0.371 | 0.403 | 16.941
1310407 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6972863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 05:39:08 | 31.07.2022 05:40:00 | 0.0144 | 0 | 1669 | 0 | 3 | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 0 | 0.018 | 4.453 | 1.34 | 0 | 0 | 8.458
1310407 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7023211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 05:39:08 | 31.07.2022 05:42:01 | 0.0481 | 0 | 3619 | 2 | 8 | 6 | 153 | 1 | 1 | 0 | 25.69 | 0.048 | 0.089 | 10.771 | 8.922 | 0.129 | 0.417 | 46.066
1310406 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 05:38:41 | 31.07.2022 05:40:08 | 0.0242 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 11.71 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 12.645
1310306 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11737652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 04:40:47 | 31.07.2022 05:04:32 | 0.3958 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.249 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 16.095
1310306 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6846150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 04:40:47 | 31.07.2022 05:52:36 | 1.1969 | 0 | 4102 | 0 | 10 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 597.91 | 0 | 0.26 | 0 | 88.693 | 0 | 0 | 686.863
1310306 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6618838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 04:40:47 | 31.07.2022 06:13:55 | 1.5522 | 0 | 377 | 0 | 4 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 72.566 | 0 | 0.766 | 21.933 | 35.485 | 18.318 | 0 | 149.067
1310266 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 04:15:18 | 31.07.2022 04:16:54 | 0.0267 | 13 | 4796 | 1 | 6 | 20 | 827 | 13 | 1 | 0.453 | 12.641 | 0.643 | 0.01 | 1.786 | 4.589 | 0.273 | 0.003 | 20.399
1310238 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR7024933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 02:00:01 | 31.07.2022 02:56:00 | 0.9331 | 4 | 1448 | 117 | 116 | 9 | 125 | 11 | 0 | 9.907 | 170.749 | 2095.159 | 75.047 | 57.971 | 18.357 | 135.133 | 0 | 2562.323
1310227 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 01:36:30 | 31.07.2022 02:22:24 | 0.765 | 0 | 48 | 62 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.963 | 2566.791 | 1.34 | 116.28 | 3.427 | 0 | 0 | 2693.802
1310146 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 23:12:39 | 31.07.2022 02:23:00 | 3.1725 | 0 | 150 | 125 | 8 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 64.761 | 21506.968 | 11.91 | 3185.254 | 19.91 | 0 | 0 | 24788.803
1310101 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR7032217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 22:42:06 | 31.07.2022 00:00:00 | 1.2983 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 45.647 | 0 | 0 | 0 | 13.763 | 0 | 0.025 | 59.435
1310089 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6636570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 22:38:54 | 31.07.2022 01:35:00 | 2.935 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.682 | 0 | 0.304 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 10.19
1310074 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 22:03:41 | 30.07.2022 22:05:27 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012
1310069 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6569840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONTAKTÖR DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:59:01 | 30.07.2022 22:25:00 | 0.4331 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.892 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 10.921
1310062 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO7125578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:52:47 | 30.07.2022 23:42:00 | 1.8203 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 2.805
1310060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:43:01 | 30.07.2022 22:37:00 | 0.8997 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 3.045 | 0 | 6.097 | 0 | 0 | 15.772
1310199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8628302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:42:17 | 31.07.2022 00:47:00 | 3.0786 | 0 | 5 | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283.288 | 0 | 1473.004 | 0 | 0 | 0 | 2756.292
1310055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6965271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:33:28 | 30.07.2022 22:45:00 | 1.1922 | 0 | 165 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 52.338 | 0 | 6.388 | 0 | 41.728 | 0 | 6.183 | 106.637
1310052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:30:59 | 30.07.2022 22:15:00 | 0.7336 | 0 | 10 | 26 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.535 | 0 | 88.067 | 0 | 0 | 0 | 525.602
1310032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7137550 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:57:17 | 30.07.2022 22:41:00 | 1.7286 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.106 | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.113
1310025 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6922450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:51:05 | 30.07.2022 21:13:50 | 0.3792 | 0 | 132 | 0 | 5 | 6 | 134 | 0 | 2 | 0 | 13.565 | 0 | 0 | 23.335 | 27.118 | 0 | 3.057 | 67.074
1310025 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6922444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:51:05 | 30.07.2022 21:55:36 | 1.0753 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.052 | 85.477 | 21.631 | 75.548 | 9.949 | 44.681 | 0 | 237.337
1310010 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517301449 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:44:10 | 30.07.2022 22:14:00 | 1.4972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
1310003 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6713427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:41:39 | 30.07.2022 21:13:00 | 0.5225 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 16.728 | 0 | 3.539 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 22.555
1309966 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:27:00 | 30.07.2022 20:28:12 | 0.02 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.011 | 0 | 23.821 | 0 | 0 | 0 | 71.832
1309953 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6635636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:19:57 | 30.07.2022 20:47:09 | 0.4533 | 0 | 246 | 0 | 6 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 28.816 | 0 | 2.123 | 0 | 10.473 | 0 | 0 | 41.413
1309928 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6544569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:09:02 | 30.07.2022 21:15:00 | 1.0994 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.478 | 0 | 0 | 0 | 15.962 | 0 | 0 | 21.44
1310031 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6869248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:03:45 | 30.07.2022 20:59:16 | 0.9253 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.611 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 20.57
1309900 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8991657 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:02:42 | 30.07.2022 20:34:00 | 0.5217 | 0 | 3 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.868 | 0 | 92.652 | 0 | 0 | 0 | 1066.519
1310065 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6584240 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:55:21 | 30.07.2022 20:33:00 | 0.6275 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4.528 | 0 | 0 | 0 | 55.76 | 0 | 0 | 60.288
1309883 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:54:13 | 30.07.2022 20:30:00 | 0.5964 | 0 | 64 | 35 | 6 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.207 | 182.399 | 7.37 | 186.894 | 30.117 | 0 | 0 | 453.986
1309933 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917829 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:46:35 | 30.07.2022 20:16:00 | 0.4903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0.458
1309857 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515449522 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:29:50 | 30.07.2022 20:54:00 | 1.4028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483
1309855 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:28:56 | 30.07.2022 21:03:00 | 1.5678 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.308 | 0 | 21.529 | 0 | 0 | 0 | 1259.838
1309847 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:23:56 | 30.07.2022 20:51:00 | 1.4511 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.321 | 0 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 0 | 12.657
1309838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6713427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:21:50 | 30.07.2022 20:32:00 | 1.1694 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 36.817 | 0 | 8.112 | 0 | 5.183 | 0 | 0 | 50.112
1309898 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO11173882 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:15:33 | 30.07.2022 20:48:39 | 1.5517 | 0 | 157 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.938 | 0 | 0.344 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 43.649
1309811 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9490334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:13:40 | 30.07.2022 19:35:00 | 0.3556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.211 | 0 | 0 | 0 | 14.211
1309806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6847976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:10:15 | 30.07.2022 19:56:00 | 0.7625 | 0 | 26 | 27 | 75 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.825 | 634.994 | 0 | 9.905 | 0 | 0 | 851.724
1309798 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231569 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:05:28 | 30.07.2022 19:48:00 | 0.7089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
1309788 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7125576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:02:33 | 30.07.2022 21:20:00 | 2.2908 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.752 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 8.256
1309781 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11215293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:59:31 | 30.07.2022 20:16:00 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.19
1309779 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517220347 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:59:10 | 30.07.2022 20:24:00 | 1.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
1310000 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12881436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:54:18 | 30.07.2022 20:58:00 | 2.0617 | 0 | 121 | 2 | 4 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 82.116 | 131.547 | 18.933 | 43.043 | 71.093 | 0 | 0 | 346.732
1309749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6727779 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:50:49 | 30.07.2022 20:08:00 | 1.2864 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.665 | 0 | 7.754 | 0 | 16.543 | 0 | 0 | 27.963
1309677 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6726271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:30:02 | 30.07.2022 18:54:00 | 0.3994 | 0 | 61 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.535 | 0 | 1.977 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 8.992
1309674 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6713427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:28:07 | 30.07.2022 19:07:00 | 0.6481 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 19.754 | 0 | 4.501 | 0 | 2.909 | 0 | 0 | 27.164
1309664 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:26:02 | 30.07.2022 18:27:18 | 0.0211 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.666 | 0 | 3.952 | 0 | 0 | 0 | 7.618
1309646 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11390931 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:22:30 | 30.07.2022 20:55:00 | 2.5417 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.551 | 0 | 20.86 | 0 | 21.875 | 0 | 0 | 57.287
1309635 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:21:13 | 30.07.2022 19:08:00 | 0.7797 | 2 | 715 | 47 | 91 | 43 | 71 | 9 | 0 | 4.353 | 276.54 | 2016.663 | 368.966 | 654.118 | 63.993 | 4.281 | 0 | 3388.913
1309633 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO6595439 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:19:35 | 30.07.2022 18:51:00 | 0.5236 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 46.557 | 0 | 0 | 50.163
1309584 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO12307150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:59:13 | 30.07.2022 19:04:00 | 1.0797 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 0 | 12.154 | 0 | 0 | 16.768
1309582 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:58:13 | 30.07.2022 18:30:00 | 0.5297 | 0 | 34 | 39 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 249.629 | 17.037 | 19.214 | 9.633 | 0 | 0 | 298.015
1309567 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6688677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:49:57 | 30.07.2022 18:26:00 | 0.6008 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.478 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 5.687
1309542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8284714 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:36:12 | 30.07.2022 18:15:00 | 0.6467 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.717 | 0 | 20.073 | 0 | 0 | 0 | 320.79
1309522 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515998517 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:23:36 | 30.07.2022 18:32:00 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 0 | 1.717
1309479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:57:09 | 30.07.2022 17:29:08 | 0.5331 | 0 | 354 | 1 | 9 | 9 | 111 | 0 | 1 | 0 | 42.595 | 0 | 4.275 | 0 | 58.96 | 0 | 17.824 | 123.654
1309429 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:49:59 | 30.07.2022 16:52:00 | 0.0336 | 3 | 1067 | 8 | 15 | 3 | 289 | 4 | 0 | 0.028 | 8.393 | 3.809 | 1.374 | 1.263 | 4.518 | 3.361 | 0 | 22.746
1309417 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:45:18 | 30.07.2022 16:47:12 | 0.0317 | 0 | 1280 | 3 | 76 | 1 | 268 | 0 | 2 | 0 | 8.101 | 0 | 0.383 | 0.875 | 2.547 | 0 | 0.338 | 12.244
1309415 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7120753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:45:01 | 30.07.2022 18:46:00 | 2.0164 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.811 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 11.091
1309425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6574156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:43:31 | 30.07.2022 17:46:00 | 1.0414 | 0 | 657 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 114.428 | 0 | 0 | 0 | 29.534 | 0 | 0 | 143.962
1309371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762601 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 16:30:21 | 30.07.2022 17:58:00 | 1.4608 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.457 | 0 | 8.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.532
1309367 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:26:09 | 30.07.2022 16:59:54 | 0.5625 | 1 | 429 | 2 | 25 | 10 | 172 | 3 | 1 | 0 | 35.295 | 0.536 | 6.182 | 91.588 | 28.012 | 13.036 | 0.72 | 175.37
1309351 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7700870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:21:23 | 30.07.2022 18:58:00 | 2.6103 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.968
1309300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:48:08 | 30.07.2022 17:07:33 | 1.3236 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 0 | 0 | 18.128
1309299 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12007370 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:47:41 | 30.07.2022 19:16:00 | 3.4719 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.302 | 0 | 0.227 | 0 | 4.905 | 0 | 0 | 71.433
1309268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:31:08 | 30.07.2022 16:17:19 | 0.7697 | 0 | 354 | 1 | 9 | 9 | 111 | 0 | 1 | 0 | 57.578 | 0 | 6.321 | 0 | 91.635 | 0 | 30.185 | 185.72
1309265 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6640383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 15:30:03 | 30.07.2022 17:57:00 | 2.4492 | 0 | 359 | 0 | 25 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 130.797 | 0 | 2.492 | 15.779 | 29.137 | 57.876 | 0 | 236.081
1309233 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209800 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:09:52 | 30.07.2022 18:04:00 | 2.9022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
1309198 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12800539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 15:01:02 | 30.07.2022 17:47:23 | 2.7725 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 30.034 | 0 | 0 | 0 | 14.784 | 0 | 21.019 | 65.837
1309204 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6722912 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 15:00:37 | 30.07.2022 17:58:00 | 2.9564 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.478 | 0 | 0.721 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 28.01
1309195 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 15:00:11 | 30.07.2022 18:00:00 | 2.9969 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.363 | 0 | 962.913 | 0 | 320.708 | 0 | 0 | 0 | 1295.985
1309191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6588244 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:57:44 | 30.07.2022 16:50:00 | 1.8711 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.756
1309166 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:46:11 | 30.07.2022 15:02:00 | 0.2636 | 0 | 1714 | 102 | 34 | 124 | 959 | 0 | 5 | 0 | 101.408 | 333.24 | 26.51 | 352.295 | 201.713 | 0 | 9.398 | 1024.564
1309169 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6738679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:45:21 | 30.07.2022 15:42:00 | 0.9442 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 5.045
1309171 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6657812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:41:25 | 30.07.2022 15:02:51 | 0.3572 | 0 | 609 | 0 | 0 | 1 | 69 | 2 | 1 | 0 | 44.161 | 0 | 0 | 15.695 | 28.903 | 15.659 | 3.118 | 107.536
1309146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6553197 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:30:22 | 30.07.2022 14:47:00 | 0.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.036
1309145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7129063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 14:30:02 | 30.07.2022 16:58:00 | 2.4661 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.752 | 0 | 0.007 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 20.977
1309143 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:29:21 | 30.07.2022 14:54:00 | 0.4108 | 0 | 399 | 4 | 12 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 15.774 | 14.23 | 2.766 | 0 | 7.937 | 12.205 | 0 | 52.912
1309116 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:17:39 | 30.07.2022 14:19:43 | 0.0344 | 0 | 580 | 1 | 0 | 2 | 101 | 0 | 1 | 0 | 3.835 | 0 | 0 | 0.947 | 1.681 | 0 | 0.007 | 6.469
1309104 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR6880364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:13:31 | 30.07.2022 14:33:00 | 0.3247 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 4.054 | 0 | 0 | 10.012
1309105 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO12349445 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:13:26 | 30.07.2022 14:56:00 | 0.7094 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.582 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 11.003
1309109 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6983265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:08:37 | 30.07.2022 15:00:00 | 0.8564 | 0 | 240 | 0 | 5 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 25.283 | 0 | 0 | 0 | 22.129 | 0 | 0 | 47.413
1309094 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11704459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:05:03 | 30.07.2022 15:12:27 | 1.1233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.383 | 0 | 62.78 | 0 | 0 | 0 | 95.162
1309075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 14:01:25 | 30.07.2022 18:00:00 | 3.9764 | 0 | 256 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 130.152 | 0 | 0 | 123.623 | 166.788 | 0 | 0 | 420.563
1309082 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6597770 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 14:00:00 | 30.07.2022 17:53:00 | 3.8833 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.742 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 22.756
1308998 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6761633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:36:13 | 30.07.2022 18:56:36 | 5.3397 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.914 | 0 | 0 | 0 | 53.374 | 0 | 0 | 102.288
1308992 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6722913 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:31:06 | 30.07.2022 16:28:00 | 2.9483 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.119 | 0 | 0.136 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 24.687
1308991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:30:36 | 30.07.2022 15:58:00 | 2.4567 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.579 | 0 | 0 | 0 | 11.318 | 0 | 0 | 20.898
1308990 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:30:13 | 30.07.2022 14:18:00 | 0.7964 | 0 | 6 | 103 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584.372 | 0 | 361.826 | 0 | 0 | 0 | 2946.198
1308940 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6877019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:05:52 | 30.07.2022 17:30:00 | 4.4022 | 0 | 93 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.72 | 0 | 35.187 | 0 | 15.785 | 0 | 0 | 140.693
1308935 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7062392 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:05:06 | 30.07.2022 13:52:00 | 0.7817 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.365 | 0 | 2.769 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 16.064
1308933 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:05:04 | 30.07.2022 14:45:20 | 1.6711 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 7.717 | 0 | 0.612 | 0 | 65.31 | 0 | 0.505 | 74.145
1308932 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6992092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:04:47 | 30.07.2022 17:59:00 | 4.9036 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.247 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0 | 37.396
1308930 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:04:10 | 30.07.2022 14:26:58 | 1.38 | 0 | 1 | 13 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 366.734 | 0 | 86.4 | 0 | 50.77 | 0 | 503.905
1308921 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8654280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:01:35 | 30.07.2022 17:41:00 | 4.6569 | 0 | 567 | 0 | 2 | 1 | 112 | 0 | 1 | 0 | 585.08 | 0 | 1.43 | 0 | 117.672 | 0 | 0.717 | 704.899
1308920 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6777010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:01:16 | 30.07.2022 18:29:00 | 5.4622 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 231.211 | 0 | 0 | 0 | 66.094 | 0 | 0 | 297.305
1308919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6745642 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:00:54 | 30.07.2022 14:00:00 | 0.985 | 0 | 340 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51.88 | 0 | 0.135 | 0 | 13.491 | 0 | 0 | 65.505
1308916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12794447 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:00:02 | 30.07.2022 13:35:00 | 0.5828 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.233 | 0 | 0 | 0 | 14.766 | 0 | 0 | 31.998
1308923 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6658536 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:00:00 | 30.07.2022 13:59:00 | 0.9833 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.374
1308936 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6896018 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:00:00 | 30.07.2022 14:00:00 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82
1308900 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6683435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:48:03 | 30.07.2022 13:36:00 | 0.7992 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.887 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 9.714
1308876 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296767 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:44:39 | 30.07.2022 13:48:00 | 1.0558 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
1308843 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6988430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:30:36 | 30.07.2022 16:19:00 | 3.8067 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.593 | 0 | 91.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.812
1308865 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR10987978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:28:27 | 30.07.2022 12:57:00 | 0.4758 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 37.275 | 0 | 0 | 0 | 16.142 | 0 | 0 | 53.416
1308898 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:20:42 | 30.07.2022 13:36:26 | 1.2622 | 1 | 1115 | 2 | 9 | 9 | 512 | 7 | 0 | 0.374 | 426.613 | 154.86 | 44.255 | 340.732 | 579.713 | 759.313 | 0 | 2305.86
1308898 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:20:42 | 30.07.2022 15:31:50 | 3.1856 | 0 | 103 | 0 | 2 | 8 | 37 | 6 | 0 | 0 | 149.596 | 0 | 91.808 | 624.189 | 353.979 | 5061.398 | 0 | 6280.971
1308814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6694544 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:20:15 | 30.07.2022 13:15:00 | 0.9125 | 0 | 196 | 2 | 1 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 32.295 | 0 | 1.013 | 0 | 28.201 | 89.845 | 0 | 151.354
1308772 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:11:02 | 30.07.2022 12:13:51 | 0.0469 | 1 | 1218 | 2 | 11 | 17 | 549 | 13 | 0 | 0.014 | 18.289 | 5.749 | 3.011 | 21.489 | 26.721 | 100.169 | 0 | 175.442
1308780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6742504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:03:50 | 30.07.2022 14:03:47 | 1.9992 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.359 | 0 | 5.448 | 0 | 49.845 | 0 | 0 | 74.651
1308762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7135235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 12:02:31 | 30.07.2022 17:14:14 | 5.1953 | 0 | 87 | 0 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 132.548 | 0 | 0 | 303.961 | 543.85 | 0 | 0 | 980.359
1308757 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6998838 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 12:00:36 | 30.07.2022 13:00:00 | 0.99 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.787
1308755 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6553704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:59:22 | 30.07.2022 12:16:00 | 0.2772 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.963 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 7.35
1308980 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12802141 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:54:48 | 30.07.2022 16:35:00 | 4.67 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.229 | 0 | 16.388 | 0 | 13.406 | 0 | 0 | 39.023
1308744 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517116810 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:54:45 | 30.07.2022 13:31:00 | 1.6042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385
1308739 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6998839 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 11:30:00 | 30.07.2022 11:57:00 | 0.45 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0.162 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 4.274
1308650 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6758302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 11:05:51 | 30.07.2022 14:59:00 | 3.8858 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.238 | 0 | 0 | 0 | 43.866 | 0 | 0 | 74.104
1308628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:54:23 | 30.07.2022 11:02:59 | 0.1433 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.925 | 11.901 | 8.735 | 0 | 0 | 0 | 102.561
1308608 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932751 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:42:24 | 30.07.2022 12:17:00 | 1.5767 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.671 | 0 | 0 | 0 | 22.113 | 0 | 0 | 27.784
1308601 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6815643 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:38:37 | 30.07.2022 15:14:00 | 4.5897 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.521 | 0 | 0 | 0 | 20.521 | 0 | 0 | 129.041
1308582 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6825576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:31:27 | 30.07.2022 11:16:00 | 0.7425 | 0 | 43 | 102 | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.043 | 0 | 737.246 | 0 | 0 | 0 | 1821.288
1308577 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:30:57 | 30.07.2022 10:32:08 | 0.0197 | 0 | 2302 | 55 | 37 | 14 | 524 | 0 | 2 | 0 | 11.387 | 22.697 | 2.602 | 9.226 | 7.472 | 0 | 0.148 | 53.532
1308512 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:11:26 | 30.07.2022 11:42:52 | 1.5239 | 0 | 198 | 187 | 9 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.34 | 14341.425 | 10.731 | 1745.982 | 25.698 | 0 | 0 | 16175.176
1308502 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:05:00 | 30.07.2022 11:58:29 | 1.8914 | 0 | 196 | 2 | 1 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 67.119 | 0 | 2.083 | 0 | 57.143 | 235.586 | 0 | 361.93
1308471 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:01:43 | 30.07.2022 11:50:00 | 1.8047 | 0 | 16 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441.045 | 0 | 55.189 | 0 | 0 | 0 | 2496.234
1308466 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:00:34 | 30.07.2022 10:57:00 | 0.9406 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 89.389 | 0 | 0 | 0 | 35.915 | 0 | 0 | 125.304
1308465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12800538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:00:00 | 30.07.2022 12:58:00 | 2.9667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.553 | 0 | 0 | 0 | 19.812 | 0 | 0 | 46.365
1308458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:58:00 | 30.07.2022 10:47:00 | 0.8167 | 2 | 15 | 0 | 1 | 30 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0.478 | 147.13 | 13.025 | 647.011 | 0 | 807.797
1308454 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:57:23 | 30.07.2022 09:58:00 | 0.0103 | 0 | 10 | 214 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.243 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 103.615
1308446 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6580995 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:54:26 | 30.07.2022 10:53:00 | 0.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0.865
1308423 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İMALAT HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:37:44 | 30.07.2022 09:57:00 | 0.3211 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.786 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 6.963
1308415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:32:42 | 30.07.2022 09:33:49 | 0.0186 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.041
1308410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:30:10 | 30.07.2022 17:14:00 | 7.7306 | 1 | 1934 | 5 | 56 | 15 | 296 | 0 | 2 | 14.413 | 1611.701 | 402.84 | 231.706 | 1021.035 | 462.974 | 0 | 0 | 3744.669
1308409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6948358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:30:09 | 30.07.2022 11:56:00 | 2.4308 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 54.185 | 0 | 0 | 66.145
1308408 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6678256 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:30:09 | 30.07.2022 12:16:00 | 2.7642 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 0 | 26.163 | 0 | 0 | 30.548
1308393 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:26:49 | 30.07.2022 11:27:33 | 2.0122 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.915
1308372 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8628149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:26:11 | 30.07.2022 09:51:00 | 0.4136 | 0 | 121 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.581 | 13.946 | 0.19 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 24.175
1308370 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6615290 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:25:34 | 30.07.2022 11:32:33 | 2.1164 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 159.346 | 0 | 0 | 0 | 68.294 | 0 | 0 | 227.64
1308367 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:23:57 | 30.07.2022 09:24:58 | 0.0169 | 0 | 3474 | 172 | 11 | 16 | 506 | 7 | 9 | 0 | 8.568 | 29.125 | 0.803 | 3.053 | 2.197 | 1.812 | 0.893 | 46.452
1308950 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12881311 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:20:37 | 30.07.2022 13:09:50 | 3.8203 | 0 | 330 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 93.409 | 0 | 0 | 0 | 25.748 | 0 | 0 | 119.158
1308368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7029680 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:18:48 | 30.07.2022 10:56:00 | 1.62 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 29.58 | 0 | 0 | 0 | 109.42 | 0 | 0 | 139
1308351 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8035542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:17:53 | 30.07.2022 10:30:56 | 1.2175 | 0 | 205 | 0 | 8 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 29.923 | 0 | 24.971 | 0 | 4.739 | 0 | 0 | 59.633
1308325 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12354027 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:07:01 | 30.07.2022 15:21:00 | 6.2331 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.185
1308311 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:05:36 | 30.07.2022 11:33:58 | 2.4728 | 0 | 571 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 218.672 | 0 | 28.653 | 0 | 158.935 | 0 | 0 | 406.26
1308307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:05:03 | 30.07.2022 16:11:59 | 7.1156 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980.143 | 0 | 649.376 | 0 | 0 | 0 | 3629.519
1308305 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7490153 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:03:56 | 30.07.2022 10:18:00 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.607 | 0 | 0 | 0 | 97.607
1308290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6675250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:03:30 | 30.07.2022 15:00:00 | 5.9417 | 1 | 316 | 1 | 17 | 3 | 40 | 0 | 0 | 10.116 | 366.504 | 25.611 | 44.004 | 0 | 66.628 | 0 | 0 | 512.863
1308289 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6915995 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:02:59 | 30.07.2022 16:45:00 | 7.7003 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 161.691 | 0 | 0 | 0 | 81.53 | 0 | 0 | 243.221
1308287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:02:53 | 30.07.2022 14:50:02 | 5.7858 | 0 | 2 | 47 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5085.682 | 0 | 363.679 | 0 | 0 | 0 | 5449.361
1308285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12525500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:02:35 | 30.07.2022 11:25:00 | 2.3736 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.166 | 0 | 25.006 | 0 | 6.516 | 0 | 0 | 49.689
1308416 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517137343 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:02:31 | 30.07.2022 09:59:00 | 0.9414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327
1308282 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11313389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:02:08 | 30.07.2022 10:58:00 | 1.9311 | 0 | 323 | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.208 | 0 | 3.457 | 0 | 4.688 | 0 | 0 | 86.354
1308275 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618734 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:01:34 | 30.07.2022 16:56:40 | 7.9183 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.795 | 0 | 0 | 0 | 32.161 | 0 | 0 | 113.956
1308271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:01:29 | 30.07.2022 16:47:55 | 7.7739 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.811 | 0 | 933.2 | 0 | 0 | 0 | 1893.011
1308276 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6555039 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:01:19 | 30.07.2022 17:25:00 | 8.3947 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 31.362 | 0 | 33.38 | 0 | 0 | 105.692
1308266 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:58 | 30.07.2022 15:50:00 | 6.8172 | 2 | 533 | 52 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 57.097 | 466.196 | 38299.242 | 0 | 3110.913 | 121.177 | 0 | 0 | 42054.625
1308272 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6945302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:56 | 30.07.2022 12:30:00 | 3.4844 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.908 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 16.039
1308265 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR7141447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:53 | 30.07.2022 14:55:00 | 5.9019 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.593 | 0 | 0 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 57.448
1308273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628131 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:00:46 | 30.07.2022 10:06:38 | 1.0978 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.238 | 0 | 180.153 | 0 | 137.325 | 0 | 0 | 0 | 321.715
1308263 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6867164 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:30 | 30.07.2022 10:49:00 | 1.8083 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 27.753 | 0 | 0 | 0 | 49.679 | 0 | 8.225 | 85.657
1308262 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6757257 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:25 | 30.07.2022 17:12:00 | 8.1931 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.041 | 0 | 39.117 | 0 | 0 | 45.158
1308261 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618731 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:12 | 30.07.2022 16:56:48 | 7.9433 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.191 | 0 | 0 | 0 | 62.801 | 0 | 0 | 81.992
1308260 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6884391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:08 | 30.07.2022 17:01:00 | 8.0144 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.537 | 0 | 3.7 | 0 | 25.707 | 0 | 0 | 64.944
1308259 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6992088 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:06 | 30.07.2022 13:59:00 | 4.9817 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.273 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 16.552
1308258 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6757259 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:00 | 30.07.2022 17:13:00 | 8.2167 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.845 | 0 | 1.146 | 0 | 58.56 | 0 | 0 | 98.551
1308257 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:00 | 30.07.2022 16:59:00 | 7.9833 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 76.928 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.072
1308278 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6806196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:00 | 30.07.2022 17:07:00 | 8.1167 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11173.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11173.434
1308288 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7099991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:00 | 30.07.2022 16:59:26 | 7.9906 | 0 | 87 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136.238 | 0 | 161.099 | 0 | 32.371 | 0 | 0 | 329.707
1308284 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6929786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:00 | 30.07.2022 16:47:00 | 7.7833 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.345 | 0 | 0.073 | 0 | 8.681 | 0 | 0 | 160.099
1308283 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:00 | 30.07.2022 17:24:00 | 8.4 | 0 | 290 | 0 | 5 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 523.537 | 0 | 288.32 | 0 | 417.438 | 0 | 0 | 1229.295
1308300 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10794257 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:00 | 30.07.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.102 | 0 | 0 | 25.307 | 7.268 | 0 | 0 | 100.677
1308270 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7850355 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:00:00 | 30.07.2022 12:10:00 | 3.1667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 51.486 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 4.433 | 63.549
1308306 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6815607 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:59:28 | 30.07.2022 09:23:00 | 0.3922 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 6.313
1308401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12881392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:55:52 | 30.07.2022 10:23:03 | 1.4531 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.113
1308206 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:45:32 | 30.07.2022 08:46:50 | 0.0217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.628
1308225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6823079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:44:43 | 30.07.2022 10:15:00 | 1.5047 | 15 | 9 | 100 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.996 | 0 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 1481.861
1308199 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6648180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:42:36 | 30.07.2022 09:42:00 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.508
1308425 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6794069 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:31:47 | 30.07.2022 10:14:52 | 1.7181 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.136 | 0 | 22.716 | 0 | 16.161 | 0 | 0 | 43.013
1308151 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO9902577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 08:30:25 | 30.07.2022 18:00:00 | 9.4931 | 0 | 373 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 557.917 | 0 | 6.093 | 0 | 55.591 | 0 | 0 | 619.6
1308150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 08:30:00 | 30.07.2022 13:00:00 | 4.5 | 0 | 455 | 1 | 1 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 336.97 | 180.365 | 30.439 | 611.821 | 136.778 | 0 | 0 | 1296.373
1308142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:24:06 | 30.07.2022 08:26:46 | 0.0444 | 12 | 3264 | 69 | 68 | 67 | 409 | 2 | 0 | 1.747 | 20.957 | 23.503 | 1.896 | 18.349 | 7.033 | 5.108 | 0 | 78.593
1308140 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:20:45 | 30.07.2022 08:21:59 | 0.0206 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.986
1308118 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:54:15 | 30.07.2022 07:57:08 | 0.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0.076 | 2.644 | 0 | 4.569
1308114 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6841277 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:51:29 | 30.07.2022 09:06:00 | 1.2419 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.914 | 0 | 101.373 | 0 | 14.683 | 0 | 0 | 132.97
1308113 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6862084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:49:53 | 30.07.2022 08:09:01 | 0.3189 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 47.602 | 0 | 0 | 51.61
1308224 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7519682 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:48:34 | 30.07.2022 09:42:00 | 1.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.787 | 0 | 0 | 0 | 19.787
1308103 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:43:37 | 30.07.2022 07:46:17 | 0.0444 | 0 | 33 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.419 | 2.788 | 0.001 | 2.357 | 0.464 | 0.292 | 0 | 6.321
1308095 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7850349 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:40:52 | 30.07.2022 09:19:00 | 1.6356 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 23.694 | 0.078 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 24.309
1308081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:33:37 | 30.07.2022 07:35:11 | 0.0261 | 1 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0.026 | 0 | 1.221 | 0 | 4.26 | 0 | 0.137 | 0 | 5.644
1308066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:29:02 | 30.07.2022 07:31:28 | 0.0406 | 0 | 31 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 15.321 | 0 | 0.577 | 0.02 | 0 | 0 | 16.407
1308462 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7159322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 06:57:58 | 30.07.2022 09:03:00 | 2.0839 | 0 | 227 | 0 | 99 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.112 | 0 | 44.018 | 6.943 | 40.023 | 0 | 0 | 133.095
1307921 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 06:46:53 | 30.07.2022 06:48:06 | 0.0203 | 1 | 842 | 416 | 14 | 73 | 214 | 1 | 3 | 0 | 2.618 | 280.007 | 1.199 | 30.094 | 1.704 | 0.432 | 0.599 | 316.654
1307922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12028734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 06:41:40 | 30.07.2022 08:01:19 | 1.3275 | 0 | 327 | 0 | 7 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.419 | 0 | 1.168 | 31.033 | 8.832 | 0 | 0 | 74.453
1308073 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10850734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 06:06:19 | 30.07.2022 07:00:00 | 0.8947 | 0 | 423 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 65.497 | 0 | 4.699 | 0 | 3.724 | 0 | 0 | 73.92
1307789 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 05:50:49 | 30.07.2022 07:30:00 | 1.6531 | 2 | 81 | 15 | 3 | 16 | 25 | 2 | 0 | 47.538 | 49.538 | 304.724 | 35.863 | 285.37 | 18.164 | 115.712 | 0 | 856.908
1307718 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 05:41:31 | 30.07.2022 05:42:44 | 0.0203 | 0 | 1340 | 4 | 53 | 17 | 427 | 11 | 1 | 0 | 3.505 | 0.668 | 0.024 | 3.037 | 1.448 | 36.527 | 0 | 45.21
1307710 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6922450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 05:37:38 | 30.07.2022 06:55:00 | 1.2894 | 0 | 133 | 6 | 11 | 10 | 142 | 5 | 2 | 0 | 30.403 | 79.985 | 20.274 | 152.978 | 74.971 | 46.229 | 16.403 | 421.243
1307688 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 05:33:50 | 30.07.2022 05:34:48 | 0.0161 | 0 | 353 | 73 | 5 | 11 | 72 | 2 | 2 | 0 | 1.221 | 57.288 | 0.079 | 3.236 | 0.302 | 0.674 | 0.122 | 62.922
1307672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 05:19:49 | 30.07.2022 05:21:19 | 0.025 | 0 | 5 | 47 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.676 | 0 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 35.595
1307670 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6620793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 04:59:44 | 30.07.2022 05:20:00 | 0.3378 | 0 | 281 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.306 | 0 | 0 | 10.071 | 1.545 | 0 | 0 | 21.922
1307604 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229922 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 01:21:28 | 30.07.2022 01:53:00 | 0.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
1307573 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6897787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2022 23:48:01 | 30.07.2022 02:02:00 | 2.2331 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.037 | 0 | 0 | 0 | 3.957 | 0 | 0 | 26.994
1307498 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6898269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 22:25:47 | 30.07.2022 00:11:22 | 1.7597 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.627 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 0 | 0 | 23.793
1307492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6655624 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 22:19:59 | 29.07.2022 22:54:50 | 0.5808 | 0 | 339 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.495 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 31.698
1307456 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516231844 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 21:22:11 | 29.07.2022 22:57:00 | 1.5803 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.373
1307437 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517143171 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 21:03:38 | 29.07.2022 23:08:00 | 2.0728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
1307436 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6728783 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 21:03:18 | 29.07.2022 21:33:00 | 0.495 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 2.725
1307431 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7132370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:53:35 | 29.07.2022 21:24:00 | 0.5069 | 0 | 82 | 47 | 22 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 13.422 | 820.827 | 122.22 | 51.916 | 7.815 | 0 | 0.043 | 1016.243
1307428 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515943354 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:49:54 | 29.07.2022 22:35:45 | 1.7642 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388
1307419 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6742504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:42:39 | 29.07.2022 21:38:21 | 0.9283 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.423 | 0 | 2.498 | 0 | 22.065 | 0 | 0 | 34.986
1307413 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR6727028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:40:16 | 29.07.2022 22:33:17 | 1.8836 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42.854 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 66.054
1307384 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR12371031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:29:30 | 29.07.2022 20:56:00 | 0.4417 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.107 | 0 | 0 | 0 | 3.074 | 0 | 0 | 8.182
1307383 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6864927 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:28:04 | 29.07.2022 21:26:00 | 0.9656 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.893 | 0 | 2.673 | 0 | 21.683 | 0 | 0 | 28.249
1307379 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:26:48 | 29.07.2022 22:07:11 | 1.6731 | 1 | 430 | 51 | 37 | 7 | 83 | 0 | 0 | 8.414 | 266.5 | 1416.891 | 281.425 | 88.366 | 140.147 | 0 | 0 | 2201.742
1307379 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11902659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:26:48 | 30.07.2022 01:31:51 | 5.0842 | 0 | 127 | 2 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 197.337 | 85.338 | 68.921 | 61.289 | 36.577 | 0 | 0 | 449.462
1307371 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12455136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:22:48 | 29.07.2022 21:14:00 | 0.8533 | 0 | 79 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.276 | 0 | 33.96 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 95.706
1307348 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7214594 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:11:08 | 29.07.2022 22:23:00 | 2.1978 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.46 | 0 | 18.599 | 0 | 0 | 0 | 335.058
1307307 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:57:44 | 29.07.2022 20:22:05 | 0.4058 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | 35.375 | 0 | 0 | 0 | 27.021 | 0.46 | 0 | 62.857
1307305 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7100066 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:56:13 | 29.07.2022 20:48:00 | 0.8631 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 2.378
1307301 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6887687 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:56:08 | 29.07.2022 21:15:00 | 1.3144 | 0 | 18 | 0 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.278 | 0 | 35.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.55
1307300 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:55:12 | 29.07.2022 20:37:00 | 0.6967 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.802 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.019
1307325 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866438 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:36:31 | 29.07.2022 21:40:00 | 2.0581 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.619 | 0 | 128.613 | 91.391 | 63.694 | 0 | 359.317
1307241 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6527692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:27:33 | 29.07.2022 22:02:00 | 2.5742 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.316 | 0 | 0 | 0 | 13.327 | 0 | 0 | 32.643
1307233 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044139 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:19:52 | 29.07.2022 19:35:00 | 0.2522 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 5.759
1307284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:13:05 | 29.07.2022 19:45:58 | 0.5481 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.701 | 0 | 5.067 | 0 | 2.627 | 0 | 0 | 16.395
1307157 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:54:39 | 29.07.2022 19:23:00 | 0.4725 | 1 | 207 | 276 | 14 | 23 | 70 | 1 | 0 | 2.261 | 28.804 | 1727.257 | 13.909 | 131.893 | 20.829 | 14.863 | 0 | 1939.815
1307135 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:44:36 | 29.07.2022 19:10:00 | 0.4233 | 0 | 15 | 63 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.489
1307130 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517176626 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:43:47 | 29.07.2022 20:10:00 | 1.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 1.085
1307075 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO10234989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:41:42 | 29.07.2022 18:44:18 | 0.0433 | 25 | 26518 | 53 | 480 | 110 | 4252 | 10 | 2 | 3.573 | 183.466 | 24.95 | 14.027 | 62.583 | 63.067 | 30.65 | 0.017 | 382.332
1307049 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:33:41 | 29.07.2022 19:02:00 | 0.4719 | 0 | 1094 | 2 | 6 | 6 | 62 | 2 | 0 | 0 | 108.974 | 34.523 | 0.477 | 54.576 | 34.202 | 19.872 | 0 | 252.624
1307029 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:32:39 | 29.07.2022 18:34:23 | 0.0289 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.211 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 91.297
1307012 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7156694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:23:57 | 29.07.2022 19:43:33 | 1.3267 | 0 | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.847 | 0 | 212.989 | 0 | 0 | 0 | 1385.835
1307011 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6737171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:22:32 | 29.07.2022 20:57:00 | 2.5744 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.914 | 0 | 10.073 | 0 | 34.79 | 0 | 0 | 60.776
1307003 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:20:24 | 29.07.2022 18:37:01 | 0.2769 | 2 | 676 | 7 | 24 | 2 | 61 | 0 | 0 | 2.576 | 34.995 | 17.413 | 2.206 | 0.846 | 19.994 | 0 | 0 | 78.03
1306998 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:18:38 | 29.07.2022 18:19:42 | 0.0178 | 3 | 533 | 55 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0.248 | 1.393 | 109.831 | 0 | 8.594 | 0.329 | 0 | 0 | 120.395
1306997 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8346016 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:17:59 | 29.07.2022 19:51:00 | 1.5503 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.177 | 0 | 338.258 | 0 | 0 | 0 | 461.435
1306954 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6628333 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:02:15 | 29.07.2022 19:49:13 | 1.7828 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 12.18
1306941 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:56:36 | 29.07.2022 18:49:00 | 0.8733 | 2 | 81 | 15 | 3 | 16 | 25 | 2 | 0 | 8.148 | 37.482 | 189.202 | 24.819 | 206.08 | 17.38 | 109.804 | 0 | 592.916
1307027 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10505552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:56:04 | 29.07.2022 18:57:20 | 1.0211 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.753
1306910 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:45:56 | 29.07.2022 17:47:00 | 0.0178 | 0 | 58 | 50 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 11.405 | 0.001 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 11.751
1307063 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:28:04 | 29.07.2022 18:28:31 | 1.0075 | 0 | 388 | 94 | 24 | 6 | 70 | 1 | 5 | 0 | 82.817 | 1683.36 | 335.256 | 173.132 | 24.261 | 0 | 0.182 | 2299.008
1306801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:12:09 | 29.07.2022 17:14:11 | 0.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 68.345 | 0 | 72.17
1306778 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7023410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:05:23 | 29.07.2022 18:05:00 | 0.9936 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.992 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 0 | 0 | 12.291
1306786 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6708057 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 17:00:00 | 29.07.2022 17:56:00 | 0.9333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 3.631
1306729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7000916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:55:08 | 29.07.2022 19:11:00 | 2.2644 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.469
1306727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6832369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:54:19 | 29.07.2022 17:23:10 | 0.4808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.054
1306726 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:53:52 | 29.07.2022 16:56:25 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0.913
1306724 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO6957823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:52:37 | 29.07.2022 17:30:00 | 0.6231 | 0 | 166 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.055 | 0 | 1.471 | 14.035 | 4.378 | 0 | 0 | 28.939
1306725 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:52:36 | 29.07.2022 17:34:27 | 0.6975 | 0 | 1 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.156 | 0 | 5.739 | 0 | 0 | 0 | 606.895
1306758 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6553057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:50:38 | 29.07.2022 19:15:00 | 2.4061 | 0 | 186 | 16 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 103.031 | 119.115 | 0 | 61.691 | 17.662 | 110.78 | 0 | 412.278
1306712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6808043 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:38:37 | 29.07.2022 18:19:00 | 1.6731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.439
1306632 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7039868 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:24:28 | 29.07.2022 18:15:03 | 1.8431 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.858 | 0 | 0 | 0 | 5.366 | 0 | 0 | 9.225
1306632 | 2 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7039865 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:24:28 | 29.07.2022 18:20:42 | 1.9372 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.724 | 0 | 0 | 0 | 3.449 | 0 | 0 | 8.174
1306606 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:19:15 | 29.07.2022 19:52:00 | 3.5458 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890.33 | 52.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942.382
1306601 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:17:57 | 29.07.2022 16:29:00 | 0.1842 | 0 | 3 | 89 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.118 | 0 | 110.619 | 0 | 0 | 0 | 907.737
1306885 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11216179 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:17:35 | 29.07.2022 18:03:00 | 1.7569 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.019 | 0 | 2.383 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 12.644
1306596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11588950 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:15:38 | 29.07.2022 17:37:00 | 1.3561 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 20.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.159
1306592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:10:03 | 29.07.2022 16:45:00 | 0.5825 | 1 | 48 | 156 | 2 | 60 | 14 | 6 | 0 | 0 | 18.653 | 1379.335 | 0 | 517.047 | 2.251 | 1333.903 | 0 | 3251.189
1306588 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO10289353 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 16:07:09 | 29.07.2022 17:53:00 | 1.7642 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 4.162
1306587 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6601757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:06:13 | 29.07.2022 19:56:00 | 3.8297 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85.562 | 0 | 0 | 0 | 12.136 | 0 | 0 | 97.699
1306572 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6760553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:57:34 | 29.07.2022 16:23:30 | 0.4322 | 0 | 1072 | 0 | 27 | 7 | 450 | 2 | 2 | 0 | 79.162 | 0 | 2.557 | 94.21 | 226.332 | 97.992 | 14.244 | 514.498
1306541 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6704655 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:39:34 | 29.07.2022 17:30:00 | 1.8406 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 27.633 | 0 | 0 | 0 | 40.815 | 0 | 0 | 68.448
1306542 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6727463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:38:34 | 29.07.2022 17:05:00 | 1.4406 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 35.625 | 0 | 0 | 0 | 62.098 | 0 | 0 | 97.723
1306536 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515969420 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:37:20 | 29.07.2022 16:57:00 | 1.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0.391
1306517 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980316 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 15:30:00 | 29.07.2022 18:36:00 | 3.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.624 | 0 | 0 | 0 | 16.655 | 0 | 0 | 59.279
1306499 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:22:14 | 29.07.2022 15:23:12 | 0.0161 | 0 | 29 | 28 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 20.526 | 0.216 | 3.429 | 0.094 | 0 | 0 | 24.717
1306495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7004635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:20:06 | 29.07.2022 16:11:00 | 0.8483 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.895 | 0 | 0.056 | 0 | 9.978 | 0 | 0 | 23.929
1306475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12218744 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:12:46 | 29.07.2022 18:00:00 | 2.7872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941
1306457 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6948362 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 15:00:24 | 29.07.2022 18:18:00 | 3.2933 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.428 | 0 | 0 | 0 | 86.728 | 0 | 0 | 95.157
1306451 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 14:59:08 | 29.07.2022 15:32:57 | 0.5636 | 0 | 18 | 25 | 0 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 540.191 | 0 | 1239.394 | 12.096 | 0 | 0 | 1792.373
1306423 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 14:49:57 | 29.07.2022 14:51:28 | 0.0253 | 0 | 1995 | 19 | 5 | 7 | 196 | 6 | 8 | 0 | 5.381 | 12.256 | 0.012 | 1.678 | 1.933 | 5.786 | 1.752 | 28.799
1306378 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6616475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:35:52 | 29.07.2022 15:50:00 | 1.2356 | 0 | 735 | 3 | 24 | 2 | 73 | 5 | 5 | 0 | 79.837 | 10.313 | 29.171 | 4.298 | 11.758 | 88.746 | 37.898 | 262.021
1306377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072618 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:35:42 | 29.07.2022 16:01:00 | 1.4217 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.368 | 0 | 0 | 0 | 26.226 | 0 | 0 | 52.595
1306375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072619 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:34:53 | 29.07.2022 15:55:00 | 1.3353 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 17.573
1306339 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8654280 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:08:09 | 29.07.2022 15:27:00 | 1.3142 | 0 | 567 | 0 | 2 | 1 | 111 | 0 | 1 | 0 | 157.821 | 0 | 0.412 | 0 | 37.582 | 0 | 0.386 | 196.202
1306334 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7071341 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:02:54 | 29.07.2022 14:56:00 | 0.885 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02
1306333 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7071342 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:02:24 | 29.07.2022 14:56:00 | 0.8933 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 1.858
1306328 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO11805806 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:00:06 | 29.07.2022 16:08:00 | 2.1317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 4.041 | 0 | 0 | 5.522
1306327 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6707113 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:00:05 | 29.07.2022 18:59:00 | 4.9819 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.563 | 0 | 6.19 | 0 | 33.917 | 0 | 0 | 108.669
1306331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797904 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 14:00:04 | 29.07.2022 18:15:00 | 4.2489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76
1306383 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:57:58 | 29.07.2022 15:19:00 | 1.3506 | 0 | 68 | 11 | 21 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 30.826 | 309.916 | 135.579 | 261.65 | 29.122 | 171.37 | 0 | 938.464
1306326 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517126800 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:57:14 | 29.07.2022 15:15:00 | 1.2961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 1.173
1306462 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6746511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:57:14 | 29.07.2022 15:16:00 | 1.3128 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.673 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 37.429
1306535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12875450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:35:28 | 29.07.2022 15:41:26 | 2.0994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.139 | 0 | 204.758 | 0 | 0 | 0 | 250.897
1306298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 13:30:37 | 29.07.2022 15:02:00 | 1.5231 | 2 | 207 | 26 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 3.672 | 110.166 | 1027.938 | 190.44 | 388.235 | 31.85 | 0 | 0 | 1752.301
1306297 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6971779 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 13:30:36 | 29.07.2022 17:26:00 | 3.9233 | 0 | 164 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 93.652 | 0 | 0 | 0 | 11.943 | 0 | 0 | 105.595
1306296 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO9361216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 13:30:05 | 29.07.2022 16:44:00 | 3.2319 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.145
1306290 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:23:26 | 29.07.2022 13:25:25 | 0.0331 | 0 | 165 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1.258 | 0 | 0.189 | 0 | 1.469 | 0 | 0.37 | 3.286
1306265 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:13:53 | 29.07.2022 13:15:22 | 0.0247 | 4 | 1424 | 53 | 32 | 34 | 313 | 0 | 0 | 0.459 | 5.514 | 24.368 | 0.202 | 1.994 | 1.396 | 0 | 0 | 33.934
1306282 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6902657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:09:01 | 29.07.2022 14:03:00 | 0.8997 | 0 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 155.569 | 0 | 66.606 | 44.212 | 0 | 0 | 267.22
1306258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 13:00:30 | 29.07.2022 14:57:00 | 1.9417 | 1 | 1 | 54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 1047.977 | 83.548 | 9.334 | 0 | 0 | 0 | 1142.094
1306251 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517159730 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 12:53:44 | 29.07.2022 16:03:00 | 3.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.953
1306220 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6915653 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 12:27:12 | 29.07.2022 13:53:46 | 1.4428 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.031
1306224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6817669 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2022 12:21:27 | 29.07.2022 13:13:00 | 0.8592 | 0 | 634 | 0 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 90.771 | 0 | 0.408 | 0 | 70.051 | 0 | 0 | 161.23
1306209 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | ISO7106565 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 12:20:33 | 29.07.2022 12:48:16 | 0.4619 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.139 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 11.185
1306150 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6956500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 12:01:29 | 29.07.2022 12:33:00 | 0.5253 | 0 | 638 | 8 | 65 | 16 | 275 | 1 | 1 | 0 | 55.727 | 92.478 | 7.962 | 77.593 | 108.602 | 49.65 | 23.02 | 415.031
1306126 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:51:21 | 29.07.2022 11:52:19 | 0.0161 | 0 | 198 | 187 | 9 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 149.889 | 0.116 | 20.04 | 0.315 | 0 | 0 | 170.88
1306116 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6816100 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:45:21 | 29.07.2022 12:49:00 | 1.0608 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16.397 | 0 | 0 | 0 | 17.302 | 0 | 0 | 33.7
1306112 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:44:43 | 29.07.2022 13:24:00 | 1.6547 | 0 | 2 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.311 | 6410.295 | 0 | 1118.142 | 0 | 0 | 0 | 7551.748
1306398 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10902349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:43:44 | 29.07.2022 16:03:00 | 4.3211 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88.941 | 0 | 27.294 | 0 | 59.244 | 0 | 0 | 175.478
1306090 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8553009 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:36:29 | 29.07.2022 12:07:00 | 0.5086 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.492 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 20.641
1306088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7142681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:34:17 | 29.07.2022 12:57:00 | 1.3786 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 55.056 | 0 | 10.29 | 0 | 0 | 65.615
1306581 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822370 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:29:12 | 29.07.2022 19:54:00 | 8.4133 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.538
1306076 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6568577 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:27:10 | 29.07.2022 12:47:00 | 1.3306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 1.625
1306075 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO9188631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:26:11 | 29.07.2022 12:27:00 | 1.0136 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.154 | 0 | 5.792 | 0 | 41.116 | 0 | 0 | 0 | 51.061
1306056 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:09:56 | 29.07.2022 13:23:00 | 2.2178 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.79 | 0 | 386.748 | 0 | 0 | 0 | 917.538
1306115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6851457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:06:18 | 29.07.2022 11:46:06 | 0.6633 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 0 | 4.586
1305969 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:03:56 | 29.07.2022 11:05:01 | 0.0181 | 0 | 285 | 1 | 6 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0.999 | 0.083 | 0.187 | 0.594 | 0.272 | 0 | 0.374 | 2.509
1305961 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12625902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 11:01:36 | 29.07.2022 12:01:00 | 0.99 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.247 | 0 | 0 | 0 | 19.946 | 0 | 0 | 25.194
1305967 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7072666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:59:16 | 29.07.2022 12:09:00 | 1.1622 | 0 | 239 | 1 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.053 | 26.223 | 12.015 | 0 | 3.439 | 0 | 0 | 101.729
1305940 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7037262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:58:26 | 29.07.2022 11:37:00 | 0.6428 | 5 | 2505 | 65 | 68 | 16 | 358 | 0 | 0 | 10.562 | 213.13 | 666.116 | 42.486 | 64.844 | 64.186 | 0 | 0 | 1061.324
1306307 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6945826 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:53:42 | 29.07.2022 15:56:00 | 5.0383 | 0 | 719 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 631.005 | 0 | 1.23 | 0 | 147.168 | 0 | 0 | 779.404
1305868 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6950404 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:46:47 | 29.07.2022 12:33:00 | 1.7703 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.947 | 0 | 0 | 0 | 29.213 | 0 | 0 | 53.16
1305853 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7632083 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:45:40 | 29.07.2022 12:03:39 | 1.2997 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 178.827 | 1.457 | 0 | 0 | 180.799
1306066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6855985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:42:31 | 29.07.2022 11:59:00 | 1.2747 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 23.891
1305789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:20:07 | 29.07.2022 10:21:23 | 0.0211 | 0 | 273 | 27 | 14 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 3.808 | 1.599 | 3.751 | 0.624 | 0 | 0 | 10.957
1305784 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11260914 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:18:45 | 29.07.2022 12:28:00 | 2.1542 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 711.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.211
1305777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:17:46 | 29.07.2022 10:20:30 | 0.0456 | 1 | 557 | 3 | 10 | 8 | 37 | 1 | 0 | 0.185 | 3.204 | 4.167 | 0.316 | 7.861 | 0.488 | 27.05 | 0 | 43.273
1305726 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:08:24 | 29.07.2022 10:53:17 | 0.7481 | 0 | 184 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.609 | 0 | 0.233 | 23.47 | 5.284 | 0 | 0 | 56.595
1305712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:04:17 | 29.07.2022 11:03:00 | 0.9786 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10.707 | 0 | 0.196 | 0 | 24.861 | 0 | 0 | 35.763
1305708 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6590789 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 10:02:57 | 29.07.2022 11:57:00 | 1.9008 | 0 | 200 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 49.17 | 0 | 1.113 | 0 | 21.713 | 0 | 0 | 71.996
1305703 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 10:01:47 | 29.07.2022 16:01:33 | 5.9961 | 0 | 1052 | 0 | 13 | 5 | 91 | 0 | 2 | 0 | 577.187 | 0 | 5.554 | 51.519 | 91.257 | 0 | 0 | 725.516
1305696 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7015499 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 10:00:28 | 29.07.2022 11:00:00 | 0.9922 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.103 | 0 | 0 | 0 | 4.142 | 0 | 0 | 34.246
1305694 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6724527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 10:00:17 | 29.07.2022 11:26:00 | 1.4286 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.395 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 32.07
1305705 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6929786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 10:00:00 | 29.07.2022 16:57:00 | 6.95 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.035 | 0 | 0.066 | 0 | 8.853 | 0 | 0 | 140.954
1305659 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:51:09 | 29.07.2022 09:53:10 | 0.0336 | 0 | 249 | 9 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.557 | 9.497 | 0 | 0.338 | 0.601 | 0 | 0 | 11.993
1305617 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11704459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:40:23 | 29.07.2022 11:09:00 | 1.4769 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.281 | 0 | 86.486 | 0 | 0 | 0 | 127.767
1305605 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:39:11 | 29.07.2022 09:40:30 | 0.0219 | 0 | 5252 | 55 | 38 | 25 | 944 | 3 | 1 | 0 | 17.748 | 36.005 | 1.67 | 15.111 | 8.025 | 6.86 | 0.04 | 85.459
1305574 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:38:44 | 29.07.2022 19:00:00 | 9.3544 | 0 | 90 | 116 | 43 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 204.609 | 33454.628 | 8411.363 | 5093.874 | 187.66 | 0 | 1.414 | 47353.548
1305583 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6862381 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:34:36 | 29.07.2022 10:28:58 | 0.9061 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.007 | 0 | 0 | 0 | 4.832 | 0 | 0 | 21.839
1305582 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:33:50 | 29.07.2022 09:35:25 | 0.0264 | 0 | 2302 | 55 | 37 | 14 | 526 | 0 | 2 | 0 | 13.342 | 29.483 | 3.374 | 12.732 | 10.445 | 0 | 0.293 | 69.669
1305577 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6669807 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:30:00 | 29.07.2022 15:58:00 | 6.4667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.237 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 101.227
1305585 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7151392 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:30:00 | 29.07.2022 16:57:00 | 7.45 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.417 | 0 | 62.3 | 0 | 5.079 | 0 | 0 | 93.795
1305544 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:22:43 | 29.07.2022 10:13:35 | 0.8478 | 0 | 264 | 0 | 19 | 6 | 125 | 2 | 5 | 0 | 93.264 | 0 | 220.67 | 35.221 | 140.827 | 3.196 | 55.529 | 548.707
1305544 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6552911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:22:43 | 29.07.2022 10:52:28 | 1.4958 | 0 | 422 | 1 | 30 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 109.467 | 33.244 | 15.514 | 0 | 83.427 | 0 | 3.031 | 244.683
1305523 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:19:00 | 29.07.2022 09:27:33 | 0.1425 | 0 | 826 | 0 | 2 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 26.145 | 0 | 0 | 0 | 11.328 | 0 | 2.121 | 39.593
1305460 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:07:28 | 29.07.2022 09:08:37 | 0.0192 | 0 | 3 | 25 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.854 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 11.252
1305798 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11325021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:07:28 | 29.07.2022 10:27:09 | 1.3281 | 4 | 63 | 0 | 7 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1.005 | 8.512 | 0 | 5.094 | 46.602 | 4.17 | 13.55 | 0 | 78.933
1305440 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7040542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:02:13 | 29.07.2022 10:52:00 | 1.8297 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.709 | 0 | 7.174 | 0 | 31.507 | 0 | 0 | 63.389
1305441 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:02:06 | 29.07.2022 16:59:00 | 7.9483 | 0 | 190 | 5 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 198.79 | 1308.816 | 0 | 29.728 | 10.899 | 462.988 | 0 | 2011.221
1305436 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7123941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:01:45 | 29.07.2022 11:57:35 | 2.9306 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.661 | 0 | 1.854 | 0 | 2.981 | 0 | 0 | 33.496
1305435 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11077958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:01:45 | 29.07.2022 17:51:00 | 8.8208 | 0 | 287 | 5 | 6 | 2 | 21 | 2 | 3 | 0 | 281.334 | 35.833 | 13.263 | 52.569 | 22.471 | 55.093 | 141.903 | 602.466
1305437 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:01:42 | 29.07.2022 10:00:00 | 0.9717 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.069 | 0 | 14.502 | 0 | 0 | 0 | 750.571
1305434 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109872 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:01:33 | 29.07.2022 16:53:00 | 7.8575 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.994 | 0 | 0.073 | 0 | 8.612 | 0 | 0 | 63.678
1305430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6934102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:01:16 | 29.07.2022 13:57:00 | 4.9289 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 353.498 | 0 | 0 | 0 | 245.662 | 0 | 0 | 599.16
1305431 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:01:01 | 29.07.2022 09:57:00 | 0.9331 | 0 | 94 | 20 | 0 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 10.914 | 1161.917 | 0 | 591.673 | 2.796 | 57.881 | 0 | 1825.181
1305428 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7026162 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:58 | 29.07.2022 16:51:21 | 7.8397 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105.123 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 109.273
1305429 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:54 | 29.07.2022 13:59:00 | 4.9683 | 0 | 197 | 1 | 24 | 4 | 117 | 3 | 2 | 0 | 172.767 | 0 | 204.314 | 53.745 | 199.879 | 280.762 | 106.224 | 1017.69
1305427 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7034006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:48 | 29.07.2022 11:59:00 | 2.97 | 0 | 163 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 85.564 | 0 | 13.048 | 0 | 25.669 | 0 | 0 | 124.281
1305425 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8689447 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:41 | 29.07.2022 10:59:34 | 1.9814 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.324 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 11.846
1305426 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6939030 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:39 | 29.07.2022 12:06:00 | 3.0892 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.756 | 0 | 0 | 0 | 3.079 | 0 | 0 | 20.835
1305424 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7071343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:30 | 29.07.2022 13:00:00 | 3.9917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.469 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 16.812
1305422 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:17 | 29.07.2022 11:00:57 | 2.0111 | 2 | 53 | 3 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 15.844 | 8.372 | 69.615 | 4.833 | 4.669 | 4.884 | 0 | 0 | 108.216
1305423 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6561848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:14 | 29.07.2022 12:10:00 | 3.1628 | 0 | 170 | 0 | 1 | 3 | 103 | 2 | 0 | 0 | 77.479 | 0 | 3.797 | 273.463 | 247.659 | 1416.52 | 0 | 2018.918
1305419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:08 | 29.07.2022 16:38:35 | 7.6408 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 76.342 | 0 | 451.044 | 0 | 30.506 | 68.9 | 0 | 0 | 626.793
1305420 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6820598 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:03 | 29.07.2022 16:51:03 | 7.85 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 191.135 | 0 | 0 | 0 | 2.819 | 0 | 0 | 193.953
1305421 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6883204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:01 | 29.07.2022 11:05:00 | 2.0831 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.533 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 0 | 0 | 27.532
1305418 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6752615 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:00 | 29.07.2022 11:45:00 | 2.75 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.892 | 0 | 0 | 0 | 11.189 | 0 | 0 | 74.08
1305433 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6776203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:00 | 29.07.2022 17:08:00 | 8.1333 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8933.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8933.849
1305432 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:00:00 | 29.07.2022 16:59:00 | 7.9833 | 0 | 460 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 510.714 | 0 | 3.052 | 0 | 78.35 | 0 | 0 | 592.117
1305408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:53:41 | 29.07.2022 09:23:00 | 0.4886 | 2 | 15 | 0 | 1 | 30 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.274 | 89.454 | 7.941 | 472.751 | 0 | 570.5
1305660 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7771798 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:52:57 | 29.07.2022 10:29:00 | 1.6008 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.252
1305401 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7050642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:51:10 | 29.07.2022 10:21:00 | 1.4972 | 0 | 14 | 56 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.448 | 0 | 187.167 | 0 | 0 | 0 | 1375.615
1305352 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12383951 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:39:03 | 29.07.2022 10:01:00 | 1.3658 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.937
1305342 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7467375 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 08:30:00 | 29.07.2022 18:53:00 | 10.3833 | 0 | 50 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140.544 | 348.049 | 4.645 | 0 | 61.557 | 0 | 0 | 554.795
1305336 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6815142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:21:41 | 29.07.2022 08:34:33 | 0.2144 | 0 | 2935 | 0 | 165 | 1 | 229 | 1 | 1 | 0 | 75.16 | 0 | 2.077 | 1.372 | 12.942 | 7.058 | 2.984 | 101.593
1305298 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:08:17 | 29.07.2022 08:09:11 | 0.015 | 0 | 0 | 106 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.562 | 0 | 6.049 | 0 | 0 | 0 | 52.611
1305268 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9329248 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:55:48 | 29.07.2022 08:59:00 | 1.0533 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.009 | 84.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.971
1305251 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:52:47 | 29.07.2022 07:54:23 | 0.0267 | 0 | 1293 | 1 | 36 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4.424 | 0 | 0.439 | 0.639 | 0.734 | 0 | 0 | 6.236
1305222 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:44:25 | 29.07.2022 07:46:24 | 0.0331 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.553
1305214 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8991273 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:43:18 | 29.07.2022 09:25:00 | 1.695 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.877 | 0 | 142.05 | 0 | 0 | 0 | 512.927
1305207 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | SDK Çıkışı | ISO7021347 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:41:35 | 29.07.2022 08:05:00 | 0.3903 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 3.857
1305202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:40:46 | 29.07.2022 07:41:35 | 0.0136 | 4 | 124 | 140 | 17 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0.001 | 0.314 | 89.075 | 4.37 | 7.612 | 0.532 | 0 | 0 | 101.902
1305168 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12170646 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:22:59 | 29.07.2022 07:55:00 | 0.5336 | 0 | 81 | 0 | 44 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.511 | 0 | 7.721 | 0 | 7.586 | 0 | 0 | 23.818
1305147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6742508 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:17:53 | 29.07.2022 09:16:58 | 1.9847 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.111 | 0 | 28.622 | 0 | 47.52 | 0 | 0 | 108.252
1304978 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:53:59 | 29.07.2022 06:56:00 | 0.0336 | 0 | 2345 | 1 | 15 | 7 | 281 | 0 | 2 | 0 | 8.406 | 0.018 | 0.011 | 1.72 | 1.35 | 0 | 0.087 | 11.592
1305238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6603356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:49:34 | 29.07.2022 08:03:18 | 1.2289 | 0 | 894 | 12 | 6 | 3 | 118 | 2 | 3 | 0 | 150.067 | 146.713 | 2.061 | 475.738 | 31.974 | 57.121 | 1.318 | 864.993
1304882 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:32:37 | 29.07.2022 06:34:39 | 0.0339 | 0 | 7766 | 5 | 176 | 30 | 1613 | 24 | 24 | 0 | 32.973 | 1.296 | 3.374 | 8.908 | 10.003 | 32.775 | 2.745 | 92.074
1304825 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6897790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:26:59 | 29.07.2022 08:02:00 | 1.5836 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.018 | 0 | 0 | 0 | 4.803 | 0 | 0 | 30.821
1304803 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:25:21 | 29.07.2022 06:43:22 | 0.3003 | 0 | 1192 | 0 | 32 | 4 | 276 | 0 | 0 | 0 | 42.016 | 0 | 1.711 | 12.476 | 18.086 | 0 | 0 | 74.288
1304802 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:22:20 | 29.07.2022 06:24:40 | 0.0389 | 2 | 5122 | 10 | 13 | 11 | 336 | 3 | 1 | 0.127 | 21.611 | 2.289 | 0.19 | 0.837 | 2.857 | 21.427 | 0 | 49.339
1304701 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 05:44:36 | 29.07.2022 06:20:00 | 0.59 | 0 | 428 | 8 | 13 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.131 | 138.802 | 1.214 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 162.089
1304642 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6954148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 05:02:35 | 29.07.2022 05:11:00 | 0.1403 | 0 | 1252 | 0 | 3 | 7 | 489 | 0 | 0 | 0 | 17.532 | 0 | 0 | 5.389 | 11.589 | 0 | 0 | 34.511
1304437 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6572076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 01:20:04 | 29.07.2022 02:39:00 | 1.3156 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 20.647 | 0 | 0 | 21.84
1304405 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 23:44:23 | 29.07.2022 00:14:00 | 0.4936 | 1 | 485 | 13 | 50 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0.386 | 58.591 | 209.761 | 53.548 | 313.359 | 14.676 | 0 | 0 | 650.32
1304404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6734554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 23:43:35 | 29.07.2022 00:15:00 | 0.5236 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.098 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 13.726
1304381 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6685990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 23:23:43 | 29.07.2022 01:09:05 | 1.7561 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.162 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 20.372
1304360 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 22:59:42 | 28.07.2022 23:08:00 | 0.1383 | 1 | 573 | 30 | 41 | 5 | 204 | 1 | 0 | 0.579 | 31.09 | 108.228 | 12.68 | 7.437 | 22.238 | 2.628 | 0 | 184.88
1304342 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO12516215 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 22:36:33 | 28.07.2022 23:28:00 | 0.8575 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.705 | 0 | 18.005 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 28.051
1304314 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12307071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 22:04:47 | 28.07.2022 22:59:00 | 0.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.315 | 0 | 0 | 17.315
1304304 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7106252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:51:55 | 28.07.2022 23:41:00 | 1.8181 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.371 | 0 | 6.656 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 56.586
1304289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12504506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:33:51 | 28.07.2022 22:07:00 | 0.5525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 469 | 8 | 16 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 43.994 | 126.46 | 351.317 | 34.895 | 556.679
1304267 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6915351 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:14:24 | 28.07.2022 22:19:40 | 1.0878 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.434 | 0 | 5.799 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 25.304
1304308 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11214767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:14:21 | 28.07.2022 22:13:33 | 0.9867 | 0 | 188 | 0 | 2 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 44.181 | 0 | 4.349 | 1.331 | 48.347 | 0 | 0 | 98.208
1304308 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11174439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:14:21 | 28.07.2022 22:58:21 | 1.7333 | 0 | 21 | 18 | 4 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.998 | 688.086 | 18.339 | 428.565 | 113.875 | 0 | 0 | 1257.863
1304255 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7016237 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:05:39 | 28.07.2022 23:04:00 | 1.9725 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.072
1304234 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6874139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:38:27 | 28.07.2022 21:40:00 | 1.0258 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.079 | 0 | 38.289 | 0 | 40.991 | 0 | 0 | 85.358
1304217 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515665462 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:30:59 | 28.07.2022 21:25:00 | 0.9003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
1304203 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6950047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:21:37 | 28.07.2022 22:28:00 | 2.1064 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.342 | 0 | 10.428 | 0 | 14.665 | 0 | 0 | 67.434
1304157 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:06:12 | 28.07.2022 20:08:35 | 0.0397 | 0 | 17 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 3.341 | 0 | 4.061 | 0.522 | 0 | 0 | 8.252
1304134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:52:17 | 28.07.2022 20:42:00 | 0.8286 | 0 | 1121 | 46 | 1 | 8 | 146 | 1 | 0 | 0 | 167.856 | 229.173 | 0 | 40.903 | 27.42 | 0.313 | 0 | 465.665
1304056 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR6685987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:14:33 | 28.07.2022 23:05:00 | 3.8408 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 165.383 | 0 | 0 | 0 | 10.716 | 0 | 0 | 176.099
1304016 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:11:49 | 28.07.2022 19:13:29 | 0.0278 | 0 | 1 | 53 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.984 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 38.784
1304048 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6722459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:07:17 | 28.07.2022 20:08:00 | 1.0119 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.402
1303997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6953218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:03:02 | 28.07.2022 20:22:00 | 1.3161 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.451 | 0 | 4.633 | 0 | 37.959 | 0 | 0 | 77.043
1304130 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7088246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:00:32 | 28.07.2022 19:59:00 | 0.9744 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.402 | 0 | 0 | 0 | 5.128 | 0 | 0 | 16.53
1303985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12006914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:58:16 | 28.07.2022 19:57:23 | 0.9853 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.512 | 0 | 9.038 | 0 | 7.233 | 0 | 0 | 40.784
1303925 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12454314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:33:45 | 28.07.2022 19:56:00 | 1.3708 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.782 | 0 | 374.675 | 0 | 0 | 0 | 823.457
1303915 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6620497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:31:33 | 28.07.2022 19:56:00 | 1.4075 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.546 | 0 | 9.852 | 0 | 4.423 | 0 | 0 | 28.822
1303911 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:30:13 | 28.07.2022 19:02:51 | 0.5439 | 2 | 53 | 3 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 5.103 | 2.697 | 18.521 | 1.533 | 1.146 | 1.28 | 0 | 0 | 30.281
1303908 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO8817911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:29:22 | 28.07.2022 20:20:00 | 1.8439 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 30.973 | 0 | 0 | 31.673
1303902 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO12516215 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:25:46 | 28.07.2022 19:24:00 | 0.9706 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 15.051 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 27.161
1304065 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11983829 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:23:40 | 28.07.2022 19:54:00 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.77 | 0 | 12.104 | 0 | 88.874
1303900 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7934499 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:22:51 | 28.07.2022 20:26:00 | 2.0525 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.129
1303890 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:19:45 | 28.07.2022 19:07:00 | 0.7875 | 0 | 3 | 89 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.325 | 0 | 214.007 | 0 | 0 | 0 | 2799.332
1304123 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6820599 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:59:37 | 28.07.2022 19:48:12 | 1.8097 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.363 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 57.304
1303755 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7341167 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:41:43 | 28.07.2022 18:48:00 | 1.1047 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.614
1303982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE9218403 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:40:25 | 28.07.2022 19:10:00 | 1.4931 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.133 | 0 | 330.014 | 0 | 0 | 0 | 454.147
1303751 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:40:13 | 28.07.2022 18:20:00 | 0.6631 | 0 | 1033 | 6 | 5 | 3 | 150 | 2 | 2 | 0 | 91.726 | 2.947 | 0.856 | 26.055 | 19.613 | 10.271 | 8.882 | 160.351
1303739 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6579285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:34:46 | 28.07.2022 18:55:00 | 1.3372 | 0 | 804 | 2 | 13 | 5 | 150 | 1 | 1 | 0 | 280.715 | 54.705 | 66.695 | 129.534 | 49.812 | 0 | 0 | 581.462
1303855 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6959849 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:30:41 | 28.07.2022 18:13:04 | 0.7064 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.627 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 19.359
1303952 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:25:32 | 28.07.2022 19:41:00 | 2.2578 | 0 | 708 | 1 | 5 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 191.28 | 48.666 | 0 | 0 | 19.889 | 0 | 0 | 259.834
1303958 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6919118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:07:39 | 28.07.2022 19:04:00 | 1.9392 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.617 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 36.38
1303585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517202767 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:03:31 | 28.07.2022 18:44:00 | 1.6747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
1303575 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980316 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 17:00:00 | 28.07.2022 18:23:00 | 1.3833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.561 | 0 | 0 | 0 | 7.058 | 0 | 0 | 26.619
1303534 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9902501 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:53:53 | 28.07.2022 22:43:00 | 5.8186 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.658 | 0 | 229.982 | 0 | 0 | 0 | 595.64
1303528 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12822669 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:50:28 | 28.07.2022 17:39:00 | 0.8089 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.385 | 0 | 0 | 0 | 25.003 | 0 | 0 | 35.388
1303509 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230962 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:45:23 | 28.07.2022 18:38:00 | 1.8769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
1303705 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:40:44 | 28.07.2022 19:15:05 | 2.5725 | 0 | 666 | 11 | 31 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 205.832 | 606.571 | 0 | 0 | 81.823 | 0 | 0 | 894.227
1303484 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7032095 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:28:14 | 28.07.2022 17:46:16 | 1.3006 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.902 | 0 | 5.536 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 11.919
1303473 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6581207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:24:23 | 28.07.2022 17:02:00 | 0.6269 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.849 | 0 | 0 | 30.849
1303447 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:15:00 | 28.07.2022 17:01:00 | 0.7667 | 1 | 429 | 2 | 25 | 10 | 172 | 3 | 1 | 0 | 49.781 | 0.713 | 8.175 | 131.217 | 43.982 | 28.111 | 2.094 | 264.073
1303421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 16:11:57 | 28.07.2022 17:00:00 | 0.8008 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.76 | 0 | 193.203 | 0 | 0 | 0 | 555.963
1303390 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:02:45 | 28.07.2022 16:04:10 | 0.0236 | 13 | 4796 | 1 | 6 | 20 | 827 | 13 | 1 | 0.408 | 14.323 | 0.671 | 0.011 | 2.445 | 8.218 | 4.283 | 0.013 | 30.373
1303379 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6863586 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 16:00:30 | 28.07.2022 19:00:00 | 2.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.232 | 0 | 202.382 | 0 | 284.614
1303353 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:51:57 | 28.07.2022 15:53:10 | 0.0203 | 0 | 263 | 0 | 16 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1.74 | 0 | 1.516 | 0 | 1.628 | 0 | 0.273 | 5.157
1303346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:49:58 | 28.07.2022 16:03:00 | 0.2172 | 0 | 7505 | 1 | 6 | 3 | 2216 | 0 | 2 | 0 | 255.469 | 0 | 1.478 | 0 | 393.568 | 0 | 3.521 | 654.036
1303346 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6572078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:49:58 | 28.07.2022 16:10:42 | 0.3456 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 58.793 | 0 | 0 | 60.053
1303346 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6572079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:49:58 | 28.07.2022 16:14:16 | 0.405 | 0 | 301 | 0 | 2 | 1 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 9.948 | 0 | 0 | 0 | 310.136 | 0 | 0 | 320.084
1303340 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517051381 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:48:40 | 28.07.2022 16:53:00 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0.161
1303321 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:45:07 | 28.07.2022 15:46:29 | 0.0228 | 0 | 22 | 3 | 1 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.49 | 0.002 | 3.085 | 0.397 | 0 | 0 | 4.041
1303771 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12665908 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:44:22 | 28.07.2022 20:50:00 | 5.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.421 | 0 | 0 | 170.421
1303318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:43:19 | 28.07.2022 18:17:00 | 2.5614 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.196 | 0 | 0 | 0 | 5.573 | 0 | 0 | 12.77
1303311 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516912058 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:38:09 | 28.07.2022 16:21:00 | 0.7142 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813
1303468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12848076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:31:30 | 28.07.2022 17:00:00 | 1.475 | 0 | 716 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 156.086 | 0 | 0 | 0 | 29.947 | 0 | 0 | 186.033
1303296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 15:31:04 | 28.07.2022 17:21:05 | 1.8336 | 0 | 1 | 73 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418.886 | 0 | 631.628 | 0 | 0 | 0 | 4050.515
1303244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6658287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 15:01:54 | 28.07.2022 17:55:00 | 2.885 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.978 | 0 | 1.388 | 0 | 7.894 | 0 | 0 | 35.26
1303238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7101082 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 15:00:14 | 28.07.2022 17:00:00 | 1.9961 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.403 | 0 | 5.822 | 0 | 9.223 | 0 | 0 | 28.448
1303237 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6679919 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 15:00:01 | 28.07.2022 16:58:00 | 1.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.745 | 0 | 0 | 8.745
1303227 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12859495 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:54:16 | 28.07.2022 15:36:00 | 0.6956 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.462 | 0 | 19.362 | 0 | 30.316 | 0 | 0 | 71.14
1303219 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516728263 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:48:54 | 28.07.2022 17:43:00 | 2.9017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569
1303263 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7827936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:40:29 | 28.07.2022 17:29:00 | 2.8086 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.849
1303184 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:36:51 | 28.07.2022 14:37:51 | 0.0167 | 0 | 453 | 109 | 23 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 54.059 | 0.845 | 1.578 | 0.723 | 0 | 0 | 58.732
1303211 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6998232 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:28:11 | 28.07.2022 15:34:58 | 1.1131 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.797 | 0 | 0 | 0 | 11.156 | 0 | 0 | 25.953
1303148 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12375512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:24:26 | 28.07.2022 15:12:00 | 0.7928 | 0 | 288 | 0 | 5 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 29.822 | 0 | 0.258 | 37.686 | 3.973 | 0 | 0 | 71.74
1303146 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:23:27 | 28.07.2022 17:08:00 | 2.7425 | 0 | 43 | 5 | 16 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.96 | 534.341 | 215.653 | 1128.01 | 120.866 | 0 | 0 | 2032.831
1303157 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:23:27 | 28.07.2022 14:33:53 | 0.1739 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0.757 | 0 | 0.064 | 0 | 6.858 | 0 | 0.1 | 7.779
1303472 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6966408 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:21:36 | 28.07.2022 17:31:00 | 3.1567 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 16.345 | 0 | 0 | 0 | 175.771 | 0 | 0 | 192.116
1303141 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:21:16 | 28.07.2022 14:24:05 | 0.0469 | 0 | 14 | 0 | 2 | 8 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0.072 | 0 | 0.002 | 9.056 | 0.847 | 18.398 | 0.196 | 28.571
1303113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 14:00:51 | 28.07.2022 17:15:00 | 3.2358 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.283 | 0 | 39.239 | 0 | 0 | 0 | 598.521
1303109 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6865451 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 14:00:04 | 28.07.2022 18:28:00 | 4.4656 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.935 | 0 | 0 | 0 | 8.379 | 0 | 0 | 23.315
1303105 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:56:26 | 28.07.2022 14:46:00 | 0.8261 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.874 | 0 | 65.472 | 0 | 0 | 0 | 265.346
1303135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:53:40 | 28.07.2022 17:16:00 | 3.3722 | 0 | 2 | 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2612.848 | 0 | 1146.28 | 0 | 248.154 | 0 | 4007.283
1303174 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9188526 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:50:28 | 28.07.2022 15:24:38 | 1.5694 | 0 | 284 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.763 | 0 | 0.365 | 0 | 12.743 | 0 | 0 | 67.871
1303082 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6665298 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:45:37 | 28.07.2022 16:25:00 | 2.6564 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.848 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 11.544
1303073 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6568669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:42:41 | 28.07.2022 15:05:00 | 1.3719 | 0 | 6 | 47 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 2405.098 | 0 | 246.688 | 10.936 | 0 | 0 | 2664.107
1303070 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:42:32 | 28.07.2022 13:43:57 | 0.0236 | 0 | 7 | 8 | 0 | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.113 | 0 | 7.966 | 0 | 0.523 | 0 | 15.602
1303037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6872146 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:30:13 | 28.07.2022 16:20:00 | 2.8297 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89.419 | 0 | 0 | 0 | 8.095 | 0 | 0 | 97.514
1303036 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:30:03 | 28.07.2022 14:56:00 | 1.4325 | 0 | 43 | 63 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.278 | 4454.583 | 0 | 997.68 | 0.164 | 22.418 | 0 | 5481.123
1303028 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8551710 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:24:06 | 28.07.2022 14:51:53 | 1.4631 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 0 | 0 | 0 | 34.354 | 0 | 0 | 37.013
1303024 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6767917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:22:46 | 28.07.2022 17:46:00 | 4.3872 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151.275 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 165.916
1303087 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6977684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:21:21 | 28.07.2022 14:38:00 | 1.2775 | 0 | 248 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.409 | 0 | 76.761 | 0 | 9.887 | 0 | 0 | 137.057
1303020 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517400226 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:16:43 | 28.07.2022 13:51:00 | 0.5714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
1302997 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6737189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:02:04 | 28.07.2022 13:48:35 | 0.7753 | 0 | 602 | 3 | 16 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 70.642 | 0 | 100.399 | 0 | 106.49 | 0 | 15.921 | 293.451
1302997 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:02:04 | 28.07.2022 18:48:08 | 5.7678 | 0 | 290 | 0 | 5 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 357.634 | 0 | 195.215 | 0 | 329.228 | 0 | 0 | 882.077
1302995 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:01:21 | 28.07.2022 14:59:34 | 1.9703 | 0 | 818 | 0 | 6 | 0 | 292 | 0 | 1 | 0 | 326.928 | 0 | 98.164 | 0 | 421.649 | 0 | 29.791 | 876.532
1302994 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:00:45 | 28.07.2022 17:57:00 | 4.9375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.839
1302993 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6776661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:00:19 | 28.07.2022 14:56:00 | 1.9281 | 0 | 67 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.989 | 0 | 2.672 | 0 | 2.045 | 0 | 0 | 35.706
1302992 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11297873 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:00:00 | 28.07.2022 18:28:00 | 5.4667 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.501 | 0 | 3.392 | 648.497 | 2.667 | 0 | 0 | 662.057
1302988 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9389021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:52:25 | 28.07.2022 16:30:34 | 3.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.167 | 0 | 1484.413 | 1609.581
1303264 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR11385379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:44:07 | 28.07.2022 15:22:00 | 2.6314 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.747 | 0 | 9.288 | 0 | 59.769 | 0 | 0 | 116.805
1302957 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10397268 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 12:39:51 | 28.07.2022 16:52:00 | 4.2025 | 0 | 54 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.834 | 0 | 86.807 | 0 | 77.583 | 0 | 0 | 214.224
1302921 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6746575 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:24:26 | 28.07.2022 13:29:00 | 1.0761 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.745 | 0 | 0.098 | 0 | 4.745 | 0 | 0 | 22.588
1302918 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6839937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:21:07 | 28.07.2022 13:45:00 | 1.3981 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.914 | 0 | 0 | 0 | 4.737 | 0 | 0 | 76.651
1302862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8267864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 12:01:50 | 28.07.2022 16:59:20 | 4.9583 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12.236 | 112.879 | 0 | 0 | 6.96 | 484.282 | 0 | 616.357
1302849 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8551710 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:58:59 | 28.07.2022 12:45:00 | 0.7669 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 17.477 | 0 | 0 | 18.877
1302831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7723995 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:53:40 | 28.07.2022 13:19:00 | 1.4222 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.681 | 0 | 112.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.24
1302828 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7306219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:52:01 | 28.07.2022 13:53:00 | 2.0164 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.549 | 0 | 109.445 | 0 | 0 | 0 | 199.993
1302954 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7347744 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:48:05 | 28.07.2022 13:58:54 | 2.1803 | 0 | 43 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.391 | 2042.396 | 0 | 0 | 37.271 | 0 | 0 | 2103.058
1302808 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7707283 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:47:57 | 28.07.2022 13:10:00 | 1.3675 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.271
1302966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6654377 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:46:58 | 28.07.2022 18:54:00 | 7.1172 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.744 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 66.594
1302777 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6655454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:36:51 | 28.07.2022 12:20:14 | 0.7231 | 0 | 170 | 1 | 6 | 1 | 42 | 0 | 3 | 0 | 35.494 | 0 | 7.96 | 20.545 | 48.091 | 0 | 0.038 | 112.129
1302754 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 11:30:11 | 28.07.2022 17:27:00 | 5.9469 | 0 | 1155 | 4 | 43 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 510.162 | 132.605 | 136.658 | 191.186 | 103.212 | 0 | 0 | 1073.824
1302750 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:29:17 | 28.07.2022 12:17:00 | 0.7953 | 2 | 1051 | 52 | 1 | 10 | 99 | 0 | 0 | 11.453 | 136.248 | 1232.56 | 3.482 | 5.041 | 21.521 | 0 | 0 | 1410.304
1302969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6891529 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:23:50 | 28.07.2022 13:09:00 | 1.7528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943
1302911 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6998761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:12:38 | 28.07.2022 12:29:00 | 1.2728 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 144.02 | 0 | 0 | 0 | 33.578 | 0 | 3.132 | 180.729
1302708 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6762857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:06:39 | 28.07.2022 12:11:00 | 1.0725 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.172 | 0 | 30.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.209
1302683 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020487 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:51:51 | 28.07.2022 11:57:00 | 1.0858 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.543
1302593 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:32:07 | 28.07.2022 11:18:00 | 0.7647 | 0 | 73 | 116 | 0 | 25 | 35 | 1 | 0 | 0 | 13.157 | 4006.105 | 0 | 470.698 | 17.672 | 1.965 | 0 | 4509.598
1302590 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6828504 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:29:26 | 28.07.2022 13:00:00 | 2.5094 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.497 | 0 | 0 | 0 | 12.702 | 0 | 0 | 17.199
1302565 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:23:57 | 28.07.2022 10:25:33 | 0.0267 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883
1302539 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:18:00 | 28.07.2022 10:56:00 | 0.6333 | 0 | 77 | 22 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.492 | 636.435 | 0 | 619.663 | 3.702 | 0 | 0 | 1265.292
1302530 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:13:28 | 28.07.2022 11:39:34 | 1.435 | 0 | 248 | 175 | 8 | 26 | 82 | 2 | 1 | 0 | 74.638 | 8857.484 | 37.457 | 1200.581 | 76.342 | 220.124 | 10.727 | 10477.351
1302537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6762686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:12:32 | 28.07.2022 12:51:00 | 2.6411 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.622 | 0 | 1.4 | 0 | 52.602 | 0 | 0 | 99.624
1302511 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:08:52 | 28.07.2022 10:10:24 | 0.0256 | 1 | 309 | 52 | 9 | 8 | 38 | 1 | 0 | 0.007 | 1.482 | 39.001 | 1.073 | 5.473 | 0.27 | 1.639 | 0 | 48.946
1302716 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:08:50 | 28.07.2022 11:21:48 | 1.2161 | 0 | 263 | 0 | 16 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 107.382 | 0 | 92.834 | 0 | 90.245 | 0 | 16.059 | 306.52
1302469 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR8284393 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:00:53 | 28.07.2022 11:54:00 | 1.8853 | 0 | 284 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 68.154 | 0 | 0.782 | 0 | 66.266 | 0 | 0 | 135.201
1302468 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:00:40 | 28.07.2022 12:21:00 | 2.3389 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 3.255 | 0 | 0 | 21.996
1302465 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6885774 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:00:11 | 28.07.2022 11:55:00 | 1.9136 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.359 | 0 | 0 | 0 | 3.449 | 0 | 0 | 17.807
1302461 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6793911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:00:11 | 28.07.2022 11:00:00 | 0.9969 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 20.753 | 0 | 0 | 26.343
1302478 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR11666485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:00:00 | 28.07.2022 11:59:00 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 3.475
1302466 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6841954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:59:58 | 28.07.2022 11:56:00 | 1.9339 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.814 | 0 | 0 | 7.814
1302428 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:53:00 | 28.07.2022 10:48:00 | 0.9167 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.343
1302402 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6573974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:47:28 | 28.07.2022 11:27:16 | 1.6633 | 0 | 135 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 56.769 | 0 | 14.164 | 0 | 33.292 | 0 | 0 | 104.226
1302402 | 2 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | BR6945130 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:47:28 | 28.07.2022 12:02:44 | 2.2544 | 0 | 116 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 70.609 | 0 | 26.966 | 0 | 195.112 | 0 | 0 | 292.688
1302688 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6855536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:45:13 | 28.07.2022 10:53:37 | 1.14 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.833 | 0 | 1.422 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 16.078
1302349 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:36:08 | 28.07.2022 10:20:10 | 0.7339 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.016 | 0 | 57.166 | 0 | 46.36 | 0 | 140.542
1302334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6673139 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:31:20 | 28.07.2022 17:11:00 | 7.6611 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 129.701 | 0 | 0 | 0 | 12.022 | 0 | 292.868 | 434.592
1302327 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6869248 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:30:37 | 28.07.2022 11:16:00 | 1.7564 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.161 | 0 | 0 | 0 | 5.254 | 0 | 0 | 32.415
1302326 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12789470 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:30:21 | 28.07.2022 16:11:00 | 6.6775 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.439 | 0 | 0 | 0 | 80.751 | 0 | 0 | 130.19
1302325 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:30:21 | 28.07.2022 13:20:00 | 3.8275 | 10 | 58 | 83 | 120 | 20 | 12 | 0 | 0 | 20.053 | 0 | 3950.364 | 5335.729 | 978.469 | 0 | 0 | 0 | 10284.616
1302324 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6869250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:30:14 | 28.07.2022 11:15:00 | 1.7461 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.234 | 0 | 0 | 0 | 5.031 | 0 | 0 | 38.265
1302330 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:30:00 | 28.07.2022 17:30:00 | 8 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6201.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6201.416
1302312 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:28:02 | 28.07.2022 09:29:19 | 0.0214 | 0 | 169 | 7 | 2 | 3 | 83 | 2 | 2 | 0 | 0.54 | 4.926 | 0.102 | 0.128 | 0.466 | 2.97 | 0.335 | 9.467
1302305 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:24:18 | 28.07.2022 10:50:00 | 1.4283 | 1 | 473 | 3 | 7 | 1 | 60 | 0 | 0 | 6.826 | 320.368 | 52.159 | 5.109 | 40.605 | 82.673 | 0 | 0 | 507.74
1302288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6721658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:20:14 | 28.07.2022 09:55:00 | 0.5794 | 3 | 2887 | 32 | 117 | 51 | 505 | 5 | 1 | 17.752 | 289.176 | 426.361 | 147.458 | 251.426 | 199.666 | 203.973 | 16.914 | 1552.726
1302265 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:13:40 | 28.07.2022 09:15:27 | 0.0297 | 0 | 190 | 0 | 8 | 1 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0.131 | 0 | 0.181 | 0.308 | 0 | 1.281
1302287 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11615384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:11:30 | 28.07.2022 09:57:19 | 0.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.847 | 0 | 567.499 | 0 | 609.345
1302704 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8007571 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:10:16 | 28.07.2022 11:23:00 | 2.2122 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.883
1302232 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7026160 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:05:45 | 28.07.2022 16:53:00 | 7.7875 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127.046 | 0 | 0 | 0 | 10.481 | 0 | 0 | 137.527
1302380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:05:05 | 28.07.2022 11:22:25 | 2.2889 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.298 | 0 | 1.014 | 0 | 6.827 | 0 | 0 | 40.14
1302210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6797388 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:03:25 | 28.07.2022 13:33:00 | 4.4931 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.38 | 0 | 0 | 0 | 20.444 | 0 | 0 | 73.824
1302211 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:03:09 | 28.07.2022 09:30:00 | 0.4475 | 0 | 447 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.091 | 0 | 1.4 | 0 | 6.957 | 0 | 0 | 40.448
1302209 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7026161 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:03:01 | 28.07.2022 16:52:54 | 7.8314 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.132
1302208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6785114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:02:51 | 28.07.2022 13:15:00 | 4.2025 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.797 | 0 | 0 | 0 | 33.008 | 0 | 0 | 38.805
1302206 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6820599 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:02:25 | 28.07.2022 16:57:00 | 7.9097 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 208.293 | 0 | 0 | 0 | 4.612 | 0 | 0 | 212.905
1302207 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909408 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:02:16 | 28.07.2022 09:42:00 | 0.6622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0.475
1302204 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6693906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:02:09 | 28.07.2022 09:58:00 | 0.9308 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.197 | 0 | 0 | 0 | 32.924 | 0 | 0 | 41.12
1302202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:01:59 | 28.07.2022 17:06:07 | 8.0689 | 2 | 0 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 23698.401 | 0 | 2335.035 | 0 | 0 | 0 | 26033.624
1302199 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7118076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:01:29 | 28.07.2022 12:02:00 | 3.0086 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.677 | 0 | 4.955 | 0 | 71.716 | 0 | 0 | 127.349
1302193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:59 | 28.07.2022 17:02:00 | 8.0169 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 103.245 | 0 | 17.876 | 0 | 27.483 | 0 | 0 | 148.604
1302192 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6865448 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:57 | 28.07.2022 13:55:00 | 4.9008 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.771
1302197 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11589746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:56 | 28.07.2022 17:31:00 | 8.5011 | 0 | 444 | 0 | 7 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 350.093 | 0 | 5.786 | 0 | 60.504 | 0 | 0 | 416.384
1302190 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6747125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:28 | 28.07.2022 16:59:00 | 7.9756 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.263 | 0 | 0 | 6.088 | 4.604 | 0 | 0 | 93.955
1302187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:19 | 28.07.2022 12:01:05 | 3.0128 | 1 | 382 | 12 | 14 | 18 | 125 | 7 | 5 | 7.9 | 231.269 | 1008.818 | 293.151 | 743.253 | 180.555 | 2539.752 | 143.538 | 5148.237
1302188 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:15 | 28.07.2022 16:54:00 | 7.8958 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 72.936 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.077
1302186 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6746063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:05 | 28.07.2022 12:02:00 | 3.0319 | 0 | 154 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 95.806 | 0 | 13.405 | 0 | 30.234 | 0 | 0 | 139.446
1302185 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7101086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:03 | 28.07.2022 16:59:00 | 7.9825 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 45.037 | 0 | 39.351 | 0 | 106.449 | 0 | 0 | 190.836
1302184 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6662027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:03 | 28.07.2022 14:59:00 | 5.9825 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 92.051 | 0 | 0 | 0 | 34.355 | 0 | 0 | 126.406
1302182 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7159528 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:00 | 28.07.2022 16:34:00 | 7.5667 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.302 | 0 | 4.413 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 8.827
1302180 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:00 | 28.07.2022 16:39:48 | 7.6633 | 0 | 987 | 4 | 61 | 2 | 261 | 1 | 5 | 0 | 1910.204 | 557.519 | 890.428 | 15.021 | 1881.831 | 472.875 | 83.208 | 5811.086
1302201 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6998336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:00 | 28.07.2022 16:35:00 | 7.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 183.58 | 0 | 0 | 0 | 21.413 | 0 | 0 | 204.993
1302160 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:00 | 28.07.2022 16:30:00 | 7.5 | 3 | 1245 | 18 | 5 | 5 | 96 | 0 | 0 | 89.677 | 1348.669 | 5070.48 | 11.709 | 599.813 | 323.517 | 0 | 0 | 7443.865
1302747 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8007553 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:52:33 | 28.07.2022 11:54:00 | 3.0242 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224.26 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | 231.661
1302137 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:49:07 | 28.07.2022 08:50:54 | 0.0297 | 0 | 456 | 5 | 4 | 2 | 129 | 1 | 1 | 0 | 1.617 | 3.041 | 0.156 | 0.417 | 2.109 | 1.395 | 0 | 8.734
1302109 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:45:19 | 28.07.2022 08:46:25 | 0.0183 | 2 | 373 | 4 | 3 | 5 | 45 | 5 | 0 | 0.08 | 1.033 | 0.699 | 0.002 | 1.261 | 0.275 | 0.145 | 0 | 3.494
1302111 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6753224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:45:01 | 28.07.2022 09:09:00 | 0.3997 | 0 | 160 | 0 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.464 | 0 | 17.011 | 0 | 9.102 | 0 | 0 | 42.577
1302071 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:37:22 | 28.07.2022 08:37:52 | 0.0083 | 0 | 144 | 28 | 12 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 5.242 | 0.312 | 1.386 | 0.061 | 0 | 0 | 7.368
1302228 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12252781 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:37:00 | 28.07.2022 10:06:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.49
1302060 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:35:54 | 28.07.2022 08:36:56 | 0.0172 | 0 | 198 | 186 | 9 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 145.516 | 0.106 | 18.603 | 0.262 | 0 | 0 | 164.977
1302047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 08:32:28 | 28.07.2022 15:56:07 | 7.3942 | 2 | 857 | 6 | 21 | 19 | 247 | 0 | 0 | 29.164 | 778.754 | 754.123 | 22.69 | 241.829 | 109.85 | 0 | 0 | 1936.41
1302035 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO9902577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 08:30:55 | 28.07.2022 18:00:00 | 9.4847 | 0 | 373 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 539.194 | 0 | 6.015 | 0 | 62.829 | 0 | 0 | 608.038
1302034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:30:53 | 28.07.2022 08:31:52 | 0.0164 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.549 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7.299
1302031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7008594 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 08:30:24 | 28.07.2022 12:36:00 | 4.0933 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.232 | 0 | 0 | 0 | 13.185 | 0 | 0 | 29.417
1302028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7008580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 08:30:00 | 28.07.2022 12:45:00 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9
1301989 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:14:09 | 28.07.2022 08:35:00 | 0.3475 | 2 | 81 | 15 | 3 | 16 | 25 | 2 | 0 | 10.956 | 11.545 | 69.881 | 8.625 | 78.522 | 5.79 | 57.262 | 0 | 242.58
1301980 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:12:45 | 28.07.2022 08:14:32 | 0.0297 | 1 | 573 | 31 | 41 | 5 | 204 | 1 | 0 | 0.107 | 5.77 | 16.661 | 2.556 | 1.604 | 5.243 | 1.053 | 0 | 32.994
1302163 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7142686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:58:10 | 28.07.2022 09:26:00 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.982 | 0 | 4.759 | 0 | 0 | 23.742
1301934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR7101503 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:55:54 | 28.07.2022 09:46:00 | 1.835 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.427 | 0 | 0 | 0 | 5.721 | 0 | 0 | 29.148
1302130 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6571675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:52:01 | 28.07.2022 10:06:00 | 2.2331 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43.478 | 0 | 0.166 | 0 | 28.23 | 0 | 0 | 71.874
1301913 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:39:10 | 28.07.2022 08:44:22 | 1.0867 | 0 | 587 | 87 | 15 | 6 | 164 | 4 | 4 | 0 | 76.653 | 1595.903 | 64.313 | 54.482 | 27.077 | 2.079 | 13.523 | 1834.028
1301855 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:21:44 | 28.07.2022 07:24:03 | 0.0386 | 0 | 161 | 71 | 10 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 55.072 | 0.782 | 2.593 | 0.403 | 0 | 0 | 60.112
1301834 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7319536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:09:48 | 28.07.2022 08:56:00 | 1.77 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 1 | 0 | 130.673 | 0 | 0 | 0 | 15.449 | 112.407 | 18.657 | 277.186
1301786 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:44:11 | 28.07.2022 06:46:43 | 0.0422 | 0 | 318 | 62 | 2 | 12 | 42 | 2 | 1 | 0 | 2.612 | 65.209 | 0.363 | 8.266 | 0.847 | 1.264 | 0.702 | 79.262
1302177 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6717911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:39:24 | 28.07.2022 09:01:27 | 2.3675 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.467 | 0 | 0 | 0 | 19.778 | 0 | 0 | 31.245
1301768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:36:48 | 28.07.2022 06:37:58 | 0.0194 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 1.876 | 0 | 1.009 | 0 | 4.346
1301746 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | BR7148952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:30:32 | 28.07.2022 07:52:00 | 1.3578 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27.233 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0.049 | 27.864
1301743 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:30:22 | 28.07.2022 06:31:42 | 0.0222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.605
1301732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:11:28 | 28.07.2022 08:40:00 | 2.4756 | 4 | 15 | 123 | 76 | 9 | 20 | 0 | 0 | 16.6 | 5.994 | 2414.245 | 1169.344 | 194.257 | 35.048 | 0 | 0 | 3835.488
1301726 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302994 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:05:45 | 28.07.2022 09:02:23 | 2.9439 | 1 | 49 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 9.953 | 11.045 | 0 | 7.979 | 64.748 | 7.162 | 0 | 0 | 100.886
1301713 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:00:57 | 28.07.2022 06:02:29 | 0.0256 | 0 | 840 | 10 | 40 | 4 | 107 | 12 | 0 | 0 | 1.853 | 6.423 | 0.463 | 0.119 | 0.424 | 0.814 | 0 | 10.096
1301970 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10902631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 05:57:55 | 28.07.2022 08:33:00 | 2.5847 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.757 | 0 | 33.011 | 0 | 0 | 0 | 616.768
1301719 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12668895 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 05:55:25 | 28.07.2022 07:48:47 | 1.8894 | 0 | 735 | 2 | 46 | 4 | 265 | 4 | 5 | 0 | 157.54 | 0 | 80.236 | 14.096 | 92.445 | 62.253 | 52.638 | 459.209
1301696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 05:46:25 | 28.07.2022 05:47:46 | 0.0225 | 2 | 938 | 93 | 31 | 13 | 255 | 0 | 0 | 0.229 | 2.022 | 36.591 | 4.086 | 0.41 | 0.134 | 0 | 0 | 43.471
1301694 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 05:41:07 | 28.07.2022 06:30:00 | 0.8147 | 0 | 200 | 25 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 14.638 | 345.832 | 67.149 | 4.766 | 2.548 | 114.894 | 0.175 | 550.003
1301669 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 05:31:46 | 28.07.2022 05:34:00 | 0.0372 | 1 | 728 | 6 | 18 | 15 | 82 | 0 | 0 | 0.12 | 3.955 | 1.387 | 0.717 | 8.748 | 0.578 | 0 | 0 | 15.505
1301613 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6856285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 05:13:44 | 28.07.2022 06:00:00 | 0.7711 | 0 | 96 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.904 | 0 | 0.062 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 7.317
1301592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 04:24:17 | 28.07.2022 04:26:27 | 0.0361 | 1 | 521 | 116 | 390 | 45 | 222 | 0 | 0 | 0.577 | 2.719 | 68.021 | 62.754 | 28.888 | 8.678 | 0 | 0 | 171.638
1301501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 03:00:06 | 28.07.2022 03:10:00 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.116 | 0 | 1243.116
1301424 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 01:35:19 | 28.07.2022 01:47:53 | 0.2094 | 0 | 2945 | 19 | 64 | 5 | 412 | 7 | 11 | 0 | 76.3 | 84.139 | 3.135 | 10.94 | 15.599 | 126.493 | 4.726 | 321.332
1301346 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 00:33:11 | 28.07.2022 00:34:32 | 0.0225 | 1 | 916 | 45 | 121 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0.086 | 2.934 | 15.254 | 0.379 | 0.109 | 0.535 | 0 | 0 | 19.297
1301306 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 23:31:13 | 28.07.2022 00:21:00 | 0.8297 | 0 | 189 | 81 | 1 | 17 | 18 | 2 | 0 | 0 | 41.842 | 2954.438 | 2.519 | 373.796 | 22.217 | 23.842 | 0 | 3418.654
1301263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:44:31 | 27.07.2022 22:45:59 | 0.0244 | 2 | 3 | 27 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.237 | 0 | 43.243 | 0 | 23.728 | 0 | 0.24 | 0 | 67.449
1301286 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | KÖK | ISO7074147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:38:14 | 27.07.2022 23:50:00 | 1.1961 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 57.453 | 3.316 | 0 | 0 | 78.809
1301286 | 3 | KARAMAN | SARIVELİLER | DM | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:38:14 | 27.07.2022 23:52:19 | 1.2347 | 0 | 344 | 0 | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 58.724 | 0 | 4.012 | 5.161 | 13.945 | 0 | 0 | 81.842
1301286 | 4 | KARAMAN | SARIVELİLER | DM | ISO7013587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:38:14 | 27.07.2022 23:55:14 | 1.2833 | 0 | 866 | 0 | 0 | 2 | 189 | 1 | 0 | 0 | 147.989 | 0 | 0 | 38.295 | 93.577 | 0.604 | 0 | 280.465
1301286 | 5 | KARAMAN | SARIVELİLER | DM | ISO7013594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:38:14 | 27.07.2022 23:58:25 | 1.3364 | 0 | 918 | 1 | 7 | 1 | 124 | 0 | 2 | 0 | 173.818 | 0 | 0.048 | 46.521 | 38.897 | 0 | 18.024 | 277.308
1301286 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | DM | ISO7013583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:38:14 | 27.07.2022 23:47:56 | 1.1617 | 0 | 55 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 24.075 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.845
1301224 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:12:00 | 27.07.2022 22:13:00 | 0.0167 | 0 | 4 | 380 | 5 | 30 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.028 | 157.267 | 1.224 | 14.103 | 0 | 0.631 | 0 | 173.254
1301167 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7145693 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:56:23 | 27.07.2022 23:02:00 | 1.0936 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.282
1301166 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517027251 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:55:28 | 27.07.2022 23:50:00 | 1.9089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491
1301157 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6920639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:36:11 | 27.07.2022 22:44:00 | 1.1303 | 1 | 144 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5.593 | 24.926 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 31.636
1301151 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515818848 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:30:21 | 27.07.2022 22:30:00 | 0.9942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913
1301223 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048488 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:27:59 | 27.07.2022 22:20:00 | 0.8669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
1301147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6995918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:27:37 | 27.07.2022 21:45:00 | 0.2897 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16.835 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 17.151
1301111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:03:55 | 27.07.2022 22:14:00 | 1.1681 | 0 | 14 | 37 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.069 | 0 | 120.348 | 0 | 0 | 0 | 1355.416
1301106 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6979012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:00:38 | 27.07.2022 23:02:00 | 2.0228 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.243 | 0 | 0 | 0 | 12.292 | 0 | 0 | 86.535
1301086 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7078915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:41:45 | 27.07.2022 22:10:00 | 1.4708 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.812 | 0 | 0 | 0 | 14.119 | 0 | 0 | 21.931
1301076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:37:10 | 27.07.2022 22:19:00 | 1.6972 | 0 | 16 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.901 | 0 | 7.534 | 0 | 0 | 0 | 543.435
1301059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12797425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:29:32 | 27.07.2022 21:30:00 | 1.0078 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.837 | 0 | 3.246 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 30.021
1301032 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO11639166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:20:10 | 27.07.2022 22:13:00 | 1.8806 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.698
1301016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516250943 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:11:47 | 27.07.2022 20:50:00 | 0.6369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
1301013 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | BR6738677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:09:09 | 27.07.2022 21:38:00 | 1.4808 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.075 | 0 | 0 | 0 | 7.282 | 0 | 0 | 32.357
1301014 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7039323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:07:54 | 27.07.2022 20:48:39 | 0.6792 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 27.682 | 0 | 0 | 0 | 35.671 | 0 | 0 | 63.353
1301006 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:03:58 | 27.07.2022 22:36:49 | 2.5475 | 0 | 49 | 62 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.389 | 3999.624 | 0 | 261.84 | 0.378 | 0 | 0 | 4284.232
1300998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10822412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:58:46 | 27.07.2022 20:49:00 | 0.8372 | 0 | 125 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 14.253 | 4.874 | 0 | 1.015 | 3.509 | 0 | 0 | 23.651
1300991 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO10731265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:56:54 | 27.07.2022 21:04:00 | 1.1183 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.087
1300972 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:50:50 | 27.07.2022 19:56:21 | 0.0919 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0.102 | 0.243 | 0.036 | 0 | 0 | 1.022
1300973 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11117747 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:50:32 | 27.07.2022 20:52:37 | 1.0347 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 21.607
1300922 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12455136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:40:19 | 27.07.2022 22:35:00 | 2.9114 | 0 | 79 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 188.236 | 0 | 110.991 | 0 | 17.793 | 0 | 0 | 317.02
1300917 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:38:23 | 27.07.2022 19:39:17 | 0.015 | 0 | 106 | 21 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 27.88 | 0 | 5.542 | 0.191 | 0 | 0 | 33.922
1301015 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6538398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:23:48 | 27.07.2022 20:24:54 | 1.0183 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.677 | 0 | 0.009 | 0 | 4.875 | 0 | 0 | 41.561
1300849 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7142051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:17:38 | 27.07.2022 21:52:00 | 2.5728 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.358 | 0 | 46.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.522
1300801 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8735263 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:14:35 | 27.07.2022 21:25:00 | 2.1736 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.865 | 0 | 0 | 28.861 | 5.915 | 0 | 0 | 38.641
1300796 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:10:08 | 27.07.2022 19:30:26 | 0.3383 | 0 | 649 | 0 | 6 | 1 | 106 | 0 | 1 | 0 | 44.411 | 0 | 0.983 | 0.304 | 11.329 | 0 | 3.478 | 60.505
1300770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR12494240 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:03:25 | 27.07.2022 20:15:00 | 1.1931 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.465 | 0 | 0.867 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 19.021
1300711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:55:34 | 27.07.2022 18:56:43 | 0.0192 | 3 | 1 | 117 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.568 | 0.259 | 32.373 | 3.662 | 3.498 | 0.442 | 0 | 0 | 40.802
1300676 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:47:53 | 27.07.2022 18:49:51 | 0.0328 | 0 | 6634 | 0 | 9 | 4 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 31.405 | 0 | 0.021 | 1.122 | 18.561 | 0 | 0 | 51.109
1300674 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585819 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:47:42 | 27.07.2022 19:37:00 | 0.8217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
1300332 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:45:00 | 27.07.2022 18:47:21 | 0.0392 | 1 | 4 | 98 | 0 | 19 | 10 | 12 | 0 | 0.013 | 0 | 57.02 | 0 | 14.786 | 0.153 | 15.458 | 0 | 87.43
1300618 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7355410 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:25:32 | 27.07.2022 18:54:00 | 0.4744 | 0 | 62 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.942 | 5.636 | 6.766 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 19.576
1300617 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:24:41 | 27.07.2022 18:26:16 | 0.0264 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.758 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 12.808
1300562 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515431886 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:14:48 | 27.07.2022 18:59:00 | 0.7367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
1300526 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:08:19 | 27.07.2022 18:42:00 | 0.5614 | 0 | 43 | 63 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.884 | 1648.967 | 0 | 339.015 | 0.056 | 5.714 | 0 | 1996.637
1301115 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7135617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:07:26 | 27.07.2022 21:24:00 | 3.2761 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.433 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 23.182
1300499 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6762826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 18:00:01 | 27.07.2022 19:00:00 | 0.9997 | 18 | 186 | 5 | 16 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 136.875 | 80.757 | 47.542 | 191.635 | 98.761 | 0 | 0 | 555.57
1300480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6703948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:54:16 | 27.07.2022 19:52:00 | 1.9622 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94.199 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 96.736
1300477 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:53:51 | 27.07.2022 17:55:46 | 0.0319 | 1 | 351 | 219 | 3 | 67 | 79 | 1 | 3 | 0.138 | 2.862 | 141.855 | 0.042 | 37.776 | 1.184 | 1.727 | 0.524 | 186.109
1300476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:53:48 | 27.07.2022 17:55:04 | 0.0211 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.734
1300459 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR7085430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:47:42 | 27.07.2022 17:56:00 | 0.1383 | 0 | 76 | 7 | 7 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0.374 | 0.344 | 5.6 | 0 | 0 | 8.225
1301145 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787027 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:41:45 | 27.07.2022 21:29:11 | 3.7906 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.184 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 16.834
1300420 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:36:33 | 27.07.2022 17:38:40 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0.075 | 4.17 | 0 | 5.441
1300569 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9110958 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:17:22 | 27.07.2022 18:29:00 | 1.1939 | 0 | 112 | 9 | 0 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 27.605 | 560.475 | 0 | 181.074 | 18.395 | 19.807 | 15.865 | 823.221
1300350 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:15:35 | 27.07.2022 17:18:30 | 0.0486 | 0 | 318 | 62 | 2 | 12 | 42 | 2 | 1 | 0 | 4.016 | 79.43 | 0.232 | 10.93 | 1.772 | 3.334 | 1.932 | 101.646
1300538 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:13:03 | 27.07.2022 18:57:27 | 1.74 | 0 | 654 | 10 | 2 | 7 | 102 | 5 | 4 | 0 | 234.547 | 495.124 | 3.597 | 107.998 | 147.291 | 246.181 | 60.242 | 1294.98
1300324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6755845 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:08:53 | 27.07.2022 17:10:24 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034
1300293 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:58:02 | 27.07.2022 17:19:00 | 0.3494 | 1 | 429 | 2 | 25 | 10 | 172 | 3 | 1 | 0 | 23.07 | 0.389 | 3.528 | 54.783 | 18.993 | 11.269 | 0.906 | 112.938
1300291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:52:24 | 27.07.2022 17:08:33 | 0.2692 | 0 | 354 | 1 | 9 | 9 | 111 | 0 | 1 | 0 | 21.658 | 0 | 2.022 | 0 | 34.428 | 0 | 20.324 | 78.431
1300274 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6904057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:51:57 | 27.07.2022 17:45:00 | 0.8842 | 0 | 6 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 433.342 | 0.078 | 25.136 | 0.445 | 0 | 0 | 459.521
1300205 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6593941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:15:29 | 27.07.2022 17:45:00 | 1.4919 | 0 | 53 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.447 | 0 | 44.452 | 0 | 20.754 | 0 | 0 | 103.653
1300179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12375423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:55:18 | 27.07.2022 15:57:53 | 0.0431 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.883 | 0 | 7.174 | 0 | 0 | 0 | 16.057
1300147 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517336848 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:37:29 | 27.07.2022 16:27:00 | 0.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0.321
1300145 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6944692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:36:49 | 27.07.2022 15:53:00 | 0.2697 | 0 | 248 | 2 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.587 | 0.598 | 0.306 | 0 | 5.299 | 0 | 0 | 20.791
1300132 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:32:40 | 27.07.2022 15:34:02 | 0.0228 | 0 | 308 | 61 | 199 | 26 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1.901 | 31.548 | 16.349 | 13.725 | 7.163 | 0 | 0 | 70.686
1300129 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6749997 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:31:29 | 27.07.2022 17:02:00 | 1.5086 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.062 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 13.549
1300158 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:29:15 | 27.07.2022 17:16:00 | 1.7792 | 0 | 1633 | 2 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 373.341 | 12.698 | 0 | 0 | 94.731 | 0 | 0 | 480.77
1300123 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | ISO6564469 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:29:00 | 27.07.2022 16:09:47 | 0.6797 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 14.836
1300099 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515926567 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:26:10 | 27.07.2022 16:43:00 | 1.2806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.834
1300092 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:20:58 | 27.07.2022 15:52:00 | 0.5172 | 1 | 48 | 154 | 2 | 62 | 14 | 6 | 0 | 0 | 15.846 | 1183.708 | 0 | 469.324 | 2.005 | 1240.297 | 0 | 2911.18
1300159 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6818552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:18:05 | 27.07.2022 16:24:49 | 1.1122 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.931 | 0 | 0 | 0 | 9.014 | 0 | 0 | 60.945
1300046 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6581207 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:05:32 | 27.07.2022 18:04:00 | 2.9744 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.345 | 0 | 0 | 143.345
1300026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7141709 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 15:00:02 | 27.07.2022 16:59:00 | 1.9828 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.293 | 0 | 0 | 0 | 6.914 | 0 | 0 | 14.207
1300044 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:52:57 | 27.07.2022 15:23:07 | 0.5028 | 0 | 676 | 0 | 8 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0 | 49.823 | 0 | 0.462 | 9.069 | 27.941 | 22.441 | 0 | 109.736
1300003 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | ISO7020914 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:45:06 | 27.07.2022 15:21:13 | 0.6019 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.797 | 0 | 0.004 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 2.865
1299995 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155594 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:42:00 | 27.07.2022 15:37:00 | 0.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
1299990 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:36:05 | 27.07.2022 16:06:17 | 1.5033 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.544 | 0 | 124.723 | 0 | 97.882 | 0 | 300.15
1299979 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7066792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:30:00 | 27.07.2022 17:20:00 | 2.8333 | 0 | 121 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55.843 | 0 | 2.156 | 0 | 9.706 | 0 | 0 | 67.704
1299966 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535234459 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:23:31 | 27.07.2022 17:45:00 | 3.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
1299945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:13:27 | 27.07.2022 14:14:43 | 0.0211 | 1 | 431 | 48 | 1 | 13 | 77 | 0 | 0 | 0.15 | 0.679 | 32.135 | 0 | 3.259 | 0.051 | 0 | 0 | 36.274
1299927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 14:01:25 | 27.07.2022 17:55:00 | 3.8931 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.573
1299896 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12454289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:45:31 | 27.07.2022 14:05:00 | 0.3247 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 10.753 | 0 | 0 | 11.906
1299889 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:43:11 | 27.07.2022 14:27:47 | 0.7433 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.678 | 0 | 24.678
1299870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:37:51 | 27.07.2022 13:40:16 | 0.0403 | 0 | 1408 | 4 | 22 | 19 | 294 | 0 | 0 | 0 | 8.499 | 0 | 0.539 | 1.724 | 3.6 | 0 | 0 | 14.361
1299859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6722718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 13:30:42 | 27.07.2022 15:29:00 | 1.9717 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.994 | 0 | 0 | 0 | 8.377 | 0 | 0 | 30.371
1300187 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO11190576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:18:37 | 27.07.2022 17:58:09 | 4.6589 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.758 | 0 | 0 | 0 | 1.901 | 0 | 0 | 13.659
1299954 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6851461 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:16:36 | 27.07.2022 14:19:00 | 1.04 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 3.171
1299831 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6531432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:07:55 | 27.07.2022 15:13:00 | 2.0847 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.577 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.737
1299824 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7072674 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:04:56 | 27.07.2022 14:12:00 | 1.1178 | 0 | 177 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.567 | 0 | 0.657 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 28.422
1299778 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11327908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:29:37 | 27.07.2022 13:13:00 | 0.7231 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 4.161
1299766 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6974163 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:26:40 | 27.07.2022 13:54:00 | 1.4556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.707 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 6.279
1299762 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:26:03 | 27.07.2022 13:03:07 | 0.6178 | 0 | 480 | 136 | 0 | 23 | 75 | 8 | 5 | 0 | 34.629 | 3110.011 | 0 | 479.341 | 8.831 | 8.021 | 24.137 | 3664.97
1299751 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:21:22 | 27.07.2022 12:22:40 | 0.0217 | 0 | 131 | 2 | 2 | 6 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0.614 | 1.995 | 0.065 | 0.718 | 0.48 | 1.178 | 0 | 5.049
1299705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 12:00:06 | 27.07.2022 12:53:00 | 0.8817 | 0 | 2 | 53 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.97 | 356.707 | 11.389 | 0 | 0 | 0 | 758.066
1299675 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7000199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:49:21 | 27.07.2022 13:15:00 | 1.4275 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.992 | 0 | 5.731 | 0 | 8.688 | 0 | 0 | 18.411
1299650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:36:25 | 27.07.2022 11:54:00 | 0.2931 | 0 | 63 | 117 | 13 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.884 | 571.799 | 19.772 | 167.281 | 18.325 | 0 | 0 | 783.061
1299627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:27:54 | 27.07.2022 12:00:04 | 0.5361 | 0 | 88 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.613 | 648.278 | 0 | 0.254 | 0.76 | 0 | 0 | 659.905
1299609 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517310222 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:23:10 | 27.07.2022 12:17:00 | 0.8972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
1299593 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:21:52 | 27.07.2022 11:22:23 | 0.0086 | 1 | 1178 | 18 | 18 | 13 | 83 | 0 | 0 | 0.036 | 2.195 | 6.014 | 0.523 | 1.202 | 0.421 | 0 | 0 | 10.392
1299576 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6581207 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:16:39 | 27.07.2022 12:35:00 | 1.3058 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.314 | 0 | 0 | 62.314
1299553 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6954137 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:08:38 | 27.07.2022 13:50:00 | 2.6894 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.837
1299526 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8991657 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:54:01 | 27.07.2022 11:22:00 | 0.4664 | 0 | 3 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.931 | 0 | 100.609 | 0 | 0 | 0 | 983.54
1299516 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:50:55 | 27.07.2022 11:23:00 | 0.5347 | 0 | 2 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.191 | 0 | 404.916 | 0 | 0 | 0 | 1108.107
1299552 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:50:28 | 27.07.2022 11:09:17 | 0.3136 | 0 | 2 | 25 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.967 | 0 | 45.466 | 0 | 0 | 0 | 200.433
1299500 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6761920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:45:27 | 27.07.2022 11:52:00 | 1.1092 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 22.475 | 0 | 9.665 | 0 | 52.17 | 0 | 0 | 84.31
1299617 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:44:22 | 27.07.2022 11:38:16 | 0.8983 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 30.463 | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 58.206 | 0 | 93.176
1299757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7059210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:40:48 | 27.07.2022 12:49:00 | 2.1367 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114.738 | 0 | 0 | 0 | 27.744 | 0 | 0 | 142.482
1299471 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:38:56 | 27.07.2022 10:40:58 | 0.0339 | 2 | 2464 | 120 | 114 | 18 | 487 | 8 | 8 | 0 | 9.165 | 118.008 | 0.132 | 8.349 | 3.926 | 6.483 | 1.687 | 147.75
1299399 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:32:50 | 27.07.2022 11:08:00 | 0.5861 | 0 | 9 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.011 | 421.982 | 0 | 72.759 | 0.649 | 37.544 | 0 | 535.945
1299378 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:31:44 | 27.07.2022 10:34:30 | 0.0461 | 0 | 346 | 21 | 1 | 13 | 105 | 0 | 2 | 0 | 2.276 | 39.12 | 0 | 28.766 | 0.828 | 0 | 0.003 | 70.993
1299314 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6931161 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:16:59 | 27.07.2022 11:47:00 | 1.5003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674
1299252 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 10:06:49 | 27.07.2022 17:20:00 | 7.2197 | 0 | 90 | 114 | 43 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 156.867 | 25674.758 | 6318.202 | 5073.586 | 151.331 | 0 | 1.219 | 37375.963
1299250 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:05:53 | 27.07.2022 10:06:53 | 0.0167 | 0 | 1698 | 65 | 34 | 68 | 955 | 0 | 5 | 0 | 6.536 | 14.288 | 1.59 | 15.11 | 13.551 | 0 | 1.059 | 52.134
1299228 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6858848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 10:01:00 | 27.07.2022 11:49:00 | 1.8 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.805 | 0 | 0.082 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 34.055
1299224 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 10:00:18 | 27.07.2022 10:55:03 | 0.9125 | 0 | 131 | 2 | 2 | 6 | 37 | 1 | 0 | 0 | 25 | 85.15 | 2.674 | 31.465 | 19.516 | 58.135 | 0 | 221.94
1299223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6668010 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 10:00:06 | 27.07.2022 11:56:00 | 1.9317 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.642 | 0 | 6.932 | 0 | 4.681 | 0 | 0 | 19.255
1299208 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:54:41 | 27.07.2022 09:57:00 | 0.0386 | 0 | 554 | 1 | 11 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.798 | 1.302 | 0.298 | 0.291 | 0.117 | 0.506 | 0 | 4.312
1299169 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7057890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:42:15 | 27.07.2022 10:33:00 | 0.8458 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.169 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 21.391
1299140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:32:24 | 27.07.2022 11:15:00 | 1.71 | 0 | 83 | 8 | 8 | 7 | 24 | 5 | 1 | 0 | 51.556 | 287.608 | 18.54 | 244.793 | 56.853 | 18.169 | 6.899 | 684.417
1299132 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:31:08 | 27.07.2022 15:01:00 | 5.4978 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.213 | 0 | 29.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.915
1299130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:30:59 | 27.07.2022 16:54:06 | 7.3853 | 0 | 1017 | 3 | 21 | 5 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1119.924 | 94.024 | 612.494 | 480.264 | 394.986 | 170.936 | 0 | 2872.629
1299131 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9087188 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:30:50 | 27.07.2022 17:23:12 | 7.8728 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.373
1299126 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:30:21 | 27.07.2022 15:00:00 | 5.4942 | 0 | 163 | 0 | 57 | 1 | 41 | 6 | 0 | 0 | 62.422 | 0 | 92.282 | 0 | 1.97 | 45.843 | 0 | 202.517
1299125 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6584058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:30:17 | 27.07.2022 16:24:00 | 6.8953 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.294 | 0 | 0 | 0 | 57.893 | 0 | 0 | 124.187
1299121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO8767801 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:30:00 | 27.07.2022 12:26:56 | 2.9489 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 27.017
1299101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517206143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:24:48 | 27.07.2022 11:18:00 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043
1299082 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:22:58 | 27.07.2022 09:24:01 | 0.0175 | 0 | 37 | 30 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 43.703 | 0.062 | 1.706 | 0.484 | 0 | 0 | 46.129
1299066 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:21:07 | 27.07.2022 09:49:00 | 0.4647 | 1 | 429 | 2 | 25 | 10 | 172 | 3 | 1 | 0 | 26.81 | 0.44 | 4.759 | 77.566 | 23.493 | 17.128 | 1.208 | 151.404
1298963 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:07:21 | 27.07.2022 17:13:00 | 8.0942 | 3 | 118 | 38 | 104 | 15 | 56 | 0 | 0 | 7.758 | 197.829 | 4760.371 | 651.433 | 42.677 | 43.441 | 0 | 0 | 5703.509
1298935 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10843413 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:02:49 | 27.07.2022 17:29:35 | 8.4461 | 0 | 143 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 158.857 | 10.472 | 11.966 | 0 | 19.197 | 0 | 0 | 200.492
1298994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:02:36 | 27.07.2022 12:20:00 | 3.29 | 0 | 204 | 8 | 1 | 3 | 67 | 2 | 0 | 0 | 121.411 | 746.675 | 5.576 | 118.957 | 39.415 | 406.629 | 0 | 1438.663
1298934 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6827606 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:02:20 | 27.07.2022 10:55:00 | 1.8778 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.197 | 0 | 99.666 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 108.621
1298913 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11475563 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:01:56 | 27.07.2022 11:48:00 | 2.7678 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 14.653 | 0 | 0 | 40.813
1298909 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:01:19 | 27.07.2022 16:52:25 | 7.8517 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.521 | 0 | 1.082 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 16.89
1298908 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6615212 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:01:13 | 27.07.2022 12:00:00 | 2.9797 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 125.537 | 0 | 0 | 0 | 13.632 | 0 | 0 | 139.168
1298907 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584196 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:01:01 | 27.07.2022 16:52:32 | 7.8586 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.545 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 21.571
1298895 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7101085 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:45 | 27.07.2022 17:00:00 | 7.9875 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.678 | 0 | 23.773 | 0 | 97.181 | 0 | 0 | 153.632
1298894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6762826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:38 | 27.07.2022 09:58:00 | 0.9561 | 18 | 186 | 5 | 16 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 106.413 | 78.364 | 47.217 | 195.911 | 94.629 | 0 | 0 | 522.534
1298891 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:34 | 27.07.2022 16:51:00 | 7.8406 | 0 | 340 | 0 | 1 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 604.47 | 0 | 18.624 | 14.765 | 252.308 | 0 | 0 | 890.167
1298893 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6773759 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:32 | 27.07.2022 16:59:44 | 7.9867 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 341.539 | 0 | 0 | 0 | 121.42 | 0 | 0 | 462.959
1298890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6659517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:30 | 27.07.2022 12:08:00 | 3.125 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 85.426 | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 0 | 0 | 114.035
1298892 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6820599 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:28 | 27.07.2022 16:59:00 | 7.9756 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 214.076 | 0 | 0 | 0 | 4.617 | 0 | 0 | 218.693
1298889 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:20 | 27.07.2022 16:43:37 | 7.7214 | 2 | 48 | 48 | 15 | 11 | 38 | 5 | 0 | 3.573 | 99.12 | 11755.501 | 678.555 | 982.43 | 466.453 | 4805.891 | 0 | 18791.522
1298888 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6871170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:10 | 27.07.2022 16:51:00 | 7.8472 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 284.92 | 0 | 0 | 0 | 26.807 | 0 | 0 | 311.727
1298950 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8823962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:00:06 | 27.07.2022 09:13:00 | 0.215 | 2 | 639 | 18 | 71 | 4 | 84 | 1 | 0 | 0.114 | 33.453 | 65.578 | 58.174 | 11.831 | 18.307 | 0.456 | 0 | 187.913
1298885 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:01 | 27.07.2022 16:57:00 | 7.9497 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 74.869 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.005
1298884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:00 | 27.07.2022 17:03:00 | 8.05 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 105.65 | 0 | 17.212 | 0 | 27.398 | 0 | 0 | 150.26
1298906 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO12627590 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:00 | 27.07.2022 16:56:00 | 7.9333 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 236.787 | 0 | 0 | 0 | 10.131 | 0 | 0 | 246.917
1298887 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6801630 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:00 | 27.07.2022 13:57:00 | 4.95 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 404.438 | 0 | 0 | 0 | 60.084 | 0 | 0 | 464.522
1298886 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6585294 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:00:00 | 27.07.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 166.937 | 0 | 0 | 0 | 4.296 | 0 | 0 | 171.233
1299493 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:44:28 | 27.07.2022 12:23:00 | 3.6422 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.224 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 19.378
1299506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9902472 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:43:53 | 27.07.2022 12:04:00 | 3.3353 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.811
1298787 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951650 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:37:59 | 27.07.2022 09:32:00 | 0.9003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503
1298757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6698081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:31:05 | 27.07.2022 09:52:00 | 1.3486 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3752.788 | 0 | 86.976 | 0 | 0 | 0 | 3839.764
1298756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 08:30:00 | 27.07.2022 16:25:35 | 7.9264 | 2 | 2144 | 15 | 72 | 34 | 396 | 1 | 1 | 63.827 | 3408.625 | 2204.252 | 210.893 | 1585.295 | 2153.041 | 375.012 | 336.213 | 10337.159
1298736 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:19:36 | 27.07.2022 08:21:44 | 0.0356 | 0 | 3 | 25 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.964 | 0 | 4.127 | 0 | 0 | 0 | 20.092
1298821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7121411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:00:11 | 27.07.2022 08:56:46 | 0.9431 | 0 | 317 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.263 | 0 | 0 | 0 | 11.165 | 0 | 0 | 50.428
1298619 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:55:06 | 27.07.2022 07:56:06 | 0.0167 | 4 | 3299 | 77 | 33 | 50 | 631 | 13 | 13 | 0.25 | 6.696 | 29.641 | 0.571 | 7.921 | 2.589 | 4.333 | 0.581 | 52.582
1298621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6880624 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:54:25 | 27.07.2022 11:27:00 | 3.5431 | 0 | 324 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 172.793 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 180.743
1298590 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:45:03 | 27.07.2022 08:27:00 | 0.6992 | 2 | 81 | 15 | 3 | 16 | 25 | 2 | 0 | 21.194 | 22.333 | 142.218 | 16.855 | 150.011 | 10.607 | 99.23 | 0 | 462.449
1298588 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:43:37 | 27.07.2022 07:46:30 | 0.0481 | 0 | 88 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 54.788 | 0 | 0.017 | 0.04 | 0 | 0 | 55.603
1298552 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10597631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:29:42 | 27.07.2022 09:46:00 | 2.2717 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.23 | 0 | 173.343 | 0 | 0 | 0 | 416.572
1298517 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:21:23 | 27.07.2022 07:22:36 | 0.0203 | 0 | 24 | 20 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 11.132 | 3.482 | 0.793 | 0.231 | 0 | 0 | 15.929
1298475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10661241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:06:54 | 27.07.2022 11:20:00 | 4.2183 | 0 | 68 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.705 | 674.545 | 0 | 0 | 7.366 | 0 | 0 | 772.615
1298419 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 06:55:02 | 27.07.2022 09:10:00 | 2.2494 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.241
1298326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 06:39:08 | 27.07.2022 13:20:00 | 6.6811 | 0 | 496 | 2 | 2 | 2 | 82 | 1 | 0 | 0 | 125.063 | 0 | 0 | 0 | 78.624 | 333.26 | 0 | 536.947
1298310 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 06:31:00 | 27.07.2022 06:32:27 | 0.0242 | 0 | 66 | 30 | 0 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 21.499 | 0 | 4.484 | 0.007 | 0.076 | 0 | 26.247
1298254 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6938789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 06:01:00 | 27.07.2022 06:30:00 | 0.4833 | 0 | 746 | 0 | 45 | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 46.326 | 0 | 7.571 | 0.883 | 8.888 | 2.604 | 0 | 66.272
1298260 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 05:55:50 | 27.07.2022 06:33:00 | 0.6194 | 0 | 1089 | 1 | 7 | 1 | 232 | 0 | 5 | 0 | 103.853 | 16.607 | 27.788 | 3.157 | 73.822 | 0 | 25.112 | 250.339
1298172 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 05:45:16 | 27.07.2022 05:47:15 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0.486
1298170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 05:43:44 | 27.07.2022 05:46:00 | 0.0378 | 10 | 11110 | 248 | 83 | 80 | 1600 | 18 | 2 | 1.011 | 53.072 | 200.107 | 4.435 | 36.248 | 14.977 | 5.671 | 0.028 | 315.549
1298151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 05:33:47 | 27.07.2022 05:36:30 | 0.0453 | 0 | 1836 | 168 | 143 | 56 | 622 | 2 | 0 | 0 | 15.965 | 109.104 | 12.091 | 27.861 | 13.451 | 106.064 | 0 | 284.536
1297770 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12495523 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 00:32:41 | 27.07.2022 02:08:00 | 1.5886 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 134.891 | 0 | 16.712 | 0 | 0 | 0 | 153.565
1297829 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6920694 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 00:32:10 | 27.07.2022 01:49:00 | 1.2806 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.751 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 4.277
1297718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 23:02:24 | 26.07.2022 23:45:10 | 0.7128 | 0 | 17 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.775 | 283.756 | 9.774 | 13.893 | 0 | 4.128 | 0 | 313.325
1297716 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 22:54:12 | 27.07.2022 00:19:00 | 1.4133 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.524 | 0 | 467.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.949
1297709 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR11805807 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 22:13:59 | 26.07.2022 23:34:00 | 1.3336 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.522 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 6.289
1297691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 22:05:37 | 26.07.2022 23:17:00 | 1.1897 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.975 | 0 | 0 | 0 | 21.308 | 0 | 0 | 35.283
1297683 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7031924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:58:42 | 26.07.2022 22:48:00 | 0.8217 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.669 | 0 | 100.587 | 0 | 0 | 0 | 902.256
1297657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7049995 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:22:09 | 26.07.2022 21:48:00 | 0.4308 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.196 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 17.209
1297653 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6741352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:11:54 | 26.07.2022 21:30:00 | 0.3017 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 2.721
1297647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601765 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:04:10 | 26.07.2022 22:25:00 | 1.3472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553
1297632 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6949685 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:46:32 | 26.07.2022 22:02:00 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0.719
1297623 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | BR12686559 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:41:14 | 26.07.2022 21:59:43 | 1.3081 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.475 | 0 | 0 | 0 | 7.255 | 0 | 0 | 32.73
1297618 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516087328 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:39:18 | 26.07.2022 22:38:00 | 1.9783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
1297616 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6746635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:38:05 | 26.07.2022 21:04:39 | 0.4428 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.084 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 12.087
1297603 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6645117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:24:13 | 26.07.2022 22:07:00 | 1.7131 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 0 | 0.684 | 0 | 13.544 | 0 | 0 | 20.447
1297600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6945130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:21:53 | 26.07.2022 20:44:00 | 0.3686 | 0 | 116 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 14.384 | 0 | 4.404 | 0 | 28.53 | 0 | 0 | 47.319
1297565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6762212 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:04:34 | 26.07.2022 21:03:00 | 0.9739 | 0 | 120 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.567 | 0 | 0.719 | 0 | 15.87 | 0 | 0 | 32.156
1297557 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516228652 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:58:26 | 26.07.2022 21:38:00 | 1.6594 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.881
1297674 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6626518 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:50:03 | 26.07.2022 22:45:00 | 2.9158 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.685 | 0 | 0 | 0 | 14.604 | 0 | 0 | 46.289
1297539 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:46:09 | 26.07.2022 20:30:05 | 0.7322 | 0 | 373 | 97 | 20 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 107.286 | 717.278 | 43.184 | 87.545 | 30.638 | 0 | 0 | 985.93
1297537 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8088565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:44:31 | 26.07.2022 20:49:23 | 1.0811 | 0 | 130 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.753 | 0 | 0.221 | 2.413 | 1.092 | 0 | 0 | 34.479
1297641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6527738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:43:43 | 27.07.2022 00:17:00 | 4.5547 | 0 | 182 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 76.979 | 0 | 0 | 0 | 5.373 | 0 | 0 | 82.352
1297474 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:35:14 | 26.07.2022 19:37:00 | 0.0294 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.029 | 0 | 1.982 | 0.109 | 0 | 0 | 31.12
1297542 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6988406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:25:28 | 26.07.2022 19:54:00 | 0.4756 | 0 | 628 | 3 | 15 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 42.879 | 4.054 | 0.941 | 1.654 | 6.456 | 0 | 0 | 55.984
1297426 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:22:55 | 26.07.2022 19:25:23 | 0.0411 | 2 | 1505 | 93 | 24 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0.396 | 23.274 | 91.35 | 6.733 | 0.279 | 3.893 | 0 | 0 | 125.925
1297636 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6838162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:20:02 | 26.07.2022 21:09:39 | 1.8269 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0.049 | 0 | 20.774 | 0 | 3.452 | 0 | 15.499 | 39.773
1297422 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515995951 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:19:24 | 26.07.2022 21:17:00 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
1297424 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7093668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:15:00 | 26.07.2022 20:05:35 | 0.8431 | 0 | 559 | 0 | 2 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 47.593 | 0 | 0 | 0 | 13.201 | 0 | 0 | 60.793
1297393 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7159327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:08:05 | 26.07.2022 19:37:00 | 0.4819 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.173 | 0 | 0 | 0 | 6.918 | 0 | 0 | 40.091
1297339 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12666016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:47:52 | 26.07.2022 19:38:00 | 0.8356 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.851 | 0 | 0 | 0 | 8.193 | 0 | 0 | 28.044
1297330 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7066793 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:39:59 | 26.07.2022 20:26:00 | 1.7669 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.406
1297292 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:28:27 | 26.07.2022 19:49:00 | 1.3425 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.371 | 0 | 0 | 0 | 29.42 | 0 | 0 | 45.791
1297299 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10628121 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:19:35 | 26.07.2022 19:09:00 | 0.8236 | 0 | 245 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.069 | 0 | 0.385 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 37.107
1297232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6792289 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:15:40 | 26.07.2022 19:07:39 | 0.8664 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.566 | 0 | 0.899 | 0 | 1.722 | 0 | 0 | 39.187
1297163 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7155150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:00:49 | 26.07.2022 19:38:00 | 1.6197 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.465 | 0 | 0 | 0 | 11.358 | 0 | 0 | 48.823
1297154 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:00:48 | 26.07.2022 18:09:31 | 0.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 1.035
1297549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6534539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:49:52 | 26.07.2022 20:38:00 | 2.8022 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.493 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 28.624
1297066 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7044003 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:19:31 | 26.07.2022 18:02:00 | 0.7081 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.786 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 6.015
1297065 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12218591 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:18:45 | 26.07.2022 17:57:00 | 0.6375 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 0 | 6.171 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | 20.406
1297130 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7148635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:06:00 | 26.07.2022 17:51:59 | 0.7664 | 0 | 727 | 0 | 1 | 0 | 97 | 1 | 5 | 0 | 63.101 | 0 | 2.619 | 0 | 21.013 | 42.471 | 13.314 | 142.518
1297072 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6918810 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:59:10 | 26.07.2022 18:03:00 | 1.0639 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 28.21
1296984 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515942092 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:58:05 | 26.07.2022 18:49:00 | 1.8486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577
1297296 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7083429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:56:37 | 26.07.2022 18:15:00 | 1.3064 | 0 | 304 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 49.455 | 0 | 0 | 0 | 6.673 | 69.226 | 1.702 | 127.056
1296961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6671105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:45:29 | 26.07.2022 18:45:00 | 1.9919 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 39.906 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 47.092
1296967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12820360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:31:34 | 26.07.2022 17:12:00 | 0.6739 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.064 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 19.634
1296942 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:17:29 | 26.07.2022 16:39:45 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0.037
1296942 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8550717 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:17:29 | 26.07.2022 16:45:29 | 0.4667 | 3 | 1469 | 1 | 43 | 6 | 448 | 0 | 3 | 6.081 | 181.447 | 7.871 | 26.597 | 47.337 | 98.119 | 0 | 0 | 367.451
1296935 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6873077 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:15:19 | 26.07.2022 18:23:00 | 2.1281 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.933 | 0 | 0 | 0 | 4.394 | 0 | 0 | 50.327
1296903 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:59:17 | 26.07.2022 16:00:43 | 0.0239 | 0 | 15 | 54 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 42.115 | 0.885 | 4.617 | 0.005 | 0 | 0 | 47.884
1296872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7092949 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:39:50 | 26.07.2022 17:02:00 | 1.3694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 36.504 | 0 | 0 | 39.705
1296868 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | ISO12214300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:37:50 | 26.07.2022 16:38:00 | 1.0028 | 0 | 207 | 5 | 1 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.11 | 88.994 | 3.502 | 489.29 | 22.439 | 0 | 0 | 677.335
1296911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11260914 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:32:43 | 26.07.2022 18:28:00 | 2.9214 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 943.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.463
1296860 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6714843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 15:30:11 | 26.07.2022 16:30:00 | 0.9969 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.611 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 9.655
1296857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11776272 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 15:30:02 | 26.07.2022 17:57:00 | 2.4494 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.111 | 0 | 0 | 0 | 9.471 | 0 | 0 | 22.582
1296854 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7132123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:26:06 | 26.07.2022 19:45:00 | 4.315 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.021 | 0 | 4.07 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 43.383
1296833 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:12:01 | 26.07.2022 18:59:47 | 3.7961 | 2 | 373 | 4 | 3 | 5 | 45 | 5 | 0 | 20.758 | 258.403 | 158.239 | 0.372 | 296.247 | 70.924 | 31.813 | 0 | 836.755
1296832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:08:41 | 26.07.2022 17:07:00 | 1.9719 | 0 | 214 | 13 | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85.646 | 208.281 | 36.841 | 3.197 | 7.934 | 0 | 0 | 341.898
1296829 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6686461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 15:08:12 | 26.07.2022 16:55:00 | 1.78 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.291 | 0 | 1.96 | 0 | 59.362 | 0 | 0 | 92.613
1296795 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:55:09 | 26.07.2022 15:12:33 | 0.29 | 0 | 1282 | 0 | 3 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 43.04 | 0 | 0.005 | 0 | 6.201 | 0 | 0 | 49.245
1296789 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:53:28 | 26.07.2022 15:36:12 | 0.7122 | 0 | 2 | 27 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 405.232 | 0 | 119.331 | 0 | 40.187 | 0 | 564.75
1296771 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR7154562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:47:31 | 26.07.2022 15:30:00 | 0.7081 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 12.121
1296756 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6669664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:36:28 | 26.07.2022 16:58:00 | 2.3589 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 71.259 | 0 | 0 | 0 | 83.375 | 0 | 0 | 154.634
1296754 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:36:26 | 26.07.2022 15:07:00 | 0.5094 | 0 | 43 | 63 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.266 | 1623.401 | 0 | 363.85 | 0.059 | 8.525 | 0 | 1998.101
1296695 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6571924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:13:10 | 26.07.2022 20:09:00 | 5.9306 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 197.973 | 0 | 0 | 0 | 17.639 | 0 | 0 | 215.612
1296671 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:10:44 | 26.07.2022 14:37:00 | 0.4378 | 1 | 0 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 1245.353 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 1247.346
1296665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6987321 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:03:22 | 26.07.2022 17:02:00 | 2.9772 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81.874 | 0 | 0 | 0 | 29.285 | 0 | 0 | 111.159
1296652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6929323 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 14:00:05 | 26.07.2022 14:58:00 | 0.9653 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 2.045
1296626 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6813730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:45:56 | 26.07.2022 14:32:00 | 0.7678 | 0 | 58 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.293 | 0 | 7.655 | 0 | 2.431 | 0 | 0 | 15.379
1296613 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:38:04 | 26.07.2022 14:28:31 | 0.8408 | 0 | 547 | 0 | 1 | 9 | 170 | 3 | 3 | 0 | 84.083 | 0 | 0.35 | 118.539 | 32.986 | 1224.737 | 0 | 1460.696
1296598 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7210222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 13:30:32 | 26.07.2022 15:31:00 | 2.0078 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.379
1296597 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7015467 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 13:30:05 | 26.07.2022 14:52:00 | 1.3653 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.575 | 0 | 28.532 | 0 | 34.927 | 0 | 0 | 76.035
1296600 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6714842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 13:30:00 | 26.07.2022 15:32:00 | 2.0333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.838 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 6.882
1296962 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6958514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:03:44 | 26.07.2022 19:04:00 | 6.0044 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 281.475 | 0 | 0 | 0 | 58.195 | 0 | 0 | 339.67
1296558 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6945054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:03:43 | 26.07.2022 13:15:00 | 0.1881 | 5 | 1405 | 649 | 6 | 52 | 511 | 38 | 0 | 1.731 | 66.37 | 3000.266 | 0 | 269.732 | 44.447 | 430.015 | 0 | 3812.561
1296550 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9070618 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:01:29 | 26.07.2022 14:19:00 | 1.2919 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.212 | 0 | 184.1 | 0 | 0 | 0 | 225.312
1296548 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6823516 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 13:01:08 | 26.07.2022 17:50:00 | 4.8144 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.885 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 35.492
1296547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6742041 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 13:00:56 | 26.07.2022 15:55:00 | 2.9011 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.13 | 0 | 0 | 0 | 14.591 | 0 | 0 | 84.721
1296680 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517013595 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 12:42:33 | 26.07.2022 14:27:00 | 1.7408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342
1296479 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 421943 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 12:29:45 | 26.07.2022 13:45:00 | 1.2542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
1296461 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517135292 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 12:15:31 | 26.07.2022 14:55:00 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026
1296433 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:52:11 | 26.07.2022 12:30:18 | 0.6353 | 0 | 145 | 48 | 1 | 21 | 64 | 0 | 1 | 0 | 9.345 | 2043.493 | 0 | 963.197 | 7.838 | 0 | 9.815 | 3033.688
1296545 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11146642 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:17:03 | 26.07.2022 14:06:56 | 2.8314 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.375 | 0 | 0 | 0 | 17.431 | 0 | 0 | 71.806
1296310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:09:57 | 26.07.2022 11:11:00 | 0.0175 | 0 | 309 | 89 | 2 | 32 | 44 | 4 | 1 | 0 | 1.295 | 129.225 | 0 | 20.007 | 0.427 | 6.139 | 0 | 157.094
1296309 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:09:38 | 26.07.2022 11:39:00 | 0.4894 | 0 | 92 | 34 | 1 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 7.109 | 111.176 | 0 | 18.744 | 3.44 | 0.387 | 0 | 140.855
1296300 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6610063 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 11:05:33 | 26.07.2022 13:07:00 | 2.0242 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.522 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.603
1296293 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:01:49 | 26.07.2022 12:10:35 | 1.1461 | 0 | 373 | 98 | 20 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 142.294 | 1915.752 | 72.135 | 158.156 | 50.499 | 0 | 0 | 2338.837
1296263 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:44:47 | 26.07.2022 11:04:00 | 0.3203 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.547
1296243 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE9347187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:39:03 | 26.07.2022 10:58:00 | 0.3158 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.283 | 0 | 11.134 | 0 | 0 | 0 | 16.416
1296176 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6945771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:16:57 | 26.07.2022 10:55:00 | 0.6342 | 0 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.252 | 0 | 143.682 | 0 | 0 | 0 | 708.934
1296167 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 10:15:01 | 26.07.2022 11:57:28 | 1.7075 | 7 | 2411 | 1 | 13 | 11 | 148 | 0 | 0 | 0 | 686.65 | 0 | 26.848 | 42.753 | 170.403 | 0 | 0 | 926.654
1296148 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987528 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:07:19 | 26.07.2022 12:13:00 | 2.0947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
1296132 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:02:53 | 26.07.2022 10:45:53 | 0.7167 | 0 | 99 | 118 | 0 | 9 | 46 | 1 | 0 | 0 | 20.059 | 1738.323 | 0 | 173.247 | 13.324 | 0.657 | 0 | 1945.61
1296134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6688655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:02:24 | 26.07.2022 11:25:00 | 1.3767 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.394 | 0 | 116.731 | 0 | 0 | 0 | 1620.125
1296126 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6556377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 10:00:04 | 26.07.2022 15:59:00 | 5.9822 | 0 | 882 | 0 | 0 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 645.882 | 0 | 0 | 0 | 481.674 | 0 | 0 | 1127.556
1296145 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723475 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 10:00:00 | 26.07.2022 11:57:00 | 1.95 | 0 | 72 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.559 | 0 | 9.952 | 0 | 5.347 | 0 | 0 | 34.858
1296018 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6538577 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:31:15 | 26.07.2022 10:53:00 | 1.3625 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 1.798 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 3.402
1296016 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6715962 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:30:55 | 26.07.2022 13:18:00 | 3.7847 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 3.829 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 5.938
1296015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:30:47 | 26.07.2022 17:09:57 | 7.6528 | 0 | 53 | 1 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 111.053 | 8.206 | 0 | 241.244 | 41.648 | 0 | 0 | 402.15
1296009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021561 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:30:16 | 26.07.2022 16:53:00 | 7.3789 | 0 | 27 | 22 | 52 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569.86 | 3842.501 | 74.493 | 0 | 0 | 0 | 6486.854
1296008 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:30:01 | 26.07.2022 17:10:00 | 7.6664 | 0 | 202 | 34 | 11 | 1 | 37 | 1 | 3 | 0 | 339.26 | 7808.53 | 2944.812 | 252.017 | 88.368 | 0 | 0.609 | 11433.596
1296021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6922973 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:30:00 | 26.07.2022 13:30:00 | 4 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.486 | 0 | 8.128 | 0 | 32.086 | 0 | 0 | 64.699
1296010 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:29:35 | 26.07.2022 09:46:06 | 0.2753 | 1 | 3367 | 85 | 447 | 9 | 804 | 10 | 17 | 0.123 | 165.656 | 223.802 | 148.806 | 19.36 | 113.947 | 129.712 | 32.547 | 833.954
1295967 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:21:55 | 26.07.2022 09:22:59 | 0.0178 | 4 | 2288 | 65 | 50 | 21 | 199 | 2 | 0 | 0.271 | 4.243 | 21.54 | 0.38 | 2.957 | 0.526 | 3.759 | 0 | 33.676
1295965 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:21:16 | 26.07.2022 09:22:48 | 0.0256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0.127
1295993 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:10:37 | 26.07.2022 10:04:00 | 0.8897 | 0 | 554 | 3 | 11 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 92.293 | 19.493 | 31.328 | 8.984 | 63.303 | 0 | 0 | 215.4
1295903 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6871168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:10:10 | 26.07.2022 09:37:00 | 0.4472 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.917 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 7.631
1295893 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:06:51 | 26.07.2022 09:08:43 | 0.0311 | 0 | 2709 | 2 | 21 | 4 | 624 | 5 | 21 | 0 | 15.894 | 0.215 | 0.748 | 1.033 | 6.66 | 9.145 | 9.104 | 42.798
1295878 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7038487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:51 | 26.07.2022 12:20:46 | 3.3153 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.067 | 0 | 11.614 | 0 | 15.463 | 0 | 0 | 63.144
1295876 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584190 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:51 | 26.07.2022 16:52:07 | 7.8378 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.764 | 0 | 27.86 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 88.723
1295875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045019 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:47 | 26.07.2022 13:57:00 | 4.9203 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.088 | 0 | 0 | 0 | 3.947 | 0 | 0 | 42.035
1295874 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7001843 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:46 | 26.07.2022 16:19:23 | 7.2936 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 7.875 | 0 | 104.747 | 0 | 0 | 123.472
1295873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:30 | 26.07.2022 11:25:00 | 2.3917 | 0 | 899 | 1 | 68 | 2 | 107 | 0 | 1 | 0 | 527.595 | 82.258 | 175.952 | 155.616 | 199.059 | 0 | 36.971 | 1177.452
1295872 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6806805 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:22 | 26.07.2022 11:52:00 | 2.8439 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 54.526 | 0 | 0 | 0 | 28.22 | 0 | 0 | 82.747
1295870 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:19 | 26.07.2022 16:52:00 | 7.8447 | 2 | 1051 | 52 | 1 | 10 | 99 | 0 | 0 | 114.148 | 1357.901 | 12430.342 | 33.428 | 51.788 | 213.049 | 0 | 0 | 14200.656
1295869 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6814495 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:15 | 26.07.2022 16:58:00 | 7.9458 | 0 | 58 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144.984 | 0 | 90.781 | 0 | 8.413 | 0 | 0 | 244.178
1295868 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6820597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:05 | 26.07.2022 17:47:00 | 8.7653 | 0 | 152 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 193.086 | 0 | 33.268 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 229.835
1295866 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585312 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:59 | 26.07.2022 11:23:00 | 2.3669 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.78 | 0 | 0 | 0 | 36.818 | 0 | 0 | 89.598
1295865 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6946471 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:52 | 26.07.2022 15:06:00 | 6.0856 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 118.915 | 0 | 0 | 0 | 21.252 | 0 | 1.789 | 141.955
1295864 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6540552 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:49 | 26.07.2022 10:03:00 | 1.0364 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.133 | 0 | 0.434 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 13.893
1295862 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6584197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:41 | 26.07.2022 16:52:12 | 7.8586 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.679 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 64.629
1295863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:40 | 26.07.2022 17:00:55 | 8.0042 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 105.923 | 0 | 17.791 | 0 | 27.542 | 0 | 0 | 151.256
1295860 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:20 | 26.07.2022 16:56:00 | 7.9278 | 0 | 660 | 9 | 3 | 12 | 180 | 1 | 2 | 0 | 1252.645 | 1242.419 | 125.926 | 2063.989 | 1469.51 | 49.511 | 0 | 6203.999
1295859 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7101082 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:18 | 26.07.2022 17:00:00 | 7.995 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.188 | 0 | 23.732 | 0 | 35.612 | 0 | 0 | 113.533
1295856 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109872 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:13 | 26.07.2022 16:57:00 | 7.9464 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.563 | 0 | 0.072 | 0 | 8.797 | 0 | 0 | 65.432
1295858 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR7128743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:12 | 26.07.2022 09:59:00 | 0.98 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.135 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 22.879
1295855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6822218 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:07 | 26.07.2022 11:59:00 | 2.9814 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.285
1295884 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6793551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:00 | 26.07.2022 14:56:00 | 5.9333 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.645 | 0 | 2.598 | 0 | 9.584 | 0 | 0 | 105.827
1295882 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6898819 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:00 | 26.07.2022 10:28:00 | 1.4667 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.028 | 0 | 0.885 | 0 | 7.471 | 0 | 0 | 22.384
1295881 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6610062 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:00 | 26.07.2022 11:04:00 | 2.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.785 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 9.336
1295879 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6575473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:00 | 26.07.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 451 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 631.096 | 0 | 0.891 | 4.17 | 58.473 | 0 | 0 | 694.629
1295911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11902711 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:00 | 26.07.2022 16:57:49 | 7.9636 | 1 | 235 | 13 | 3 | 8 | 70 | 0 | 0 | 32.742 | 135.101 | 3312.552 | 0.154 | 0 | 16.044 | 0 | 0 | 3496.593
1295902 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11423335 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:34:07 | 26.07.2022 09:25:00 | 0.8481 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.133 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.984
1295767 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:29:49 | 26.07.2022 08:31:17 | 0.0244 | 0 | 554 | 1 | 11 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.097 | 0.799 | 0.184 | 0.172 | 0.064 | 0.267 | 0 | 2.583
1295758 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:24:41 | 26.07.2022 08:26:32 | 0.0308 | 0 | 1099 | 10 | 8 | 22 | 161 | 15 | 5 | 0 | 5.073 | 7.11 | 0.015 | 23.333 | 1.814 | 12.591 | 0.512 | 50.448
1295952 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6618869 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:03:43 | 26.07.2022 09:47:00 | 1.7214 | 0 | 252 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.76 | 0 | 0 | 0 | 19.911 | 0 | 0 | 71.671
1295707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:03:18 | 26.07.2022 08:04:20 | 0.0172 | 1 | 382 | 12 | 14 | 18 | 125 | 7 | 5 | 0.041 | 1.227 | 5.693 | 1.554 | 3.927 | 0.853 | 11.901 | 0.671 | 25.867
1295705 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517339568 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:02:42 | 26.07.2022 08:44:00 | 0.6883 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 1.666 | 0 | 0 | 2.817
1295701 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:02:27 | 26.07.2022 09:10:11 | 1.1289 | 1 | 2 | 97 | 0 | 18 | 10 | 7 | 0 | 0.289 | 0 | 3084.237 | 0 | 478.628 | 3.891 | 317.675 | 0 | 3884.721
1295687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:53:07 | 26.07.2022 07:54:34 | 0.0242 | 1 | 464 | 245 | 40 | 58 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 141.912 | 10.91 | 34.101 | 1.378 | 0 | 0 | 189.692
1295813 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9601420 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:48:09 | 26.07.2022 09:33:00 | 1.7475 | 0 | 725 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 5 | 0 | 133.237 | 0 | 0 | 0 | 31.156 | 0 | 31.739 | 196.131
1295723 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO9329129 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:45:08 | 26.07.2022 08:51:30 | 1.1061 | 0 | 282 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 32.837 | 0 | 3.473 | 0 | 3.866 | 0 | 0 | 40.176
1295904 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11232906 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:44:16 | 26.07.2022 09:11:46 | 1.4583 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.343 | 0 | 333.604 | 0 | 341.947
1295622 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:41:00 | 26.07.2022 07:42:20 | 0.0222 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.496 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 47.566
1296059 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10851334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:34:52 | 26.07.2022 10:11:00 | 2.6022 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.549 | 0 | 929.404 | 0 | 0 | 0 | 1432.953
1295601 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:34:51 | 26.07.2022 07:43:02 | 0.1364 | 0 | 1945 | 1 | 2 | 12 | 584 | 3 | 8 | 0 | 31.027 | 3.946 | 0.576 | 58.795 | 24.829 | 4.849 | 1.483 | 125.504
1295576 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6526213 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:21:35 | 26.07.2022 08:15:00 | 0.8903 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.619 | 0 | 4.48 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 14.132
1295572 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:20:26 | 26.07.2022 07:22:05 | 0.0275 | 0 | 31 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 10.504 | 0 | 0.406 | 0.014 | 0 | 0 | 11.261
1295557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12046569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:15:29 | 26.07.2022 09:20:00 | 2.0753 | 0 | 181 | 0 | 85 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 31.034 | 0 | 41.84 | 0 | 6.826 | 0 | 0 | 79.7
1295521 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:51:22 | 26.07.2022 09:09:00 | 2.2939 | 0 | 642 | 4 | 12 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 170.889 | 33.301 | 4.144 | 60.811 | 31.115 | 0 | 0 | 300.259
1295558 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:49:42 | 26.07.2022 07:19:00 | 0.4883 | 0 | 197 | 1 | 24 | 4 | 117 | 3 | 2 | 0 | 13.758 | 0 | 16.53 | 3.883 | 11.481 | 13.881 | 5.096 | 64.629
1295512 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:46:36 | 26.07.2022 07:49:00 | 1.04 | 0 | 231 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28.686 | 0 | 0 | 0 | 6.155 | 0 | 0 | 34.841
1295508 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267494 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:43:38 | 26.07.2022 07:59:00 | 1.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268
1295464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:23:48 | 26.07.2022 06:26:31 | 0.0453 | 0 | 1430 | 1 | 2 | 10 | 311 | 5 | 9 | 0 | 5.831 | 0.009 | 0.001 | 1.183 | 3.369 | 1.688 | 1.382 | 13.463
1295726 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:17:57 | 26.07.2022 08:10:16 | 1.8719 | 0 | 2 | 25 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.569 | 0 | 195.937 | 0 | 0 | 0 | 994.507
1295456 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12818051 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:14:11 | 26.07.2022 07:05:00 | 0.8469 | 0 | 138 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.757 | 59.417 | 0 | 93.323 | 2.351 | 0 | 0 | 172.848
1295365 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 02:28:32 | 26.07.2022 03:27:56 | 0.99 | 1 | 345 | 2 | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 | 3.494 | 50.377 | 35.168 | 0.508 | 23.164 | 6.456 | 0 | 0 | 119.166
1295319 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 01:56:29 | 26.07.2022 01:59:18 | 0.0469 | 0 | 158 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0.861 | 0.029 | 1.989 | 0.105 | 0 | 0 | 3.719
1295313 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 01:40:53 | 26.07.2022 02:09:00 | 0.4686 | 0 | 89 | 1 | 21 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 23.035 | 0 | 13.976 | 0 | 5.551 | 295.836 | 0 | 338.398
1295301 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6864025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 00:47:59 | 26.07.2022 01:47:00 | 0.9836 | 2 | 800 | 29 | 62 | 11 | 47 | 1 | 0 | 7.291 | 124.607 | 384.131 | 166.745 | 188.935 | 24.872 | 2.337 | 0 | 898.918
1295266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 23:21:14 | 25.07.2022 23:22:32 | 0.0217 | 0 | 495 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 0.924 | 0.05 | 0.369 | 0 | 3.875
1295265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6868020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 23:10:07 | 26.07.2022 01:49:00 | 2.6481 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.414 | 0 | 1.851 | 0 | 10.415 | 0 | 0 | 34.681
1295224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 22:18:02 | 25.07.2022 22:49:05 | 0.5175 | 1 | 521 | 115 | 390 | 45 | 222 | 0 | 0 | 11.651 | 54.405 | 1288.947 | 1228.005 | 529.924 | 179.419 | 0 | 0 | 3292.351
1295318 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7102816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:27:30 | 26.07.2022 01:55:29 | 4.4664 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.512 | 0 | 184.437 | 0 | 157.466 | 0 | 0 | 344.415
1295179 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:13:21 | 25.07.2022 21:19:32 | 0.1031 | 0 | 391 | 1 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0.081 | 1.078 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 14.188
1295167 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6907870 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:02:42 | 25.07.2022 21:54:59 | 0.8714 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17.426 | 0 | 11.918 | 0 | 3.559 | 0 | 6.918 | 39.821
1295138 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7085845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:25:39 | 25.07.2022 21:19:00 | 0.8892 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.125 | 0 | 9.561 | 0 | 21.83 | 0 | 0 | 53.516
1295130 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:17:30 | 25.07.2022 21:27:00 | 1.1583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.381 | 0 | 31.809 | 0 | 0 | 0 | 172.19
1295239 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10397913 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:14:34 | 25.07.2022 22:47:24 | 2.5472 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809.934 | 0 | 719.613 | 0 | 0 | 0 | 2529.547
1295102 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6876548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:09:19 | 25.07.2022 20:50:00 | 0.6781 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.159 | 0 | 11.934 | 0 | 59.48 | 0 | 0 | 75.573
1295037 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7078915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:48:32 | 25.07.2022 21:31:00 | 1.7078 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.501 | 0 | 0 | 0 | 16.615 | 0 | 0 | 25.116
1295003 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:30:56 | 25.07.2022 20:19:00 | 0.8011 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.775 | 0 | 0 | 0 | 11.191 | 0 | 0 | 31.965
1295014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12306774 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:29:08 | 25.07.2022 21:45:00 | 2.2644 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 88.807 | 0 | 0 | 0 | 86.47 | 0 | 0 | 175.277
1295072 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515465906 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:25:03 | 25.07.2022 20:13:00 | 0.7992 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448
1294953 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:17:17 | 25.07.2022 19:35:00 | 0.2953 | 2 | 715 | 47 | 91 | 43 | 71 | 9 | 0 | 1.609 | 102.213 | 786.672 | 143.67 | 243.731 | 24.35 | 1.833 | 0 | 1304.077
1294916 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6907260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:07:01 | 25.07.2022 21:26:00 | 2.3164 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 23.431 | 0 | 0.552 | 0 | 5.17 | 0 | 1.631 | 30.784
1294901 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6610062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:01:24 | 25.07.2022 19:28:00 | 0.4433 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 2.243
1294883 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:46:16 | 25.07.2022 19:30:00 | 0.7289 | 1 | 48 | 154 | 2 | 61 | 14 | 6 | 0 | 0 | 24.65 | 1716.816 | 0 | 570.679 | 2.354 | 1305.156 | 0 | 3619.655
1294784 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:28:28 | 25.07.2022 19:33:00 | 1.0756 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.839 | 0 | 77.664 | 0 | 38.234 | 0 | 172.737
1294781 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6703589 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:27:28 | 25.07.2022 19:20:00 | 0.8756 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.449 | 0 | 0 | 0 | 2.502 | 0 | 0 | 10.951
1294768 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6538580 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:20:52 | 25.07.2022 21:00:00 | 2.6522 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.682 | 0 | 7.189 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 13.123
1294729 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO9813435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:01:15 | 25.07.2022 18:39:00 | 0.6292 | 0 | 153 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.779 | 0 | 29.803 | 0 | 18.26 | 0 | 0 | 83.841
1294712 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11325021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:58:16 | 25.07.2022 18:13:57 | 0.2614 | 4 | 63 | 0 | 7 | 4 | 28 | 1 | 1 | 0.223 | 1.892 | 0 | 1.057 | 8.75 | 0.803 | 1.75 | 0 | 14.477
1294696 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517043948 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:51:47 | 25.07.2022 18:34:00 | 0.7036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68
1294687 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:50:27 | 25.07.2022 17:51:34 | 0.0186 | 2 | 48 | 48 | 15 | 11 | 38 | 5 | 0 | 0.009 | 0.233 | 18.912 | 1.742 | 2.299 | 1.077 | 11.896 | 0 | 36.168
1295013 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516907827 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:39:43 | 25.07.2022 20:05:00 | 2.4214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0.722
1294659 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12046569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:36:07 | 25.07.2022 20:00:00 | 2.3981 | 0 | 181 | 0 | 85 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 45.347 | 0 | 55.135 | 0 | 9.632 | 0 | 0 | 110.114
1294657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:34:44 | 25.07.2022 17:36:16 | 0.0256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 51.619 | 0 | 53.909
1294666 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6875464 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:33:47 | 25.07.2022 18:52:00 | 1.3036 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.849 | 0 | 0.21 | 0 | 4.335 | 0 | 0 | 38.394
1294610 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7064842 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:11:32 | 25.07.2022 21:03:00 | 3.8578 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.474
1294584 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6929326 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 17:00:31 | 25.07.2022 18:29:00 | 1.4747 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.681 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 69.388
1294588 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR11385196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 17:00:00 | 25.07.2022 17:57:00 | 0.95 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 18.583 | 0 | 0 | 0 | 15.418 | 0 | 9.916 | 43.917
1294663 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6643030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:56:34 | 25.07.2022 18:45:00 | 1.8072 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 24 | 4 | 1 | 0 | 16.274 | 0 | 0 | 4085.859 | 55.169 | 191.67 | 9.062 | 4358.033
1294565 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:50:34 | 25.07.2022 17:52:00 | 1.0239 | 0 | 4 | 64 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.49 | 0 | 218.255 | 0 | 0 | 0 | 1176.745
1294522 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7048888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:37:11 | 25.07.2022 16:58:00 | 0.3469 | 0 | 147 | 10 | 1 | 3 | 41 | 2 | 0 | 0 | 9.263 | 106.21 | 0.125 | 0.634 | 1.961 | 35.725 | 0 | 153.919
1294561 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6721339 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:23:23 | 25.07.2022 17:41:00 | 1.2936 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.874
1294476 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:15:16 | 25.07.2022 16:16:46 | 0.025 | 17 | 1880 | 13 | 218 | 25 | 276 | 0 | 0 | 0 | 9.121 | 2.329 | 9.831 | 15.736 | 9.616 | 0 | 0 | 46.632
1294533 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:14:27 | 25.07.2022 17:16:34 | 1.0353 | 0 | 277 | 1 | 8 | 7 | 136 | 1 | 1 | 0 | 62.228 | 0.25 | 7.321 | 134.175 | 55.588 | 601.039 | 0 | 860.602
1294454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:07:43 | 25.07.2022 16:10:14 | 0.0419 | 0 | 277 | 1 | 8 | 7 | 136 | 1 | 1 | 0 | 2.536 | 0.01 | 0.289 | 5.508 | 2.305 | 24.166 | 0 | 34.814
1294451 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6610064 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 16:02:22 | 25.07.2022 17:57:00 | 1.9106 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.844
1294437 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7043561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:53:20 | 25.07.2022 18:56:00 | 3.0444 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.658
1294567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576258 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:50:51 | 25.07.2022 17:00:12 | 1.1558 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62.955 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 65.028
1294523 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12856849 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:49:41 | 25.07.2022 18:17:00 | 2.4553 | 0 | 121 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.339 | 0 | 166.763 | 0 | 4.275 | 0 | 0 | 233.377
1294431 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12146481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:49:31 | 25.07.2022 16:43:00 | 0.8914 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.738 | 0 | 0 | 0 | 22.521 | 0 | 0 | 48.259
1294468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:38:38 | 25.07.2022 16:28:00 | 0.8228 | 0 | 412 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 77.282 | 0 | 0 | 66.692 | 63.75 | 0 | 0 | 207.724
1294410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8284677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:35:42 | 25.07.2022 16:43:00 | 1.1217 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 84.181 | 0 | 0.801 | 86.34
1294394 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11377408 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 15:30:14 | 25.07.2022 18:06:00 | 2.5961 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 3.317 | 0 | 0 | 9.385
1294387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6875464 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 15:30:00 | 25.07.2022 16:35:00 | 1.0833 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.893 | 0 | 0.157 | 0 | 4.221 | 0 | 0 | 30.271
1294382 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517389952 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:25:50 | 25.07.2022 18:08:00 | 2.7028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305
1294344 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6790707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 15:15:06 | 25.07.2022 15:57:00 | 0.6983 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.645 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 0 | 0 | 42.735
1294461 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7093419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:55:25 | 25.07.2022 17:31:00 | 2.5931 | 0 | 130 | 0 | 68 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.515 | 0 | 45.074 | 0 | 8.314 | 0 | 0 | 87.903
1294195 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6960238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:49:33 | 25.07.2022 15:50:00 | 1.0075 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.038 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 14.172
1294187 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6721341 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:44:21 | 25.07.2022 15:02:00 | 0.2942 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.379 | 0 | 1.055 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 6.86
1294162 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 14:33:19 | 25.07.2022 17:43:00 | 3.1614 | 0 | 17 | 11 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.612 | 169.195 | 325.8 | 3.007 | 106.108 | 0 | 0 | 754.721
1294150 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6770147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:17:34 | 25.07.2022 15:55:00 | 1.6239 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.149 | 0 | 16.842 | 0 | 1.828 | 0 | 0 | 64.819
1294132 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7153320 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:10:07 | 25.07.2022 16:06:00 | 1.9314 | 0 | 297 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56.589 | 0 | 0 | 0 | 16.226 | 0 | 0 | 72.815
1294130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6780466 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 14:06:43 | 25.07.2022 17:57:02 | 3.8386 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.829 | 0 | 41.886 | 0 | 36.122 | 0 | 0 | 104.836
1294127 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:03:06 | 25.07.2022 14:34:00 | 0.515 | 0 | 200 | 25 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 11.573 | 285.584 | 61.675 | 4.922 | 3.2 | 213.755 | 0.281 | 580.989
1294126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 14:02:26 | 25.07.2022 17:54:30 | 3.8678 | 0 | 458 | 4 | 62 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 488.482 | 394.22 | 287.924 | 0 | 205.187 | 0 | 0 | 1375.814
1294121 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR7102920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 14:00:11 | 25.07.2022 14:49:00 | 0.8136 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.127 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 21.073
1294092 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6537198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:40:15 | 25.07.2022 14:11:00 | 0.5125 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0.312 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 3.549
1294087 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6546923 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 13:36:30 | 25.07.2022 17:31:00 | 3.9083 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0.095 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 21.68
1294086 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:35:30 | 25.07.2022 14:41:00 | 1.0917 | 0 | 160 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.637 | 15.818 | 4 | 1.126 | 1.414 | 0 | 0 | 50.995
1294084 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7156991 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 13:30:00 | 25.07.2022 15:31:00 | 2.0167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.021
1294073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6659599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:23:05 | 25.07.2022 13:50:20 | 0.4542 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.629
1294069 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11013135 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:13:00 | 25.07.2022 14:55:34 | 1.7094 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.896 | 0 | 1.656 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 24.419
1294317 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6755824 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:03:35 | 25.07.2022 17:27:00 | 4.3903 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.105 | 0 | 17.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.692
1294051 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6875464 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 13:00:27 | 25.07.2022 14:59:00 | 1.9758 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.77 | 0 | 0.29 | 0 | 7.582 | 0 | 0 | 54.642
1294050 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR9154031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 13:00:15 | 25.07.2022 13:58:00 | 0.9625 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.208
1294054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552764 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 13:00:00 | 25.07.2022 15:53:00 | 2.8833 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.129 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 81.215
1294052 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11064426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 13:00:00 | 25.07.2022 15:54:00 | 2.9 | 0 | 98 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.743 | 15.987 | 4.388 | 0 | 4.175 | 0 | 0 | 59.295
1294048 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6765919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:56:11 | 25.07.2022 14:03:00 | 1.1136 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.865 | 0 | 9.121 | 0 | 4.525 | 0 | 0 | 18.511
1294042 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:49:14 | 25.07.2022 13:22:30 | 0.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.017 | 0 | 8.017
1294040 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:48:51 | 25.07.2022 13:22:23 | 0.5589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0 | 2.325
1294049 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6670824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:24:28 | 25.07.2022 13:44:31 | 1.3342 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.078 | 0 | 0 | 0 | 9.033 | 0 | 0 | 18.112
1294110 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6776960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:04:17 | 25.07.2022 14:26:00 | 2.3619 | 0 | 332 | 0 | 11 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 104.092 | 0 | 11.709 | 0 | 23.367 | 0 | 0 | 139.168
1293984 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682351 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:02:02 | 25.07.2022 13:19:00 | 1.2828 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.436 | 0 | 0 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 23.612
1293982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 12:00:43 | 25.07.2022 13:42:21 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.313 | 20.689 | 0 | 0 | 96.002
1293981 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 12:00:13 | 25.07.2022 15:58:00 | 3.9631 | 0 | 3 | 27 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724.52 | 0 | 393.336 | 0 | 0 | 0 | 3117.856
1293963 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6780953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 11:59:56 | 25.07.2022 12:45:00 | 0.7511 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.319 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 36.54
1293979 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7130011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:59:38 | 25.07.2022 13:45:00 | 1.7561 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.991 | 0 | 0 | 0 | 7.893 | 0 | 0 | 44.884
1293970 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6945130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:52:04 | 25.07.2022 12:38:00 | 0.7656 | 0 | 116 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 23.605 | 0 | 9.62 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 99.825
1293941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:37:02 | 25.07.2022 12:51:00 | 1.2328 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.241 | 0 | 491.128 | 0 | 0 | 0 | 1364.369
1293892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6915893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 11:00:02 | 25.07.2022 12:57:00 | 1.9494 | 0 | 221 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.458 | 0 | 0 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 16.226
1293992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:56:13 | 25.07.2022 12:08:42 | 1.2081 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 23.081
1293807 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944403 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:44:51 | 25.07.2022 11:05:00 | 0.3358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
1293968 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:41:14 | 25.07.2022 13:15:00 | 2.5628 | 0 | 28 | 17 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 52.697 | 1243.972 | 23.67 | 89.454 | 20.803 | 0 | 0 | 1430.595
1293789 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:38:28 | 25.07.2022 12:13:26 | 1.5828 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 362.138 | 0 | 0 | 0 | 493.807 | 0 | 0 | 855.945
1293774 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:32:08 | 25.07.2022 10:33:12 | 0.0178 | 0 | 564 | 1 | 9 | 2 | 251 | 0 | 3 | 0 | 1.777 | 0 | 0.559 | 0.166 | 1.487 | 0 | 0.262 | 4.25
1293774 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11413738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:32:08 | 25.07.2022 11:28:00 | 0.9311 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.46 | 0 | 73.648 | 0 | 0 | 0 | 181.107
1293832 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:31:33 | 25.07.2022 13:07:02 | 2.5914 | 0 | 286 | 12 | 1 | 15 | 129 | 1 | 0 | 0 | 116.663 | 1317.315 | 0 | 1114.633 | 75.003 | 1.117 | 0 | 2624.73
1293772 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:30:46 | 25.07.2022 11:30:00 | 0.9872 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 11.83 | 0 | 11.584 | 0 | 67.942 | 0 | 0 | 91.356
1293771 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6772229 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:30:05 | 25.07.2022 12:05:00 | 1.5819 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.622 | 0 | 0.106 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 13.991
1293770 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6847637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:30:01 | 25.07.2022 11:31:00 | 1.0164 | 0 | 186 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 41.468 | 0 | 3.376 | 0 | 15.5 | 0 | 13.747 | 74.091
1293759 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6743922 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:24:00 | 25.07.2022 11:48:00 | 1.4 | 0 | 116 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 21.956
1293745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6922972 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:15:02 | 25.07.2022 12:30:00 | 2.2494 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 6.451 | 0 | 17.117 | 0 | 0 | 37.637
1293743 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6696245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:13:36 | 25.07.2022 10:35:00 | 0.3567 | 0 | 649 | 2 | 6 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 35.051 | 5.16 | 2.043 | 8.029 | 12.31 | 0 | 0 | 62.593
1293722 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7106838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:05:07 | 25.07.2022 14:52:00 | 4.7814 | 0 | 646 | 0 | 0 | 2 | 58 | 1 | 1 | 0 | 322.444 | 0 | 0 | 9.349 | 63.802 | 0 | 66.881 | 462.475
1293679 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:00:31 | 25.07.2022 10:02:00 | 0.0247 | 0 | 816 | 3 | 40 | 6 | 37 | 3 | 3 | 0 | 1.659 | 1.025 | 0.311 | 1.039 | 0.356 | 4.383 | 0.801 | 9.574
1293678 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | ISO7008116 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:00:06 | 25.07.2022 11:42:00 | 1.6983 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.843 | 0 | 0 | 0 | 5.647 | 0 | 0 | 24.49
1293677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6864171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:00:06 | 25.07.2022 14:00:00 | 3.9983 | 19 | 761 | 0 | 1 | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 324.297 | 0 | 0 | 298.283 | 38.717 | 0 | 0 | 661.297
1293668 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7132096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:53:53 | 25.07.2022 10:13:50 | 0.3325 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 19.587 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 0 | 11.776 | 35.849
1293649 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:47:06 | 25.07.2022 09:49:44 | 0.0439 | 2 | 53 | 3 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.341 | 0.181 | 1.51 | 0.103 | 0.1 | 0.101 | 0 | 0 | 2.337
1293647 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:46:01 | 25.07.2022 09:47:30 | 0.0247 | 0 | 285 | 1 | 6 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1.289 | 0.111 | 0.236 | 0.772 | 0.328 | 0 | 0.45 | 3.187
1293629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:38:25 | 25.07.2022 10:11:09 | 0.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.553 | 0 | 120.66 | 0 | 249.213
1293633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR6806956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:35:59 | 25.07.2022 11:30:00 | 1.9003 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.059 | 0 | 0 | 0 | 19.612 | 0 | 0 | 73.671
1293615 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517377291 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:32:09 | 25.07.2022 11:04:00 | 1.5308 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571
1293612 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6818266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:32:00 | 25.07.2022 16:09:03 | 6.6175 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 252.718 | 0 | 0 | 0 | 7.079 | 0 | 0 | 259.797
1293611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648324 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:31:32 | 25.07.2022 17:28:00 | 7.9411 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.774 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 37.091
1293610 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:31:16 | 25.07.2022 16:43:00 | 7.1956 | 0 | 186 | 60 | 13 | 5 | 33 | 0 | 2 | 0 | 222.764 | 9640.549 | 1125.085 | 1838.237 | 101.917 | 0 | 1.001 | 12929.552
1293609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6628017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:30:59 | 25.07.2022 16:58:00 | 7.4503 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.14 | 218.33 | 158.425 | 0 | 0 | 0 | 2318.895
1293607 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7144067 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:30:00 | 25.07.2022 11:46:00 | 2.2667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52
1293606 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6816910 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:26:17 | 25.07.2022 14:28:00 | 5.0286 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 17.905 | 0 | 407.033 | 0 | 0 | 425.247
1293586 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:20:58 | 25.07.2022 09:55:00 | 0.5672 | 0 | 1121 | 46 | 1 | 8 | 146 | 1 | 0 | 0 | 91.346 | 151.269 | 0 | 30.953 | 18.58 | 0.394 | 0 | 292.541
1293583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6694539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:19:02 | 25.07.2022 16:41:11 | 7.3692 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 169.339 | 0 | 0 | 0 | 136.009 | 0 | 0 | 305.348
1293547 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6956500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:12:58 | 25.07.2022 09:58:00 | 0.7506 | 0 | 637 | 8 | 65 | 16 | 276 | 1 | 1 | 0 | 75.078 | 129.475 | 10.56 | 112.208 | 139.866 | 93.125 | 35.605 | 595.916
1293543 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:12:20 | 25.07.2022 09:14:00 | 0.0278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.187
1293541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6575056 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:10:24 | 25.07.2022 13:58:00 | 4.7933 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 133.585 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 140.925
1293540 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6705247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:09:12 | 25.07.2022 10:00:04 | 0.8478 | 0 | 167 | 0 | 9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | 0 | 0.223 | 0 | 15.766 | 0 | 0 | 37.648
1293538 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:08:57 | 25.07.2022 10:49:00 | 1.6675 | 0 | 120 | 24 | 1 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 36.246 | 1749.446 | 0 | 329.961 | 3.925 | 198.065 | 0 | 2317.644
1293536 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:07:53 | 25.07.2022 17:10:29 | 8.0433 | 1 | 1372 | 2 | 12 | 14 | 60 | 1 | 0 | 32.399 | 1442.092 | 395.94 | 192.106 | 1231.793 | 199.537 | 242.598 | 0 | 3736.464
1293535 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6851805 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:07:33 | 25.07.2022 15:00:00 | 5.8742 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 3 | 0 | 337.74 | 0 | 0 | 0 | 470.697 | 0 | 260.328 | 1068.766
1293535 | 2 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6851804 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:07:33 | 25.07.2022 15:20:00 | 6.2075 | 0 | 138 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 138.973 | 0 | 0 | 225.279 | 76.901 | 0 | 0.302 | 441.455
1293533 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:06:55 | 25.07.2022 16:49:32 | 7.7103 | 0 | 112 | 11 | 0 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 161.577 | 20239.425 | 0 | 1243.65 | 123.926 | 156.373 | 113.097 | 22038.047
1293529 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:05:44 | 25.07.2022 09:50:41 | 0.7492 | 5 | 586 | 7 | 15 | 8 | 76 | 0 | 0 | 2.7 | 78.385 | 53.716 | 143.479 | 102.531 | 60.034 | 0 | 0 | 440.845
1293524 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:04:12 | 25.07.2022 16:53:00 | 7.8133 | 0 | 300 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 | 1 | 0 | 456.046 | 0 | 21.772 | 0 | 123.381 | 0 | 0 | 601.199
1293518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6835454 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:03:44 | 25.07.2022 10:50:00 | 1.7711 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.487 | 0 | 1.296 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 21.51
1293522 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7020914 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:03:34 | 25.07.2022 10:58:00 | 1.9072 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.684 | 0 | 0.013 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 8.874
1293517 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO10912861 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:03:25 | 25.07.2022 11:59:00 | 2.9264 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 9.826
1293514 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:03:02 | 25.07.2022 11:54:49 | 2.8631 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.573 | 135.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.18
1293509 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6750215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:02:31 | 25.07.2022 12:54:00 | 3.8581 | 0 | 585 | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 329.505 | 0 | 0.196 | 0 | 116.822 | 0 | 0 | 446.524
1293510 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6906944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:02:29 | 25.07.2022 10:01:00 | 0.9753 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.166 | 0 | 0 | 0 | 7.798 | 0 | 0 | 33.964
1293505 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:02:23 | 25.07.2022 11:58:23 | 2.9333 | 0 | 4 | 380 | 5 | 30 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4.049 | 26890.02 | 222.564 | 2758.693 | 0 | 228.317 | 0 | 30103.642
1293507 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6847350 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:02:21 | 25.07.2022 16:48:00 | 7.7608 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 187.234 | 0 | 0 | 0 | 16.665 | 0 | 0 | 203.899
1293502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:01:38 | 25.07.2022 17:00:56 | 7.9883 | 0 | 193 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 2 | 0 | 305.799 | 0 | 0 | 250.847 | 84.901 | 0 | 461.509 | 1103.055
1293501 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO11428873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:01:19 | 25.07.2022 14:02:00 | 5.0114 | 3 | 1239 | 19 | 197 | 4 | 128 | 13 | 6 | 60.268 | 770.024 | 1013.179 | 1114.983 | 234.716 | 325.922 | 940.35 | 114.918 | 4574.36
1293500 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6575053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:01:15 | 25.07.2022 13:58:00 | 4.9458 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.534 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 53.145
1293498 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR11385379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:01:03 | 25.07.2022 16:57:00 | 7.9325 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 146.189 | 0 | 28.151 | 0 | 172.663 | 0 | 0 | 347.003
1293499 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11214992 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:58 | 25.07.2022 13:54:00 | 4.8839 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.594 | 0 | 0 | 0 | 9.853 | 0 | 0 | 15.446
1293497 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6657899 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:55 | 25.07.2022 16:40:41 | 7.6628 | 0 | 498 | 0 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 734.887 | 0 | 0 | 92.288 | 152.018 | 0 | 0 | 979.192
1293493 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6868681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:46 | 25.07.2022 13:10:00 | 4.1539 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 134.969 | 0 | 34.004 | 0 | 26.904 | 0 | 0 | 195.878
1293494 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6871170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:40 | 25.07.2022 15:08:00 | 6.1222 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 218.793 | 0 | 0 | 0 | 20.441 | 0 | 0 | 239.234
1293492 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR6928183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:27 | 25.07.2022 15:59:00 | 6.9758 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 154.855 | 0 | 0 | 0 | 98.417 | 0 | 0.147 | 253.419
1293491 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7156116 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:26 | 25.07.2022 10:40:00 | 1.6594 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.353 | 0 | 12.497 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 31.042
1293490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:24 | 25.07.2022 13:00:32 | 4.0022 | 0 | 458 | 4 | 62 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 497.466 | 409.999 | 294.868 | 0 | 199.267 | 0 | 0 | 1401.6
1293489 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109872 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:06 | 25.07.2022 16:59:00 | 7.9817 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.605 | 0 | 0.074 | 0 | 8.651 | 0 | 0 | 64.331
1293504 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO10843413 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:00 | 25.07.2022 17:25:00 | 8.4167 | 0 | 143 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 155.775 | 10.592 | 12.727 | 0 | 18.929 | 0 | 0 | 198.023
1293487 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7156992 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:00 | 25.07.2022 12:21:00 | 3.35 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 14.295
1293508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6631264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:00 | 25.07.2022 12:02:00 | 3.0333 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.027 | 0 | 0 | 0 | 8.035 | 0 | 0 | 72.062
1293515 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12389452 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:00 | 25.07.2022 16:56:00 | 7.9333 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79.048 | 0 | 30.652 | 0 | 101.122 | 0 | 0 | 210.823
1293523 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6820597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:00 | 25.07.2022 16:56:50 | 7.9472 | 0 | 152 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 169.348 | 0 | 30.952 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 203.398
1293539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7138771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:00:00 | 25.07.2022 16:49:00 | 7.8167 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.889
1293488 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6979678 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:59:43 | 25.07.2022 10:02:00 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 22.361 | 23.493
1293463 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:52:20 | 25.07.2022 08:54:53 | 0.0425 | 0 | 318 | 62 | 2 | 12 | 42 | 2 | 1 | 0 | 3.012 | 80.154 | 0.459 | 11.356 | 1.253 | 2.533 | 1.311 | 100.077
1293458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11646217 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 08:45:03 | 25.07.2022 10:43:00 | 1.9658 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 9.044
1293435 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12625902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:36:22 | 25.07.2022 09:27:00 | 0.8439 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.149 | 0 | 0 | 0 | 13.997 | 0 | 0 | 18.146
1293388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12525501 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 08:30:13 | 25.07.2022 10:28:18 | 1.9681 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.238 | 0 | 0 | 0 | 61.395 | 0 | 0 | 92.632
1293387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758541 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 08:30:13 | 25.07.2022 12:55:00 | 4.4131 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101.928 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 101.951
1293381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:29:22 | 25.07.2022 10:19:32 | 1.8361 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.573 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 33.192
1293358 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:26:23 | 25.07.2022 08:27:17 | 0.015 | 4 | 1772 | 116 | 116 | 10 | 129 | 11 | 0 | 0.167 | 3.808 | 33.828 | 1.493 | 1.233 | 0.508 | 3.14 | 0 | 44.176
1293352 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:24:07 | 25.07.2022 08:25:30 | 0.0231 | 5 | 1777 | 9 | 52 | 10 | 231 | 1 | 0 | 0.121 | 5.857 | 5.454 | 0.601 | 5.534 | 1.154 | 8.682 | 0 | 27.403
1293352 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | LINE12282205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:24:07 | 25.07.2022 08:26:54 | 0.0464 | 4 | 4746 | 6 | 163 | 25 | 608 | 1 | 0 | 0.512 | 28.224 | 1.881 | 3.209 | 9.542 | 8.368 | 0.455 | 0 | 52.191
1293334 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:06:54 | 25.07.2022 08:48:00 | 0.685 | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.05 | 0 | 26.621 | 0 | 0 | 0 | 1173.671
1293326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:03:17 | 25.07.2022 08:04:48 | 0.0253 | 0 | 17 | 70 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.927 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 30.85
1293628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE10456217 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 07:30:03 | 25.07.2022 09:39:09 | 2.1517 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.386
1293294 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO10354386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 07:25:37 | 25.07.2022 08:48:37 | 1.3833 | 0 | 214 | 0 | 3 | 2 | 51 | 0 | 2 | 0 | 38.827 | 0 | 4.254 | 2.285 | 9.35 | 0 | 0 | 54.716
1293279 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:54:18 | 25.07.2022 08:07:27 | 1.2192 | 1 | 556 | 7 | 5 | 1 | 72 | 0 | 0 | 4.158 | 109.255 | 219.289 | 1.708 | 0 | 27.691 | 0 | 0 | 362.101
1293203 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:52:16 | 25.07.2022 06:54:58 | 0.045 | 0 | 1594 | 0 | 22 | 5 | 428 | 6 | 32 | 0 | 8.369 | 0 | 0.601 | 3.753 | 5.208 | 4.374 | 3.679 | 25.984
1293202 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:52:14 | 25.07.2022 07:25:00 | 0.5461 | 0 | 6 | 15 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.194 | 0 | 233.154 | 0 | 0 | 0 | 663.348
1293200 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:51:50 | 25.07.2022 06:54:47 | 0.0492 | 0 | 249 | 9 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 11.403 | 0 | 0.328 | 0.493 | 0 | 0 | 14.125
1293224 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6775907 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:48:14 | 25.07.2022 09:29:00 | 2.6794 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 7.988 | 0 | 17.448 | 0 | 0 | 26.992
1293177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:36:39 | 25.07.2022 08:07:00 | 1.5058 | 1 | 2 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.858 | 0 | 467.582 | 0 | 24.099 | 0 | 0 | 0 | 495.538
1293173 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12454979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:34:45 | 25.07.2022 06:37:23 | 0.0439 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.309
1293147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:24:13 | 25.07.2022 07:07:00 | 0.7131 | 0 | 4 | 54 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.926 | 0 | 21.113 | 0 | 0 | 0 | 772.039
1293142 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:19:13 | 25.07.2022 07:39:00 | 1.3297 | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976.015 | 0 | 39.742 | 0 | 0 | 0 | 2015.757
1293124 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:07:28 | 25.07.2022 06:09:19 | 0.0308 | 1 | 728 | 6 | 18 | 15 | 82 | 0 | 0 | 0.098 | 3.25 | 1.225 | 0.519 | 2.515 | 0.456 | 0 | 0 | 8.063
1293121 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:06:14 | 25.07.2022 06:08:12 | 0.0328 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.502 | 0 | 4 | 0.07 | 0 | 0 | 41.573
1293120 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6864986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:06:14 | 25.07.2022 06:07:25 | 0.0197 | 0 | 296 | 35 | 11 | 14 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1.084 | 87.536 | 0 | 3.123 | 0.206 | 0.181 | 0 | 92.131
1293115 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9009237 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 05:57:06 | 25.07.2022 08:15:00 | 2.2983 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.244
1293175 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8514086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 05:30:02 | 25.07.2022 06:35:40 | 1.0939 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.695 | 0 | 73.81 | 0 | 0 | 0 | 112.505
1293082 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6736709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 05:21:50 | 25.07.2022 07:09:00 | 1.7861 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.721 | 0 | 98.177 | 0 | 45.255 | 0 | 0 | 0 | 149.153
1293068 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6828187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 05:00:16 | 25.07.2022 06:07:00 | 1.1122 | 0 | 398 | 0 | 6 | 0 | 337 | 0 | 1 | 0 | 43.116 | 0 | 0 | 0 | 62.952 | 0 | 0 | 106.067
1293067 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6544292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 04:52:11 | 25.07.2022 05:51:00 | 0.9803 | 0 | 493 | 11 | 31 | 5 | 244 | 0 | 2 | 0 | 101.254 | 51.487 | 26.801 | 16.569 | 82.245 | 0 | 3.871 | 282.227
1293061 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6597840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 04:17:28 | 25.07.2022 05:09:00 | 0.8589 | 0 | 289 | 0 | 0 | 9 | 620 | 3 | 26 | 0 | 41.891 | 0 | 0 | 69.969 | 316.925 | 102.827 | 90.281 | 621.894
1293048 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 04:08:15 | 25.07.2022 04:11:11 | 0.0489 | 0 | 321 | 0 | 0 | 9 | 1351 | 4 | 44 | 0 | 2.455 | 0 | 0 | 4 | 29.641 | 17.632 | 7.826 | 61.553
1293022 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6867605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 03:00:00 | 25.07.2022 03:59:00 | 0.9833 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.048 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 36.344
1292973 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6913614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 01:30:02 | 25.07.2022 01:58:00 | 0.4661 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.509 | 0 | 1.213 | 0 | 8.322 | 0 | 1.805 | 14.85
1292969 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR7139577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 01:00:00 | 25.07.2022 01:48:00 | 0.8 | 0 | 106 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10.988 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 1.508 | 13.289
1292952 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 23:50:00 | 25.07.2022 01:07:00 | 1.2833 | 0 | 28 | 17 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 25.2 | 627.313 | 9.104 | 32.416 | 5.416 | 0 | 0 | 699.449
1292924 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515928012 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 23:09:10 | 25.07.2022 01:24:00 | 2.2472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
1292906 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6575502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 22:26:01 | 24.07.2022 23:43:00 | 1.2831 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.051 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.206
1292896 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 22:11:18 | 24.07.2022 23:07:12 | 0.9317 | 0 | 92 | 88 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.546 | 326.856 | 2.984 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 345.266
1292935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6921002 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 22:00:35 | 24.07.2022 23:57:00 | 1.9403 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28.688 | 0 | 0 | 0 | 52.476 | 0 | 0 | 81.164
1292868 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6876548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 21:24:57 | 24.07.2022 22:18:00 | 0.8842 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.502 | 0 | 14.337 | 0 | 68.978 | 0 | 0 | 88.817
1292854 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:50:38 | 24.07.2022 21:18:35 | 0.4658 | 0 | 321 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 8 | 0 | 23.744 | 0 | 0 | 4.485 | 52.872 | 0 | 7.399 | 88.499
1292851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR7051191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:23:56 | 24.07.2022 21:59:42 | 1.5961 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.071 | 0 | 2.202 | 0 | 39.987 | 0 | 0 | 53.261
1292828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6666592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:20:51 | 24.07.2022 21:22:00 | 1.0192 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.034
1292818 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515814651 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:11:08 | 24.07.2022 20:51:00 | 0.6644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
1292808 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6719860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:02:31 | 24.07.2022 20:54:00 | 0.8581 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.08 | 0 | 0 | 0 | 2.621 | 0 | 0 | 36.701
1292761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:36:38 | 24.07.2022 19:38:11 | 0.0258 | 1 | 11 | 180 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 63.57 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 67.782
1292754 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12046569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:35:04 | 24.07.2022 20:57:00 | 1.3656 | 0 | 181 | 0 | 85 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27.492 | 0 | 31.222 | 0 | 4.967 | 0 | 0 | 63.681
1292748 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7002510 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:31:24 | 24.07.2022 20:18:00 | 0.7767 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.433 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 5.151
1292778 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6904346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:28:55 | 24.07.2022 20:02:07 | 0.5533 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.685 | 0 | 0.455 | 0 | 9.771 | 0 | 0 | 17.912
1292741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9155160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:28:17 | 24.07.2022 19:53:00 | 0.4119 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.755
1292647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:55:14 | 24.07.2022 18:56:42 | 0.0244 | 0 | 420 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 1.852
1292626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:49:30 | 24.07.2022 18:50:46 | 0.0211 | 0 | 123 | 9 | 6 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1.18 | 3.66 | 0.592 | 0.015 | 0.595 | 0 | 0.067 | 6.109
1292798 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR10764340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:46:16 | 24.07.2022 22:02:59 | 3.2786 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.688 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 64.14
1292616 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:41:43 | 24.07.2022 18:43:17 | 0.0261 | 0 | 1099 | 10 | 8 | 22 | 161 | 15 | 5 | 0 | 5.385 | 6.316 | 0.015 | 12.743 | 1.568 | 4.301 | 0.126 | 30.453
1292608 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7016980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:38:08 | 24.07.2022 19:41:36 | 1.0578 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.744 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 18.224
1292607 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6663601 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:38:08 | 24.07.2022 19:40:00 | 1.0311 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.051
1292596 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798320 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:35:29 | 24.07.2022 19:39:00 | 1.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
1292519 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6620752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:46:38 | 24.07.2022 19:02:00 | 1.2561 | 0 | 264 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.479 | 0 | 2.186 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 58.951
1292484 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9524505 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:32:52 | 24.07.2022 18:42:00 | 1.1522 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.862 | 105.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.764
1292627 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7089986 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:30:46 | 24.07.2022 18:50:42 | 1.3322 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53.034 | 0 | 0 | 0 | 6.844 | 0 | 0 | 59.878
1292466 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515671535 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:27:20 | 24.07.2022 18:34:00 | 1.1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
1292458 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6557642 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:22:59 | 24.07.2022 18:17:00 | 0.9003 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.032 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 14.427
1292426 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12046569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:02:42 | 24.07.2022 19:05:14 | 2.0422 | 0 | 181 | 0 | 85 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37.913 | 0 | 46.451 | 0 | 7.441 | 0 | 0 | 91.805
1292411 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6708058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:59:51 | 24.07.2022 18:12:00 | 1.2025 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 5.061
1292379 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:48:37 | 24.07.2022 16:51:25 | 0.0467 | 0 | 46 | 228 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 259.885 | 0 | 0.16 | 0 | 1.645 | 0 | 261.69
1292463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6851301 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:28:52 | 24.07.2022 17:47:00 | 1.3022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
1292299 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6902791 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:49:02 | 24.07.2022 16:54:00 | 1.0828 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.296 | 0 | 0 | 0 | 43.526 | 0 | 0 | 54.822
1292296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8748853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:48:12 | 24.07.2022 19:44:00 | 3.93 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.676 | 0 | 182.212 | 0 | 39.106 | 0 | 0 | 230.994
1292285 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:41:17 | 24.07.2022 15:43:58 | 0.0447 | 0 | 536 | 0 | 12 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.005 | 0 | 1.081 | 0.532 | 0.573 | 0 | 0 | 6.192
1292283 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:40:49 | 24.07.2022 16:51:28 | 1.1775 | 1 | 3367 | 85 | 447 | 9 | 804 | 10 | 17 | 0.575 | 772.098 | 982.911 | 683.52 | 73.823 | 438.236 | 230.469 | 36.512 | 3218.144
1292287 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | BR6638535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:40:49 | 24.07.2022 17:03:00 | 1.3697 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.228 | 0 | 0 | 0 | 5.437 | 0 | 0 | 48.666
1292266 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6897787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:34:46 | 24.07.2022 17:30:00 | 1.9206 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.148 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 25.36
1292261 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6982746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 15:31:59 | 24.07.2022 17:34:00 | 2.0336 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 57.29 | 0 | 36.919 | 0 | 4.937 | 0 | 6.676 | 105.822
1292255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6864171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 15:30:27 | 24.07.2022 17:27:00 | 1.9425 | 19 | 761 | 0 | 1 | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 161.708 | 0 | 0 | 122.994 | 15.71 | 0 | 0 | 300.412
1292254 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 15:30:00 | 24.07.2022 18:02:00 | 2.5333 | 0 | 379 | 0 | 8 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 193.732 | 0 | 11.206 | 2.434 | 18.017 | 0 | 0 | 225.389
1292223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:09:34 | 24.07.2022 15:21:56 | 0.2061 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 5.898 | 0 | 0 | 0 | 8.184
1292265 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11411637 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:47:32 | 24.07.2022 15:39:00 | 0.8578 | 0 | 268 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.976 | 0 | 9.164 | 22.1 | 4.544 | 0 | 0 | 66.784
1292166 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO11715381 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:35:46 | 24.07.2022 17:20:49 | 2.7508 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.848 | 0 | 0 | 55.848
1292157 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:33:34 | 24.07.2022 18:40:17 | 4.1119 | 0 | 12 | 83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.081 | 11658.643 | 0 | 366.686 | 0 | 0 | 0 | 12028.41
1292135 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6907848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:29:33 | 24.07.2022 14:51:00 | 0.3575 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.777
1292091 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:06:56 | 24.07.2022 14:09:11 | 0.0375 | 0 | 29 | 0 | 0 | 7 | 81 | 7 | 11 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 5.347 | 3.396 | 6.623 | 1.578 | 17.186
1292081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 14:00:00 | 24.07.2022 16:57:00 | 2.95 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.234 | 0 | 0.181 | 0 | 7.756 | 0 | 0 | 17.17
1292002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 13:32:37 | 24.07.2022 14:59:00 | 1.4397 | 0 | 30 | 1 | 2 | 8 | 164 | 1 | 1 | 0 | 7.765 | 0 | 6.338 | 180.779 | 178.882 | 35.557 | 5.898 | 415.219
1292000 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:30:55 | 24.07.2022 13:32:53 | 0.0328 | 12 | 3263 | 69 | 68 | 67 | 406 | 2 | 0 | 1.532 | 18.409 | 18.823 | 1.631 | 13.961 | 6.193 | 2.064 | 0 | 62.612
1291999 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6545808 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 13:30:14 | 24.07.2022 16:17:00 | 2.7794 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.908 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 0 | 0 | 45.259
1291998 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7034450 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 13:30:13 | 24.07.2022 15:28:00 | 1.9631 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.147 | 0 | 2.047 | 0 | 3.953 | 0 | 0 | 24.147
1291997 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6667944 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 13:30:08 | 24.07.2022 16:59:24 | 3.4878 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.343 | 0 | 26.098 | 0 | 4.696 | 0 | 0 | 105.137
1291991 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515446520 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:26:50 | 24.07.2022 14:49:00 | 1.3694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633
1291954 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 13:00:20 | 24.07.2022 14:49:54 | 1.8261 | 0 | 131 | 51 | 1 | 7 | 34 | 0 | 1 | 0 | 53.86 | 2805.105 | 7.568 | 216.245 | 3.033 | 0 | 12.864 | 3098.675
1291953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12600369 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 13:00:00 | 24.07.2022 16:53:00 | 3.8833 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 152.782 | 0 | 0 | 0 | 313.67 | 0 | 0 | 466.452
1291957 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6966086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 13:00:00 | 24.07.2022 15:50:00 | 2.8333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.745 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 42.152
1291955 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6607977 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 13:00:00 | 24.07.2022 17:40:03 | 4.6675 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.138 | 0 | 0.377 | 0 | 14.077 | 0 | 0 | 74.592
1291900 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6779461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 12:30:00 | 24.07.2022 14:20:00 | 1.8333 | 0 | 887 | 1 | 0 | 3 | 99 | 0 | 1 | 0 | 211.038 | 1.266 | 0 | 31.402 | 32.351 | 0 | 3.12 | 279.176
1291894 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6980267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:27:09 | 24.07.2022 17:30:00 | 5.0475 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 107.138 | 0 | 0 | 0 | 117.247 | 0 | 0 | 224.385
1291915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7171226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:12:28 | 24.07.2022 12:53:01 | 0.6758 | 0 | 195 | 1 | 23 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 38.474 | 0 | 3.404 | 1.062 | 16.42 | 0 | 0 | 59.36
1291868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515745922 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:02:12 | 24.07.2022 13:02:00 | 0.9967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
1291856 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6978270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:55:14 | 24.07.2022 12:03:47 | 0.1425 | 0 | 1070 | 0 | 1 | 0 | 276 | 0 | 4 | 0 | 43.74 | 0 | 0.007 | 0 | 24.988 | 0 | 1.208 | 69.943
1291856 | 2 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11117265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:55:14 | 24.07.2022 14:50:21 | 2.9186 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.923 | 0 | 2.446 | 0 | 53.122 | 0 | 0 | 91.491
1291818 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11806093 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 11:30:09 | 24.07.2022 17:21:00 | 5.8475 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.231 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 42.739
1291813 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR6601215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:28:41 | 24.07.2022 11:46:32 | 0.2975 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 6.264
1291808 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6746059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:27:19 | 24.07.2022 12:09:00 | 0.6947 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 19.68
1291730 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:51:40 | 24.07.2022 11:35:00 | 0.7222 | 0 | 331 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 2.833 | 0 | 11.283 | 0 | 0 | 50.716
1291726 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:50:09 | 24.07.2022 10:53:04 | 0.0486 | 0 | 6363 | 1 | 128 | 8 | 747 | 11 | 26 | 0 | 26.502 | 2.573 | 2.326 | 2.727 | 5.201 | 20.541 | 1.315 | 61.185
1291701 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:35:32 | 24.07.2022 11:52:41 | 1.2858 | 4 | 1 | 25 | 18 | 56 | 25 | 1 | 0 | 23.916 | 0.071 | 571.882 | 24.794 | 341.998 | 16.01 | 2.139 | 0 | 980.809
1291702 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9329331 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:35:23 | 24.07.2022 13:40:00 | 3.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.833 | 0 | 0 | 0 | 331.833
1291697 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:34:34 | 24.07.2022 15:33:51 | 4.9881 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.845
1291684 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:22:40 | 24.07.2022 10:45:00 | 0.3722 | 0 | 555 | 3 | 11 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40.437 | 8.213 | 13.712 | 3.19 | 21.809 | 0 | 0 | 87.36
1291665 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7081397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:13:45 | 24.07.2022 12:02:00 | 1.8042 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 5 | 0 | 54.496 | 0 | 0 | 0 | 112.477 | 0 | 0.357 | 167.33
1291630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9408674 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:01:48 | 24.07.2022 13:42:52 | 3.6844 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 308.66 | 0 | 0 | 309.581
1291628 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6997003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:01:24 | 24.07.2022 12:55:00 | 2.8933 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.038 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 0 | 0 | 55.179
1291626 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6627917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:00:48 | 24.07.2022 11:26:00 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.046 | 0 | 13.861 | 98.907
1291625 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:00:45 | 24.07.2022 10:02:19 | 0.0261 | 0 | 15 | 54 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 46.251 | 0.967 | 4.059 | 0.004 | 0 | 0 | 51.556
1291627 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:00:41 | 24.07.2022 14:51:00 | 4.8386 | 4 | 2305 | 46 | 35 | 26 | 450 | 6 | 0 | 23.741 | 2459.437 | 2707.681 | 325.505 | 1183.203 | 799.484 | 425.31 | 0 | 7924.362
1291624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7090447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:00:36 | 24.07.2022 10:31:00 | 0.5067 | 5 | 295 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.521 | 0 | 0 | 0 | 4.481 | 0 | 0 | 27.002
1291623 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:00:01 | 24.07.2022 13:26:00 | 3.4331 | 0 | 757 | 0 | 21 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 430.437 | 0 | 107.766 | 120.124 | 325.797 | 0 | 0 | 984.124
1291631 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO10912860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:00:00 | 24.07.2022 11:58:00 | 1.9667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.442 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 17.022
1291648 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:54:39 | 24.07.2022 11:13:30 | 1.3142 | 0 | 376 | 0 | 11 | 2 | 35 | 1 | 3 | 0 | 96.318 | 0 | 20.884 | 67 | 14.995 | 10.208 | 7.374 | 216.779
1291648 | 2 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6691916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:54:39 | 24.07.2022 11:39:37 | 1.7494 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.921 | 0 | 48.697 | 0 | 21.874 | 0 | 0 | 78.492
1291615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6819529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:54:39 | 24.07.2022 10:06:51 | 0.2033 | 0 | 5630 | 0 | 2 | 1 | 688 | 0 | 1 | 0 | 171.362 | 0 | 0 | 0 | 62.277 | 0 | 0.069 | 233.707
1291679 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6837190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:41:59 | 24.07.2022 17:17:34 | 7.5931 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 81.268 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 0 | 0 | 102.278
1291590 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6666712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:41:29 | 24.07.2022 10:17:56 | 0.6075 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.851 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 32.653
1291579 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9250538 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:40:28 | 24.07.2022 11:40:00 | 1.9922 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.812 | 0 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 434.512
1291563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8849829 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:32:37 | 24.07.2022 11:29:00 | 1.9397 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.714 | 0 | 6.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.473
1291561 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:32:31 | 24.07.2022 09:35:00 | 0.0414 | 3 | 533 | 54 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.449 | 2.467 | 268.262 | 0 | 21.041 | 0.579 | 0 | 0 | 292.798
1291562 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7076540 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:32:25 | 24.07.2022 12:16:00 | 2.7264 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.863 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | 0 | 0 | 43.941
1291547 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:30:36 | 24.07.2022 17:22:00 | 7.8567 | 0 | 202 | 33 | 11 | 1 | 37 | 1 | 3 | 0 | 340.917 | 7756.904 | 3091.919 | 214.902 | 71.606 | 0 | 0.164 | 11476.412
1291568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6683328 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:30:00 | 24.07.2022 10:20:00 | 0.8333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 1.165
1291541 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517295991 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:25:11 | 24.07.2022 12:01:00 | 2.5969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883
1291784 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10765154 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:20:29 | 24.07.2022 11:55:00 | 2.5753 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.676 | 0 | 116.315 | 0 | 0 | 0 | 703.991
1291522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8448469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:17:37 | 24.07.2022 10:43:51 | 1.4372 | 0 | 1504 | 1 | 4 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 335.417 | 0 | 7.911 | 17.086 | 58.598 | 0 | 0 | 419.012
1291512 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:16:05 | 24.07.2022 09:17:40 | 0.0264 | 0 | 249 | 9 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 7.557 | 0 | 0.222 | 0.383 | 0 | 0 | 9.327
1291508 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517033779 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:13:13 | 24.07.2022 11:10:00 | 1.9464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327
1291507 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10866389 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:11:43 | 24.07.2022 10:28:51 | 1.2856 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1.506 | 0 | 221.713 | 0 | 166.107 | 0 | 391.291 | 0 | 780.616
1291503 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:09:32 | 24.07.2022 09:11:00 | 0.0244 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.682 | 0 | 27.487 | 0 | 0 | 0 | 84.169
1291542 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11082456 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:08:41 | 24.07.2022 10:35:00 | 1.4386 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 127.271 | 0 | 0 | 0 | 15.539 | 0 | 0 | 142.81
1291487 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9328405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:04:19 | 24.07.2022 12:22:00 | 3.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.738 | 0 | 401.095 | 0 | 461.834
1291485 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8687540 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:03:34 | 24.07.2022 12:28:00 | 3.4072 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.09 | 0 | 45.809 | 80.899
1291484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:03:02 | 24.07.2022 11:56:00 | 2.8828 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.325 | 0 | 0 | 0 | 14.923 | 0 | 0 | 42.248
1291483 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6748993 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:01:45 | 24.07.2022 13:45:00 | 4.7208 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105.212 | 0 | 0 | 0 | 41.88 | 0 | 0 | 147.092
1291481 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6603292 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:01:23 | 24.07.2022 13:21:00 | 4.3269 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.276 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 13.093
1291480 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7009240 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:01:18 | 24.07.2022 12:14:00 | 3.2117 | 0 | 362 | 0 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 161.642 | 0 | 2.976 | 0 | 23.422 | 0 | 0 | 188.04
1291477 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6699306 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:01:01 | 24.07.2022 12:14:00 | 3.2164 | 0 | 77 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.158 | 0 | 0.799 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 31.078
1291475 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:57 | 24.07.2022 14:31:18 | 5.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.612 | 0 | 2082.194 | 0 | 2398.805
1291476 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR12528468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:52 | 24.07.2022 16:45:43 | 7.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045.844 | 0 | 4309.821 | 0 | 6355.666
1291474 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:38 | 24.07.2022 10:18:00 | 1.2894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.625 | 0 | 354.104 | 0 | 2535.591 | 0 | 2933.32
1291473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6812093 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:31 | 24.07.2022 15:29:00 | 6.4747 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.489 | 0 | 0 | 0 | 14.678 | 0 | 0 | 60.167
1291472 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6820597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:31 | 24.07.2022 16:56:00 | 7.9247 | 0 | 152 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 169.052 | 0 | 31.002 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 202.539
1291471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6923595 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:26 | 24.07.2022 11:57:00 | 2.9428 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 87.781 | 0 | 0 | 87.798
1291470 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6847350 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:18 | 24.07.2022 16:43:00 | 7.7117 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 186.024 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 199.325
1291468 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO12627539 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:17 | 24.07.2022 12:56:00 | 3.9286 | 0 | 265 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 116.827 | 0 | 0 | 0 | 32.929 | 0 | 0 | 149.755
1291467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6981193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:13 | 24.07.2022 16:51:00 | 7.8464 | 2 | 48 | 0 | 25 | 17 | 98 | 1 | 0 | 0 | 64.611 | 0 | 332.572 | 439.66 | 724.008 | 38.664 | 0 | 1599.515
1291464 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6669168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:03 | 24.07.2022 10:55:00 | 1.9158 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.781 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 0 | 19.958
1291465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11823145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:02 | 24.07.2022 10:01:26 | 1.0233 | 0 | 1430 | 1 | 2 | 10 | 310 | 5 | 9 | 0 | 143.921 | 0.247 | 0.02 | 32.469 | 102.362 | 43.331 | 20.654 | 343.004
1291461 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:00 | 24.07.2022 12:26:05 | 3.4347 | 0 | 8 | 0 | 1 | 14 | 234 | 8 | 2 | 0 | 3.378 | 0 | 3.719 | 129.386 | 194.986 | 934.275 | 14.281 | 1280.024
1291466 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO12673865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:00 | 24.07.2022 12:59:00 | 3.9833 | 0 | 947 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | 2 | 0 | 493.224 | 0 | 0 | 13.024 | 319.599 | 0 | 0.23 | 826.077
1291479 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6746060 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:00 | 24.07.2022 12:00:00 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.714 | 0 | 13.425 | 0 | 5.357 | 0 | 0 | 30.496
1291486 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO12835513 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:00 | 24.07.2022 11:48:00 | 2.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.263 | 0 | 0 | 0 | 26.742 | 0 | 0 | 54.005
1291482 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6972248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:00 | 24.07.2022 10:57:00 | 1.95 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.64 | 0 | 0 | 83.22 | 3.931 | 0 | 0 | 153.791
1291490 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6525445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:00:00 | 24.07.2022 10:29:10 | 1.4861 | 1 | 77 | 7 | 1 | 9 | 23 | 3 | 0 | 5.566 | 12.372 | 237.733 | 0 | 203.409 | 7.075 | 193.61 | 0 | 659.765
1291431 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517057518 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:44:02 | 24.07.2022 11:20:00 | 2.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107
1291550 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7039976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:36:30 | 24.07.2022 12:57:00 | 4.3417 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.533 | 0 | 52.064 | 0 | 15.351 | 0 | 0 | 81.948
1291353 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7631203 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:24:01 | 24.07.2022 10:28:00 | 2.0664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.125 | 0 | 268.149 | 0 | 0 | 0 | 337.274
1291317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:19:34 | 24.07.2022 08:21:26 | 0.0311 | 10 | 3856 | 32 | 229 | 23 | 592 | 6 | 0 | 0.95 | 10.77 | 8.604 | 5.367 | 4.691 | 2.469 | 9.655 | 0 | 42.506
1291293 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:15:29 | 24.07.2022 08:17:24 | 0.0319 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.168 | 0 | 19.564 | 0.293 | 0 | 0 | 20.042
1291250 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:56:36 | 24.07.2022 09:21:00 | 1.4067 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.08 | 5.007 | 189.632 | 0.597 | 0 | 0 | 898.316
1291247 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:55:55 | 24.07.2022 07:57:59 | 0.0344 | 0 | 3 | 25 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.292 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 0 | 17.353
1291572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE9500677 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:52:29 | 24.07.2022 09:38:59 | 1.775 | 0 | 315 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 159.982 | 0 | 5.558 | 0 | 13.351 | 0 | 0 | 178.89
1291220 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:44:33 | 24.07.2022 08:42:55 | 0.9728 | 0 | 549 | 0 | 1 | 2 | 49 | 2 | 0 | 0 | 47.811 | 0 | 0 | 7.69 | 9.956 | 41.533 | 0 | 106.991
1291201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7091513 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 07:36:49 | 24.07.2022 09:31:00 | 1.9031 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 34.797 | 0 | 0 | 0 | 182.567 | 0 | 0 | 217.364
1291189 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:24:19 | 24.07.2022 07:26:04 | 0.0292 | 0 | 2 | 47 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.308 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 23.666
1291188 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:24:13 | 24.07.2022 07:26:28 | 0.0375 | 0 | 46 | 228 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178.232 | 0 | 0.1 | 0 | 0.917 | 0 | 179.248
1291168 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:12:33 | 24.07.2022 07:14:15 | 0.0283 | 0 | 2 | 115 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.702 | 0 | 3.353 | 0.17 | 0 | 0 | 70.225
1291161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:04:34 | 24.07.2022 07:07:00 | 0.0406 | 0 | 24 | 68 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 171.986 | 0.001 | 9.529 | 0.02 | 0 | 0 | 181.839
1291139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 06:54:40 | 24.07.2022 06:57:34 | 0.0483 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 8.505 | 0 | 0 | 22.124
1291138 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 06:53:45 | 24.07.2022 06:55:42 | 0.0325 | 2 | 161 | 28 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0.225 | 0.631 | 11.609 | 0.003 | 7.129 | 0.061 | 0.13 | 0 | 19.786
1291134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | BR6828374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 06:47:02 | 24.07.2022 08:55:00 | 2.1328 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37.664 | 0 | 6.258 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 46.444
1291129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 06:42:57 | 24.07.2022 07:46:00 | 1.0508 | 0 | 70 | 34 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 1544.635 | 0 | 366.312 | 2.672 | 0 | 0 | 1923.409
1291063 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 05:52:19 | 24.07.2022 06:23:00 | 0.5114 | 1 | 48 | 154 | 2 | 61 | 14 | 6 | 0 | 0 | 12.256 | 960.251 | 0 | 283.363 | 0.908 | 389.98 | 0 | 1646.758
1291034 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 05:42:30 | 24.07.2022 05:43:59 | 0.0247 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.789 | 0 | 3.417 | 0.07 | 0 | 0 | 34.276
1291032 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 05:40:41 | 24.07.2022 07:34:00 | 1.8886 | 0 | 423 | 14 | 7 | 13 | 64 | 4 | 3 | 0 | 103.625 | 586.706 | 12.191 | 477.295 | 25.967 | 0.211 | 0.236 | 1206.232
1291029 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2022 05:30:54 | 24.07.2022 06:35:41 | 1.0797 | 0 | 224 | 93 | 2 | 30 | 66 | 0 | 3 | 0 | 55.758 | 2803.673 | 5.574 | 752.915 | 38.694 | 0 | 7.61 | 3664.224
1291025 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 05:29:10 | 24.07.2022 05:32:05 | 0.0486 | 0 | 145 | 3 | 0 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0.766 | 5.246 | 0 | 3.056 | 0.529 | 0 | 0.23 | 9.828
1291014 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8374149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 05:19:29 | 24.07.2022 05:35:00 | 0.2586 | 0 | 2556 | 240 | 6 | 47 | 366 | 14 | 5 | 0 | 133.246 | 1261.744 | 4.616 | 282.128 | 35.205 | 75.912 | 0.194 | 1793.044
1291014 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10918859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 05:19:29 | 24.07.2022 05:37:00 | 0.2919 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.086 | 0 | 7.413 | 0 | 0 | 0 | 53.499
1290993 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11722997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 03:52:04 | 24.07.2022 03:54:11 | 0.0353 | 0 | 917 | 0 | 86 | 1 | 87 | 1 | 5 | 0 | 2.614 | 0 | 0.348 | 0 | 0.539 | 0.846 | 0.18 | 4.527
1290984 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 02:43:27 | 24.07.2022 02:45:30 | 0.0342 | 13 | 4796 | 1 | 6 | 20 | 827 | 13 | 1 | 0.37 | 16.94 | 0.888 | 0.013 | 2.405 | 6.121 | 0.366 | 0.004 | 27.107
1290968 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 01:56:59 | 24.07.2022 03:05:00 | 1.1336 | 1 | 578 | 3 | 7 | 1 | 62 | 0 | 0 | 4.865 | 251.463 | 37.9 | 3.137 | 22.303 | 39.912 | 0 | 0 | 359.579
1290955 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7529643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 01:27:36 | 24.07.2022 03:19:00 | 1.8567 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.342
1290965 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6807355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 01:25:57 | 24.07.2022 03:58:00 | 2.5342 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64.207 | 0 | 0 | 0 | 8.854 | 0 | 0 | 73.061
1290884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 00:42:25 | 24.07.2022 01:13:48 | 0.5231 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.639 | 0 | 60.206 | 0 | 41.976 | 0 | 150.821
1290855 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535224040 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 00:32:17 | 24.07.2022 04:34:00 | 4.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0.392
1290777 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:45:37 | 24.07.2022 00:14:53 | 0.4878 | 0 | 1033 | 6 | 5 | 3 | 150 | 2 | 2 | 0 | 60.282 | 2.232 | 0.542 | 15.737 | 10.393 | 3.325 | 2.098 | 94.61
1290776 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515317748 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:45:19 | 24.07.2022 00:44:00 | 0.9781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384
1290786 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515807352 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:11:16 | 23.07.2022 23:59:00 | 0.7956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
1290753 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6775908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:10:16 | 24.07.2022 00:19:00 | 1.1456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.06
1290734 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7118080 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:55:35 | 24.07.2022 00:00:00 | 1.0736 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.635 | 0 | 7.458 | 0 | 10.282 | 0 | 0 | 27.375
1290625 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6818015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:31:34 | 23.07.2022 22:34:00 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
1290625 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:31:34 | 23.07.2022 22:34:21 | 0.0464 | 2 | 8583 | 12 | 185 | 50 | 1703 | 13 | 8 | 0.004 | 80.091 | 3.692 | 6.075 | 36.636 | 69.646 | 21.79 | 2.543 | 220.475
1290616 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7000755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:20:05 | 23.07.2022 23:08:00 | 0.7986 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.612 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 21.284
1290598 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:02:36 | 23.07.2022 22:05:12 | 0.0433 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.91 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 31.009
1290597 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:01:33 | 23.07.2022 22:56:00 | 0.9075 | 0 | 86 | 0 | 15 | 1 | 43 | 3 | 0 | 0 | 9.457 | 0 | 30.451 | 5.386 | 28.808 | 757.09 | 0 | 831.192
1290583 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6775904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 21:42:22 | 23.07.2022 22:33:00 | 0.8439 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.139 | 0 | 2.77 | 0 | 7.015 | 0 | 0 | 26.923
1290580 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7000758 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 21:37:21 | 23.07.2022 22:10:00 | 0.5442 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.231
1290551 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515653791 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:55:00 | 23.07.2022 21:44:00 | 0.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
1290540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10882646 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:44:11 | 23.07.2022 22:18:00 | 1.5636 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.341 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 9.638
1290552 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7000755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:43:55 | 23.07.2022 21:18:00 | 0.5681 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.933 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 16.315
1290536 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6546232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:32:42 | 23.07.2022 21:40:00 | 1.1217 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.338 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 21.472
1290520 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6560072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:30:01 | 23.07.2022 21:33:00 | 1.0497 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.936 | 0 | 3.964 | 0 | 4.088 | 0 | 0 | 10.989
1290516 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7085845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:27:39 | 23.07.2022 21:21:00 | 0.8892 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.795 | 0 | 9.136 | 0 | 21.435 | 0 | 0 | 53.366
1290503 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535122208 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:19:33 | 23.07.2022 20:43:00 | 0.3908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
1290530 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR10627724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:58:49 | 23.07.2022 21:51:00 | 1.8697 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.423
1290455 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10748912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:57:33 | 23.07.2022 20:43:00 | 0.7575 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.206 | 0 | 0 | 0 | 4.829 | 0 | 0 | 11.035
1290401 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6984833 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:33:01 | 23.07.2022 20:23:00 | 0.8331 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.914 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 6.727
1290389 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:27:29 | 23.07.2022 19:28:25 | 0.0156 | 0 | 0 | 106 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.969 | 0 | 4.076 | 0 | 0 | 0 | 24.045
1290336 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6775904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:02:03 | 23.07.2022 20:02:00 | 0.9992 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.307 | 0 | 3.499 | 0 | 9.217 | 0 | 0 | 33.023
1290527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6840927 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:51:28 | 23.07.2022 20:59:49 | 2.1392 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 32.017 | 0 | 0 | 70.057
1290313 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7093419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:45:55 | 23.07.2022 19:17:00 | 0.5181 | 0 | 130 | 0 | 68 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.987 | 0 | 8.831 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 18.203
1290291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6650168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:40:15 | 23.07.2022 19:48:00 | 1.1292 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.519 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 21.92
1290290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7085845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:37:04 | 23.07.2022 18:58:00 | 0.3489 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.477 | 0 | 3.666 | 0 | 8.641 | 0 | 0 | 20.784
1290289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516257698 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:36:08 | 23.07.2022 19:41:00 | 1.0811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
1290266 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10506324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:24:47 | 23.07.2022 18:59:00 | 0.5703 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.741 | 0 | 38.962 | 0 | 0 | 0 | 67.703
1290103 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:44:56 | 23.07.2022 17:46:02 | 0.0183 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.864 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 8.744
1290098 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6835930 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:38:20 | 23.07.2022 19:50:00 | 2.1944 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.174 | 0 | 0.011 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 15.53
1290094 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7130405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:34:10 | 23.07.2022 19:17:00 | 1.7139 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.973 | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 15.527
1290090 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6606192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:32:55 | 23.07.2022 19:40:00 | 2.1181 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.883 | 0 | 7.794 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 44.765
1290055 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:21:13 | 23.07.2022 17:24:00 | 0.0464 | 0 | 266 | 38 | 2 | 26 | 46 | 3 | 1 | 0 | 2.644 | 34.2 | 0.416 | 46.768 | 0.334 | 0 | 0 | 84.363
1290046 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:16:58 | 23.07.2022 19:01:00 | 1.7339 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.666 | 0 | 1.093 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 18.909
1290039 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12306768 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:13:36 | 23.07.2022 18:35:00 | 1.3567 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.726 | 0 | 0 | 0 | 22.696 | 0 | 0 | 62.422
1290037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515458762 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:12:41 | 23.07.2022 17:45:00 | 0.5386 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636
1290028 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:08:54 | 23.07.2022 17:58:00 | 0.8183 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174.998 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | 0 | 178.007
1290016 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7530056 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:56:34 | 23.07.2022 19:10:00 | 2.2239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.698 | 0 | 3.986 | 0 | 0 | 0 | 13.683
1290007 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:53:38 | 23.07.2022 16:54:43 | 0.0181 | 0 | 190 | 0 | 8 | 1 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.085 | 0 | 0.108 | 0.118 | 0 | 0.751
1290101 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12564079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:45:08 | 23.07.2022 19:13:00 | 2.4644 | 0 | 272 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 86.946 | 0 | 8.546 | 0 | 28.145 | 0 | 0 | 123.637
1289977 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:40:08 | 23.07.2022 18:04:42 | 1.4094 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5.049 | 0 | 431.464 | 30.64 | 41.307 | 0 | 47.659 | 0 | 556.118
1289971 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6650468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:35:48 | 23.07.2022 17:34:00 | 0.97 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.517 | 0 | 0.063 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 28.6
1289961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516753312 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:25:48 | 23.07.2022 17:49:00 | 1.3867 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.936
1289959 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:21:17 | 23.07.2022 16:45:00 | 0.3953 | 0 | 2 | 162 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.533 | 0 | 41.105 | 0 | 0 | 0 | 1245.638
1289948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:02:30 | 23.07.2022 18:57:00 | 2.9083 | 0 | 2 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138.906 | 0 | 718.703 | 0 | 0 | 0 | 2857.609
1289906 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6581207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:54:42 | 23.07.2022 16:50:00 | 0.9217 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.48 | 0 | 0 | 39.48
1289949 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8551704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:47:50 | 23.07.2022 17:06:40 | 1.3139 | 0 | 130 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 28.596 | 0 | 0 | 67.056
1289890 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:47:38 | 23.07.2022 17:12:00 | 1.4061 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 17.386 | 10.421 | 3.971 | 30.673 | 0 | 0 | 65.592
1289888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11646216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 15:45:10 | 23.07.2022 17:51:00 | 2.0972 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.329 | 0 | 0 | 0 | 4.763 | 0 | 0 | 33.093
1290332 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12932315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:36:58 | 23.07.2022 19:01:42 | 3.4122 | 0 | 34 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.482 | 85.515 | 30.272 | 31.174 | 7.099 | 0 | 0 | 179.541
1289950 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR11377565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:08:59 | 23.07.2022 18:08:00 | 2.9836 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 7.263
1289838 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474728 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:03:44 | 23.07.2022 15:35:00 | 0.5211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275
1289828 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11604732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 15:00:27 | 23.07.2022 16:20:00 | 1.3258 | 0 | 749 | 0 | 6 | 2 | 78 | 2 | 6 | 0 | 87.546 | 0 | 0.719 | 36.768 | 23.625 | 109.653 | 16.624 | 274.936
1289826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6894770 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 15:00:25 | 23.07.2022 18:27:00 | 3.4431 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.888 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 54.868
1289825 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7155457 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 15:00:14 | 23.07.2022 16:56:00 | 1.9294 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.631 | 0 | 5.983 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 16.343
1289817 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361988 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:57:44 | 23.07.2022 18:18:00 | 3.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.473 | 0 | 0 | 0 | 80.473
1289789 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11012741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:41:53 | 23.07.2022 15:37:00 | 0.9186 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0.929 | 0 | 20.323 | 0 | 0 | 23.232
1289775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761480 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 14:32:12 | 23.07.2022 17:21:00 | 2.8133 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1
1289773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12494897 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 14:31:06 | 23.07.2022 16:31:00 | 1.9983 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.499 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 10.733
1289718 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6801652 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 14:02:53 | 23.07.2022 16:56:00 | 2.8853 | 0 | 46 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.693 | 0 | 15.162 | 0 | 18.463 | 0 | 0 | 54.317
1289713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12553882 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 14:01:32 | 23.07.2022 19:00:00 | 4.9744 | 0 | 107 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 101.343 | 0 | 1.594 | 0 | 24.961 | 0 | 0 | 127.898
1289710 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 14:00:28 | 23.07.2022 16:51:30 | 2.8506 | 1 | 443 | 28 | 7 | 21 | 71 | 10 | 3 | 6.686 | 209.783 | 7587.059 | 23.134 | 1177.764 | 96.688 | 207.277 | 0.83 | 9309.22
1289708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6554315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 14:00:04 | 23.07.2022 15:28:00 | 1.4656 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.722
1289712 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO12563919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 14:00:00 | 23.07.2022 14:54:00 | 0.9 | 0 | 290 | 2 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 9.294 | 6.736 | 0 | 34.463 | 0 | 0 | 110.563
1289723 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6840678 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 14:00:00 | 23.07.2022 18:35:00 | 4.5833 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.319 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 44.583
1289627 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | LINE9892227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:35:38 | 23.07.2022 13:45:31 | 0.1647 | 1 | 1178 | 18 | 18 | 13 | 83 | 0 | 0 | 0.713 | 41.065 | 115.927 | 10.314 | 20.662 | 7.125 | 0 | 0 | 195.807
1289919 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6605658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:34:13 | 23.07.2022 16:23:00 | 2.8131 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3.396 | 0 | 16.545 | 0 | 0 | 32.941
1289610 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6907848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:32:21 | 23.07.2022 15:08:00 | 1.5942 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148.626
1289605 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:30:54 | 23.07.2022 13:32:00 | 0.0183 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.009 | 0 | 5.39 | 0 | 0.708 | 0 | 25.107
1289647 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6801021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 13:30:00 | 23.07.2022 17:48:00 | 4.3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 57.39 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 58.966
1289769 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8840735 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:29:24 | 23.07.2022 17:09:00 | 3.66 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.239 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 0 | 0 | 17.44
1289600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:26:45 | 23.07.2022 14:36:32 | 1.1631 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.898 | 0 | 0 | 0 | 3.932 | 0 | 0 | 21.83
1289592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517294415 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:20:57 | 23.07.2022 17:50:00 | 4.4842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067
1289561 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10533821 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:04:36 | 23.07.2022 13:55:00 | 0.84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.541
1289559 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6616439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 13:03:23 | 23.07.2022 19:00:00 | 5.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.038 | 0 | 1093.038
1289556 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8748991 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 13:01:09 | 23.07.2022 19:06:05 | 6.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.566 | 0 | 8.826 | 17.392
1289551 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:00:36 | 23.07.2022 14:09:00 | 1.14 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.205 | 0 | 16.297 | 0 | 0 | 0 | 911.502
1289549 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12775071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 13:00:16 | 23.07.2022 16:16:00 | 3.2622 | 0 | 148 | 0 | 1 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 34.25 | 0 | 0 | 207.426 | 14.4 | 389.433 | 0 | 645.509
1289548 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6533181 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 13:00:06 | 23.07.2022 15:58:00 | 2.965 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | 0 | 7.967
1289543 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8553013 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:57:20 | 23.07.2022 15:14:00 | 2.2778 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.713
1289541 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6605109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:54:54 | 23.07.2022 14:21:00 | 1.435 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 4.914 | 0 | 0 | 5.76
1289527 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6559137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:49:27 | 23.07.2022 17:04:00 | 4.2425 | 0 | 116 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 90.536 | 0 | 13.192 | 0 | 11.686 | 0 | 0 | 115.414
1289524 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6656367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:48:36 | 23.07.2022 13:56:00 | 1.1233 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.123 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 21.679
1289522 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7068219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:47:55 | 23.07.2022 13:33:00 | 0.7514 | 2 | 715 | 47 | 91 | 43 | 71 | 9 | 0 | 3.901 | 235.912 | 1974.344 | 357.994 | 704.896 | 65.19 | 5.674 | 0 | 3347.912
1289513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:40:57 | 23.07.2022 12:54:11 | 0.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.226 | 1.467 | 0 | 0 | 8.694
1289510 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6580257 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:35:25 | 23.07.2022 13:58:00 | 1.3764 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.748 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 21.048
1289698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6859669 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:26:03 | 23.07.2022 14:30:00 | 2.0658 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.372 | 0 | 0 | 0 | 10.727 | 0 | 0 | 64.099
1289669 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6665933 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:17:34 | 23.07.2022 15:57:00 | 3.6572 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.132 | 0 | 0 | 0 | 4.894 | 0 | 0 | 27.026
1289484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6854243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:14:51 | 23.07.2022 13:04:00 | 0.8192 | 0 | 104 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.868 | 0 | 1.791 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 23.858
1290052 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6787316 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:06:57 | 23.07.2022 17:31:00 | 5.4008 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103.459 | 0 | 0 | 0 | 7.589 | 0 | 0 | 111.048
1289468 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7210222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:58:35 | 23.07.2022 13:34:00 | 1.5903 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.687
1289469 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515438877 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:58:32 | 23.07.2022 12:49:00 | 0.8411 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679
1289714 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11013135 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:47:56 | 23.07.2022 14:03:26 | 2.2583 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.835 | 0 | 2.151 | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 34.179
1289450 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:47:09 | 23.07.2022 12:41:00 | 0.8975 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.623 | 0 | 0 | 0 | 5.015 | 0 | 0 | 45.638
1289434 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6984308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 11:30:00 | 23.07.2022 13:29:00 | 1.9833 | 0 | 170 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.374 | 0 | 1.414 | 0 | 9.801 | 0 | 0 | 65.589
1289376 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO11297248 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 11:01:36 | 23.07.2022 12:22:00 | 1.34 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.557 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 4.951
1289311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:32:07 | 23.07.2022 11:54:50 | 1.3786 | 2 | 1546 | 52 | 28 | 16 | 312 | 0 | 1 | 33.42 | 277.752 | 757.863 | 27.422 | 342.103 | 110.082 | 0 | 27.878 | 1576.521
1289308 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6719313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:31:08 | 23.07.2022 13:14:00 | 2.7144 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 108.727 | 0 | 0.015 | 0 | 270.477 | 0 | 0 | 379.219
1289303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6588245 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:30:02 | 23.07.2022 12:27:00 | 1.9494 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.818 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 5.715
1289288 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:18:53 | 23.07.2022 10:58:01 | 0.6522 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.202 | 0 | 850.092 | 0 | 0 | 0 | 2387.294
1289261 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11249445 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:09:48 | 23.07.2022 10:44:55 | 0.5853 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 31.917 | 0 | 0 | 0 | 5.748 | 0 | 0 | 37.665
1289300 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6636382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:09:09 | 23.07.2022 11:11:00 | 1.0308 | 0 | 170 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.349 | 0 | 4.109 | 0 | 6.053 | 0 | 0 | 35.511
1289223 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:01:36 | 23.07.2022 10:50:09 | 0.8092 | 1 | 4 | 97 | 0 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0.249 | 0 | 2271.058 | 0 | 374.604 | 2.998 | 392.417 | 0 | 3041.326
1289222 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:01:25 | 23.07.2022 11:50:00 | 1.8097 | 0 | 90 | 36 | 14 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 72.141 | 3231.075 | 376.627 | 201.709 | 58.071 | 0 | 0 | 3939.622
1289221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:01:18 | 23.07.2022 10:58:22 | 0.9511 | 0 | 53 | 1 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.455 | 1.016 | 0 | 27.298 | 4.414 | 0 | 0 | 47.183
1289220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6715594 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:01:09 | 23.07.2022 12:21:00 | 2.3308 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.351 | 0 | 0 | 0 | 4.075 | 0 | 0 | 26.426
1289219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:55 | 23.07.2022 12:54:00 | 2.8847 | 1 | 683 | 3 | 17 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 291.101 | 101.247 | 109.663 | 0 | 175.013 | 0 | 0 | 677.025
1289213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:45 | 23.07.2022 13:54:31 | 3.8961 | 1 | 118 | 0 | 29 | 1 | 33 | 2 | 0 | 17.032 | 33.186 | 0 | 62.109 | 0 | 9.174 | 2060.442 | 0 | 2181.943
1289212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:35 | 23.07.2022 12:51:00 | 2.8403 | 1 | 145 | 1 | 2 | 3 | 43 | 1 | 0 | 3.69 | 65.865 | 0 | 0 | 702.47 | 9.368 | 1182.653 | 0 | 1964.047
1289211 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:34 | 23.07.2022 16:58:30 | 6.9656 | 0 | 217 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 168.482 | 0 | 3.925 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 175.949
1289210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6678840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:01 | 23.07.2022 12:53:00 | 2.8831 | 0 | 0 | 97 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.134 | 82.308 | 85.855 | 0 | 0 | 0 | 2532.297
1289236 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12193742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:00 | 23.07.2022 14:00:00 | 4 | 0 | 687 | 0 | 10 | 1 | 101 | 1 | 1 | 0 | 222.981 | 0 | 53.901 | 1.671 | 63.107 | 1.413 | 38.746 | 381.819
1289226 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6575286 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:00 | 23.07.2022 16:56:00 | 6.9333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 39.994 | 0 | 0 | 0 | 8.602 | 0 | 62.857 | 111.453
1289225 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6623510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:00 | 23.07.2022 14:56:00 | 4.9333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.048 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 61.087
1289149 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR10937853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:35:55 | 23.07.2022 10:01:00 | 0.4181 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.474 | 0 | 0.082 | 0 | 3.039 | 0 | 0 | 9.595
1289128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:32:01 | 23.07.2022 16:47:09 | 7.2522 | 4 | 22 | 151 | 94 | 27 | 10 | 0 | 0 | 72.879 | 0 | 19327.304 | 10060.84 | 2184.082 | 0 | 0 | 0 | 31645.105
1289125 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:30:56 | 23.07.2022 17:22:00 | 7.8511 | 0 | 186 | 60 | 13 | 5 | 33 | 0 | 2 | 0 | 253.404 | 10388.23 | 1172.633 | 1821.568 | 99.58 | 0 | 0.656 | 13736.071
1289123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7032842 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:30:21 | 23.07.2022 10:37:12 | 1.1142 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 89.169 | 0 | 0 | 0 | 8.582 | 0 | 0 | 97.751
1289122 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7032571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:30:06 | 23.07.2022 17:10:00 | 7.665 | 0 | 574 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 332.488 | 0 | 1.034 | 9.642 | 20.116 | 0 | 0 | 363.28
1289111 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10732000 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:26:19 | 23.07.2022 10:28:00 | 1.0281 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.897
1289623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11446353 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:14:58 | 23.07.2022 13:30:00 | 4.2506 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.984
1289177 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10815752 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:10:33 | 23.07.2022 10:03:42 | 0.8858 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.171 | 0 | 61.677 | 6.652 | 0 | 0 | 167.5
1289043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7929770 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:08:32 | 23.07.2022 11:07:00 | 1.9744 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.404
1289023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7022405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:04:02 | 23.07.2022 10:45:00 | 1.6828 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.26 | 0 | 46.738 | 0 | 0 | 245.999
1289020 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7155456 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:03:06 | 23.07.2022 13:55:00 | 4.865 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.957
1289016 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:02:45 | 23.07.2022 16:45:43 | 7.7161 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 997.561 | 0 | 1533.885 | 0 | 1979.227 | 0 | 4510.673
1289009 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:01:43 | 23.07.2022 10:59:18 | 1.9597 | 0 | 251 | 0 | 15 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 129.736 | 0 | 39.553 | 0 | 178.227 | 0 | 0 | 347.516
1289007 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:01:14 | 23.07.2022 16:48:49 | 7.7931 | 0 | 764 | 0 | 24 | 3 | 158 | 18 | 0 | 0 | 764.97 | 0 | 282.729 | 0 | 229.663 | 5963.094 | 0 | 7240.456
1289005 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO7091919 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:01:11 | 23.07.2022 13:19:00 | 4.2969 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.855 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 33.909
1289006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6783420 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:54 | 23.07.2022 13:30:00 | 4.485 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.449 | 0 | 0 | 0 | 46.269 | 0 | 0 | 92.719
1289004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12553883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:50 | 23.07.2022 13:14:19 | 4.2247 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.885 | 0 | 0 | 0 | 34.561 | 0 | 0 | 79.446
1289002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:29 | 23.07.2022 12:01:00 | 3.0086 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.393 | 0 | 0 | 0 | 4.257 | 0 | 0 | 58.65
1289001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7067110 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:22 | 23.07.2022 10:59:00 | 1.9772 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.114 | 0 | 0 | 0 | 7.754 | 0 | 0 | 28.868
1289000 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6767917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:16 | 23.07.2022 13:44:00 | 4.7289 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169.976 | 0 | 0 | 0 | 13.379 | 0 | 0 | 183.354
1288999 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7044147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:13 | 23.07.2022 12:58:00 | 3.9631 | 0 | 706 | 0 | 0 | 4 | 95 | 0 | 1 | 0 | 378.791 | 0 | 0 | 28.619 | 168.298 | 0 | 39.719 | 615.426
1288998 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6880272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:03 | 23.07.2022 13:56:00 | 4.9325 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.083 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 15.735
1288997 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6908545 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:02 | 23.07.2022 10:56:00 | 1.9328 | 0 | 47 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.067 | 0 | 7.472 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 22.907
1288996 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109872 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:01 | 23.07.2022 13:40:00 | 4.6664 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.359 | 0 | 0.043 | 0 | 4.469 | 0 | 0 | 38.871
1288995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6888991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 12:58:00 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.324 | 0 | 0 | 262.324
1289019 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7031853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 10:26:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.321
1289033 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7091989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 16:19:00 | 7.3167 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 172.244 | 0 | 0 | 0 | 11.375 | 0 | 0 | 183.619
1289031 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6973004 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 10:13:00 | 1.2167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.266 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 9.298
1289026 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11060152 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 304.681 | 0 | 5.117 | 0 | 50.312 | 0 | 0 | 360.111
1289025 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6613411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.007 | 0 | 70.007
1289008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781502 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.073 | 0 | 49.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.355
1289015 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6985507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 14:54:00 | 5.9 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.644
1289013 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:00:00 | 23.07.2022 11:53:00 | 2.8833 | 0 | 564 | 18 | 7 | 28 | 123 | 1 | 0 | 0 | 158.089 | 962.506 | 7.538 | 1817.505 | 35.956 | 152.372 | 0 | 3133.968
1288948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:33:45 | 23.07.2022 09:41:00 | 1.1208 | 2 | 285 | 6 | 21 | 10 | 39 | 0 | 0 | 8.273 | 99.794 | 147.073 | 150.199 | 90.401 | 36.015 | 0 | 0 | 531.754
1288945 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516672105 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:32:00 | 23.07.2022 09:23:00 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
1288944 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6909856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 08:31:29 | 23.07.2022 15:39:00 | 7.1253 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 115.89 | 0 | 0 | 0 | 79.731 | 0 | 0 | 195.621
1288942 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6547637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 08:30:28 | 23.07.2022 11:59:00 | 3.4756 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.913 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 59.993
1288940 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR12494666 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 08:30:05 | 23.07.2022 18:00:00 | 9.4986 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 129.343 | 0 | 4.213 | 0 | 50.217 | 0 | 0 | 183.774
1288939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6845226 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 08:30:01 | 23.07.2022 10:00:00 | 1.4997 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 14.33
1288927 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:18:45 | 23.07.2022 08:21:30 | 0.0458 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.539 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 21.618
1288898 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6541751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:06:59 | 23.07.2022 09:37:12 | 1.5036 | 0 | 4 | 48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827.003 | 310.146 | 287.4 | 0 | 0 | 0 | 3424.549
1288894 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:04:22 | 23.07.2022 08:06:09 | 0.0297 | 2 | 699 | 43 | 56 | 19 | 113 | 0 | 0 | 0.209 | 4.218 | 29.69 | 7.577 | 6.201 | 1.448 | 0 | 0 | 49.343
1288877 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7610106 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:53:58 | 23.07.2022 09:18:00 | 1.4006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.382 | 0 | 165.715 | 0 | 0 | 0 | 271.097
1288869 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6862554 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:50:02 | 23.07.2022 08:36:00 | 0.7661 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.518 | 0 | 0 | 0 | 3.578 | 0 | 0 | 9.096
1288851 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:44:07 | 23.07.2022 09:18:21 | 1.5706 | 0 | 211 | 147 | 2 | 31 | 45 | 1 | 2 | 0 | 71.39 | 3549.62 | 1.995 | 816.147 | 12.861 | 63.192 | 0.019 | 4515.224
1288813 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:23:24 | 23.07.2022 07:59:00 | 0.5933 | 0 | 194 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.419 | 0 | 0.61 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 21.338
1288776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:58:58 | 23.07.2022 07:48:53 | 0.8319 | 0 | 2468 | 1 | 140 | 13 | 757 | 11 | 28 | 0 | 196.435 | 24.905 | 13.894 | 167.044 | 75.785 | 401.63 | 101.772 | 981.466
1288718 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:51:07 | 23.07.2022 06:53:38 | 0.0419 | 1 | 6 | 214 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.001 | 0.018 | 127.389 | 0.004 | 5.756 | 0.01 | 0.811 | 0 | 133.99
1288716 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:39:54 | 23.07.2022 06:56:07 | 0.2703 | 0 | 2945 | 19 | 64 | 5 | 412 | 7 | 11 | 0 | 88.447 | 103.105 | 4.162 | 19.753 | 17.541 | 69.277 | 4.765 | 307.049
1288862 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | LINE10323522 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:39:51 | 23.07.2022 07:50:51 | 1.1833 | 0 | 211 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 34.889 | 0 | 0.682 | 0 | 3.008 | 0 | 4.982 | 43.56
1288671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:37:34 | 23.07.2022 07:46:00 | 1.1406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.786 | 0 | 7.786
1288663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6808026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:37:05 | 23.07.2022 06:41:48 | 0.0786 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.745
1288660 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:34:39 | 23.07.2022 06:37:12 | 0.0425 | 0 | 4 | 380 | 5 | 30 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.047 | 318.226 | 2.449 | 26.439 | 0 | 1.164 | 0 | 348.326
1288650 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:29:37 | 23.07.2022 06:32:29 | 0.0478 | 0 | 5251 | 55 | 38 | 25 | 941 | 3 | 1 | 0 | 32.082 | 64.817 | 2.82 | 22.563 | 9.609 | 5.129 | 0.03 | 137.049
1288651 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6533128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:28:53 | 23.07.2022 07:31:49 | 1.0489 | 0 | 538 | 1 | 22 | 0 | 148 | 1 | 3 | 0 | 57.779 | 0 | 12.751 | 0 | 26.503 | 5.706 | 14.3 | 117.039
1288618 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:05:29 | 23.07.2022 06:45:00 | 0.6586 | 0 | 5 | 43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.658 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 384.975
1288594 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 05:40:28 | 23.07.2022 05:42:48 | 0.0389 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.439
1288559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 05:02:47 | 23.07.2022 05:17:00 | 0.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.712 | 9.935 | 0 | 0 | 15.647
1288545 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 03:52:17 | 23.07.2022 04:15:44 | 0.3908 | 0 | 198 | 186 | 9 | 32 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.906 | 3567.506 | 2.013 | 418.536 | 3.917 | 0 | 0 | 4001.878
1288535 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 03:05:24 | 23.07.2022 03:46:50 | 0.6906 | 0 | 5 | 43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.559 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 433.961
1288526 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 01:22:45 | 23.07.2022 03:42:00 | 2.3208 | 1 | 578 | 3 | 7 | 1 | 61 | 0 | 0 | 9.933 | 513.482 | 77.743 | 6.49 | 46.415 | 72.947 | 0 | 0 | 727.011
1288517 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 00:28:17 | 23.07.2022 04:12:00 | 3.7286 | 0 | 766 | 55 | 4 | 32 | 246 | 4 | 2 | 0 | 375.51 | 9830.56 | 9.999 | 5000.214 | 112.596 | 223.835 | 20.701 | 15573.415
1288426 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6525032 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:48:38 | 22.07.2022 23:26:00 | 0.6228 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 25.737 | 0 | 0 | 0 | 6.784 | 0 | 0 | 32.521
1288418 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:41:11 | 22.07.2022 22:46:31 | 0.0889 | 0 | 352 | 72 | 5 | 11 | 72 | 2 | 2 | 0 | 9.825 | 397.884 | 0.543 | 23.334 | 2.464 | 5.157 | 0.994 | 440.201
1288455 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:15:47 | 23.07.2022 00:59:00 | 2.7203 | 0 | 150 | 124 | 8 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 60.493 | 18849.253 | 11.115 | 3003.271 | 19.798 | 0 | 0 | 21943.93
1288394 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515924627 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE-BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:03:36 | 22.07.2022 22:54:00 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
1288400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6724428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:59:06 | 22.07.2022 23:27:44 | 1.4772 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.853 | 0 | 51.069 | 0 | 14.542 | 0 | 0 | 92.464
1288384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:55:21 | 22.07.2022 22:02:12 | 0.1142 | 0 | 779 | 0 | 4 | 12 | 139 | 0 | 0 | 0 | 25.638 | 0 | 0.6 | 7.771 | 6.666 | 0 | 0 | 40.675
1288378 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535245464 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:48:17 | 22.07.2022 22:52:00 | 1.0619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
1288366 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:37:56 | 22.07.2022 21:40:53 | 0.0492 | 0 | 16 | 300 | 1 | 11 | 93 | 14 | 0 | 0 | 0 | 185.13 | 0 | 12.901 | 3.103 | 0.481 | 0 | 201.614
1288350 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6775904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:18:22 | 22.07.2022 23:40:00 | 2.3606 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.437 | 0 | 7.747 | 0 | 19.646 | 0 | 0 | 74.829
1288352 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515950260 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:09:59 | 22.07.2022 21:44:00 | 0.5669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
1288342 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900940 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:58:42 | 22.07.2022 21:27:00 | 0.4717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
1288341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6540759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:55:16 | 22.07.2022 22:02:00 | 1.1122 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 11.071 | 0 | 7.567 | 0 | 0 | 48.789
1288329 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10748912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:48:08 | 22.07.2022 22:21:00 | 1.5478 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.615 | 0 | 0 | 0 | 9.716 | 0 | 0 | 23.331
1288322 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:43:05 | 22.07.2022 20:45:12 | 0.0353 | 0 | 53 | 78 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 79.669 | 0 | 13.953 | 0.444 | 0 | 0 | 94.426
1288371 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517078678 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:30:32 | 22.07.2022 22:33:00 | 2.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0.289
1288298 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6990272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:25:14 | 22.07.2022 21:00:00 | 0.5794 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.874 | 0 | 17.736 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 29.615
1288347 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6609454 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:17:59 | 22.07.2022 21:22:00 | 1.0669 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16.291 | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 0 | 8.376 | 28.124
1288263 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:00:40 | 22.07.2022 20:02:56 | 0.0378 | 1 | 987 | 76 | 148 | 11 | 117 | 0 | 0 | 0.192 | 5.849 | 38.063 | 3.886 | 3.115 | 0.778 | 0 | 0 | 51.882
1288252 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:54:23 | 22.07.2022 20:31:00 | 0.6103 | 0 | 0 | 98 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1177.264 | 0 | 23.51 | 4.639 | 0 | 7.221 | 1212.634
1288245 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6784272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:49:58 | 22.07.2022 21:42:00 | 1.8672 | 0 | 223 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 82.198 | 0 | 0.635 | 0 | 10.699 | 0 | 0 | 93.532
1288238 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7123174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:45:08 | 22.07.2022 21:04:00 | 1.3144 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.81
1288180 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:25:29 | 22.07.2022 19:27:00 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0.517
1288164 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6775904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:11:03 | 22.07.2022 20:22:00 | 1.1825 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.629 | 0 | 4.193 | 0 | 11.517 | 0 | 0 | 40.339
1288260 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12918130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:59:21 | 22.07.2022 20:10:00 | 1.1775 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.497 | 0 | 16.964 | 0 | 0 | 0 | 304.461
1288116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:51:32 | 22.07.2022 19:49:00 | 0.9578 | 1 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 744.758 | 0 | 144.695 | 0 | 0 | 0 | 889.737
1288107 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6530951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:46:23 | 22.07.2022 19:45:23 | 0.9833 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 11.726
1288080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6581938 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:31:20 | 22.07.2022 19:59:00 | 1.4611 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 25.401 | 0 | 0 | 0 | 55.081 | 0 | 0 | 80.482
1288084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12091532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:30:41 | 22.07.2022 19:23:00 | 0.8719 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.294 | 0 | 0 | 0 | 20.781 | 0 | 0 | 41.074
1288036 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:17:27 | 22.07.2022 19:12:00 | 0.9092 | 0 | 194 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 1.312 | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 46.082
1288015 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:05:30 | 22.07.2022 19:19:09 | 1.2275 | 0 | 211 | 44 | 6 | 26 | 29 | 1 | 1 | 0 | 31.674 | 2484.686 | 8.823 | 1295.821 | 6.178 | 88.462 | 12.291 | 3927.936
1288004 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:00:11 | 22.07.2022 18:03:07 | 0.0489 | 1 | 341 | 2 | 3 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0.227 | 3.031 | 3.27 | 0.013 | 3.002 | 0.719 | 0 | 0 | 10.262
1288003 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:59:15 | 22.07.2022 19:15:33 | 1.2717 | 2 | 53 | 3 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 11.908 | 6.293 | 44.25 | 3.617 | 2.755 | 3.039 | 0 | 0 | 71.861
1287999 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:56:29 | 22.07.2022 18:36:58 | 0.6747 | 0 | 46 | 228 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1990.8 | 0 | 2.423 | 0 | 37.929 | 0 | 2031.151
1287998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:56:19 | 22.07.2022 19:32:26 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.685 | 0 | 0 | 0 | 36.685
1287994 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10559798 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:53:05 | 22.07.2022 18:32:24 | 0.6553 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.33 | 0 | 45.603 | 0 | 0 | 0 | 212.933
1287992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516251737 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:51:41 | 22.07.2022 18:34:00 | 0.7053 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271
1287978 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | ISO6872969 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:49:11 | 22.07.2022 18:27:00 | 0.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.404 | 0 | 0 | 4.404
1287957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6816928 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:44:41 | 22.07.2022 18:07:00 | 0.3719 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.157 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 5.575
1287947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6768439 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 17:42:42 | 22.07.2022 18:30:00 | 0.7883 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0.167 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 3.364
1288111 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11805676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:40:45 | 22.07.2022 20:37:00 | 2.9375 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.275 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 23.7
1287906 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:29:55 | 22.07.2022 17:30:53 | 0.0161 | 1 | 451 | 34 | 35 | 8 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 8.882 | 0.834 | 1.514 | 2.755 | 0 | 0 | 15.978
1287956 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9524497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:26:01 | 22.07.2022 20:09:00 | 2.7164 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.211 | 0 | 296.342 | 0 | 0 | 0 | 1296.554
1287857 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:56:59 | 22.07.2022 19:04:10 | 2.1197 | 0 | 5 | 43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481.251 | 0 | 6.064 | 0 | 0 | 0 | 1487.316
1288087 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7054659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:52:06 | 22.07.2022 19:09:00 | 2.2817 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.221 | 0 | 24.599 | 0 | 75.635 | 0 | 0 | 107.454
1287852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:51:29 | 22.07.2022 16:53:18 | 0.0303 | 1 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 31.745 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 32.998
1287986 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7054626 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:47:38 | 22.07.2022 19:39:00 | 2.8561 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.54
1287834 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6816927 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 16:32:00 | 22.07.2022 18:55:00 | 2.3833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.141 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 30.784
1287836 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7042000 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 16:30:00 | 22.07.2022 18:54:00 | 2.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.852 | 0 | 0 | 0 | 103.156 | 0 | 0 | 118.008
1287960 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6978642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:16:57 | 22.07.2022 18:29:00 | 2.2008 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.976 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.045
1287802 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6708058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:14:54 | 22.07.2022 17:13:00 | 0.9683 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 4.246
1287799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6540395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:09:49 | 22.07.2022 17:36:20 | 1.4419 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 46.746 | 0 | 0 | 55.031
1287791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6887497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:07:28 | 22.07.2022 18:10:00 | 2.0422 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.311 | 0 | 0.794 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 22.888
1287790 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12307152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:06:01 | 22.07.2022 17:05:34 | 0.9925 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.013 | 0 | 0 | 0 | 13.529 | 0 | 0 | 18.542
1287785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6587626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 16:02:31 | 22.07.2022 18:30:00 | 2.4581 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.795 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 51.545
1287784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6684572 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 16:02:00 | 22.07.2022 18:31:00 | 2.4833 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 132.259 | 0 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 0 | 136.748
1287780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6533925 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 16:01:24 | 22.07.2022 18:30:00 | 2.4767 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.172 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 37.28
1287776 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:58:10 | 22.07.2022 19:50:00 | 3.8639 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 142.892 | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 0 | 0 | 162.871
1287846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6792289 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:38:38 | 22.07.2022 17:34:00 | 1.9228 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.463 | 0 | 2.043 | 0 | 4.373 | 0 | 0 | 77.879
1287726 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:35:51 | 22.07.2022 15:56:10 | 0.3386 | 0 | 41 | 13 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.832 | 266.979 | 1.932 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | 278.175
1287878 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | SDK Çıkışı | FUSE6681811 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:31:04 | 22.07.2022 20:30:15 | 4.9864 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.529
1287720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7146225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:30:21 | 22.07.2022 16:02:00 | 0.5275 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.061
1287719 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6634694 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:30:12 | 22.07.2022 18:23:00 | 2.88 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.688 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 29.756
1287707 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7020758 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:19:59 | 22.07.2022 18:27:00 | 3.1169 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.209 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 44.081
1287693 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:17:43 | 22.07.2022 16:54:00 | 1.6047 | 0 | 16 | 45 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.179 | 0 | 8.177 | 0 | 0 | 0 | 868.356
1287665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:02:36 | 22.07.2022 15:24:00 | 0.3567 | 0 | 211 | 44 | 6 | 26 | 29 | 1 | 1 | 0 | 7.814 | 742.888 | 2.623 | 464.088 | 2.009 | 44.222 | 5.508 | 1269.153
1287664 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6758301 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:00:49 | 22.07.2022 17:52:00 | 2.8531 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 0 | 18.869 | 0 | 0 | 34.05
1287663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6656429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:00:38 | 22.07.2022 17:52:00 | 2.8561 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.382 | 0 | 0.22 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 14.725
1287659 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6575286 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:00:28 | 22.07.2022 17:53:00 | 2.8756 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 16.506 | 0 | 0 | 0 | 4.105 | 0 | 42.912 | 63.524
1287657 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6769427 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:00:15 | 22.07.2022 17:51:00 | 2.8458 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 6.069 | 0 | 0 | 20.839
1287658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6772334 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:00:12 | 22.07.2022 17:39:00 | 2.6467 | 0 | 680 | 0 | 6 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 341.091 | 0 | 2.352 | 0 | 140.696 | 0 | 68.806 | 552.945
1287656 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6575287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:00:01 | 22.07.2022 17:52:00 | 2.8664 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 13.545 | 0 | 0 | 40.245
1287649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:47:56 | 22.07.2022 19:03:42 | 4.2628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.666 | 358.932 | 0 | 0 | 512.598
1287640 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6630399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:41:26 | 22.07.2022 17:55:00 | 3.2261 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.486 | 0 | 91.622 | 0 | 0 | 0 | 2197.108
1287634 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 14:31:07 | 22.07.2022 19:15:41 | 4.7428 | 0 | 522 | 1 | 21 | 2 | 62 | 3 | 5 | 0 | 238.155 | 159.292 | 126.36 | 0 | 27.657 | 5191.323 | 112.841 | 5855.628
1287607 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7070595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:21:20 | 22.07.2022 15:29:28 | 1.1356 | 0 | 1144 | 2 | 13 | 13 | 287 | 1 | 1 | 0 | 212.284 | 49.629 | 40.897 | 58.757 | 39.364 | 3.139 | 0.379 | 404.449
1287578 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:14:24 | 22.07.2022 14:17:08 | 0.0456 | 0 | 2650 | 7 | 48 | 19 | 841 | 4 | 5 | 0 | 18.897 | 10.073 | 8.711 | 4.697 | 24.846 | 1.733 | 1.318 | 70.275
1287558 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515789120 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:02:00 | 22.07.2022 15:04:00 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622
1287555 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6988493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 14:00:52 | 22.07.2022 14:56:55 | 0.9342 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 73.458 | 0 | 0 | 0 | 46.303 | 0 | 0 | 119.76
1287553 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8246654 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 14:00:00 | 22.07.2022 15:04:00 | 1.0667 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.727 | 0 | 0 | 0 | 7.138 | 0 | 0 | 41.865
1287543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6915083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:50:38 | 22.07.2022 14:20:00 | 0.4894 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 0.114 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 3.775
1287529 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6836378 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:38:26 | 22.07.2022 14:03:00 | 0.4094 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.071 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 8.651
1287527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6864171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 13:35:19 | 22.07.2022 17:25:00 | 3.8281 | 19 | 761 | 0 | 1 | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 314.755 | 0 | 0 | 287.139 | 39.125 | 0 | 0 | 641.019
1287526 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:33:06 | 22.07.2022 13:53:00 | 0.3317 | 1 | 2586 | 4 | 10 | 6 | 185 | 0 | 1 | 0 | 116.771 | 8.994 | 1.982 | 3.535 | 24.129 | 0 | 0 | 155.411
1287677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO12186700 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İMALAT HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:20:37 | 22.07.2022 15:08:54 | 1.8047 | 0 | 477 | 3 | 1 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 121.201 | 0 | 0 | 0 | 42.173 | 0 | 0 | 163.374
1287683 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788886 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:13:28 | 22.07.2022 15:37:00 | 2.3922 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17
1287502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6534539 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 13:02:04 | 22.07.2022 16:00:00 | 2.9656 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.881 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 25.265
1287501 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6692626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:01:43 | 22.07.2022 13:25:28 | 0.3958 | 0 | 203 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.103 | 0 | 1.579 | 0 | 5.379 | 0 | 0 | 18.061
1287500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7132383 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 13:01:30 | 22.07.2022 15:59:00 | 2.9583 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.425 | 0 | 0.477 | 0 | 4.901 | 0 | 0 | 16.802
1287499 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 13:00:58 | 22.07.2022 14:21:16 | 1.3383 | 0 | 4 | 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 1198.566 | 0 | 199.537 | 0 | 0 | 0 | 1399.128
1287522 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 13:00:00 | 22.07.2022 16:32:00 | 3.5333 | 2 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.564 | 0 | 2703.958 | 0 | 208.47 | 0 | 0 | 0 | 2992.992
1287497 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:47:19 | 22.07.2022 13:30:00 | 0.7114 | 0 | 160 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.042 | 10.119 | 2.549 | 0.686 | 0.879 | 0 | 0 | 33.275
1287465 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:45:55 | 22.07.2022 13:32:00 | 0.7681 | 0 | 198 | 186 | 9 | 32 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24.281 | 7051.182 | 5.416 | 909.75 | 14.311 | 0 | 0 | 8004.94
1287464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6588301 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:45:39 | 22.07.2022 14:15:00 | 1.4892 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.346 | 0 | 0.225 | 0 | 8.529 | 0 | 0 | 18.101
1287447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6885715 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:37:08 | 22.07.2022 14:47:00 | 2.1644 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.737 | 0 | 0 | 0 | 31.61 | 0 | 0 | 37.348
1287480 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6527091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:36:38 | 22.07.2022 13:13:00 | 0.6061 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.756 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 13.358
1287423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6718613 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:20:21 | 22.07.2022 15:27:00 | 3.1108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.462
1287414 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6680703 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:11:48 | 22.07.2022 13:07:00 | 0.92 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.803 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 10.35
1287405 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6726915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:07:05 | 22.07.2022 12:25:29 | 0.3067 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 1 | 0 | 49.352 | 0 | 0 | 0 | 6.154 | 20.094 | 0 | 75.6
1287346 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6612391 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:51:06 | 22.07.2022 14:06:00 | 2.2483 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.376 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 29.665
1287302 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 11:30:11 | 22.07.2022 13:29:00 | 1.9803 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.329 | 861.025 | 0 | 122.093 | 0.126 | 0 | 0 | 1058.572
1287298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:25:01 | 22.07.2022 11:26:04 | 0.0175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 11.132 | 0 | 12.16
1287290 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:17:58 | 22.07.2022 11:37:00 | 0.3172 | 0 | 500 | 119 | 1 | 144 | 160 | 0 | 1 | 0 | 38.407 | 1060.828 | 1.088 | 971.727 | 57.581 | 0 | 6.474 | 2136.106
1287284 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:16:35 | 22.07.2022 11:18:00 | 0.0236 | 8 | 7880 | 89 | 85 | 61 | 1127 | 22 | 13 | 0.651 | 25.871 | 29.366 | 9.078 | 26.168 | 14.073 | 5.109 | 0.706 | 111.023
1287261 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:14:30 | 22.07.2022 11:16:32 | 0.0339 | 0 | 196 | 40 | 0 | 29 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.397 | 62.035 | 0 | 36.138 | 0.169 | 3.039 | 0 | 102.778
1287239 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6615010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 11:03:39 | 22.07.2022 12:32:00 | 1.4725 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.125 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 42.325
1287228 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6994573 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 11:00:05 | 22.07.2022 12:22:00 | 1.3653 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.845 | 0 | 0 | 0 | 5.797 | 0 | 0 | 27.642
1287551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282439 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:59:33 | 22.07.2022 14:11:00 | 3.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698
1287552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282440 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:59:28 | 22.07.2022 14:09:00 | 3.1589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
1287225 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:52:34 | 22.07.2022 11:15:31 | 0.3825 | 0 | 131 | 51 | 1 | 7 | 34 | 0 | 1 | 0 | 11.326 | 564.6 | 1.552 | 52.433 | 0.769 | 0 | 10.3 | 640.98
1287161 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6946332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:42:34 | 22.07.2022 11:00:00 | 0.2906 | 0 | 977 | 1 | 1 | 0 | 798 | 0 | 1 | 0 | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 61.122 | 0 | 2.262 | 94.053
1287142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535246892 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:37:23 | 22.07.2022 11:23:00 | 0.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0.773
1287131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6946954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:30:43 | 22.07.2022 12:01:00 | 1.5047 | 0 | 268 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72.356 | 0 | 0.214 | 0 | 14.971 | 0 | 0 | 87.54
1287128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:30:35 | 22.07.2022 10:31:52 | 0.0214 | 3 | 38 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.025 | 0.129 | 2.393 | 0 | 0.32 | 0.025 | 0 | 0 | 2.892
1287122 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9329206 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:27:33 | 22.07.2022 10:57:00 | 0.4908 | 0 | 44 | 82 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 1633.508 | 0 | 412.718 | 43.347 | 0 | 0 | 2103.173
1287106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7146225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:21:20 | 22.07.2022 11:46:00 | 1.4111 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.424
1287087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:12:32 | 22.07.2022 10:31:49 | 0.3214 | 0 | 59 | 0 | 0 | 14 | 466 | 13 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.077 | 298.338 | 290.192 | 774.892 | 1403.499
1287087 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6789515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:12:32 | 22.07.2022 11:56:33 | 1.7336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.356 | 7.056 | 684.582 | 563.494 | 1392.488
1287431 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR12649567 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:01:57 | 22.07.2022 12:35:00 | 2.5508 | 0 | 231 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 88.734 | 0 | 0.537 | 0 | 243.889 | 0 | 0 | 333.16
1287066 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6697552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:01:14 | 22.07.2022 14:55:00 | 4.8961 | 0 | 406 | 0 | 7 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 384.151 | 0 | 104.743 | 35.738 | 67.086 | 0 | 0 | 591.719
1287065 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7148228 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:01:00 | 22.07.2022 14:00:00 | 3.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.266
1287063 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6932890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:00:53 | 22.07.2022 16:58:05 | 6.9533 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.313 | 0 | 3.662 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 91.321
1287062 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7144062 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:00:52 | 22.07.2022 14:27:00 | 4.4356 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 99.812 | 0 | 0 | 0 | 6.992 | 0 | 0 | 106.804
1287060 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6937943 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:00:33 | 22.07.2022 12:57:00 | 2.9408 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 104.354 | 0 | 0 | 0 | 35.91 | 0 | 0 | 140.264
1287061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744189 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:00:23 | 22.07.2022 11:53:00 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0.323
1287057 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6681280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:00:00 | 22.07.2022 11:56:00 | 1.9333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.605
1287056 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6635637 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:00:00 | 22.07.2022 10:29:00 | 0.4833 | 0 | 246 | 0 | 6 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 25.747 | 0 | 2.261 | 0 | 12.57 | 0 | 0 | 40.578
1287055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6738325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:00:00 | 22.07.2022 10:58:00 | 0.9667 | 1 | 83 | 24 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3.93 | 20.27 | 860.705 | 2.012 | 5.505 | 0.729 | 0 | 0 | 893.15
1287054 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11147139 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:00:00 | 22.07.2022 14:57:00 | 4.95 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.63 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 27.376
1287053 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO8421555 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:59:59 | 22.07.2022 11:58:00 | 1.9669 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.165 | 0 | 0.1 | 0 | 2.374 | 0 | 0 | 14.639
1287052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632351 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:59:15 | 22.07.2022 12:19:00 | 2.3292 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.961 | 0 | 0 | 0 | 15.834 | 0 | 0 | 38.795
1287036 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517206879 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:53:40 | 22.07.2022 10:39:00 | 0.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 1.331
1287033 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10506199 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:52:32 | 22.07.2022 10:10:00 | 0.2911 | 0 | 118 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.527 | 183.456 | 0 | 8.324 | 0.022 | 0 | 0 | 197.329
1287004 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:38:39 | 22.07.2022 09:40:00 | 0.0225 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.363 | 0 | 4.148 | 0.091 | 0 | 0 | 35.603
1286992 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204341 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:31:47 | 22.07.2022 13:04:00 | 3.5369 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.768
1286991 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:31:31 | 22.07.2022 12:30:00 | 2.9747 | 0 | 182 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 73.068 | 0 | 0 | 48.964 | 26.692 | 0 | 0 | 148.723
1286990 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:31:11 | 22.07.2022 11:54:00 | 2.3803 | 0 | 3 | 49 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409.977 | 0 | 1171.388 | 0 | 0 | 0 | 7581.365
1286989 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10902799 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:30:43 | 22.07.2022 16:51:00 | 7.3381 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 264.291 | 0 | 0 | 0 | 49.776 | 0 | 54.578 | 368.644
1286986 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6832151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:30:20 | 22.07.2022 14:31:00 | 5.0111 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 215.125 | 0 | 3.604 | 0 | 0 | 220.71
1286985 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7032571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:30:05 | 22.07.2022 17:25:00 | 7.9153 | 0 | 573 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 333.185 | 0 | 1.074 | 10.706 | 21.879 | 0 | 0 | 366.844
1286984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6937121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:30:03 | 22.07.2022 12:11:00 | 2.6825 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.624 | 0 | 0 | 0 | 19.251 | 0 | 0 | 88.874
1286983 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:29:58 | 22.07.2022 17:28:00 | 7.9672 | 1 | 481 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2.555 | 385.816 | 87.358 | 0 | 11.719 | 34.226 | 0 | 0 | 521.674
1286953 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6792656 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:21:21 | 22.07.2022 10:38:00 | 1.2775 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.122 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 7.544
1286946 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:16:11 | 22.07.2022 09:17:44 | 0.0258 | 0 | 309 | 89 | 2 | 32 | 44 | 4 | 1 | 0 | 1.716 | 182.728 | 0 | 26.891 | 0.561 | 8.529 | 0 | 220.426
1286945 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:15:15 | 22.07.2022 09:16:36 | 0.0225 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0.63 | 0.095 | 0 | 0 | 12.575
1286930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:03:42 | 22.07.2022 11:52:33 | 2.8142 | 0 | 328 | 97 | 9 | 22 | 88 | 1 | 2 | 0 | 270.149 | 3151.178 | 171.932 | 720.471 | 358.081 | 177.274 | 45.568 | 4894.652
1286928 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8718421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:03:10 | 22.07.2022 10:55:27 | 1.8714 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 169.782 | 0 | 0 | 0 | 60.96 | 0 | 2.174 | 232.916
1286925 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:02:45 | 22.07.2022 09:20:56 | 0.3031 | 0 | 194 | 116 | 24 | 19 | 121 | 8 | 0 | 0 | 28.002 | 1528.799 | 43.742 | 200.696 | 71.13 | 5.148 | 0 | 1877.518
1286923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12540292 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:02:21 | 22.07.2022 13:00:00 | 3.9608 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.407 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 18.56
1286920 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:02:19 | 22.07.2022 13:50:00 | 4.7947 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 44.672 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.758
1286914 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6857490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:01:31 | 22.07.2022 17:04:54 | 8.0564 | 1 | 354 | 0 | 14 | 1 | 16 | 0 | 0 | 32.62 | 406.833 | 0 | 127.307 | 0 | 61.644 | 0 | 0 | 628.404
1286915 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6825192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:01:21 | 22.07.2022 12:52:00 | 3.8442 | 0 | 355 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 144.657 | 0 | 0 | 0 | 167.469 | 0 | 84.648 | 396.774
1286918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6705475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:01:20 | 22.07.2022 14:00:00 | 4.9778 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.175 | 0 | 3.628 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 15.234
1286917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6768440 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:01:16 | 22.07.2022 13:00:00 | 3.9789 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22.589 | 0 | 0 | 0 | 41.39 | 0 | 0 | 63.979
1286913 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6614394 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:01:14 | 22.07.2022 12:22:00 | 3.3461 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 21.525 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 50.356 | 73.856
1286912 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6561691 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:01:05 | 22.07.2022 11:51:00 | 2.8319 | 0 | 2104 | 0 | 0 | 1 | 143 | 1 | 1 | 0 | 741.019 | 0 | 0 | 0 | 135.813 | 264.5 | 0 | 1141.333
1286910 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6699933 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:47 | 22.07.2022 14:59:00 | 5.9703 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.517 | 0 | 0 | 0 | 16.503 | 0 | 0 | 38.02
1286908 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6575288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:42 | 22.07.2022 13:57:00 | 4.9383 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.416 | 0 | 1.135 | 0 | 6.719 | 0 | 0 | 30.271
1286909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7122957 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:39 | 22.07.2022 10:33:00 | 1.5392 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.943 | 0 | 0 | 0 | 52.085 | 0 | 0 | 102.028
1286905 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6639002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:34 | 22.07.2022 16:57:00 | 7.9406 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.509
1286907 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:26 | 22.07.2022 11:47:00 | 2.7761 | 0 | 3 | 46 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548.004 | 99.857 | 313.998 | 0 | 0 | 0 | 4961.858
1286904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:18 | 22.07.2022 16:58:00 | 7.9617 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 178.383 | 0 | 0 | 0 | 138.166 | 0 | 0 | 316.549
1286903 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6686966 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:13 | 22.07.2022 11:01:00 | 2.0131 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.587
1286902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12540296 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:04 | 22.07.2022 13:00:00 | 3.9989 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.717 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 5.67
1286901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7144839 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:01 | 22.07.2022 11:51:00 | 2.8497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.838 | 0 | 0 | 0 | 42.535 | 0 | 0 | 60.373
1286784 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 10:31:02 | 1.5172 | 1 | 310 | 300 | 22 | 24 | 101 | 1 | 0 | 5.913 | 98.486 | 7526.263 | 88.151 | 507.507 | 66.966 | 89.896 | 0 | 8383.182
1286911 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6880274 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 16:58:29 | 7.9747 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.178 | 0 | 4.543 | 0 | 3.354 | 0 | 0 | 20.076
1286916 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6757257 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 16:32:00 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.589 | 0 | 32.684 | 0 | 0 | 38.273
1286924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787967 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 13:59:00 | 4.9833 | 0 | 382 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 239.969 | 0 | 1.107 | 0 | 9.589 | 0 | 0 | 250.664
1286927 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 15:22:00 | 6.3667 | 0 | 386 | 63 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 720.333 | 14147.666 | 0 | 174.714 | 137.926 | 0 | 0 | 15180.638
1286929 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6757259 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 16:32:00 | 7.5333 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.379 | 0 | 1.057 | 0 | 60.35 | 0 | 0 | 95.786
1286932 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6576386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 13:55:00 | 4.9167 | 0 | 197 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 116.124 | 0 | 0.919 | 0 | 4.926 | 0 | 0 | 121.969
1286931 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 16:50:00 | 7.8333 | 0 | 363 | 2 | 17 | 10 | 210 | 0 | 0 | 0 | 589.132 | 353.746 | 751.505 | 2562.888 | 2398.118 | 0 | 0 | 6655.388
1286887 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7048888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:47:55 | 22.07.2022 09:26:00 | 0.6347 | 0 | 147 | 10 | 1 | 3 | 41 | 2 | 0 | 0 | 15.425 | 186.202 | 0.216 | 1.059 | 3.041 | 63.446 | 0 | 269.39
1286860 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR12306895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:41:14 | 22.07.2022 09:48:00 | 1.1128 | 0 | 125 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 18.316 | 0 | 19.762 | 0 | 9.053 | 0 | 0 | 47.131
1286854 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7016313 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:39:10 | 22.07.2022 12:28:00 | 3.8139 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.577 | 0 | 0 | 0 | 9.889 | 0 | 0 | 61.466
1286851 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6574176 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:38:41 | 22.07.2022 10:58:00 | 2.3219 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.532 | 0 | 0 | 0 | 3.371 | 0 | 0 | 16.903
1286852 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | ISO6644652 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:38:40 | 22.07.2022 08:54:30 | 0.2639 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 4.114 | 0 | 0 | 5.838
1286852 | 2 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6644655 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:38:40 | 22.07.2022 16:30:00 | 7.8556 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111.362 | 0 | 0 | 0 | 8.384 | 0 | 0 | 119.746
1286849 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:38:16 | 22.07.2022 08:40:19 | 0.0342 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.777 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 76.905
1286840 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:36:39 | 22.07.2022 10:01:00 | 1.4058 | 0 | 20 | 49 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 1349.486 | 14.688 | 424.173 | 28.521 | 0 | 0 | 1818.906
1286821 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912398 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:30:21 | 22.07.2022 12:27:00 | 3.9442 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.963 | 0 | 0 | 0 | 5.809 | 0 | 0 | 28.772
1286820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6650114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:30:20 | 22.07.2022 10:27:00 | 1.9444 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.392 | 0 | 0 | 0 | 5.773 | 0 | 0 | 80.165
1286819 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6885113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:30:04 | 22.07.2022 10:29:00 | 1.9822 | 0 | 545 | 6 | 4 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 150.273 | 59.416 | 81.985 | 0 | 12.651 | 0 | 100.817 | 405.142
1286818 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO9902577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:30:04 | 22.07.2022 10:01:43 | 1.5275 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.64 | 0 | 0.058 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 46.509
1286818 | 2 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | BR6714476 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:30:04 | 22.07.2022 18:00:00 | 9.4989 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 271.836 | 0 | 5.769 | 0 | 21.672 | 0 | 0 | 299.278
1286830 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11190173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:21:35 | 22.07.2022 09:26:00 | 1.0736 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 17.529 | 0 | 45.086 | 62.622
1286774 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10918859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:10:04 | 22.07.2022 10:31:00 | 2.3489 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.868 | 0 | 89.468 | 0 | 0 | 0 | 542.336
1286730 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6750073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:52:17 | 22.07.2022 08:58:00 | 1.0953 | 0 | 317 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60.388 | 0 | 0 | 3.01 | 5.002 | 0 | 0 | 68.4
1286723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:50:55 | 22.07.2022 08:21:00 | 0.5014 | 1 | 48 | 154 | 2 | 61 | 14 | 6 | 0 | 0 | 13.181 | 1062.692 | 0 | 381.361 | 1.336 | 865.008 | 0 | 2323.579
1286714 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:49:57 | 22.07.2022 09:50:00 | 2.0008 | 1 | 321 | 5 | 6 | 5 | 34 | 2 | 2 | 0 | 84.524 | 251.079 | 0.019 | 213.165 | 34.957 | 167.016 | 23.722 | 774.482
1286705 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8655589 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:44:28 | 22.07.2022 11:20:22 | 3.5983 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.481 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 38.352
1286685 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515967086 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:35:07 | 22.07.2022 11:31:00 | 3.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 0.841
1286682 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:33:39 | 22.07.2022 08:27:24 | 0.8958 | 0 | 113 | 2 | 7 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 14.351 | 26.774 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 49.945
1286862 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6703321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:26:07 | 22.07.2022 09:16:12 | 1.8347 | 0 | 15 | 3 | 1 | 6 | 38 | 1 | 0 | 0 | 4.338 | 10.008 | 5.769 | 400.293 | 19.063 | 77.516 | 0 | 516.987
1286668 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:23:56 | 22.07.2022 11:00:32 | 3.61 | 0 | 3 | 23 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.088 | 3629.45 | 0 | 327.352 | 24.962 | 13.923 | 0 | 3997.775
1286657 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:20:14 | 22.07.2022 09:33:00 | 2.2128 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.141
1286658 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515960975 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:20:05 | 22.07.2022 08:07:00 | 0.7819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
1286664 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10730949 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:19:50 | 22.07.2022 07:58:12 | 0.6394 | 0 | 1385 | 1 | 48 | 3 | 208 | 6 | 8 | 0 | 111.331 | 4.209 | 29.237 | 29.137 | 23.187 | 37.465 | 16.161 | 250.728
1286645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6550415 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:13:27 | 22.07.2022 09:52:00 | 2.6425 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.615 | 0 | 7.397 | 0 | 3.586 | 0 | 0 | 18.598
1286642 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:11:15 | 22.07.2022 07:12:56 | 0.0281 | 1 | 587 | 11 | 2 | 10 | 41 | 11 | 1 | 0.032 | 2.792 | 11.415 | 0.006 | 3.487 | 0.341 | 0.181 | 0 | 18.255
1286641 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO11148285 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:05:08 | 22.07.2022 08:51:00 | 1.7644 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.052 | 0 | 0 | 0 | 10.715 | 0 | 0 | 52.767
1286598 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8374149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:57:36 | 22.07.2022 07:16:39 | 0.3175 | 0 | 2556 | 240 | 6 | 47 | 366 | 14 | 5 | 0 | 168.588 | 1623.723 | 6.611 | 354.11 | 51.206 | 161.433 | 0.491 | 2366.163
1286598 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10918859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:57:36 | 22.07.2022 07:35:03 | 0.6242 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.243 | 0 | 18.277 | 0 | 0 | 0 | 125.52
1286569 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6705184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:43:18 | 22.07.2022 09:07:00 | 2.395 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 159.919 | 0 | 0 | 0 | 30.941 | 0 | 0 | 190.86
1286589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:43:13 | 22.07.2022 07:59:00 | 1.2631 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.589 | 0 | 10.589
1286564 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:40:51 | 22.07.2022 07:33:54 | 0.8842 | 0 | 1597 | 1 | 3 | 1 | 240 | 0 | 2 | 0 | 144.559 | 0 | 2.645 | 1.681 | 31.807 | 0 | 0.032 | 180.724
1286381 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 05:51:01 | 22.07.2022 05:53:31 | 0.0417 | 0 | 58 | 50 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 39.353 | 0.003 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 39.868
1286532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6908724 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 05:49:49 | 22.07.2022 07:29:00 | 1.6531 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.247 | 0 | 0 | 0 | 5.826 | 0 | 0 | 28.073
1286340 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 05:38:14 | 22.07.2022 05:40:18 | 0.0344 | 0 | 150 | 13 | 7 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 22.434 | 0.854 | 4.049 | 0.446 | 0 | 0 | 28.711
1286331 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 05:34:22 | 22.07.2022 07:13:00 | 1.6439 | 0 | 279 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 186.496 | 0 | 0 | 5.579 | 6.405 | 0 | 0 | 198.48
1286307 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8374149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 05:16:46 | 22.07.2022 05:51:00 | 0.5706 | 0 | 2556 | 246 | 6 | 49 | 366 | 14 | 5 | 0 | 295.163 | 2782.589 | 10.156 | 631.189 | 82.002 | 222.828 | 0.721 | 4024.648
1286294 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 04:23:37 | 22.07.2022 04:24:42 | 0.0181 | 0 | 224 | 92 | 2 | 30 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0.974 | 47.549 | 0.09 | 13.307 | 0.704 | 0 | 0.217 | 62.842
1286282 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 03:36:06 | 22.07.2022 04:21:00 | 0.7483 | 0 | 38 | 47 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.315 | 0 | 49.452 | 0 | 0 | 0 | 1618.767
1286251 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 03:19:38 | 22.07.2022 03:20:32 | 0.015 | 13 | 8594 | 11 | 34 | 33 | 598 | 3 | 1 | 0.458 | 15.298 | 1.056 | 0.165 | 5.87 | 2.786 | 16.25 | 0 | 41.884
1286205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 00:05:57 | 22.07.2022 02:05:33 | 1.9933 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 | 26.235 | 0 | 0 | 0 | 207.053 | 0 | 11.515 | 244.803
1286159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11444189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 23:07:56 | 21.07.2022 23:50:03 | 0.7019 | 0 | 26 | 1 | 2 | 7 | 105 | 1 | 2 | 0 | 1.024 | 0 | 3.87 | 150.854 | 56.525 | 116.735 | 7.794 | 336.801
1286157 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 23:05:26 | 21.07.2022 23:07:54 | 0.0411 | 0 | 16 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.558 | 1.096 | 0.303 | 0.771 | 0 | 0 | 21.728
1286139 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11697097 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 22:16:54 | 21.07.2022 22:35:00 | 0.3017 | 0 | 44 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 2.842 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 6.78
1286131 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515744257 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 22:06:04 | 21.07.2022 22:49:00 | 0.7156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
1286123 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:52:28 | 21.07.2022 22:17:00 | 0.4089 | 0 | 1049 | 16 | 35 | 6 | 267 | 1 | 0 | 0 | 104.969 | 164.52 | 40.587 | 72.845 | 45.405 | 16.727 | 0 | 445.053
1286103 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6764216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:38:44 | 21.07.2022 22:00:00 | 0.3544 | 0 | 215 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.315 | 0 | 0.194 | 0 | 1.736 | 0 | 0 | 23.246
1286097 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:22:18 | 21.07.2022 23:00:00 | 1.6283 | 0 | 15 | 63 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.171
1286085 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6775904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:08:01 | 22.07.2022 01:20:00 | 4.1997 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.179 | 0 | 12.939 | 0 | 31.594 | 0 | 0 | 122.712
1286066 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6743417 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:58:49 | 21.07.2022 23:56:00 | 2.9531 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.572
1286054 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6637981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:51:09 | 21.07.2022 22:52:00 | 2.0142 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.736 | 0 | 0 | 0 | 39.492 | 0 | 0 | 52.228
1286024 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515913368 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:43:59 | 22.07.2022 00:52:00 | 4.1336 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 0 | 0 | 5.263
1286010 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10290838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:31:28 | 21.07.2022 22:23:00 | 1.8589 | 0 | 6 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.859 | 0 | 52.375 | 0 | 0 | 0 | 881.235
1285982 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO11697099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:12:26 | 21.07.2022 22:00:00 | 1.7928 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 2.592 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 4.663
1285971 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:58:52 | 21.07.2022 20:28:55 | 0.5008 | 0 | 555 | 3 | 11 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 66.892 | 11.109 | 17.519 | 4.456 | 32.793 | 0 | 0 | 132.769
1285951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6690095 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:52:18 | 21.07.2022 20:41:00 | 0.8117 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.128 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.289
1285924 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7141312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:43:47 | 21.07.2022 21:59:00 | 2.2536 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.754 | 0 | 130.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.761
1285880 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515993090 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:25:39 | 22.07.2022 01:18:00 | 5.8725 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.93
1285990 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11446363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:05:49 | 21.07.2022 20:13:00 | 1.1197 | 0 | 125 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.151 | 0 | 7.875 | 1.858 | 10.321 | 0 | 0 | 53.206
1285854 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:05:20 | 21.07.2022 19:06:42 | 0.0228 | 0 | 762 | 0 | 9 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0.024 | 0.028 | 0.507 | 0 | 0 | 2.777
1285832 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515924331 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:51:00 | 21.07.2022 19:24:00 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
1285831 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6990272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:50:21 | 21.07.2022 20:16:00 | 1.4275 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.694 | 0 | 43.022 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 70.729
1285830 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6638024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:48:50 | 21.07.2022 20:50:32 | 2.0283 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.903 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 37.393
1285806 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6606914 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:43:01 | 21.07.2022 22:23:00 | 3.6664 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.935 | 0 | 33.696 | 0 | 75.545 | 0 | 0 | 115.176
1285784 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6755191 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:37:10 | 21.07.2022 19:55:00 | 1.2972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 26.353 | 0 | 0 | 26.671
1285985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6657167 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:27:23 | 21.07.2022 22:11:00 | 3.7269 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.942 | 0 | 39.561 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 66.918
1285770 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6876150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:19:55 | 21.07.2022 18:55:00 | 0.5847 | 0 | 218 | 2 | 7 | 4 | 147 | 1 | 0 | 0 | 20.856 | 0.337 | 5.054 | 15.972 | 22.878 | 11.606 | 0 | 76.702
1285747 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7099994 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:03:32 | 21.07.2022 19:33:00 | 1.4911 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.603 | 0 | 1.145 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 13.437
1285797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6944831 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:53:49 | 21.07.2022 19:38:00 | 1.7364 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.789 | 0 | 0 | 0 | 17.428 | 0 | 0 | 43.218
1285697 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9250538 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:45:52 | 21.07.2022 19:25:00 | 1.6522 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.062 | 0 | 42.913 | 0 | 0 | 0 | 348.975
1285687 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516761879 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:41:52 | 21.07.2022 18:40:00 | 0.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 2.085
1285653 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO12046870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:32:53 | 21.07.2022 20:04:00 | 2.5186 | 0 | 2 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 1425.849 | 0 | 418.11 | 0 | 0 | 0 | 1844.156
1285629 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:25:01 | 21.07.2022 17:25:55 | 0.015 | 0 | 15 | 54 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 8.739 | 0.536 | 0.413 | 0.003 | 0 | 0 | 9.863
1285662 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6959849 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:16:40 | 21.07.2022 17:48:26 | 0.5294 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.909 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 14.234
1285594 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7111074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:16:02 | 21.07.2022 17:39:00 | 0.3828 | 0 | 202 | 0 | 5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7.384 | 0 | 0.206 | 0 | 4.617 | 0 | 0 | 12.207
1285589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11426724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:15:14 | 21.07.2022 17:43:00 | 0.4628 | 0 | 542 | 2 | 11 | 7 | 256 | 3 | 1 | 0 | 43.012 | 2.789 | 2.309 | 26.836 | 46.31 | 60.707 | 5.335 | 187.298
1285674 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR8829073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:06:18 | 21.07.2022 18:48:34 | 1.7044 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 22.776 | 0 | 2.737 | 0 | 88.519 | 0 | 0 | 114.033
1285674 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8829079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:06:18 | 21.07.2022 19:54:52 | 2.8094 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.538 | 0 | 1.804 | 0 | 7.647 | 0 | 0 | 32.989
1285532 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6637981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:58:01 | 21.07.2022 18:15:00 | 1.2831 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.348 | 0 | 0 | 0 | 30.514 | 0 | 0 | 37.862
1285658 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO10794504 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:49:14 | 21.07.2022 17:40:00 | 0.8461 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.356 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 9.367
1285482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625343 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 16:30:05 | 21.07.2022 17:29:00 | 0.9819 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.574 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 19.314
1285481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6948796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 16:30:00 | 21.07.2022 18:35:00 | 2.0833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.253 | 0 | 0 | 0 | 3.011 | 0 | 0 | 8.264
1285483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6948799 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 16:30:00 | 21.07.2022 18:35:00 | 2.0833 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.194 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 41.397
1285479 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:27:05 | 21.07.2022 17:18:00 | 0.8486 | 0 | 15 | 60 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.721 | 745.775 | 6.562 | 14.048 | 1.421 | 5.206 | 0 | 775.733
1285679 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12822698 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:18:16 | 21.07.2022 18:00:20 | 1.7011 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.786 | 0 | 4.401 | 0 | 12.583 | 0 | 0 | 59.769
1285458 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854304 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:58:35 | 21.07.2022 17:36:00 | 1.6236 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 10.58 | 0 | 62.007 | 0 | 0 | 74.156
1285430 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7017574 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 15:30:06 | 21.07.2022 18:11:00 | 2.6817 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 7.304 | 0 | 0 | 13.184
1285454 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6736755 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:24:33 | 21.07.2022 15:55:00 | 0.5075 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 1.727 | 0 | 12.414 | 0 | 0 | 16.075
1285517 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7099994 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:23:39 | 21.07.2022 17:47:00 | 2.3892 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.496 | 0 | 1.78 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 19.53
1285403 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7215757 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:13:30 | 21.07.2022 17:57:00 | 2.725 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.95 | 0 | 72.93 | 0 | 0 | 0 | 298.88
1285373 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515438608 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:08:00 | 21.07.2022 15:40:00 | 0.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.094
1285354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6666302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 15:00:00 | 21.07.2022 17:57:00 | 2.95 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.636 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 22.013
1285281 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6846021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 14:30:03 | 21.07.2022 17:56:00 | 3.4325 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 7.706 | 0 | 0 | 31.677
1285816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515169596 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:25:15 | 21.07.2022 19:07:00 | 4.6958 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.993
1285269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:19:34 | 21.07.2022 14:21:14 | 0.0278 | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 2.976 | 0.018 | 1.192 | 0.492 | 0 | 0 | 4.689
1285265 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:17:03 | 21.07.2022 16:25:00 | 2.1325 | 0 | 211 | 44 | 6 | 26 | 29 | 1 | 1 | 0 | 46.681 | 4367.666 | 15.015 | 2698.373 | 11.914 | 265.812 | 34.702 | 7440.163
1285254 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:11:40 | 21.07.2022 14:14:00 | 0.0389 | 2 | 11 | 43 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.555 | 0.047 | 30.606 | 0.908 | 3.348 | 0.05 | 2.384 | 0 | 38.898
1285255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10821936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:11:36 | 21.07.2022 14:52:00 | 0.6733 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.61
1285240 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7148227 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 14:00:30 | 21.07.2022 17:58:00 | 3.9583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.395 | 0 | 0 | 0 | 4.211 | 0 | 0 | 10.606
1285246 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6545208 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:59:31 | 21.07.2022 16:25:00 | 2.4247 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.891 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 0 | 0 | 15.525
1285210 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6670786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:45:27 | 21.07.2022 14:36:00 | 0.8425 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17.207 | 0 | 5.929 | 0 | 4.067 | 0 | 0 | 27.203
1285192 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10290838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:35:59 | 21.07.2022 14:53:00 | 1.2836 | 0 | 6 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.157 | 0 | 42.794 | 0 | 0 | 0 | 597.952
1285190 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6570681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:34:33 | 21.07.2022 17:12:00 | 3.6242 | 0 | 32 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4546.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4546.613
1285185 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7022946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 13:31:32 | 21.07.2022 18:34:00 | 5.0411 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.506 | 0 | 0 | 0 | 19.157 | 0 | 0 | 46.663
1285187 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625344 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 13:31:18 | 21.07.2022 17:28:00 | 3.945 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.474 | 0 | 0 | 0 | 6.843 | 0 | 0 | 27.317
1285183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7054853 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 13:30:05 | 21.07.2022 16:25:00 | 2.9153 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 77.864 | 0 | 0 | 0 | 28.053 | 0 | 0 | 105.917
1285460 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6774530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:24:51 | 21.07.2022 17:12:00 | 3.7858 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2.018 | 0 | 6.962 | 0 | 0 | 47.98
1285106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:03:31 | 21.07.2022 14:30:00 | 1.4414 | 0 | 235 | 3 | 55 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 48.509 | 150.222 | 71.034 | 63.836 | 0 | 0 | 402.901
1285103 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 13:02:34 | 21.07.2022 16:53:00 | 3.8406 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.093 | 0 | 544.45 | 0 | 0 | 0 | 1679.543
1285099 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10353793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 13:00:06 | 21.07.2022 14:59:00 | 1.9817 | 0 | 40 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9.73 | 148.845 | 0 | 230.231 | 8.071 | 0 | 0 | 396.878
1285181 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO11892458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 13:00:00 | 21.07.2022 15:00:00 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 7.163 | 0 | 0 | 21.223
1285198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12626290 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:53:44 | 21.07.2022 16:31:00 | 3.6211 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75.66 | 0 | 4.362 | 0 | 5.616 | 0 | 0 | 85.638
1285083 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8732851 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ABONELİK İPTALİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:52:00 | 21.07.2022 14:51:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.795 | 0 | 166.175 | 0 | 0 | 0 | 518.969
1285035 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515720605 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:12:55 | 21.07.2022 12:53:00 | 0.6681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
1285023 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064630 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:07:58 | 21.07.2022 15:05:00 | 2.9506 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.66
1285017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 12:02:25 | 21.07.2022 13:50:55 | 1.8083 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.42 | 0 | 393.38 | 0 | 0 | 0 | 1192.799
1284982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7039741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:52:36 | 21.07.2022 14:27:00 | 2.5733 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.531
1284959 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584092 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:42:12 | 21.07.2022 13:57:00 | 2.2467 | 0 | 332 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87.665 | 0 | 0 | 0 | 22.324 | 0 | 0 | 109.989
1284952 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474164 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:38:14 | 21.07.2022 13:11:00 | 1.5461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367
1285030 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10198843 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:28:27 | 21.07.2022 12:56:00 | 1.4592 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.122
1284853 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:05:14 | 21.07.2022 11:28:53 | 0.3942 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.167 | 0 | 22.649 | 0 | 11.827 | 0 | 0 | 40.643
1284815 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6990272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:01:31 | 21.07.2022 12:16:00 | 1.2414 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.666 | 0 | 37.824 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 58.502
1284813 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 11:00:14 | 21.07.2022 14:10:00 | 3.1628 | 4 | 865 | 26 | 1 | 0 | 114 | 0 | 0 | 50.947 | 499.726 | 2913.244 | 0 | 0 | 107.687 | 0 | 0 | 3571.604
1284809 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6863404 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:57:57 | 21.07.2022 11:54:00 | 0.9342 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.226 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 6.056
1284789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6625806 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:41:29 | 21.07.2022 11:59:00 | 1.2919 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.035 | 0 | 0 | 0 | 15.553 | 0 | 0 | 35.588
1284785 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:40:22 | 21.07.2022 11:11:00 | 0.5106 | 1 | 20 | 35 | 0 | 38 | 6 | 1 | 0 | 2.069 | 0.203 | 342.176 | 0 | 539.545 | 0 | 3.482 | 0 | 887.475
1284885 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10597863 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:38:13 | 21.07.2022 12:22:00 | 1.7297 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.612 | 0 | 55.609 | 0 | 0 | 0 | 199.221
1284901 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7550947 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:27:04 | 21.07.2022 12:09:00 | 1.6989 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.377 | 0 | 56.902 | 0 | 0 | 0 | 78.279
1284736 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6655425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:15:54 | 21.07.2022 11:22:00 | 1.1017 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13.491 | 0 | 0.115 | 0 | 0.438 | 0 | 9.281 | 23.325
1284708 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:00:14 | 21.07.2022 14:58:00 | 4.9628 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.921 | 166.068 | 0 | 0 | 41.873 | 0 | 0 | 254.862
1284709 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8687512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:00:13 | 21.07.2022 13:50:00 | 3.8297 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.187 | 0 | 608.003 | 0 | 0 | 0 | 1146.19
1284707 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11604732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:00:08 | 21.07.2022 10:25:00 | 0.4144 | 0 | 749 | 0 | 6 | 1 | 78 | 2 | 6 | 0 | 27.565 | 0 | 0.22 | 0 | 8.637 | 53.161 | 10.032 | 99.616
1284707 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO12812452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:00:08 | 21.07.2022 14:57:30 | 4.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.315 | 0 | 0 | 0 | 142.315
1284706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6684652 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:00:00 | 21.07.2022 12:58:00 | 2.9667 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 86.855 | 0 | 0 | 0 | 113.253 | 0 | 0 | 200.108
1284698 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516186097 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:53:38 | 21.07.2022 11:09:00 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.094 | 0 | 0 | 2.094
1284696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10866382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:50:55 | 21.07.2022 11:14:00 | 1.3847 | 0 | 30 | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.181 | 285.435 | 24.498 | 39.794 | 0.546 | 0 | 0 | 391.453
1284786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6904187 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:42:05 | 21.07.2022 11:19:03 | 1.6161 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.566 | 0 | 0 | 0 | 18.974 | 0 | 0 | 31.54
1284717 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6704115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:40:53 | 21.07.2022 11:21:00 | 1.6686 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 137.236 | 0 | 0 | 0 | 69.827 | 0 | 25.109 | 232.173
1284623 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6987302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:32:15 | 21.07.2022 16:44:00 | 7.1958 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 109.153 | 0 | 0 | 0 | 19.514 | 0 | 0 | 128.667
1284620 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:31:44 | 21.07.2022 17:15:00 | 7.7211 | 3 | 1370 | 1 | 5 | 3 | 55 | 0 | 0 | 72.265 | 1170.423 | 0 | 175.079 | 67.772 | 238.919 | 0 | 0 | 1724.458
1284612 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO12633240 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:30:10 | 21.07.2022 17:21:00 | 7.8472 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.282
1284611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7018413 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:30:00 | 21.07.2022 12:14:00 | 2.7333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.933 | 0 | 0 | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 18.561
1285132 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10099881 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:05:52 | 21.07.2022 13:13:00 | 4.1189 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.377
1284549 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:02:25 | 21.07.2022 16:57:33 | 7.9189 | 1 | 683 | 27 | 9 | 5 | 45 | 0 | 0 | 31.686 | 610.622 | 2843.41 | 98.006 | 378.555 | 129.971 | 0 | 0 | 4092.251
1284546 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:34 | 21.07.2022 11:59:33 | 2.9664 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5384.432 | 0 | 1324.122 | 0 | 536.129 | 0 | 7244.683
1284545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6528007 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:23 | 21.07.2022 17:54:00 | 8.8769 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.269 | 0 | 0 | 0 | 15.806 | 0 | 0 | 54.075
1284543 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:04 | 21.07.2022 13:36:33 | 4.5914 | 0 | 383 | 10 | 4 | 21 | 51 | 5 | 2 | 0 | 370.504 | 1077.557 | 0.622 | 3585.201 | 210.957 | 1034.799 | 2.61 | 6282.249
1284543 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6827577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:04 | 21.07.2022 16:45:46 | 7.745 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 213.248 | 0 | 0 | 0 | 57.395 | 0 | 0 | 270.643
1284543 | 3 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6827583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:04 | 21.07.2022 16:45:52 | 7.7467 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 78.118 | 0 | 0 | 0 | 16.256 | 524.262 | 0 | 618.636
1284543 | 4 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12167268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:04 | 21.07.2022 16:46:02 | 7.7494 | 0 | 466 | 0 | 4 | 1 | 58 | 9 | 2 | 0 | 487.814 | 0 | 3.088 | 247.973 | 131.393 | 1425.693 | 150.773 | 2446.734
1284551 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6554813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:00 | 21.07.2022 16:53:31 | 7.8753 | 0 | 1737 | 0 | 1 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 951.262 | 0 | 0 | 0 | 456.702 | 0 | 0 | 1407.964
1284544 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:54 | 21.07.2022 11:46:00 | 2.7517 | 0 | 421 | 7 | 65 | 0 | 141 | 1 | 5 | 0 | 289.948 | 122.136 | 279.425 | 0 | 304.586 | 0 | 20.465 | 1016.56
1284541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7078922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:53 | 21.07.2022 14:52:00 | 5.8519 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.007
1284534 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618740 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:41 | 21.07.2022 16:59:00 | 7.9719 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.244 | 0 | 0.062 | 0 | 16.529 | 0 | 0 | 37.835
1284533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:20 | 21.07.2022 14:01:27 | 5.0186 | 0 | 47 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.849 | 0 | 165.445 | 0 | 37.851 | 0 | 0 | 304.145
1284533 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6730530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:20 | 21.07.2022 17:00:00 | 7.9944 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 177.238 | 0 | 0 | 0 | 139.618 | 0 | 0 | 316.856
1284532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6679828 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:16 | 21.07.2022 12:00:00 | 2.9956 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.444 | 0 | 0 | 0 | 24.637 | 0 | 0 | 83.081
1284531 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7006704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:09 | 21.07.2022 16:43:11 | 7.7172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.047 | 0 | 0 | 56.047
1284530 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6968746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:08 | 21.07.2022 16:56:00 | 7.9311 | 3 | 906 | 10 | 21 | 2 | 135 | 0 | 0 | 64.257 | 775.29 | 1659.644 | 8.006 | 13.552 | 101.047 | 0 | 0 | 2621.795
1284529 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:05 | 21.07.2022 16:58:56 | 7.9808 | 0 | 1244 | 2 | 97 | 5 | 234 | 4 | 3 | 0 | 808.124 | 530.528 | 126.646 | 78.674 | 211.033 | 2729.411 | 477.904 | 4962.321
1284547 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6802509 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:00:00 | 21.07.2022 11:17:00 | 2.2833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.401 | 0 | 0 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 35.374
1284527 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:59:25 | 21.07.2022 09:01:36 | 0.0364 | 1 | 431 | 48 | 1 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0.242 | 1.066 | 53.13 | 0 | 5.081 | 0.073 | 0 | 0 | 59.592
1284593 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE8657511 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:53:42 | 22.07.2022 02:51:01 | 17.9553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 158.436 | 0 | 0 | 162.025
1284470 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6654739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 08:35:36 | 21.07.2022 16:33:00 | 7.9567 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 277.427 | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 0 | 278.989
1284465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 08:30:52 | 21.07.2022 12:30:00 | 3.9856 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.024 | 0 | 0 | 0 | 6.312 | 0 | 0 | 26.336
1284461 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7009400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:30:12 | 21.07.2022 08:46:00 | 0.2633 | 2 | 1377 | 28 | 47 | 4 | 241 | 1 | 4 | 2.73 | 78.108 | 87.298 | 17.038 | 13.766 | 48.048 | 47.253 | 15.782 | 310.025
1284461 | 2 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | LINE4434468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:30:12 | 21.07.2022 11:01:25 | 2.5203 | 0 | 363 | 0 | 4 | 3 | 163 | 2 | 2 | 0 | 131.328 | 0 | 2.892 | 210.511 | 297.573 | 1113.982 | 76.135 | 1832.421
1284462 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE8374656 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 08:30:09 | 21.07.2022 14:01:00 | 5.5142 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.624 | 0 | 0 | 0 | 15.468 | 0 | 0 | 78.092
1284509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:27:01 | 21.07.2022 09:56:00 | 1.4831 | 0 | 204 | 8 | 1 | 3 | 67 | 2 | 0 | 0 | 51.144 | 316.656 | 2.415 | 50.115 | 14.656 | 171.28 | 0 | 606.266
1284398 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6940072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:03:36 | 21.07.2022 10:00:00 | 1.94 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.702 | 0 | 0.297 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 16.428
1284375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:58:22 | 21.07.2022 08:00:05 | 0.0286 | 0 | 2932 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 13.087 | 0 | 0 | 0 | 3.121 | 0 | 0 | 16.208
1284344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:47:11 | 21.07.2022 07:48:44 | 0.0258 | 0 | 1408 | 4 | 22 | 19 | 294 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 0.286 | 0.8 | 1.352 | 0 | 0 | 6.824
1284343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:47:11 | 21.07.2022 07:49:16 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008
1284324 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:43:36 | 21.07.2022 07:44:32 | 0.0156 | 0 | 948 | 147 | 5 | 17 | 172 | 20 | 5 | 0 | 2.291 | 122.419 | 0.043 | 6.455 | 0.678 | 0.367 | 0.551 | 132.804
1284307 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:36:53 | 21.07.2022 09:20:05 | 1.72 | 0 | 666 | 11 | 31 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 110.16 | 383.911 | 0 | 0 | 46.729 | 0 | 0 | 540.8
1284304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6801644 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:34:38 | 21.07.2022 09:44:53 | 2.1708 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13.661 | 0 | 0 | 0 | 62.937 | 0 | 0 | 76.598
1284305 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:30:06 | 21.07.2022 11:35:00 | 4.0817 | 0 | 29 | 97 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 15050.859 | 0 | 4203.198 | 0.123 | 0 | 0 | 19266.29
1284219 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:15:42 | 21.07.2022 07:18:03 | 0.0392 | 5 | 1328 | 7 | 29 | 10 | 110 | 6 | 0 | 0.649 | 5.539 | 2.308 | 0.515 | 2.904 | 0.64 | 2.762 | 0 | 15.317
1284243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6823079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:12:53 | 21.07.2022 09:38:00 | 2.4186 | 15 | 9 | 100 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170.714 | 0 | 7.448 | 0 | 0 | 0 | 2178.163
1284207 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:06:40 | 21.07.2022 07:09:03 | 0.0397 | 0 | 266 | 38 | 2 | 26 | 46 | 3 | 1 | 0 | 1.746 | 55.482 | 0.287 | 44.02 | 0.192 | 0 | 0 | 101.727
1284140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 06:45:45 | 21.07.2022 08:16:00 | 1.5042 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 933.452 | 0 | 34.433 | 0 | 14.111 | 0 | 981.995
1284098 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7083921 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 06:31:40 | 21.07.2022 07:30:00 | 0.9722 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 23.468 | 0 | 0 | 34.948
1284089 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 06:27:53 | 21.07.2022 06:30:00 | 0.0353 | 0 | 1089 | 1 | 7 | 1 | 232 | 0 | 5 | 0 | 6.009 | 0.882 | 1.585 | 0.174 | 4.247 | 0 | 1.466 | 14.363
1284085 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12091762 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 06:24:56 | 21.07.2022 07:40:00 | 1.2511 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.823
1284082 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6972299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 05:39:31 | 21.07.2022 06:26:21 | 0.7806 | 0 | 298 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.262 | 0 | 4.049 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 20.249
1283969 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 05:37:29 | 21.07.2022 05:40:15 | 0.0461 | 0 | 5246 | 55 | 38 | 25 | 940 | 3 | 1 | 0 | 30.733 | 57.872 | 2.538 | 21.292 | 9.759 | 5.339 | 0.034 | 127.567
1283923 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 04:06:52 | 21.07.2022 04:24:00 | 0.2856 | 0 | 808 | 63 | 6 | 18 | 200 | 4 | 1 | 0 | 39.891 | 431.665 | 3.443 | 42.039 | 13.459 | 7.249 | 0.032 | 537.777
1284032 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 03:57:10 | 21.07.2022 07:01:03 | 3.0647 | 0 | 29 | 97 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 9748.692 | 0 | 2262.249 | 0.054 | 0 | 0 | 12018.816
1283776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 02:30:25 | 21.07.2022 02:47:38 | 0.2869 | 73 | 20745 | 11 | 138 | 92 | 2160 | 1 | 2 | 1.023 | 736.727 | 0 | 15.631 | 68.782 | 219.944 | 1.512 | 0.552 | 1044.171
1283654 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 00:13:26 | 21.07.2022 00:38:00 | 0.4094 | 1 | 529 | 215 | 25 | 126 | 132 | 10 | 5 | 0.094 | 50.47 | 3063.392 | 34.763 | 1700.459 | 34.786 | 67.655 | 10.915 | 4962.534
1283635 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6543335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 00:07:51 | 21.07.2022 01:09:02 | 1.0197 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.062 | 0 | 245.235 | 0 | 0 | 0 | 749.297
1283634 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 00:07:10 | 21.07.2022 00:08:26 | 0.0211 | 12 | 9784 | 11 | 57 | 48 | 816 | 3 | 0 | 1.082 | 27.704 | 11.255 | 0.963 | 5.49 | 4.747 | 2.418 | 0 | 53.658
1283592 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7083918 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 23:42:15 | 21.07.2022 01:20:00 | 1.6292 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16.256 | 0 | 0 | 0 | 11.714 | 0 | 0 | 27.97
1283781 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6970703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 23:37:09 | 21.07.2022 02:49:00 | 3.1975 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.478 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 27.852
1283589 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078037 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 23:32:55 | 21.07.2022 00:38:15 | 1.0889 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.411
1283568 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696890 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 23:02:05 | 21.07.2022 01:30:00 | 2.4653 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 82.81 | 0 | 0 | 0 | 17.531 | 0 | 0 | 100.341
1283555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:32:30 | 20.07.2022 22:33:45 | 0.0208 | 0 | 112 | 115 | 2 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 234.605 | 0.65 | 38.247 | 0.333 | 0 | 0 | 274.339
1283578 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7078915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:17:42 | 20.07.2022 23:43:00 | 1.4217 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.778 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 0 | 0 | 18.818
1283534 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6696887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:12:13 | 20.07.2022 22:54:00 | 0.6964 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33.41 | 0 | 0.004 | 0 | 9.481 | 0 | 0 | 42.895
1283582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:00:42 | 20.07.2022 23:55:00 | 1.905 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.683 | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 14.307
1283481 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515450026 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 21:22:30 | 20.07.2022 22:51:00 | 1.475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
1283472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6670232 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 21:17:37 | 20.07.2022 22:08:00 | 0.8397 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.596 | 0 | 14.555 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 15.18
1283468 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6893603 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 21:12:13 | 20.07.2022 21:47:00 | 0.5797 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 5.732 | 0 | 0 | 7.6
1283460 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:56:43 | 20.07.2022 22:16:00 | 1.3214 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.537 | 3.4 | 126.641 | 0.73 | 0 | 0 | 734.309
1283452 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8853280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:46:50 | 20.07.2022 21:30:00 | 0.7194 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.136 | 0 | 9.533 | 0 | 3.605 | 0 | 0 | 16.274
1283451 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8374149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:46:50 | 20.07.2022 21:15:00 | 0.4694 | 0 | 2556 | 246 | 6 | 49 | 366 | 14 | 5 | 0 | 381.516 | 2927.829 | 11.48 | 646.551 | 114.45 | 252.21 | 0.834 | 4334.87
1283440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7150071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:32:22 | 20.07.2022 21:47:00 | 1.2439 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.222 | 0 | 1.097 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 19.601
1283435 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9070823 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:30:14 | 20.07.2022 22:00:00 | 1.4961 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.56 | 0 | 40.256 | 0 | 0 | 0 | 378.817
1283525 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12762039 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:29:47 | 20.07.2022 22:13:00 | 1.7203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.153 | 0 | 0 | 0 | 163.153
1283419 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6718259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:21:50 | 20.07.2022 20:59:00 | 0.6194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.028 | 0.932 | 0 | 0 | 154.959
1283403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6989399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:11:17 | 20.07.2022 20:58:23 | 0.785 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.082 | 0 | 0 | 0 | 4.643 | 0 | 0 | 26.725
1283501 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6743806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:06:24 | 20.07.2022 22:08:00 | 2.0267 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.46 | 0 | 0 | 0 | 14.786 | 0 | 0 | 47.246
1283386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6848463 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:02:37 | 20.07.2022 20:52:29 | 0.8311 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.724 | 0 | 0 | 0 | 6.401 | 0 | 0 | 43.125
1283386 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6848462 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:02:37 | 20.07.2022 22:53:40 | 2.8508 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.371
1283374 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6775904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:59:29 | 20.07.2022 22:19:00 | 2.3253 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.669 | 0 | 7.914 | 0 | 21.452 | 0 | 0 | 79.035
1283366 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:52:28 | 20.07.2022 21:29:43 | 1.6208 | 1 | 5 | 109 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.116 | 0 | 2697.892 | 0 | 113.258 | 0 | 0 | 0 | 2819.266
1283398 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6679157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:46:41 | 20.07.2022 20:52:36 | 1.0986 | 0 | 122 | 3 | 13 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 28.108 | 16.253 | 5.944 | 0 | 22.982 | 71.554 | 4.937 | 149.778
1283290 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:41:07 | 20.07.2022 20:27:00 | 0.7647 | 1 | 2112 | 19 | 25 | 57 | 167 | 0 | 0 | 0 | 224.134 | 303.303 | 10.04 | 1282.538 | 79.085 | 0 | 0 | 1899.101
1283312 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515967836 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:26:35 | 20.07.2022 21:24:00 | 1.9569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17
1283305 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:21:48 | 20.07.2022 20:05:55 | 0.7353 | 0 | 766 | 55 | 4 | 32 | 246 | 4 | 2 | 0 | 98.311 | 2129.949 | 2.483 | 1238.665 | 34.191 | 65.218 | 6.543 | 3575.36
1283289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7057322 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:09:51 | 20.07.2022 19:54:00 | 0.7358 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.172 | 0 | 2.183 | 0 | 6.466 | 0 | 0 | 13.821
1283269 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:05:00 | 20.07.2022 19:07:36 | 0.0433 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.136
1283245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456158 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:02:41 | 20.07.2022 20:07:00 | 1.0719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
1283224 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7007955 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:57:02 | 20.07.2022 19:56:00 | 0.9828 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087
1283369 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7118388 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:54:35 | 20.07.2022 19:49:00 | 0.9069 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.726 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 10.493
1283186 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210567 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:46:22 | 20.07.2022 19:51:00 | 1.0772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757
1283156 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:29:49 | 20.07.2022 18:30:39 | 0.0139 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.641 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 12.559
1283134 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6569152 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:24:17 | 20.07.2022 19:16:00 | 0.8619 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.544
1283125 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6759989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:20:30 | 20.07.2022 19:08:00 | 0.7917 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 1.25 | 0 | 6.312 | 0 | 0 | 8.885
1283061 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6567447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:52:22 | 20.07.2022 18:49:00 | 0.9439 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.539 | 0 | 10.754 | 0 | 17.63 | 0 | 0 | 43.923
1283106 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR12822673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:49:57 | 20.07.2022 18:40:00 | 0.8342 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.726 | 0 | 9.963 | 0 | 24.909 | 0 | 0 | 53.598
1283181 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517191929 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:39:54 | 20.07.2022 19:25:00 | 1.7517 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415
1283005 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515995951 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:28:36 | 20.07.2022 18:06:00 | 0.6233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
1282987 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11446353 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:25:55 | 20.07.2022 18:57:00 | 1.5181 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.959
1282980 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:24:53 | 20.07.2022 17:25:53 | 0.0167 | 4 | 1424 | 53 | 31 | 33 | 313 | 0 | 0 | 0.157 | 3.927 | 16.047 | 0.125 | 1.404 | 0.943 | 0 | 0 | 22.603
1282967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:21:51 | 20.07.2022 17:40:22 | 0.3086 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 554.831 | 0 | 136.337 | 0 | 47.128 | 0 | 738.297
1282945 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6988225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:15:55 | 20.07.2022 18:21:00 | 1.0847 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.496 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.429
1282890 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:08:47 | 20.07.2022 18:17:00 | 1.1369 | 0 | 386 | 63 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 140.342 | 1664.603 | 0 | 30.1 | 24.837 | 0 | 0 | 1859.882
1282780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11578571 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:29:00 | 20.07.2022 17:47:00 | 1.3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.679 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 12.045
1282767 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:21:38 | 20.07.2022 18:49:00 | 2.4561 | 1 | 691 | 4 | 19 | 1 | 39 | 3 | 0 | 4.126 | 223.472 | 555.466 | 100.653 | 0.676 | 29.711 | 1476.923 | 0 | 2391.027
1282725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:08:17 | 20.07.2022 16:10:00 | 0.0286 | 89 | 21859 | 21 | 353 | 117 | 2398 | 1 | 2 | 0.124 | 98.756 | 2.592 | 11.922 | 28.877 | 52.783 | 0.389 | 0.138 | 195.582
1282714 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9756825 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:51:48 | 20.07.2022 19:01:00 | 3.1533 | 1 | 63 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17.649 | 96.97 | 936.382 | 0 | 150.548 | 0.306 | 0 | 0 | 1201.855
1282721 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6815642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:51:38 | 20.07.2022 18:35:00 | 2.7228 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87.41 | 0 | 0 | 0 | 14.907 | 0 | 0 | 102.317
1282707 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6873080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:43:40 | 20.07.2022 16:30:00 | 0.7722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.522 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 17.197
1282689 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | BR12625900 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:36:42 | 20.07.2022 18:04:00 | 2.455 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 14.352 | 0 | 8.922 | 0 | 0 | 26.621
1282679 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6582517 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:33:06 | 20.07.2022 17:00:00 | 1.4483 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.475
1282668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9188844 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:22:11 | 20.07.2022 16:48:00 | 1.4303 | 0 | 419 | 0 | 18 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 118.417 | 0 | 9.785 | 0 | 42.595 | 0 | 0 | 170.797
1282716 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11917419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:13:44 | 20.07.2022 16:21:10 | 1.1239 | 0 | 99 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.257 | 0 | 0.273 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 16.542
1282637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7093973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:50:48 | 20.07.2022 15:10:00 | 0.32 | 0 | 909 | 0 | 46 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 46.569 | 0 | 3.488 | 95.03 | 15.501 | 0 | 0 | 160.588
1282595 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6740083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 14:43:45 | 20.07.2022 15:54:00 | 1.1708 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.375 | 0 | 0.021 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 11.338
1282593 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6953939 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 14:42:52 | 20.07.2022 15:51:00 | 1.1356 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.744 | 0 | 0.026 | 0 | 8.157 | 0 | 0 | 20.927
1283115 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6762856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:40:19 | 20.07.2022 18:42:00 | 4.0281 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.178 | 0 | 103.336 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 154.067
1282567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535200894 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:21:03 | 20.07.2022 15:00:00 | 0.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.519 | 11.519
1282546 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6750538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:59:12 | 20.07.2022 14:47:14 | 0.8006 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 1.218 | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 5.177
1282565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:47:11 | 20.07.2022 15:49:10 | 2.0331 | 0 | 235 | 6 | 3 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 34.121 | 605.987 | 0.038 | 0 | 4.208 | 0 | 0 | 644.353
1282518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR11589630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:41:48 | 20.07.2022 14:24:00 | 0.7033 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.372 | 0 | 4.842 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 21.24
1282507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:32:09 | 20.07.2022 13:34:02 | 0.0314 | 1 | 714 | 13 | 13 | 17 | 156 | 0 | 0 | 0.131 | 2.9 | 12.749 | 0.011 | 0.138 | 0.232 | 0 | 0 | 16.161
1282500 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6544234 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:23:37 | 20.07.2022 15:56:00 | 2.5397 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.885 | 0 | 0 | 0 | 6.458 | 0 | 0 | 22.343
1282488 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:12:47 | 20.07.2022 13:35:38 | 0.3808 | 0 | 580 | 1 | 0 | 2 | 101 | 2 | 1 | 0 | 43.48 | 0 | 0 | 11.07 | 20.211 | 110.721 | 0.113 | 185.595
1282511 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120242 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:10:47 | 20.07.2022 14:05:00 | 0.9036 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.794 | 0 | 0 | 0 | 9.345 | 0 | 0 | 50.139
1282441 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8553009 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:56:30 | 20.07.2022 15:03:00 | 2.1083 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.939 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 84.567
1282521 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10661493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:26:14 | 20.07.2022 15:03:00 | 2.6128 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 24.502 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 24.548
1282458 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7282102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:16:07 | 20.07.2022 13:09:00 | 0.8814 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 133.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.883
1282392 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:05:06 | 20.07.2022 12:07:00 | 0.0317 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.445 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 75.575
1282389 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6774530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:01:47 | 20.07.2022 13:00:00 | 0.9703 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0.512 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 12.299
1282386 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 12:00:28 | 20.07.2022 15:55:00 | 3.9089 | 0 | 7 | 25 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458.677 | 114.356 | 114.883 | 0 | 0 | 0 | 1687.916
1282387 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6921238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:59:32 | 20.07.2022 13:46:00 | 1.7744 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.635 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 26.063
1282382 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:57:26 | 20.07.2022 11:59:55 | 0.0414 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 7.493 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 9.8
1282379 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6569152 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:55:31 | 20.07.2022 12:53:00 | 0.9581 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.428
1282378 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517287649 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:53:51 | 20.07.2022 15:35:00 | 3.6858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378
1282360 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO12929428 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:36:10 | 20.07.2022 13:44:58 | 2.1467 | 0 | 173 | 2 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.682 | 0 | 12.864 | 0 | 13.226 | 0 | 0 | 72.772
1282434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:21:03 | 20.07.2022 13:14:00 | 1.8825 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.971 | 0 | 250.622 | 0 | 0 | 0 | 1944.593
1282403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11578626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:18:21 | 20.07.2022 13:57:00 | 2.6442 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.406 | 0 | 448.622 | 0 | 0 | 0 | 684.028
1282303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7039721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:01:06 | 20.07.2022 11:39:00 | 0.6317 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.973 | 0 | 0.389 | 0 | 6.963 | 0 | 0 | 25.324
1282302 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6809633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 11:00:00 | 20.07.2022 14:45:00 | 3.75 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100.772 | 0 | 0.022 | 0 | 10.893 | 0 | 0 | 111.687
1282283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6544132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:55:18 | 20.07.2022 13:02:00 | 2.1117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.561 | 0 | 38.157 | 165.718
1282282 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | LINE5709909 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:53:25 | 20.07.2022 11:33:00 | 0.6597 | 0 | 415 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.916 | 0 | 0.263 | 0 | 4.254 | 0 | 0 | 48.432
1282235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6544257 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:30:04 | 20.07.2022 11:27:00 | 0.9489 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 2.162
1282226 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7529649 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:28:27 | 20.07.2022 14:48:00 | 4.3258 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.228
1282271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7125838 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:04:49 | 20.07.2022 11:05:00 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.601 | 0 | 0 | 6.601
1282165 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:00:46 | 20.07.2022 10:03:34 | 0.0467 | 1 | 1176 | 1 | 41 | 1 | 224 | 2 | 0 | 0.043 | 9.955 | 0 | 0.592 | 1.406 | 2.754 | 4.569 | 0 | 19.319
1282163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:59:47 | 20.07.2022 10:01:30 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015
1282162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:59:47 | 20.07.2022 10:01:20 | 0.0258 | 0 | 17 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.062 | 10.13 | 0.376 | 0.636 | 0 | 0.33 | 0 | 11.534
1282201 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788823 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:53:02 | 20.07.2022 12:38:00 | 2.7494 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
1282147 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11446353 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:50:47 | 20.07.2022 13:07:00 | 3.2703 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.045
1282121 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517424889 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:41:31 | 20.07.2022 10:19:00 | 0.6247 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 1.664
1282119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7807732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:39:51 | 20.07.2022 11:55:00 | 2.2525 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.801
1282117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:39:24 | 20.07.2022 09:42:00 | 0.0433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.524 | 0 | 28.524
1282251 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12867250 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:36:36 | 20.07.2022 10:40:51 | 1.0708 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.409
1282099 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516763143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:34:33 | 20.07.2022 12:19:00 | 2.7408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528
1282090 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:33:17 | 20.07.2022 17:21:00 | 7.7953 | 2 | 1645 | 9 | 15 | 9 | 128 | 0 | 0 | 34.564 | 1631.426 | 730.12 | 200.395 | 321.536 | 591.646 | 0 | 0 | 3509.687
1282080 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6968571 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:30:26 | 20.07.2022 12:55:00 | 3.4094 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.251 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 35.666
1282079 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO12633240 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:30:08 | 20.07.2022 17:22:00 | 7.8644 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.015
1282077 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6616467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:30:06 | 20.07.2022 16:41:00 | 7.1817 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 131.546 | 0 | 0 | 0 | 14.274 | 0 | 0 | 145.82
1282052 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:22:29 | 20.07.2022 09:25:06 | 0.0436 | 0 | 1099 | 10 | 8 | 22 | 161 | 15 | 5 | 0 | 7.52 | 10.372 | 0.022 | 35.357 | 2.914 | 21.328 | 0.849 | 78.362
1282032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6898645 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:10:13 | 20.07.2022 11:02:00 | 1.8631 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.899 | 0 | 0 | 0 | 2.338 | 0 | 0 | 11.237
1282030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:08:47 | 20.07.2022 11:00:00 | 1.8536 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.922 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 10.921
1282029 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:08:46 | 20.07.2022 09:09:38 | 0.0144 | 0 | 352 | 73 | 5 | 11 | 72 | 2 | 2 | 0 | 1.298 | 63.814 | 0.089 | 3.818 | 0.426 | 1.813 | 0.331 | 71.589
1282027 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:07:38 | 20.07.2022 09:37:00 | 0.4894 | 0 | 43 | 72 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.687 | 1637.375 | 0 | 168.964 | 0.394 | 0 | 7.453 | 1816.873
1282013 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7423305 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:00:55 | 20.07.2022 17:00:00 | 7.9847 | 0 | 276 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 261.184 | 0 | 9.932 | 11.428 | 77.837 | 0 | 0 | 360.381
1282012 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7007321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:00:41 | 20.07.2022 17:20:00 | 8.3219 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103.271 | 0 | 0 | 0 | 10.773 | 0 | 0 | 114.044
1282011 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:00:18 | 20.07.2022 16:05:00 | 7.0783 | 0 | 7 | 103 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14459.137 | 0 | 1803.99 | 0 | 0 | 0 | 16263.127
1282009 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6800833 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:00:02 | 20.07.2022 11:57:00 | 2.9494 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.569 | 0 | 0.337 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 32.189
1282015 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618739 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:00:00 | 20.07.2022 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 161 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 172.147 | 0 | 0.924 | 0 | 96.394 | 0 | 0 | 269.466
1281998 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO6801024 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:51:02 | 20.07.2022 10:08:00 | 1.2828 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 31.349 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 31.821
1281978 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:45:53 | 20.07.2022 08:47:55 | 0.0339 | 2 | 2190 | 120 | 103 | 17 | 425 | 8 | 6 | 0 | 7.252 | 111.237 | 0.118 | 6.528 | 2.745 | 5.48 | 0.979 | 134.339
1282159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11889184 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:40:08 | 20.07.2022 12:18:00 | 3.6311 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.804 | 0 | 74.735 | 0 | 0 | 0 | 685.538
1281967 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE11325048 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 08:31:56 | 20.07.2022 16:29:00 | 7.9511 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 428.833 | 0 | 0 | 0 | 17.766 | 0 | 0 | 446.599
1281988 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9267691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:28:50 | 20.07.2022 09:18:09 | 0.8219 | 1 | 1499 | 8 | 13 | 2 | 393 | 4 | 1 | 0 | 132.687 | 66.553 | 6.775 | 0 | 27.534 | 117.737 | 9.018 | 360.304
1282140 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7045550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:07:49 | 20.07.2022 09:59:00 | 1.8531 | 1 | 3383 | 0 | 37 | 13 | 215 | 1 | 0 | 4.128 | 875.85 | 0 | 81.149 | 181.659 | 229.761 | 1022.812 | 0 | 2395.36
1281913 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10882433 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:59:05 | 20.07.2022 10:40:00 | 2.6819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.731 | 0 | 156.243 | 0 | 0 | 0 | 210.974
1281914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6848463 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:24:45 | 20.07.2022 08:00:50 | 0.6014 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.108 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 23.186
1281860 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900867 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:23:37 | 20.07.2022 08:50:00 | 1.4397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0.928
1281957 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6587753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:15:21 | 20.07.2022 08:46:00 | 1.5108 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 2.026 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 5.79
1281851 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12252781 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:13:20 | 20.07.2022 09:32:00 | 2.3111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.366
1281865 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE4641619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:12:45 | 20.07.2022 09:02:16 | 1.8253 | 0 | 274 | 0 | 11 | 1 | 61 | 0 | 2 | 0 | 42.153 | 0 | 0.234 | 44.052 | 14.053 | 0 | 19.456 | 119.948
1281829 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9110958 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:12:38 | 20.07.2022 07:37:00 | 0.4061 | 0 | 112 | 9 | 0 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6.901 | 176.939 | 0 | 48.32 | 3.821 | 4.229 | 2.909 | 243.118
1281824 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:09:46 | 20.07.2022 07:44:36 | 0.5806 | 2 | 716 | 70 | 55 | 32 | 205 | 9 | 6 | 0.899 | 56.918 | 1836.337 | 0.196 | 422.79 | 21.356 | 66.173 | 2.328 | 2406.997
1281814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:06:55 | 20.07.2022 07:08:00 | 0.0181 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0.73
1281813 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO9633991 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:05:43 | 20.07.2022 09:18:00 | 2.2047 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.676 | 0 | 0 | 153.955 | 0 | 163.631
1281780 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO12306894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:54:49 | 20.07.2022 08:54:23 | 1.9928 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 0 | 5.185 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 29.505
1281749 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606015 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:47:46 | 20.07.2022 07:13:38 | 0.4311 | 0 | 45 | 0 | 0 | 14 | 356 | 13 | 67 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 127.35 | 178.006 | 343.695 | 293.144 | 942.322
1281746 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:45:04 | 20.07.2022 08:41:00 | 1.9322 | 0 | 9 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.197 | 1234.883 | 0 | 186.741 | 1.412 | 73.025 | 0 | 1504.257
1281731 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:41:53 | 20.07.2022 06:43:17 | 0.0233 | 0 | 308 | 60 | 199 | 27 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 25.913 | 12.53 | 9.008 | 3.618 | 0 | 0 | 52.585
1281827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902609 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:40:25 | 20.07.2022 11:40:00 | 4.9931 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.609 | 0 | 425.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.215
1281726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6834762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:38:21 | 20.07.2022 09:15:00 | 2.6108 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.902 | 0 | 30.982 | 0 | 0 | 0 | 704.884
1281705 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:32:27 | 20.07.2022 06:34:34 | 0.0353 | 0 | 46 | 228 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154.32 | 0 | 0.091 | 0 | 1.143 | 0 | 155.554
1281701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6655370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:31:02 | 20.07.2022 09:39:00 | 3.1328 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.237 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 24.274
1281871 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11933603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:31:02 | 20.07.2022 07:33:00 | 1.0328 | 0 | 147 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 21.52 | 0 | 2.709 | 0.412 | 4.428 | 0 | 7.366 | 36.435
1281688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7117353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:27:14 | 20.07.2022 09:59:00 | 3.5294 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.879
1281672 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:22:58 | 20.07.2022 06:24:31 | 0.0258 | 4 | 1133 | 91 | 15 | 23 | 145 | 4 | 0 | 0.329 | 4.744 | 30.426 | 2.684 | 5.342 | 0.479 | 0.765 | 0 | 44.769
1281745 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6789515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:20:45 | 20.07.2022 07:54:43 | 1.5661 | 0 | 28 | 0 | 0 | 10 | 121 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.301 | 186.561 | 193.209 | 476.051 | 950.122
1281745 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7067899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:20:45 | 20.07.2022 13:23:09 | 7.04 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.386 | 24.583 | 2278.182 | 1926.58 | 4733.731
1281668 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:20:18 | 20.07.2022 06:48:53 | 0.4764 | 1 | 64 | 27 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.006 | 7.093 | 407.825 | 1.699 | 13.21 | 7.782 | 0 | 0 | 437.615
1281663 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:16:21 | 20.07.2022 07:16:45 | 1.0067 | 3 | 3 | 18 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7.993 | 0 | 262.388 | 0 | 220.616 | 0 | 19.628 | 0 | 510.625
1281618 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:10:16 | 20.07.2022 06:12:22 | 0.035 | 0 | 1177 | 0 | 3 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4.706 | 0 | 0.172 | 0.396 | 0.856 | 0 | 0 | 6.13
1281617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7086726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:09:23 | 20.07.2022 07:34:00 | 1.4103 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.114 | 0 | 15.529 | 0 | 3.811 | 0 | 0 | 29.454
1281552 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 05:44:06 | 20.07.2022 06:53:10 | 1.1511 | 0 | 1842 | 0 | 2 | 0 | 678 | 0 | 3 | 0 | 262.128 | 0 | 0.114 | 0 | 206.006 | 0 | 14.153 | 482.4
1281386 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 04:06:27 | 20.07.2022 04:06:57 | 0.0083 | 0 | 321 | 22 | 0 | 25 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0.215 | 6.867 | 0 | 6.089 | 0.065 | 0 | 0.001 | 13.238
1281385 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 04:06:27 | 20.07.2022 04:06:57 | 0.0083 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.747 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 3.75
1281383 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8007547 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 03:48:14 | 20.07.2022 05:57:00 | 2.1461 | 0 | 6 | 21 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800.592 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0 | 802.466
1281344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12791476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 02:12:04 | 20.07.2022 02:50:17 | 0.6369 | 0 | 7 | 68 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.479 | 0 | 202.493 | 0 | 0 | 0 | 2170.972
1281327 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 01:47:46 | 20.07.2022 03:56:56 | 2.1528 | 0 | 75 | 2 | 0 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 28.429 | 175.389 | 0 | 260.135 | 8.969 | 20.81 | 0 | 493.731
1281298 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR11477319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 00:17:13 | 20.07.2022 00:37:00 | 0.3297 | 0 | 167 | 82 | 16 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16.197 | 489.714 | 5.244 | 0 | 5.929 | 0 | 0 | 517.084
1281303 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7088059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 23:46:30 | 20.07.2022 00:40:37 | 0.9019 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 3.314
1281279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7150067 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 23:27:27 | 20.07.2022 00:46:00 | 1.3092 | 0 | 207 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.742 | 0 | 0.995 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 42.197
1281276 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6993586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 23:20:59 | 20.07.2022 01:49:00 | 2.4669 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.395
1281271 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 23:12:03 | 19.07.2022 23:38:19 | 0.4378 | 0 | 48 | 62 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.924 | 1652.575 | 0.914 | 76.845 | 2.444 | 0 | 0 | 1736.702
1281190 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 22:38:49 | 19.07.2022 22:40:49 | 0.0333 | 0 | 245 | 205 | 6 | 42 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 647.295 | 1.315 | 81.798 | 3.31 | 0 | 0 | 736.179
1281277 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 22:32:11 | 20.07.2022 01:27:00 | 2.9136 | 0 | 157 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.31 | 0 | 9.258 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 96.565
1281147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 22:23:40 | 19.07.2022 22:25:29 | 0.0303 | 0 | 112 | 114 | 2 | 30 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 336.799 | 0.921 | 56.409 | 0.482 | 0 | 0 | 395.333
1281145 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 22:20:01 | 19.07.2022 22:53:16 | 0.5542 | 0 | 48 | 62 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.781 | 2108.302 | 1.199 | 101.993 | 3.504 | 0 | 0 | 2220.778
1281124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:59:44 | 19.07.2022 22:47:00 | 0.7878 | 1 | 136 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.092 | 26.985 | 2.069 | 0.077 | 71.635 | 1.074 | 17.999 | 0 | 119.932
1281133 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Direği | BR6582514 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:44:07 | 19.07.2022 22:15:00 | 0.5147 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32
1281103 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802094 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:23:17 | 19.07.2022 22:20:00 | 0.9453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
1281101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6655370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:19:03 | 19.07.2022 22:20:00 | 1.0158 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.278 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 11.292
1281100 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7018688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:18:50 | 19.07.2022 21:54:00 | 0.5861 | 0 | 9 | 46 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.283 | 0 | 14.207 | 0 | 0 | 0 | 839.49
1281070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7079796 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:50:39 | 19.07.2022 21:26:00 | 0.5892 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.075 | 0 | 7.497 | 0 | 20.851 | 0 | 0 | 36.423
1281049 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7016944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / TOKİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:33:44 | 19.07.2022 23:15:00 | 2.6878 | 0 | 228 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 139.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.649
1281036 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6565670 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:23:29 | 19.07.2022 21:53:00 | 1.4919 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.544 | 0 | 0.105 | 0 | 11.017 | 0 | 0 | 36.666
1281105 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7023936 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:20:16 | 19.07.2022 21:30:00 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.649 | 0 | 0 | 34.649
1281030 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6575649 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:17:15 | 19.07.2022 20:48:00 | 0.5125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 2.235
1280992 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10597842 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:57:16 | 19.07.2022 22:05:00 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.971 | 0 | 0 | 0 | 419.971
1280993 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:57:00 | 19.07.2022 21:03:00 | 1.1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 30.967 | 0 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 38.714
1280991 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR8730316 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:56:53 | 19.07.2022 21:08:00 | 1.1853 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.362 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 18.322
1281097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6735611 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:56:18 | 19.07.2022 22:03:00 | 2.1117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.722
1281104 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8657148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:53:33 | 19.07.2022 22:23:00 | 2.4908 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 17.965
1280966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516259946 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:45:54 | 19.07.2022 20:48:00 | 1.035 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784
1280934 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:39:10 | 19.07.2022 19:41:18 | 0.0356 | 0 | 5246 | 55 | 38 | 25 | 940 | 3 | 1 | 0 | 35.321 | 58.899 | 2.757 | 21.896 | 12.604 | 5.816 | 0.038 | 137.332
1280913 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:32:27 | 19.07.2022 19:34:00 | 0.0258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.69
1280911 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:31:06 | 19.07.2022 19:33:00 | 0.0317 | 0 | 464 | 7 | 10 | 5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2.809 | 8.011 | 0.085 | 6.513 | 0.543 | 16.018 | 0 | 33.978
1280876 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:21:03 | 19.07.2022 20:30:00 | 1.1492 | 1 | 120 | 16 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22.618 | 47.398 | 759.937 | 0 | 111.702 | 1.034 | 0 | 0 | 942.689
1280870 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6960227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:19:51 | 19.07.2022 20:14:00 | 0.9025 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 5.084
1280826 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10505651 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:09:38 | 19.07.2022 19:44:00 | 0.5728 | 0 | 157 | 1 | 12 | 1 | 34 | 1 | 2 | 0 | 16.167 | 23.606 | 2.256 | 0 | 1.572 | 0 | 1.603 | 45.205
1280786 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6620753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:59:43 | 19.07.2022 20:19:00 | 1.3214 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.084 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 16.453
1281021 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12218548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:59:25 | 19.07.2022 20:30:00 | 1.5097 | 0 | 223 | 0 | 3 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 37.932 | 0 | 1.041 | 0 | 181.075 | 0 | 0 | 220.049
1280729 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516045152 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:54:22 | 19.07.2022 20:07:00 | 1.2106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
1280712 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6559621 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:46:34 | 19.07.2022 19:35:00 | 0.8072 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.733 | 0 | 0 | 0 | 43.445 | 0 | 0 | 54.178
1280795 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:29:13 | 19.07.2022 19:51:00 | 1.3631 | 2 | 1303 | 14 | 30 | 10 | 224 | 0 | 0 | 9.104 | 338.1 | 245.98 | 42.808 | 154.135 | 127.114 | 0 | 0 | 917.241
1280667 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | BR6611125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:21:45 | 19.07.2022 19:01:00 | 0.6542 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6.659 | 0 | 0.201 | 0 | 1.032 | 0 | 2.362 | 10.255
1280616 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:56:02 | 19.07.2022 18:26:00 | 0.4994 | 4 | 2057 | 54 | 39 | 50 | 312 | 1 | 0 | 8.663 | 299.799 | 436.63 | 20.993 | 554.304 | 83.786 | 2.258 | 0 | 1406.432
1280538 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6778562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:31:19 | 19.07.2022 18:33:01 | 1.0283 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61.059 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 69.199
1280478 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:28:02 | 19.07.2022 17:31:00 | 0.0494 | 0 | 9336 | 33 | 285 | 19 | 2135 | 30 | 50 | 0 | 68.123 | 14.273 | 11.36 | 4.379 | 26.707 | 46.799 | 13.825 | 185.466
1280478 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:28:02 | 19.07.2022 17:46:00 | 0.2994 | 0 | 163 | 1 | 12 | 4 | 35 | 1 | 2 | 0 | 8.123 | 12.062 | 1.145 | 3.301 | 0.922 | 0 | 1.462 | 27.014
1280476 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6708058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:25:39 | 19.07.2022 19:10:00 | 1.7392 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.399 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 8.263
1280603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6573746 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:25:14 | 19.07.2022 18:36:00 | 1.1794 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.573 | 0 | 0 | 0 | 65.056 | 0 | 0 | 73.629
1280463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7110498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:20:05 | 19.07.2022 18:20:00 | 0.9986 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.454 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 6.873
1280420 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7085254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:02:17 | 19.07.2022 21:03:00 | 4.0119 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.455 | 0 | 0 | 0 | 2.236 | 0 | 0 | 9.692
1280419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:00:27 | 19.07.2022 17:20:00 | 0.3258 | 1 | 464 | 245 | 40 | 58 | 104 | 0 | 0 | 0 | 26.568 | 1898.143 | 163.933 | 583.353 | 32.186 | 0 | 0 | 2704.183
1280370 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6904057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:42:23 | 19.07.2022 17:33:00 | 0.8436 | 0 | 6 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 476.833 | 0.087 | 24.458 | 0.424 | 0 | 0 | 502.298
1280303 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:01:06 | 19.07.2022 16:02:39 | 0.0258 | 1 | 5 | 108 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 63.116 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 65.543
1280296 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:58:25 | 19.07.2022 16:00:41 | 0.0378 | 0 | 169 | 7 | 2 | 3 | 83 | 2 | 2 | 0 | 1.026 | 9.143 | 0.189 | 0.248 | 0.943 | 5.466 | 0.608 | 17.623
1280261 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:20:58 | 19.07.2022 18:39:00 | 3.3006 | 0 | 150 | 123 | 8 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 80.412 | 15595.819 | 15.266 | 2963.725 | 35.106 | 0 | 0 | 18690.33
1280235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:15:30 | 19.07.2022 15:25:22 | 0.1644 | 0 | 90 | 36 | 14 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.033 | 292.501 | 33.681 | 20.688 | 6.322 | 0 | 0 | 359.224
1280285 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7583206 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:57:26 | 19.07.2022 18:08:00 | 3.1761 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.479
1280183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515658794 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:39:10 | 19.07.2022 15:09:00 | 0.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.235
1280218 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6892143 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:31:40 | 19.07.2022 15:35:00 | 1.0556 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.823 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 19.887
1280168 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:30:33 | 19.07.2022 14:31:33 | 0.0167 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.996 | 0 | 3.36 | 0.081 | 0 | 0 | 27.438
1280152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180913 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:19:13 | 19.07.2022 15:14:00 | 0.9131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
1280135 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6584058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:02:40 | 19.07.2022 14:40:00 | 0.6222 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 5.514 | 0 | 0 | 11.404
1280129 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7079948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:58:35 | 19.07.2022 17:29:00 | 3.5069 | 0 | 119 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 88.38 | 0 | 0 | 0 | 64.844 | 0 | 0 | 153.223
1280097 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516197388 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:25:52 | 19.07.2022 14:55:00 | 1.4856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 2.455
1280081 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:20:22 | 19.07.2022 13:21:32 | 0.0194 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4.718
1280082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517205876 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:20:04 | 19.07.2022 14:38:00 | 1.2989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.156
1280073 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517377997 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:13:36 | 19.07.2022 14:01:00 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 1.415
1280067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:10:39 | 19.07.2022 15:19:00 | 2.1392 | 2 | 198 | 12 | 9 | 10 | 37 | 1 | 1 | 43.089 | 147.114 | 470.023 | 37.394 | 311.794 | 139.478 | 0 | 3.3 | 1152.191
1280071 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6979441 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:10:07 | 19.07.2022 13:36:00 | 0.4314 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.944 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 5.281
1280064 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:07:32 | 19.07.2022 18:56:20 | 5.8133 | 0 | 25 | 0 | 3 | 9 | 42 | 6 | 0 | 0 | 43.776 | 0 | 14.995 | 647.108 | 244.51 | 21696.311 | 0 | 22646.699
1280063 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:07:15 | 19.07.2022 13:08:07 | 0.0144 | 1 | 919 | 0 | 3 | 0 | 131 | 3 | 3 | 0.004 | 2.499 | 0 | 0.044 | 0 | 0.737 | 1.644 | 0.391 | 5.319
1279982 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | ISO7036739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:34:52 | 19.07.2022 15:57:00 | 3.3689 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.869 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 65.894
1279964 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7008613 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:29:53 | 19.07.2022 13:06:00 | 0.6019 | 0 | 149 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 13.131 | 0 | 0 | 0 | 5.477 | 0 | 0 | 18.608
1279938 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7000370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:21:25 | 19.07.2022 14:06:00 | 1.7431 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.341 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 28.534
1280220 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7056822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:19:31 | 19.07.2022 15:00:00 | 2.6747 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.614 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 37.228
1279930 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6776426 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:14:52 | 19.07.2022 13:23:00 | 1.1356 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.519 | 0 | 0 | 0 | 9.429 | 0 | 0 | 27.949
1279929 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:13:16 | 19.07.2022 12:16:00 | 0.0456 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.544
1279936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515544009 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:02:25 | 19.07.2022 13:04:00 | 1.0264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689
1279902 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825558 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:57:03 | 19.07.2022 14:04:00 | 2.1158 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.682
1279899 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:55:46 | 19.07.2022 12:21:59 | 0.4369 | 0 | 144 | 27 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.896 | 289.942 | 18.429 | 89.433 | 4.088 | 0 | 0 | 423.788
1279896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6910413 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:52:35 | 19.07.2022 13:27:00 | 1.5736 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.335 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 25.151
1279890 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7032211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:23:38 | 19.07.2022 12:54:00 | 1.5061 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.228 | 0 | 0 | 43.84 | 8.2 | 0 | 0 | 73.268
1279825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7130795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:21:00 | 19.07.2022 12:35:00 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.861 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 57.513
1279736 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6559953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 11:00:21 | 19.07.2022 15:00:00 | 3.9942 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.995 | 0 | 0.05 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 45.124
1279575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:56:29 | 19.07.2022 12:02:00 | 1.0919 | 0 | 4 | 14 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.583 | 0 | 1384.306 | 0 | 0 | 0 | 1999.889
1279776 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10928247 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:48:55 | 19.07.2022 11:19:00 | 0.5014 | 0 | 120 | 0 | 18 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15.605 | 0 | 1.171 | 0 | 7.018 | 0 | 0 | 23.794
1279707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 10:48:16 | 19.07.2022 12:56:00 | 2.1289 | 7 | 673 | 2 | 5 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 467.571 | 0 | 8.257 | 188.484 | 126.85 | 0 | 0 | 791.162
1279704 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296160 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:47:01 | 19.07.2022 11:16:00 | 0.4831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
1279735 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:44:14 | 19.07.2022 11:19:00 | 0.5794 | 0 | 5 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.521 | 0 | 17.335 | 0 | 0 | 0 | 961.856
1279648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:33:10 | 19.07.2022 10:36:00 | 0.0472 | 5 | 2420 | 14 | 55 | 55 | 642 | 4 | 0 | 0.328 | 14.786 | 5.346 | 0.512 | 19.904 | 2.942 | 48.43 | 0 | 92.247
1279631 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:26:49 | 19.07.2022 10:42:00 | 0.2531 | 0 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 332.274 | 0 | 98.03 | 0 | 1377.711 | 0 | 1808.015
1279905 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6686123 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:21:51 | 19.07.2022 12:32:00 | 2.1692 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.691 | 0 | 0 | 0 | 6.486 | 0 | 0 | 63.176
1279609 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517128147 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:18:33 | 19.07.2022 11:04:00 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0.117
1279594 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517254306 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:07:13 | 19.07.2022 11:11:00 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.029 | 0 | 0 | 3.029
1279584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10866382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:01:06 | 19.07.2022 13:59:00 | 3.965 | 0 | 30 | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 122.707 | 850.741 | 70.786 | 116.701 | 1.614 | 0 | 0 | 1162.55
1279588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6814991 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:00:30 | 19.07.2022 12:02:00 | 2.025 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.475 | 0 | 0 | 0 | 11.326 | 0 | 0 | 39.801
1279583 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 10:00:02 | 19.07.2022 14:56:00 | 4.9328 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.088 | 115.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.871
1279552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:34:27 | 19.07.2022 16:42:02 | 7.1264 | 0 | 9 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937.417 | 625.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.516
1279551 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:34:17 | 19.07.2022 16:42:10 | 7.1314 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4083.707 | 584.718 | 475.881 | 0 | 0 | 0 | 5144.305
1279539 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6625209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:30:21 | 19.07.2022 17:22:00 | 7.8608 | 0 | 119 | 0 | 50 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 118.283 | 0 | 171.523 | 11.755 | 18.597 | 0 | 85.873 | 406.03
1279542 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6804375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:30:00 | 19.07.2022 17:31:00 | 8.0167 | 0 | 248 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 238.877 | 49.934 | 0 | 28.81 | 61.671 | 0 | 0 | 379.293
1279685 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:26:03 | 19.07.2022 11:12:00 | 1.7658 | 0 | 280 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81.681 | 0 | 4.382 | 0 | 3.915 | 0 | 0 | 89.978
1279645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12494759 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:18:50 | 19.07.2022 10:32:14 | 1.2233 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.166
1279520 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7013824 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:13:08 | 19.07.2022 11:16:00 | 2.0478 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0.472 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 6.596
1279516 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515957975 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:05:06 | 19.07.2022 11:22:00 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.322 | 0 | 0 | 4.322
1279515 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7090598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:03:42 | 19.07.2022 10:21:00 | 1.2883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.814 | 0 | 0 | 3.814
1279513 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:02:50 | 19.07.2022 16:03:26 | 7.01 | 1 | 18 | 68 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 7947.497 | 133.507 | 833.487 | 0 | 0 | 0 | 8914.812
1279511 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:01:38 | 19.07.2022 16:54:00 | 7.8728 | 0 | 682 | 0 | 35 | 0 | 133 | 1 | 1 | 0 | 906.247 | 0 | 266.067 | 0 | 348.689 | 623.484 | 121.647 | 2266.134
1279508 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:01:02 | 19.07.2022 17:03:00 | 8.0328 | 1 | 947 | 1 | 3 | 1 | 41 | 0 | 0 | 58.269 | 1098.171 | 0 | 18.553 | 106.189 | 179.492 | 0 | 0 | 1460.674
1279505 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6548029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:00:37 | 19.07.2022 16:55:00 | 7.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.76 | 0 | 634.524 | 0 | 899.285
1279504 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO9601431 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:00:33 | 19.07.2022 13:53:00 | 4.8742 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 0 | 1.805 | 0 | 5.222 | 0 | 0 | 8.847
1279503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:00:25 | 19.07.2022 13:57:00 | 4.9431 | 1 | 383 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1 | 0 | 20.276 | 329.795 | 0 | 43.212 | 0 | 46.955 | 792.241 | 0 | 1232.479
1279502 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7043333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:00:08 | 19.07.2022 12:29:37 | 3.4914 | 0 | 1083 | 0 | 14 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 661.452 | 0 | 47.705 | 0 | 392.499 | 0 | 0 | 1101.656
1279502 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:00:08 | 19.07.2022 17:00:00 | 7.9978 | 1 | 716 | 54 | 76 | 2 | 62 | 1 | 0 | 32.891 | 860.367 | 10426.587 | 596.877 | 2.248 | 117.059 | 288.141 | 0 | 12324.17
1279501 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618733 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:00:01 | 19.07.2022 17:00:00 | 7.9997 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.076 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 69.273
1279491 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:54:39 | 19.07.2022 10:08:00 | 1.2225 | 0 | 92 | 34 | 1 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 16.14 | 272.662 | 0 | 44.983 | 7.758 | 0.902 | 0 | 342.445
1279592 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7633765 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:43:51 | 19.07.2022 10:00:00 | 1.2692 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 147.169 | 0 | 0 | 0 | 327.94 | 0 | 475.109
1279436 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6547639 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 08:33:28 | 19.07.2022 11:00:00 | 2.4422 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.961 | 0 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 58.944
1279439 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6547636 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 08:32:00 | 19.07.2022 16:26:00 | 7.9 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 250.521 | 0 | 0 | 0 | 36.386 | 0 | 0 | 286.906
1279405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6545011 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:17:06 | 19.07.2022 09:59:00 | 1.6983 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.763 | 0 | 0 | 0 | 31.876 | 0 | 0 | 59.64
1279401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:12:59 | 19.07.2022 11:12:00 | 2.9836 | 0 | 140 | 11 | 20 | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 101.546 | 905.911 | 92.277 | 85.404 | 131.672 | 486.039 | 0 | 1802.85
1279381 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11630458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:09:02 | 19.07.2022 12:06:00 | 3.9494 | 0 | 526 | 0 | 7 | 9 | 246 | 0 | 0 | 0 | 191.918 | 0 | 32.431 | 0 | 416.085 | 0 | 0 | 640.434
1279364 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6750213 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:06:19 | 19.07.2022 11:38:00 | 3.5281 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 30.074 | 0 | 0 | 36.563
1279357 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12294921 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:00:35 | 19.07.2022 09:56:00 | 1.9236 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.225
1279280 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:17:11 | 19.07.2022 08:56:00 | 1.6469 | 0 | 12 | 33 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140.081
1279239 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:02:44 | 19.07.2022 07:32:00 | 0.4878 | 0 | 92 | 34 | 1 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 5.506 | 96.855 | 0 | 13.61 | 1.947 | 0.176 | 0 | 118.095
1279234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6592153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:00:51 | 19.07.2022 08:58:00 | 1.9525 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 15.764 | 0 | 16.669 | 0 | 8.676 | 0 | 0.03 | 41.139
1279233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6720965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:59:20 | 19.07.2022 08:15:00 | 1.2611 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.984 | 0 | 18.804 | 0 | 29.279 | 0 | 0 | 65.067
1279198 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:53:41 | 19.07.2022 11:24:00 | 4.5053 | 0 | 0 | 163 | 37 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7135.844 | 1181.921 | 481.614 | 62.669 | 0 | 0 | 8862.047
1279178 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:30:49 | 19.07.2022 08:00:46 | 1.4992 | 1 | 728 | 6 | 18 | 15 | 82 | 0 | 0 | 4.904 | 159.408 | 64.337 | 29.798 | 138.868 | 23.727 | 0 | 0 | 421.043
1279292 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:29:50 | 19.07.2022 07:30:18 | 1.0078 | 0 | 558 | 0 | 63 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 114.43 | 0 | 74.18 | 0 | 35.663 | 0 | 14.289 | 238.562
1279159 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:29:06 | 19.07.2022 06:30:37 | 0.0253 | 0 | 7 | 59 | 1 | 11 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0.001 | 23.544 | 0 | 2.743 | 0.002 | 23.855 | 0 | 50.145
1279114 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:15:40 | 19.07.2022 07:44:00 | 1.4722 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.432 | 0 | 16.134 | 0 | 0 | 0 | 988.566
1279113 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:14:03 | 19.07.2022 06:15:07 | 0.0178 | 10 | 3473 | 130 | 82 | 59 | 335 | 0 | 0 | 2.766 | 11.737 | 86.417 | 4.014 | 13.219 | 2.363 | 0 | 0 | 120.516
1279093 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 05:57:32 | 19.07.2022 08:19:00 | 2.3578 | 0 | 5 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267.277 | 0 | 50.231 | 0 | 0 | 0 | 3317.508
1279112 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7455312 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 05:49:58 | 19.07.2022 07:13:00 | 1.3839 | 0 | 128 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.372 | 0 | 0.045 | 0 | 5.082 | 0 | 0 | 30.5
1279085 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 05:47:28 | 19.07.2022 05:49:41 | 0.0369 | 0 | 16 | 300 | 1 | 11 | 93 | 14 | 0 | 0 | 0 | 244.893 | 0 | 8.118 | 1.394 | 0.278 | 0 | 254.682
1279065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6770971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 05:23:28 | 19.07.2022 06:28:00 | 1.0756 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.885 | 0 | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.936
1279064 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 04:45:37 | 19.07.2022 05:53:00 | 1.1231 | 0 | 34 | 7 | 14 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.005 | 156.884 | 7.551 | 38.784 | 56.806 | 0 | 0 | 266.029
1279005 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 03:37:52 | 19.07.2022 03:39:34 | 0.0283 | 0 | 321 | 22 | 0 | 25 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0.66 | 24.355 | 0 | 21.022 | 0.197 | 0 | 0.001 | 46.235
1279004 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 03:37:52 | 19.07.2022 03:39:46 | 0.0317 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.181 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 85.826
1278871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 01:27:52 | 19.07.2022 02:39:45 | 1.1981 | 11 | 3636 | 4 | 10 | 24 | 1421 | 0 | 1 | 0 | 491.741 | 0 | 0.679 | 96.241 | 623.587 | 0 | 1.209 | 1213.456
1278862 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6583806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 00:57:35 | 19.07.2022 01:36:00 | 0.6403 | 0 | 72 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.293 | 0 | 5.375 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 13.565
1278838 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 23:29:35 | 19.07.2022 00:19:00 | 0.8236 | 2 | 632 | 88 | 7 | 3 | 64 | 0 | 0 | 6.692 | 93.228 | 2201.145 | 88.894 | 4.791 | 10.265 | 0 | 0 | 2405.016
1278964 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12375512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:44:03 | 19.07.2022 02:14:19 | 3.5044 | 0 | 288 | 0 | 5 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 131.064 | 0 | 0.877 | 150.558 | 10.931 | 0 | 0 | 293.43
1278810 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6901051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:44:03 | 18.07.2022 23:30:14 | 0.7697 | 0 | 703 | 0 | 197 | 5 | 264 | 0 | 1 | 0 | 117.393 | 0 | 187.177 | 0 | 55.818 | 0 | 0.003 | 360.391
1278805 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR12307164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:31:29 | 18.07.2022 23:24:00 | 0.8753 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.829 | 0 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 0 | 18.8
1278765 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:03:51 | 18.07.2022 23:35:00 | 1.5192 | 0 | 86 | 0 | 15 | 1 | 43 | 3 | 0 | 0 | 15.323 | 0 | 50.709 | 8.761 | 46.431 | 1624.695 | 0 | 1745.919
1278926 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7127472 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:43:28 | 19.07.2022 02:07:08 | 4.3944 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.117
1278746 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6750213 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:41:32 | 18.07.2022 22:48:00 | 1.1078 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 0 | 0 | 4.558
1278744 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7003327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:37:56 | 18.07.2022 22:22:00 | 0.7344 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.908 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 13.498
1278736 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:30:10 | 18.07.2022 23:48:35 | 2.3069 | 1 | 397 | 0 | 12 | 5 | 47 | 0 | 0 | 10.474 | 234.321 | 0 | 0.461 | 42.25 | 31.195 | 0 | 0 | 318.702
1278733 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515426357 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:26:49 | 18.07.2022 22:59:00 | 1.5364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
1278716 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:13:52 | 18.07.2022 21:36:00 | 0.3689 | 0 | 577 | 2 | 0 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 40.883 | 7.743 | 0 | 0.089 | 9.116 | 10.944 | 0 | 68.775
1278715 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:11:41 | 18.07.2022 22:45:00 | 1.5553 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 145.934 | 0 | 0 | 0 | 49.13 | 0 | 0 | 195.065
1278717 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7035129 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:09:56 | 18.07.2022 21:48:00 | 0.6344 | 0 | 154 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.422 | 0 | 0.673 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 16.42
1278708 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:08:02 | 18.07.2022 21:10:28 | 0.0406 | 2 | 1505 | 93 | 24 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0.385 | 22.633 | 91.623 | 6.519 | 0.268 | 3.64 | 0 | 0 | 125.068
1278696 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6679703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:53:36 | 18.07.2022 21:35:00 | 0.69 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.098
1278669 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6804550 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:38:16 | 18.07.2022 22:39:00 | 2.0122 | 0 | 157 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.676 | 0 | 2.647 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 53.745
1278667 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6685254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:36:55 | 18.07.2022 21:26:00 | 0.8181 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.912 | 0 | 0.251 | 0 | 2.806 | 0 | 0 | 13.97
1278660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7150071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:27:37 | 18.07.2022 22:31:00 | 2.0564 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.178 | 0 | 1.836 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 30.46
1278651 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6793551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:22:41 | 18.07.2022 22:08:00 | 1.7553 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.723 | 0 | 0.778 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 34.866
1278649 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515204957 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:22:31 | 18.07.2022 22:08:00 | 1.7581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397
1278618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6705475 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:03:58 | 18.07.2022 22:57:00 | 2.8839 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.922 | 0 | 1.909 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 9.524
1278595 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8655354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:54:45 | 18.07.2022 20:45:00 | 0.8375 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.138 | 0 | 0 | 0 | 5.157 | 0 | 0 | 21.295
1278578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7021601 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:43:52 | 18.07.2022 23:14:00 | 3.5022 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.997 | 0 | 0 | 0 | 16.954 | 0 | 0 | 52.95
1278772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:43:26 | 19.07.2022 00:00:02 | 4.2767 | 0 | 140 | 11 | 20 | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 171.399 | 1390.391 | 129.626 | 104.527 | 163.543 | 340.936 | 0 | 2300.422
1278572 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517065852 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:38:49 | 18.07.2022 21:28:00 | 1.8197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266
1278681 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6942809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:22:11 | 18.07.2022 20:53:00 | 1.5136 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 4.839 | 0 | 0 | 6.282
1278540 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515326077 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:20:54 | 18.07.2022 20:33:00 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102
1278539 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8718547 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:17:25 | 18.07.2022 20:09:00 | 0.8597 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.885 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 116.405
1278485 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6605008 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:08:27 | 18.07.2022 21:08:00 | 1.9925 | 0 | 207 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 73.382 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 0 | 0 | 84.403
1278445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6845478 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:51:42 | 18.07.2022 19:44:00 | 0.8717 | 0 | 151 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.091 | 0 | 4.683 | 0 | 7.933 | 0 | 0 | 34.706
1278415 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6567104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:39:21 | 18.07.2022 21:03:00 | 2.3942 | 0 | 16 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.717 | 375.762 | 177.04 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 565.813
1278369 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6741038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:23:53 | 18.07.2022 19:30:00 | 1.1019 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.274 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 22.607
1278362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:19:33 | 18.07.2022 20:43:07 | 2.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.173 | 0 | 4.173
1278342 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8655167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:07:16 | 18.07.2022 19:55:00 | 1.7956 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.294 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 0 | 0 | 16.791
1278383 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | LINE9306384 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:47:01 | 18.07.2022 19:02:46 | 1.2625 | 0 | 500 | 7 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 132.308 | 144.719 | 0 | 0 | 17.485 | 0 | 0 | 294.512
1278307 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:43:12 | 18.07.2022 18:18:54 | 0.595 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 662 | 0 | 48 | 0 | 0.182 | 8.296 | 0 | 46.849 | 273.585 | 0 | 187.922 | 516.834
1278410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515708682 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:43:03 | 18.07.2022 19:21:00 | 1.6325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583
1278298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12626041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:35:14 | 18.07.2022 18:07:30 | 0.5378 | 1 | 2929 | 85 | 402 | 6 | 726 | 9 | 15 | 0.264 | 317.423 | 371.649 | 292.455 | 36.356 | 207.363 | 186.995 | 55.404 | 1467.909
1278260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7125670 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:30:54 | 18.07.2022 21:34:00 | 4.0517 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.153 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 88.407
1278526 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6838115 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:29:11 | 19.07.2022 00:00:00 | 6.5136 | 7 | 2203 | 0 | 99 | 6 | 239 | 0 | 0 | 3.577 | 1800.901 | 0 | 159.5 | 187.563 | 1388.654 | 0 | 0 | 3540.195
1278526 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6670017 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:29:11 | 18.07.2022 19:31:23 | 2.0367 | 0 | 2150 | 9 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 705.355 | 0 | 0 | 12.503 | 258.188 | 0 | 0 | 976.046
1278244 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212055 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:27:25 | 18.07.2022 19:04:00 | 1.6097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
1278231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515607714 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:18:58 | 18.07.2022 18:35:00 | 1.2672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.422 | 0 | 0 | 20.422
1278214 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157114 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:08:20 | 18.07.2022 19:47:00 | 2.6444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 1.883
1278212 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6789159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:06:54 | 18.07.2022 18:24:00 | 1.285 | 0 | 114 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.664 | 0 | 1.541 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 22.47
1278205 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6628532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:03:02 | 18.07.2022 17:33:23 | 0.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.396 | 0 | 0.337 | 0 | 14.733
1278581 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516983599 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:02:24 | 18.07.2022 20:01:00 | 2.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.212 | 0 | 0 | 45.212
1278206 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825558 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:56:17 | 18.07.2022 19:08:00 | 2.1953 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.177
1278168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:56:14 | 18.07.2022 19:10:00 | 2.2294 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.144 | 0 | 1.196 | 0 | 20.589 | 0 | 0 | 39.929
1278096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7134073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:43:20 | 18.07.2022 17:14:00 | 0.5111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 1.044
1278314 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6967318 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:41:22 | 18.07.2022 18:44:00 | 2.0439 | 0 | 110 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.859 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 66.52
1278087 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:38:09 | 18.07.2022 16:47:19 | 0.1528 | 0 | 143 | 27 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.436 | 100.706 | 6.557 | 32.514 | 1.447 | 0 | 0 | 148.659
1278038 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535163241 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:23:40 | 18.07.2022 18:11:00 | 1.7889 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.643
1278028 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7059053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:20:50 | 18.07.2022 17:02:00 | 0.6861 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 6.65
1278005 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:10:14 | 18.07.2022 17:32:00 | 1.3628 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.207 | 0 | 296.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.149
1277981 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6587814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:56:49 | 18.07.2022 19:15:00 | 3.3031 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.413 | 0 | 1.026 | 0 | 21.881 | 0 | 0 | 80.32
1277970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515727391 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:53:09 | 18.07.2022 17:13:00 | 1.3308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485
1277954 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517102581 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:46:57 | 18.07.2022 16:58:00 | 1.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
1278150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7111529 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:40:27 | 18.07.2022 16:35:00 | 0.9092 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.805
1278058 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7021977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:21:57 | 18.07.2022 17:15:00 | 1.8842 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.198 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 32.752
1277917 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6980263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:17:29 | 18.07.2022 17:15:00 | 1.9586 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 17.58 | 0 | 0 | 31.95
1277899 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:07:45 | 18.07.2022 15:41:00 | 0.5542 | 0 | 2787 | 0 | 0 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 227.324 | 0 | 0 | 444.589 | 19.549 | 0 | 0 | 691.461
1277876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6624621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:49:20 | 18.07.2022 14:59:58 | 0.1772 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.836
1277852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:33:32 | 18.07.2022 14:35:10 | 0.0272 | 4 | 704 | 4 | 153 | 6 | 178 | 2 | 0 | 0.437 | 1.445 | 0.782 | 4.14 | 1.723 | 0.818 | 7.679 | 0 | 17.025
1277848 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:25:25 | 18.07.2022 14:28:00 | 0.0431 | 0 | 2 | 30 | 0 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.488 | 0 | 32.48 | 0.29 | 2.763 | 0 | 93.02
1277847 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7062457 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:24:32 | 18.07.2022 16:07:00 | 1.7078 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.683
1278308 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO7092084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:12:41 | 18.07.2022 17:44:27 | 3.5294 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 10.967
1277807 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793129 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:08:39 | 18.07.2022 15:04:00 | 0.9225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
1277805 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:08:04 | 18.07.2022 14:10:10 | 0.035 | 0 | 731 | 1 | 0 | 1 | 116 | 0 | 1 | 0 | 7.024 | 1.2 | 0 | 1.058 | 3.151 | 0 | 0.487 | 12.92
1277806 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6700100 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:07:48 | 18.07.2022 16:33:00 | 2.42 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 0 | 28.29 | 0 | 0 | 33.57
1277804 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 13:29:28 | 18.07.2022 14:31:13 | 1.0292 | 0 | 457 | 4 | 3 | 8 | 65 | 1 | 1 | 0 | 63.17 | 579.134 | 2.208 | 330.952 | 28.801 | 9.668 | 4.82 | 1018.753
1277710 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6598383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 13:00:38 | 18.07.2022 16:53:00 | 3.8728 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 66.484 | 0 | 18.922 | 0 | 99.416 | 0 | 0 | 184.823
1277701 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7472048 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:58:42 | 18.07.2022 15:00:00 | 2.0217 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.764 | 0 | 14.855 | 0 | 0 | 0 | 42.619
1277659 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:39:42 | 18.07.2022 12:41:02 | 0.0222 | 2 | 1012 | 9 | 93 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0.176 | 4.589 | 2.963 | 1.686 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 10.129
1277647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6829995 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:31:26 | 18.07.2022 13:42:00 | 1.1761 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 47.799 | 0 | 0 | 0 | 20.578 | 0 | 4.436 | 72.813
1277716 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6637315 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:30:22 | 18.07.2022 13:57:03 | 1.4447 | 0 | 952 | 4 | 13 | 6 | 105 | 0 | 0 | 0 | 195.442 | 22.913 | 7.348 | 46.197 | 97.539 | 0 | 0 | 369.438
1277633 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516175678 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:20:51 | 18.07.2022 12:59:00 | 0.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032
1277614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:07:16 | 18.07.2022 13:13:00 | 1.0956 | 0 | 5 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.866 | 0 | 30.98 | 0 | 0 | 0 | 1802.845
1277602 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515720629 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:02:39 | 18.07.2022 13:24:00 | 1.3558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
1277601 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | ISO6675280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:02:36 | 18.07.2022 12:30:00 | 0.4567 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 5.714
1277573 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:36:43 | 18.07.2022 12:30:00 | 0.8881 | 0 | 457 | 4 | 3 | 8 | 65 | 1 | 1 | 0 | 54.145 | 502.773 | 1.915 | 277.161 | 24.199 | 8.093 | 4.351 | 872.636
1277735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:32:23 | 18.07.2022 13:12:06 | 1.6619 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.623 | 0 | 0.91 | 0 | 15.486 | 0 | 0 | 29.02
1277545 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439395 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:20:15 | 18.07.2022 12:35:00 | 1.2458 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447
1277486 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7080081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 11:00:08 | 18.07.2022 14:45:00 | 3.7478 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.846 | 0 | 6.075 | 0 | 11.437 | 0 | 0 | 61.358
1277483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE11615269 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:59:05 | 18.07.2022 11:40:00 | 0.6819 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.881 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 5.129
1277482 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535166058 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:56:28 | 18.07.2022 11:45:00 | 0.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 0 | 0 | 3.667
1277473 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:53:47 | 18.07.2022 11:22:00 | 0.4703 | 0 | 331 | 13 | 23 | 6 | 179 | 0 | 1 | 0 | 42.426 | 42.57 | 35.389 | 43.261 | 97.905 | 0 | 7.305 | 268.856
1277473 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8655280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:53:47 | 18.07.2022 11:36:39 | 0.7144 | 0 | 1376 | 60 | 11 | 109 | 783 | 0 | 4 | 0 | 212.917 | 681.231 | 18.542 | 956.87 | 441.592 | 0 | 34.387 | 2345.538
1277473 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6973714 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:53:47 | 18.07.2022 16:40:16 | 5.7747 | 0 | 2 | 31 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.263 | 0 | 361.77 | 0 | 0 | 0 | 1795.033
1277468 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12603886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:50:23 | 18.07.2022 11:30:00 | 0.6603 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 19.259 | 0 | 0 | 0 | 19.659 | 0 | 13.989 | 52.907
1277452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7877687 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:40:24 | 18.07.2022 11:50:00 | 1.16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.483 | 0 | 9.075 | 0 | 0 | 0 | 96.558
1277448 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6786011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:37:26 | 18.07.2022 11:58:47 | 1.3558 | 0 | 339 | 1 | 17 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42.465 | 46.903 | 15.415 | 0 | 12.08 | 0 | 0 | 116.863
1277425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6687395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:26:41 | 18.07.2022 11:11:00 | 0.7386 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.24 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 17.836
1277414 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:20:35 | 18.07.2022 11:14:00 | 0.8903 | 1 | 16 | 120 | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 6.068 | 0 | 3405.369 | 0 | 428.381 | 0 | 0 | 0 | 3839.818
1277310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7015561 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 10:00:11 | 18.07.2022 12:52:00 | 2.8636 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.893 | 0 | 0 | 0 | 2.094 | 0 | 0 | 14.987
1277303 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6709781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:57:12 | 18.07.2022 14:51:00 | 4.8967 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87.633 | 0 | 0 | 0 | 32.92 | 0 | 0 | 120.553
1277288 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:45:01 | 18.07.2022 10:37:13 | 0.87 | 0 | 5 | 47 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.818 | 0 | 78.325 | 0 | 0 | 0 | 1442.143
1277285 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:43:19 | 18.07.2022 09:54:00 | 0.1781 | 0 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 224.669 | 0 | 64.804 | 0 | 876.845 | 0 | 1166.318
1277274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902463 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:38:43 | 18.07.2022 11:41:00 | 2.0381 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.346
1277256 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:32:17 | 18.07.2022 09:44:15 | 0.1994 | 0 | 1889 | 3 | 18 | 5 | 452 | 0 | 1 | 0 | 69.372 | 4.251 | 10.175 | 22.633 | 55.918 | 0 | 0.082 | 162.431
1277256 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6942525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:32:17 | 18.07.2022 10:45:00 | 1.2119 | 0 | 1359 | 199 | 2 | 27 | 178 | 3 | 1 | 0 | 330.131 | 9418.044 | 14.198 | 847.346 | 220.213 | 94.81 | 45.968 | 10970.71
1277256 | 3 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:32:17 | 18.07.2022 10:57:00 | 1.4119 | 1 | 4 | 97 | 0 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0.402 | 0 | 3927.263 | 0 | 695.712 | 5.629 | 831.359 | 0 | 5460.365
1277247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:31:00 | 18.07.2022 17:06:00 | 7.5833 | 0 | 7 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675.369 | 48.664 | 457.574 | 0 | 0 | 0 | 5181.607
1277244 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6625212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:30:01 | 18.07.2022 17:24:00 | 7.8997 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 21.987 | 0 | 15.528 | 0 | 10.523 | 0 | 7.642 | 55.68
1277252 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:30:00 | 18.07.2022 10:57:00 | 1.45 | 1 | 340 | 148 | 9 | 47 | 43 | 1 | 0 | 0.423 | 87.571 | 7875.805 | 60.437 | 2000.168 | 14.581 | 86.802 | 0 | 10125.787
1277107 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7290417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:11:01 | 18.07.2022 09:42:00 | 0.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.871 | 0 | 19.871
1277097 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:02:44 | 18.07.2022 16:43:13 | 7.6747 | 0 | 492 | 0 | 7 | 0 | 82 | 1 | 3 | 0 | 643.229 | 0 | 3.726 | 0 | 112.372 | 454.162 | 55.533 | 1269.022
1277300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:02:43 | 18.07.2022 09:56:00 | 0.8881 | 0 | 235 | 6 | 3 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 14.219 | 261.904 | 0.016 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 277.714
1277096 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7159528 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:02:26 | 18.07.2022 16:27:00 | 7.4094 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 4.413 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 8.765
1277094 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6938781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:01:33 | 18.07.2022 17:00:00 | 7.9742 | 0 | 365 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 396.772 | 62.893 | 0.76 | 258.617 | 48.805 | 0 | 0 | 767.847
1277090 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR8476863 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:00:37 | 18.07.2022 13:10:00 | 4.1564 | 0 | 471 | 0 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 272.623 | 0 | 0.229 | 0 | 17.379 | 0 | 0 | 290.231
1277091 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6647847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:00:32 | 18.07.2022 16:55:00 | 7.9078 | 1 | 534 | 36 | 65 | 4 | 45 | 0 | 0 | 31.813 | 880.209 | 7227.077 | 1294.839 | 73.044 | 262.804 | 0 | 0 | 9769.788
1277089 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6544190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:00:07 | 18.07.2022 17:09:00 | 8.1481 | 1 | 109 | 13 | 101 | 12 | 56 | 0 | 0 | 1.225 | 178.218 | 1226.561 | 690.231 | 10.301 | 43.225 | 0 | 0 | 2149.761
1277087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:00:02 | 18.07.2022 12:09:00 | 3.1494 | 0 | 162 | 0 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 148.925 | 0 | 42.126 | 0 | 85.055 | 0 | 0 | 276.106
1277088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7074020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:00:01 | 18.07.2022 13:57:03 | 4.9506 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.965 | 0 | 1.859 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 48.018
1277079 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6776203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:53:16 | 18.07.2022 11:13:00 | 2.3289 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542.205
1277278 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882633 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:51:54 | 18.07.2022 10:55:00 | 2.0517 | 0 | 96 | 2 | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21.034 | 0 | 4.071 | 31.378 | 50.666 | 0 | 0 | 107.15
1277073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10397952 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:48:42 | 18.07.2022 11:05:41 | 2.2831 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.037 | 0 | 528.587 | 0 | 0 | 0 | 1528.624
1277059 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6547638 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 08:38:42 | 18.07.2022 16:30:00 | 7.855 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.433 | 0 | 0 | 0 | 86.483 | 0 | 0 | 163.916
1277058 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6547637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 08:38:18 | 18.07.2022 16:29:00 | 7.845 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132.239 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 132.45
1277045 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7083500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:20:52 | 18.07.2022 08:55:00 | 0.5689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 0 | 27.353 | 36.414
1277140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:50:45 | 18.07.2022 09:20:11 | 1.4906 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1029.068 | 0 | 40.618 | 0 | 20.053 | 0 | 1089.739
1276967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6868951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:42:19 | 18.07.2022 09:27:47 | 1.7578 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.371 | 0 | 0 | 0 | 22.732 | 0 | 0 | 40.103
1276949 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6704512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:35:13 | 18.07.2022 09:00:00 | 1.4131 | 0 | 7 | 35 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.534 | 0 | 139.471 | 0 | 0 | 0 | 915.005
1276924 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7083500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:14:32 | 18.07.2022 08:06:00 | 0.8578 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.307 | 0 | 21.618 | 31.925
1276918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:08:50 | 18.07.2022 10:13:37 | 3.0797 | 0 | 132 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 19.481 | 0 | 0 | 148.256 | 0.766 | 1836.837 | 0 | 2005.34
1277139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6834762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:07:50 | 18.07.2022 09:18:19 | 2.1747 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.43 | 0 | 26.191 | 0 | 0 | 0 | 594.621
1276914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:58:18 | 18.07.2022 09:42:00 | 2.7283 | 1 | 683 | 3 | 17 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 227.741 | 87.476 | 89.162 | 0 | 132.955 | 0 | 0 | 537.335
1276890 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:46:55 | 18.07.2022 07:31:00 | 0.7347 | 0 | 120 | 21 | 1 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 13.383 | 557.605 | 0 | 210.99 | 0.996 | 32.749 | 0 | 815.723
1276834 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:21:48 | 18.07.2022 06:22:51 | 0.0175 | 2 | 1170 | 0 | 69 | 13 | 57 | 1 | 0 | 0.175 | 2.061 | 0 | 1.988 | 2.717 | 0.118 | 2.292 | 0 | 9.352
1276828 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:18:15 | 18.07.2022 06:19:32 | 0.0214 | 0 | 150 | 46 | 2 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.584 | 30.437 | 0 | 2.759 | 0.303 | 0.027 | 0 | 34.11
1276825 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:17:46 | 18.07.2022 07:40:20 | 1.3761 | 1 | 397 | 0 | 12 | 5 | 47 | 0 | 0 | 4.528 | 102.28 | 0 | 0.236 | 20.297 | 12.877 | 0 | 0 | 140.219
1276812 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:12:44 | 18.07.2022 06:14:26 | 0.0283 | 1 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 23.976 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 24.704
1276801 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6553291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:03:01 | 18.07.2022 07:02:33 | 0.9922 | 0 | 157 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.912 | 0 | 0.269 | 0 | 2.483 | 0 | 0 | 20.664
1276883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11018200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:01:17 | 18.07.2022 09:24:00 | 3.3786 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 78.251 | 0 | 1.876 | 0 | 35.93 | 0 | 0 | 116.058
1276798 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516919973 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 05:51:35 | 18.07.2022 06:56:00 | 1.0736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
1276738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10901971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 04:43:52 | 18.07.2022 05:29:13 | 0.7558 | 0 | 1177 | 2 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 99.67 | 0 | 0 | 0 | 21.056 | 0 | 0 | 120.725
1276695 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 03:53:56 | 18.07.2022 03:55:34 | 0.0272 | 0 | 199 | 37 | 4 | 20 | 63 | 0 | 5 | 0 | 1.051 | 45.846 | 0.116 | 8.278 | 0.391 | 0 | 0.3 | 55.982
1276659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 02:50:11 | 18.07.2022 03:28:07 | 0.6322 | 0 | 1888 | 3 | 5 | 16 | 129 | 8 | 0 | 0 | 127.632 | 3.368 | 4.229 | 31.825 | 18.618 | 37.887 | 0 | 223.558
1276659 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE4208169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 02:50:11 | 18.07.2022 04:28:33 | 1.6394 | 0 | 497 | 2 | 2 | 6 | 84 | 2 | 0 | 0 | 27.416 | 0 | 0 | 69.038 | 10.468 | 50.342 | 0 | 157.265
1276659 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 02:50:11 | 18.07.2022 04:43:44 | 1.8925 | 0 | 132 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 11.022 | 0 | 0 | 49.548 | 0.302 | 771.894 | 0 | 832.766
1276576 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11444251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 23:12:21 | 17.07.2022 23:47:00 | 0.5775 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 11.634 | 0 | 0 | 13.949
1276552 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:31:32 | 17.07.2022 23:35:00 | 1.0578 | 2 | 1051 | 52 | 1 | 10 | 99 | 0 | 0 | 20.196 | 195.931 | 1944.351 | 4.108 | 5.765 | 18.737 | 0 | 0 | 2189.089
1276550 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:28:20 | 17.07.2022 23:02:33 | 0.5703 | 3 | 2194 | 65 | 62 | 7 | 207 | 0 | 0 | 8.071 | 231.884 | 744.665 | 45.407 | 51.336 | 36.846 | 0 | 0 | 1118.209
1276558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11095517 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:57:54 | 17.07.2022 23:42:04 | 1.7361 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.453 | 0 | 1.834 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 68.957
1276511 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:24:39 | 17.07.2022 23:10:00 | 1.7558 | 0 | 431 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.149 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 54.962
1276473 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:58:30 | 17.07.2022 21:05:58 | 0.1244 | 0 | 1644 | 123 | 46 | 12 | 257 | 0 | 0 | 0 | 60.995 | 169.333 | 18.336 | 19.796 | 16.727 | 0 | 0 | 285.188
1276459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:54:27 | 17.07.2022 21:11:32 | 0.2847 | 89 | 21849 | 21 | 353 | 114 | 2223 | 1 | 2 | 1.379 | 1082.213 | 27.65 | 126.602 | 236.909 | 394.969 | 1.106 | 0.347 | 1871.176
1276440 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6667225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:32:02 | 17.07.2022 21:07:00 | 0.5828 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.508 | 0 | 0.095 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 6.491
1276424 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825558 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:20:58 | 17.07.2022 22:44:00 | 2.3839 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.438
1276420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517281347 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:18:32 | 17.07.2022 23:04:00 | 2.7578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049
1276404 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6555561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:03:59 | 17.07.2022 21:17:00 | 1.2169 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.579 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 22.892
1276475 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6884389 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:03:58 | 17.07.2022 21:01:36 | 0.9606 | 0 | 141 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.739 | 0 | 2.251 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 12.436
1276364 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6795907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:39:51 | 17.07.2022 20:17:19 | 0.6244 | 0 | 3710 | 0 | 1 | 8 | 359 | 0 | 0 | 0 | 356.04 | 0 | 0 | 0 | 55.502 | 0 | 0 | 411.543
1276352 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6786445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:35:24 | 17.07.2022 19:37:37 | 0.0369 | 0 | 1692 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 9.908 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 10.852
1276340 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6587808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:19:50 | 17.07.2022 21:36:00 | 2.2694 | 0 | 549 | 2 | 13 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 254.669 | 0 | 16.693 | 0 | 14.881 | 112.769 | 0 | 399.012
1276298 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:10:27 | 17.07.2022 19:31:06 | 0.3442 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 56.302 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 58.599
1276250 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7002033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:51:04 | 17.07.2022 19:31:51 | 0.6797 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.645 | 0 | 4.785 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 30.719
1276241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12236572 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:45:24 | 17.07.2022 20:51:00 | 2.0933 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.237 | 0 | 0 | 0 | 3.739 | 0 | 0 | 37.976
1276195 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7087934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:32:28 | 17.07.2022 20:37:00 | 2.0756 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.47
1276406 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7005822 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:26:11 | 17.07.2022 20:30:42 | 2.0753 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9.741 | 0 | 0.237 | 0 | 3.902 | 0 | 0 | 13.879
1276410 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7091867 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:21:25 | 17.07.2022 21:02:00 | 2.6764 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.488 | 0 | 5.988 | 0 | 4.282 | 0 | 0 | 21.758
1276169 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6646143 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:19:06 | 17.07.2022 19:55:00 | 1.5983 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.637 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.919
1276168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6654616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:18:11 | 17.07.2022 19:14:00 | 0.9303 | 0 | 121 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 0 | 1.053 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 29.479
1276160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR11697660 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:10:36 | 17.07.2022 20:16:00 | 2.09 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.067 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 15.904
1276116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12839000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:54:55 | 17.07.2022 19:43:00 | 1.8014 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.906 | 0 | 30.443 | 0 | 22.03 | 0 | 0 | 60.379
1276104 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:52:19 | 17.07.2022 17:54:57 | 0.0439 | 3 | 2973 | 16 | 42 | 27 | 395 | 1 | 0 | 0.551 | 22.676 | 6.524 | 3.631 | 4.848 | 6.974 | 0.425 | 0 | 45.629
1276100 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6572641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:47:24 | 17.07.2022 20:13:00 | 2.4267 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.951
1276086 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6612447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:33:34 | 17.07.2022 18:30:38 | 0.9511 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.343 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 20.943
1276063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7042330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:23:43 | 17.07.2022 17:41:10 | 0.2908 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.228 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 6.075
1276057 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516785311 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:22:00 | 17.07.2022 18:15:00 | 0.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
1276039 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:12:57 | 17.07.2022 18:04:53 | 0.8656 | 0 | 64 | 35 | 6 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 59.284 | 260.553 | 10.886 | 261.879 | 42.119 | 0 | 0 | 634.721
1276370 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6709781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:10:14 | 17.07.2022 22:09:00 | 4.9794 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 101.348 | 0 | 0 | 0 | 27.139 | 0 | 0 | 128.487
1276018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:07:51 | 17.07.2022 17:28:00 | 0.3358 | 0 | 6 | 39 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.447 | 0 | 211.195 | 0 | 0 | 0 | 879.642
1276012 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:07:30 | 17.07.2022 17:24:00 | 0.275 | 0 | 3456 | 1 | 65 | 11 | 828 | 9 | 10 | 0 | 143.251 | 2.105 | 18.503 | 40.347 | 65.718 | 39.007 | 6.717 | 315.647
1275991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:55:53 | 17.07.2022 16:58:04 | 0.0364 | 3 | 6511 | 0 | 0 | 21 | 1011 | 5 | 8 | 0.01 | 46.388 | 0 | 0 | 113.899 | 23.094 | 5.603 | 0.879 | 189.872
1275986 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:50:43 | 17.07.2022 18:32:00 | 1.6881 | 0 | 1118 | 46 | 1 | 8 | 145 | 1 | 0 | 0 | 298.374 | 464.857 | 0 | 81.541 | 57.063 | 0.465 | 0 | 902.3
1275966 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824177 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:40:47 | 17.07.2022 17:58:07 | 1.2889 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.111 | 0 | 0 | 0 | 3.355 | 0 | 0 | 12.466
1275940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7016101 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:16:22 | 17.07.2022 17:25:41 | 1.1553 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 19.708 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 23.38
1275926 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR10597357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 16:00:00 | 17.07.2022 16:56:00 | 0.9333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.484
1276047 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12625986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:57:51 | 17.07.2022 17:53:47 | 1.9322 | 0 | 236 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 62.115 | 0 | 0 | 0 | 36.871 | 0 | 0 | 98.986
1275899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:43:21 | 17.07.2022 15:45:45 | 0.04 | 1 | 919 | 0 | 3 | 0 | 131 | 3 | 3 | 0.01 | 6.443 | 0 | 0.124 | 0 | 1.609 | 2.215 | 0.32 | 10.72
1275897 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12673965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:42:22 | 17.07.2022 17:13:00 | 1.5106 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.725 | 0 | 3.396 | 0 | 52.762 | 0 | 0 | 67.883
1275900 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:42:15 | 17.07.2022 16:03:08 | 0.3481 | 0 | 504 | 117 | 1 | 146 | 160 | 0 | 1 | 0 | 41.804 | 1170.942 | 1.2 | 914.134 | 51.346 | 0 | 1.798 | 2181.223
1275878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:22:48 | 17.07.2022 15:23:56 | 0.0189 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.113 | 0.231 | 1.01 | 0.429 | 0 | 0 | 1.966
1275874 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:19:19 | 17.07.2022 15:42:00 | 0.3781 | 0 | 30 | 38 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 463.789 | 3.04 | 33.855 | 0.504 | 0 | 0 | 503.544
1275860 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6722199 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:03:40 | 17.07.2022 15:56:03 | 0.8731 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 4.56
1275905 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:02:32 | 17.07.2022 19:26:00 | 4.3911 | 0 | 431 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 121.646 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 123.598
1275858 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6875625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:01:31 | 17.07.2022 15:53:27 | 0.8656 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4 | 15 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 24.769 | 112.865 | 162.855 | 29.268 | 331.617
1275842 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6551192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:53:40 | 17.07.2022 14:56:14 | 0.0428 | 0 | 360 | 0 | 1 | 2 | 679 | 7 | 48 | 0 | 2.606 | 0 | 0.007 | 2.334 | 16.272 | 15.765 | 8.218 | 45.202
1275809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6957078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:39:48 | 17.07.2022 15:22:00 | 0.7033 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.858 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 8.078
1275903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:30:33 | 17.07.2022 15:46:43 | 1.2694 | 0 | 456 | 4 | 62 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 155.487 | 133.994 | 96.423 | 0 | 56.257 | 0 | 0 | 442.161
1275783 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:22:03 | 17.07.2022 14:54:00 | 0.5325 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.041
1275870 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6769208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:17:33 | 17.07.2022 17:05:18 | 2.7958 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.505 | 0 | 0 | 0 | 3.879 | 0 | 0 | 16.384
1275764 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6696546 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:09:38 | 17.07.2022 15:37:00 | 1.4561 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 179.756 | 0 | 0 | 0 | 53.852 | 0 | 20.885 | 254.493
1275755 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7095997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 14:00:36 | 17.07.2022 15:58:00 | 1.9567 | 0 | 243 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 130.737 | 0 | 1.744 | 0 | 87.156 | 0 | 0 | 219.637
1275756 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO8374807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:00:31 | 17.07.2022 18:41:00 | 4.6747 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.34 | 0 | 0 | 0 | 121.873 | 0 | 0 | 221.213
1275856 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11570743 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:53:47 | 17.07.2022 15:13:52 | 1.3347 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.999 | 0 | 97.361 | 0 | 0 | 0 | 187.36
1275913 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6796405 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:51:59 | 17.07.2022 19:24:00 | 5.5336 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.402
1275710 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 13:30:03 | 17.07.2022 17:25:00 | 3.9158 | 1 | 821 | 7 | 37 | 5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 856.218 | 418.851 | 50.87 | 265.394 | 188.147 | 0 | 0 | 1779.481
1275705 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6747103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:26:53 | 17.07.2022 14:13:00 | 0.7686 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.987
1275839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE9445238 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:24:43 | 17.07.2022 14:53:07 | 1.4733 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.64
1275663 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11680736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 13:00:47 | 17.07.2022 15:54:34 | 2.8964 | 0 | 2990 | 317 | 24 | 46 | 356 | 19 | 9 | 0 | 1120.783 | 36314.733 | 180.22 | 3271.612 | 407.278 | 311.2 | 65.173 | 41671
1275637 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6790618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:54:34 | 17.07.2022 14:56:00 | 2.0239 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.638 | 0 | 0 | 0 | 28.209 | 0 | 0 | 53.847
1275609 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6617558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:45:30 | 17.07.2022 13:32:00 | 0.775 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 15.626 | 0 | 26.487 | 0 | 0 | 47.364
1275603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:44:04 | 17.07.2022 12:45:27 | 0.0231 | 0 | 6795 | 1 | 0 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 23.746 | 0 | 0 | 0 | 17.279 | 0 | 0 | 41.024
1275655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:43:18 | 17.07.2022 13:40:00 | 0.945 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.144 | 0 | 6.144
1275600 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6693906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:40:13 | 17.07.2022 14:14:00 | 1.5631 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.917 | 0 | 0 | 0 | 52.517 | 0 | 0 | 67.433
1275594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516772792 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:37:33 | 17.07.2022 13:07:00 | 0.4908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
1275512 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:39:57 | 17.07.2022 11:42:38 | 0.0447 | 0 | 1895 | 2 | 104 | 14 | 294 | 41 | 8 | 0 | 7.268 | 3.131 | 1.103 | 2.605 | 1.087 | 43.879 | 1.167 | 60.241
1275504 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:32:39 | 17.07.2022 14:13:24 | 2.6792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.143 | 0 | 978.49 | 0 | 1067.633
1275497 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6784092 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:28:52 | 17.07.2022 12:56:00 | 1.4522 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.203 | 0 | 0 | 0 | 10.834 | 0 | 0 | 27.036
1275488 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515676199 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:23:06 | 17.07.2022 12:09:00 | 0.765 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661
1275566 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12918130 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:11:09 | 17.07.2022 12:17:48 | 1.1108 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.921 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 0 | 214.069
1275566 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671780 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:11:09 | 17.07.2022 12:26:17 | 1.2522 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.789
1275473 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6849627 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:10:57 | 17.07.2022 11:29:58 | 0.3169 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.391 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 6.753
1275447 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6917556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:38:27 | 17.07.2022 10:40:34 | 0.0353 | 0 | 1239 | 95 | 0 | 22 | 139 | 9 | 3 | 0 | 5.125 | 215.671 | 0 | 27.601 | 2.041 | 1.227 | 0.187 | 251.851
1275447 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6917556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:38:27 | 17.07.2022 13:39:13 | 3.0128 | 0 | 2579 | 616 | 37 | 72 | 511 | 6 | 11 | 0 | 1905.415 | 88245.873 | 1983.453 | 7677.763 | 587.169 | 148.888 | 54.226 | 100602.788
1275392 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR7112111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:31:06 | 17.07.2022 11:28:00 | 0.9483 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.777 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 7.622
1275390 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6913476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 10:30:09 | 17.07.2022 13:46:00 | 3.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.754 | 0 | 5251.678 | 0 | 5548.432
1275345 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:24:34 | 17.07.2022 10:27:23 | 0.0469 | 0 | 840 | 10 | 40 | 4 | 107 | 12 | 0 | 0 | 4.106 | 15.482 | 1.175 | 0.286 | 1.07 | 1.716 | 0 | 23.835
1275313 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535204926 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:14:13 | 17.07.2022 11:44:00 | 1.4964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
1275302 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10289088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 10:03:27 | 17.07.2022 11:55:00 | 1.8592 | 0 | 4 | 11 | 0 | 20 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 902.402 | 0 | 636.139 | 2.141 | 1060.956 | 4.489 | 2606.127
1275301 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6977684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:02:26 | 17.07.2022 12:02:00 | 1.9928 | 0 | 248 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.759 | 0 | 120.864 | 0 | 11.673 | 0 | 0 | 213.296
1275444 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7128862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:52:16 | 17.07.2022 11:02:47 | 1.1753 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.452 | 0 | 1.424 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 12.615
1275293 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:50:02 | 17.07.2022 09:52:25 | 0.0397 | 0 | 995 | 1 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 7.905 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 9.825
1275266 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9381241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:35:36 | 17.07.2022 11:24:00 | 1.8067 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.234 | 0 | 219.36 | 0 | 0 | 0 | 1019.594
1275254 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6625212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:31:06 | 17.07.2022 17:20:00 | 7.815 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 21.891 | 0 | 15.363 | 0 | 8.405 | 0 | 2.05 | 47.709
1275253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535237208 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:30:15 | 17.07.2022 11:18:00 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0.502
1275249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:30:00 | 17.07.2022 13:27:00 | 3.95 | 0 | 1530 | 1 | 35 | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 965.298 | 137.223 | 69.832 | 286.182 | 239.146 | 0 | 0 | 1697.681
1275228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:22:44 | 17.07.2022 09:24:47 | 0.0342 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 9.097 | 0 | 0 | 0 | 2.631 | 0 | 0 | 11.728
1275229 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7083028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:22:01 | 17.07.2022 10:22:00 | 0.9997 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 15.786 | 0 | 0 | 39.376
1275216 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:18:53 | 17.07.2022 10:25:00 | 1.1019 | 0 | 339 | 1 | 3 | 1 | 42 | 1 | 2 | 0 | 58.24 | 0.317 | 4.092 | 5.365 | 9.326 | 118.313 | 24.165 | 219.817
1275191 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:14:16 | 17.07.2022 09:16:36 | 0.0389 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 0.161 | 0 | 0.013 | 0 | 1.005 | 0 | 0.096 | 1.276
1275151 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11164192 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:09:56 | 17.07.2022 10:29:00 | 1.3178 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.963
1275126 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:07:43 | 17.07.2022 09:09:26 | 0.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
1275112 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:01:40 | 17.07.2022 13:04:34 | 4.0483 | 0 | 121 | 0 | 0 | 3 | 37 | 2 | 3 | 0 | 95.959 | 0 | 0 | 230.074 | 130.942 | 115.962 | 97.003 | 669.939
1275113 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6637994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:01:28 | 17.07.2022 16:30:00 | 7.4756 | 0 | 2888 | 14 | 151 | 8 | 948 | 17 | 19 | 0 | 2691.196 | 1435.152 | 460.474 | 344.808 | 954.818 | 609.611 | 231.126 | 6727.184
1275109 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6960958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:00:38 | 17.07.2022 12:15:00 | 3.2394 | 0 | 282 | 0 | 4 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 105.59 | 0 | 0 | 0 | 287.536 | 0 | 25.956 | 419.081
1275108 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:00:37 | 17.07.2022 16:57:20 | 7.9453 | 0 | 85 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.174 | 424.602 | 28.318 | 369.487 | 0.643 | 0 | 0 | 908.224
1275106 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6696550 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:00:18 | 17.07.2022 13:00:00 | 3.995 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30.096 | 0 | 0 | 0 | 45.215 | 0 | 57.291 | 132.602
1275105 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6961832 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:00:03 | 17.07.2022 11:59:00 | 2.9825 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.752
1275085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12626041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:53:35 | 17.07.2022 09:08:50 | 0.2542 | 1 | 2929 | 85 | 402 | 6 | 726 | 9 | 15 | 0.105 | 126.426 | 200.693 | 122.623 | 13.61 | 67.904 | 44.685 | 7.378 | 583.423
1275110 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6679676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:50:35 | 17.07.2022 09:16:23 | 0.43 | 0 | 640 | 0 | 1 | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 27.854 | 0 | 0.002 | 0 | 13.329 | 0 | 0.008 | 41.193
1275098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:43:09 | 17.07.2022 11:06:00 | 2.3808 | 0 | 211 | 44 | 5 | 26 | 30 | 1 | 1 | 0 | 49.406 | 4984.021 | 8.345 | 2425.604 | 10.821 | 121.948 | 9.597 | 7609.741
1275063 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8084300 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:40:04 | 17.07.2022 10:25:00 | 1.7489 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.205
1275565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:22:57 | 17.07.2022 14:02:26 | 5.6581 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98
1275040 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8458504 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:13:34 | 17.07.2022 08:41:00 | 0.4572 | 1 | 69 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.539 | 3.959 | 2.962 | 0.04 | 10.231 | 0.711 | 0 | 0 | 19.442
1275039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:10:01 | 17.07.2022 08:11:38 | 0.0269 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0.001 | 0.08 | 0 | 0 | 1.009 | 3.024 | 0 | 0 | 4.113
1275034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6762200 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:05:24 | 17.07.2022 09:06:00 | 1.01 | 0 | 478 | 2 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 47.896 | 26.008 | 0.773 | 0 | 40.226 | 0 | 0 | 114.903
1275030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:04:21 | 17.07.2022 08:05:45 | 0.0233 | 1 | 69 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.079 | 0.208 | 0.151 | 0.002 | 0.522 | 0.037 | 0 | 0 | 0.999
1275014 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:58:40 | 17.07.2022 08:01:00 | 0.0389 | 0 | 826 | 0 | 2 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 0.141 | 8.178
1275015 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6740082 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:57:56 | 17.07.2022 08:38:00 | 0.6678 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 0 | 0.031 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 4.233
1275003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6693067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:52:18 | 17.07.2022 09:00:00 | 1.1283 | 1 | 821 | 6 | 37 | 5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 202.57 | 74.35 | 12.428 | 66.068 | 39.53 | 0 | 0 | 394.945
1275001 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:49:59 | 17.07.2022 08:58:00 | 1.1336 | 0 | 1 | 37 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.876 | 0 | 62.789 | 0 | 0 | 0 | 922.665
1274858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:56:17 | 17.07.2022 06:58:03 | 0.0294 | 0 | 999 | 1 | 6 | 8 | 318 | 2 | 6 | 0 | 3.709 | 0.033 | 0.103 | 1.164 | 1.194 | 0.51 | 0.313 | 7.026
1274850 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7061642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:52:49 | 17.07.2022 07:21:20 | 0.4753 | 0 | 423 | 0 | 23 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 0 | 1.89 | 0 | 3.469 | 0 | 0 | 22.349
1274861 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6918237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:46:52 | 17.07.2022 07:20:35 | 0.5619 | 0 | 1229 | 12 | 3 | 16 | 282 | 0 | 2 | 0 | 110.039 | 412.453 | 0.926 | 195.676 | 77.532 | 0 | 1.989 | 798.615
1274805 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6765561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:44:41 | 17.07.2022 06:47:00 | 0.0386 | 0 | 1229 | 0 | 3 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 7.105 | 0 | 0.073 | 0 | 5.419 | 0 | 0 | 12.597
1274784 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628099 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:37:12 | 17.07.2022 07:13:00 | 0.5967 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.525 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 145.25
1275021 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10828175 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:34:59 | 17.07.2022 08:42:00 | 2.1169 | 0 | 536 | 0 | 12 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 84.667 | 0 | 12.898 | 0 | 7.569 | 0 | 0 | 105.134
1274771 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:32:17 | 17.07.2022 07:29:00 | 0.9453 | 0 | 4 | 54 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.667 | 0 | 28.443 | 0 | 0 | 0 | 1064.109
1274653 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 05:35:20 | 17.07.2022 06:08:00 | 0.5444 | 0 | 150 | 123 | 8 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.296 | 2954.781 | 1.84 | 440.389 | 2.852 | 0 | 0 | 3409.158
1274650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 05:11:27 | 17.07.2022 06:58:00 | 1.7758 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.481 | 0 | 8.481
1274620 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 04:43:55 | 17.07.2022 08:35:05 | 3.8528 | 1 | 529 | 215 | 24 | 126 | 133 | 10 | 5 | 0.752 | 407 | 27569.777 | 303.218 | 15489.678 | 275.487 | 449.956 | 54.895 | 44550.764
1274626 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6995820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 04:27:26 | 17.07.2022 05:26:00 | 0.9761 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0 | 13.767 | 0 | 28.155 | 0 | 0 | 71.012
1274584 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515948805 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 03:46:00 | 17.07.2022 04:31:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599
1274546 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 01:44:19 | 17.07.2022 02:57:29 | 1.2194 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 64.219 | 0 | 0 | 0 | 6.928 | 0 | 0 | 71.147
1274484 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516195995 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 00:22:45 | 17.07.2022 00:53:00 | 0.5042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208
1274483 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6587814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 00:20:44 | 17.07.2022 01:32:00 | 1.1878 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.155 | 0 | 0.255 | 0 | 18.508 | 0 | 0 | 36.918
1274477 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 00:09:09 | 17.07.2022 04:26:12 | 4.2842 | 0 | 526 | 0 | 7 | 9 | 246 | 0 | 0 | 0 | 191.913 | 0 | 28.699 | 0 | 242.099 | 0 | 0 | 462.711
1274441 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 23:41:47 | 16.07.2022 23:44:00 | 0.0369 | 1 | 521 | 298 | 5 | 63 | 119 | 0 | 0 | 0.156 | 4.687 | 368.76 | 0.243 | 55.151 | 1.296 | 0 | 0 | 430.294
1274452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 23:34:03 | 17.07.2022 01:18:20 | 1.7381 | 0 | 366 | 0 | 43 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 149.608 | 0 | 70.777 | 40.779 | 21.688 | 0 | 0 | 282.853
1274452 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 23:34:03 | 17.07.2022 05:30:27 | 5.94 | 0 | 140 | 11 | 20 | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 178.42 | 1710.59 | 140.621 | 118.046 | 159.515 | 299.526 | 0 | 2606.718
1274393 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 23:30:24 | 16.07.2022 23:42:04 | 0.1944 | 0 | 15 | 54 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 455.069 | 6.432 | 42.635 | 0.024 | 0 | 0 | 506.313
1274433 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7659703 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 23:22:39 | 17.07.2022 01:33:00 | 2.1725 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.659 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 21.127
1274432 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6958118 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 23:21:35 | 16.07.2022 23:54:00 | 0.5403 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.732 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 0 | 0 | 9.501
1274417 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6583809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 22:56:41 | 17.07.2022 01:13:00 | 2.2719 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.463 | 0 | 3.43 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 12.344
1274406 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12494071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 22:41:08 | 16.07.2022 23:50:00 | 1.1478 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.533 | 0 | 0.813 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 13.806
1274362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 22:20:13 | 17.07.2022 00:11:00 | 1.8464 | 0 | 70 | 34 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.681 | 3368.777 | 0 | 776.146 | 7.185 | 0 | 0 | 4175.789
1274354 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825562 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 22:17:54 | 16.07.2022 23:23:00 | 1.085 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.767 | 0 | 17.926 | 0 | 0 | 0 | 91.693
1274308 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515789120 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 21:37:07 | 16.07.2022 22:48:00 | 1.1814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86
1274271 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7103895 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:53:04 | 16.07.2022 22:01:00 | 1.1322 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.476 | 0 | 1.846 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 5.469
1274281 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7042975 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:48:59 | 16.07.2022 23:20:00 | 2.5169 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.435 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 5.208
1274259 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6959538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:40:54 | 16.07.2022 21:01:51 | 0.3492 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 1.305 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 6.761
1274247 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11444251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:32:29 | 16.07.2022 21:03:00 | 0.5086 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 13.643 | 0 | 0 | 16.05
1274311 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10794363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:19:44 | 17.07.2022 01:35:00 | 5.2544 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138.821 | 970.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3109.503
1274304 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535159771 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:17:48 | 16.07.2022 21:39:00 | 1.3533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493
1274251 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7057324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:13:11 | 16.07.2022 20:40:16 | 0.4514 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 3.111
1274261 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6837985 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:06:53 | 16.07.2022 20:45:18 | 0.6403 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.183 | 0 | 0 | 0 | 4.565 | 0 | 0 | 37.748
1274177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361988 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 19:52:05 | 16.07.2022 22:00:00 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.026 | 0 | 0 | 0 | 48.026
1274160 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 19:46:44 | 16.07.2022 19:48:36 | 0.0311 | 0 | 22 | 3 | 1 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.695 | 0.003 | 4.314 | 0.422 | 0 | 0 | 5.545
1274099 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 19:09:41 | 16.07.2022 19:11:41 | 0.0333 | 1 | 285 | 59 | 0 | 1 | 46 | 2 | 0 | 0.159 | 2.045 | 23.519 | 0 | 0.102 | 0.209 | 0.099 | 0 | 26.134
1274044 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:44:44 | 16.07.2022 18:45:58 | 0.0206 | 3 | 667 | 81 | 19 | 16 | 181 | 4 | 2 | 0 | 3.043 | 30.565 | 1.057 | 4.849 | 1.422 | 1.775 | 0.023 | 42.734
1274040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:44:11 | 16.07.2022 19:59:00 | 1.2469 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.905 | 0 | 8.905
1274002 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:29:36 | 16.07.2022 19:18:00 | 0.8067 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.022 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.028
1273981 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11670734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:21:18 | 16.07.2022 19:35:00 | 1.2283 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.498
1273957 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:11:46 | 16.07.2022 19:35:00 | 1.3872 | 0 | 1 | 65 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685.91 | 0 | 112.642 | 0 | 0 | 0 | 3798.552
1273959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6628040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:07:10 | 16.07.2022 19:42:00 | 1.5806 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.784 | 0 | 7.113 | 0 | 4.546 | 0 | 0 | 49.443
1273898 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6957123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:53:10 | 16.07.2022 18:24:54 | 0.5289 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.622 | 0 | 4.551 | 0 | 4.85 | 21.023
1273891 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7055967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:46:19 | 16.07.2022 19:19:00 | 1.5447 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.857 | 0 | 0.184 | 0 | 5.226 | 0 | 0 | 38.267
1273887 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO12404971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:45:52 | 16.07.2022 18:43:00 | 0.9522 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 1.792
1273956 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:32:55 | 16.07.2022 18:30:18 | 0.9564 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 80.054 | 0 | 0 | 0 | 17.682 | 0 | 0.879 | 98.614
1273923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11823488 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:22:16 | 16.07.2022 18:15:00 | 0.8789 | 0 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 325.535 | 0 | 0 | 0 | 107.635 | 326.393 | 0 | 759.563
1273923 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11823488 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:22:16 | 16.07.2022 18:28:27 | 1.1031 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 245.441 | 0 | 0 | 0 | 121.201 | 0 | 0 | 366.642
1273827 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912192 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:14:13 | 16.07.2022 17:56:00 | 0.6964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
1273778 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6802936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:51:56 | 16.07.2022 17:56:00 | 1.0678 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.768 | 0 | 0 | 0 | 8.857 | 0 | 0 | 24.624
1273748 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213192 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:42:11 | 16.07.2022 17:59:00 | 1.2803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
1273783 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:41:41 | 16.07.2022 17:16:15 | 0.5761 | 0 | 555 | 3 | 11 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 65.68 | 12.438 | 20.453 | 5.499 | 38.836 | 0 | 0 | 142.906
1273701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:31:10 | 16.07.2022 16:32:46 | 0.0267 | 1 | 11 | 180 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 109.45 | 0 | 6.077 | 0 | 0 | 0 | 115.61
1273700 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321753 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:29:14 | 16.07.2022 18:01:00 | 1.5294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439
1273776 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515476999 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:27:01 | 16.07.2022 18:04:00 | 1.6164 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 4.099
1273681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6649566 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:15:47 | 16.07.2022 17:02:00 | 0.7703 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 53.326 | 0 | 0 | 0 | 20.513 | 0 | 12.019 | 85.859
1273661 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6829995 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:05:28 | 16.07.2022 16:42:48 | 0.6222 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 25.69 | 0 | 0 | 0 | 9.879 | 0 | 1.257 | 36.826
1273639 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:53:26 | 16.07.2022 16:55:49 | 1.0397 | 0 | 647 | 0 | 6 | 1 | 106 | 0 | 1 | 0 | 116.484 | 0 | 2.923 | 0.995 | 35.174 | 0 | 9.264 | 164.841
1273608 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6875951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:34:07 | 16.07.2022 17:06:00 | 1.5314 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.146 | 0 | 126.356 | 0 | 4.969 | 0 | 0 | 140.472
1273583 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:22:39 | 16.07.2022 16:20:29 | 0.9639 | 0 | 328 | 44 | 3 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 69.06 | 1065.371 | 4.141 | 217.866 | 51.938 | 0 | 0 | 1408.377
1273578 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7169989 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:21:55 | 16.07.2022 17:58:00 | 2.6014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.483
1273686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653365 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:20:31 | 16.07.2022 17:18:00 | 1.9581 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.412 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 7.598
1273868 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8949984 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:15:48 | 16.07.2022 17:25:00 | 2.1533 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.988 | 0 | 32.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.116
1273563 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10851334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:09:24 | 16.07.2022 18:53:00 | 3.7267 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.25 | 0 | 1345.611 | 0 | 0 | 0 | 2083.861
1273538 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6773817 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:56:28 | 16.07.2022 15:55:00 | 0.9756 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.708 | 0 | 12.81 | 0 | 2.706 | 0 | 0 | 24.225
1273515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:48:43 | 16.07.2022 14:51:33 | 0.0472 | 0 | 924 | 10 | 18 | 23 | 159 | 3 | 1 | 0 | 7.806 | 3.164 | 1.52 | 7.43 | 3.447 | 2.925 | 0.722 | 27.013
1273514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:48:43 | 16.07.2022 14:50:52 | 0.0358 | 5 | 2420 | 14 | 55 | 55 | 642 | 4 | 0 | 0.245 | 11.087 | 4.066 | 0.398 | 13.889 | 2.099 | 25.29 | 0 | 57.075
1273486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:25:31 | 16.07.2022 14:26:52 | 0.0225 | 1 | 714 | 13 | 13 | 17 | 156 | 0 | 0 | 0.091 | 2.044 | 9.434 | 0.009 | 0.094 | 0.156 | 0 | 0 | 11.827
1273484 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:24:23 | 16.07.2022 15:29:00 | 1.0769 | 1 | 0 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 96.15 | 0 | 2045.657 | 55.08 | 122.868 | 0 | 0 | 0 | 2319.754
1273479 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:20:23 | 16.07.2022 15:18:00 | 0.9603 | 1 | 554 | 62 | 4 | 8 | 92 | 0 | 0 | 3.845 | 94.033 | 853.577 | 3.132 | 8.491 | 26.222 | 0 | 0 | 989.3
1273637 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6936629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 13:57:38 | 16.07.2022 16:08:00 | 2.1728 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.661 | 0 | 0.092 | 0 | 8.932 | 0 | 0 | 36.684
1273302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653365 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 13:19:51 | 16.07.2022 14:23:00 | 1.0525 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.056 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 4.157
1273278 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6626017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 13:15:33 | 16.07.2022 15:49:00 | 2.5575 | 0 | 163 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.105 | 0 | 13.469 | 0 | 3.786 | 0 | 0 | 94.36
1273245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7128862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 13:01:53 | 16.07.2022 13:45:00 | 0.7186 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.629 | 0 | 0.888 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 8.522
1273241 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11242551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 13:00:07 | 16.07.2022 15:54:00 | 2.8981 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.57 | 0 | 7.26 | 0 | 120.46 | 0 | 147.289
1273235 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7228074 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:56:09 | 16.07.2022 14:10:00 | 1.2308 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.279 | 0 | 214.302 | 0 | 33.291 | 0 | 0 | 0 | 262.872
1273216 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO12589915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:38:20 | 16.07.2022 13:27:00 | 0.8111 | 2 | 486 | 24 | 33 | 11 | 47 | 0 | 0 | 44.17 | 141.818 | 848.189 | 138.541 | 241.976 | 99.126 | 0 | 0 | 1513.82
1273208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8553018 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:30:09 | 16.07.2022 14:53:00 | 2.3808 | 0 | 4 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.346 | 0 | 71.352 | 0 | 0 | 0 | 418.698
1273204 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:28:39 | 16.07.2022 13:53:00 | 1.4058 | 0 | 400 | 4 | 12 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 58.289 | 48.298 | 9.502 | 0 | 25.741 | 36.859 | 0 | 178.689
1273196 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:25:29 | 16.07.2022 12:27:08 | 0.0275 | 0 | 249 | 1 | 4 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0.184 | 0.036 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 1.912
1273182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794550 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:14:19 | 16.07.2022 12:52:00 | 0.6281 | 0 | 68 | 5 | 21 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 15.944 | 66.365 | 62.631 | 8.213 | 11.548 | 49.565 | 0 | 214.265
1273298 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8423254 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:13:06 | 16.07.2022 14:01:02 | 1.7989 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.735
1273173 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7534982 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:06:41 | 16.07.2022 13:16:00 | 1.1553 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.666
1273129 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506146 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:53:38 | 16.07.2022 14:50:00 | 2.9394 | 0 | 14 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.894 | 1020.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.308
1273122 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:50:51 | 16.07.2022 12:15:52 | 0.4169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.034 | 0 | 311.283 | 0 | 322.316
1273122 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10763974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:50:51 | 16.07.2022 13:13:26 | 1.3764 | 0 | 1889 | 2 | 104 | 7 | 293 | 23 | 8 | 0 | 231.235 | 94.481 | 32.268 | 49.167 | 36.575 | 1045.262 | 84.168 | 1573.156
1273114 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6945130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:48:02 | 16.07.2022 13:47:00 | 1.9828 | 0 | 116 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 67.138 | 0 | 24.221 | 0 | 157.809 | 0 | 0 | 249.167
1273102 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:42:14 | 16.07.2022 17:39:00 | 5.9461 | 0 | 526 | 0 | 7 | 9 | 246 | 0 | 0 | 0 | 307.112 | 0 | 50.995 | 0 | 623.753 | 0 | 0 | 981.86
1273060 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6958279 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:29:58 | 16.07.2022 12:54:00 | 1.4006 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.491 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 39.976
1273071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6958941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:26:40 | 16.07.2022 13:16:00 | 1.8222 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 112.804 | 0 | 0 | 0 | 85.29 | 0 | 0 | 198.095
1273056 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7077472 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:26:18 | 16.07.2022 14:57:00 | 3.5117 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.251 | 0 | 0 | 0 | 8.668 | 0 | 0 | 61.919
1273053 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:24:38 | 16.07.2022 12:44:00 | 1.3228 | 0 | 2 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.775 | 0 | 195.67 | 0 | 0 | 0 | 1682.446
1273046 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6592424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:22:37 | 16.07.2022 13:30:00 | 2.1231 | 0 | 92 | 18 | 5 | 20 | 97 | 0 | 0 | 0 | 42.113 | 778.858 | 25.809 | 578.559 | 243.574 | 0 | 0 | 1668.912
1273042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:21:34 | 16.07.2022 11:41:00 | 0.3239 | 1 | 464 | 245 | 40 | 58 | 104 | 0 | 0 | 0 | 24.796 | 2154.736 | 175.143 | 566.533 | 28.664 | 0 | 0 | 2949.872
1273022 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO10748105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 11:00:41 | 16.07.2022 12:52:00 | 1.8553 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 79.403 | 0 | 0 | 0 | 17.066 | 19.72 | 0 | 116.189
1273010 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517082685 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:52:42 | 16.07.2022 15:05:00 | 4.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.671
1272959 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7634783 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:23:13 | 16.07.2022 15:18:00 | 4.9131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.955 | 0 | 99.742 | 0 | 0 | 0 | 159.698
1272956 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515821890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:20:42 | 16.07.2022 11:15:00 | 0.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
1272944 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6846832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:11:50 | 16.07.2022 11:17:00 | 1.0861 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.802 | 0 | 3.811 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 19.937
1272909 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10236143 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 10:00:39 | 16.07.2022 10:56:00 | 0.9225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.559
1272908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 10:00:08 | 16.07.2022 12:57:00 | 2.9478 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.316 | 0 | 658.177 | 0 | 0 | 0 | 2048.493
1272900 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:56:59 | 16.07.2022 09:57:45 | 0.0128 | 1 | 1757 | 71 | 61 | 12 | 294 | 0 | 2 | 0.049 | 2.731 | 14.415 | 8.062 | 0.347 | 0.839 | 0 | 0.068 | 26.51
1272882 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6915247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:49:08 | 16.07.2022 10:49:00 | 0.9978 | 0 | 152 | 23 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.902 | 619.379 | 43.118 | 52.489 | 8.774 | 0 | 0 | 751.663
1272881 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:48:20 | 16.07.2022 14:28:00 | 4.6611 | 0 | 150 | 123 | 8 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 109.116 | 28414.549 | 21.982 | 4336.088 | 44.07 | 0 | 0 | 32925.805
1272878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:45:32 | 16.07.2022 10:13:02 | 0.4583 | 0 | 1881 | 0 | 0 | 3 | 238 | 0 | 2 | 0 | 151.36 | 0 | 0 | 15.756 | 31.111 | 0 | 9.119 | 207.345
1272878 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6907954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:45:32 | 16.07.2022 10:15:25 | 0.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.446 | 0 | 0 | 0 | 11.446
1272844 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6691573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:33:31 | 16.07.2022 13:58:00 | 4.4081 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.106
1272836 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8450200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:31:01 | 16.07.2022 17:05:00 | 7.5664 | 0 | 209 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 0 | 169.998 | 0 | 0 | 205.254 | 10.428 | 331.621 | 0 | 717.3
1272834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:30:35 | 16.07.2022 17:11:00 | 7.6736 | 1 | 23 | 87 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7733.829 | 0 | 43.934 | 0 | 0 | 0 | 7777.763
1272830 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6656854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:30:24 | 16.07.2022 17:00:00 | 7.4933 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.251 | 0 | 0 | 0 | 2.181 | 0 | 0 | 65.432
1272862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6806956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:29:34 | 16.07.2022 10:07:00 | 0.6239 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.177 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 22.727
1273104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517028280 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:26:41 | 16.07.2022 13:47:00 | 4.3386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909
1272795 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:16:37 | 16.07.2022 11:46:46 | 2.5025 | 0 | 1644 | 123 | 46 | 12 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1067.429 | 5719.036 | 432.997 | 491.467 | 373.38 | 0 | 0 | 8084.308
1272791 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:13:57 | 16.07.2022 10:04:00 | 0.8342 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.373 | 15.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535.429
1272790 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516725398 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:13:08 | 16.07.2022 17:50:00 | 8.6144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
1272773 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6753836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:04:51 | 16.07.2022 17:00:00 | 7.9192 | 0 | 388 | 0 | 18 | 0 | 146 | 1 | 2 | 0 | 447.104 | 0 | 79.454 | 0 | 102.79 | 9.805 | 144.854 | 784.008
1272926 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10808448 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:04:31 | 16.07.2022 11:12:00 | 2.1247 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.719
1272761 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11214772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:01:53 | 16.07.2022 17:02:42 | 8.0136 | 4 | 934 | 2 | 6 | 6 | 48 | 0 | 0 | 159.317 | 1306.977 | 436.456 | 12.763 | 162.142 | 194.023 | 0 | 0 | 2271.678
1272758 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:01:16 | 16.07.2022 16:55:00 | 7.8956 | 3 | 309 | 3 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 98.842 | 304.249 | 528.918 | 0.951 | 916.831 | 17.292 | 0 | 0 | 1867.082
1272757 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7139786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:00:36 | 16.07.2022 10:58:00 | 1.9567 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.162 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 7.354
1272756 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6961797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:00:14 | 16.07.2022 10:47:00 | 1.7794 | 0 | 2 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.466 | 0 | 197.413 | 0 | 0 | 0 | 828.88
1272741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12306957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:53:21 | 16.07.2022 08:54:25 | 0.0178 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.348 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 14.026
1272738 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796359 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:49:15 | 16.07.2022 10:07:00 | 1.2958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
1272939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7029951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:43:59 | 16.07.2022 10:42:00 | 1.9669 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.179 | 0 | 13.036 | 0 | 14.221 | 0 | 0 | 54.436
1272688 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6729564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:30:40 | 16.07.2022 09:29:00 | 0.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 1.836
1272663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:21:57 | 16.07.2022 08:24:38 | 0.0447 | 0 | 649 | 5 | 1 | 19 | 71 | 15 | 0 | 0 | 3.595 | 0.54 | 0.14 | 8.311 | 0.573 | 23.178 | 0 | 36.337
1272644 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:16:03 | 16.07.2022 08:17:12 | 0.0192 | 9 | 6962 | 49 | 30 | 96 | 637 | 0 | 0 | 0.442 | 15.9 | 52.393 | 0.527 | 38.753 | 5.827 | 0 | 0 | 113.841
1272656 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:10:32 | 16.07.2022 10:25:00 | 2.2411 | 3 | 596 | 79 | 52 | 29 | 67 | 0 | 0 | 296.564 | 584.806 | 9267.133 | 615.773 | 1557.217 | 276.845 | 0 | 0 | 12598.337
1272622 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:08:14 | 16.07.2022 08:09:27 | 0.0203 | 9 | 6962 | 49 | 30 | 96 | 637 | 0 | 0 | 0.468 | 16.74 | 55.43 | 0.557 | 40.999 | 6.158 | 0 | 0 | 120.351
1272775 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO11162116 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:06:16 | 16.07.2022 09:16:00 | 1.1622 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.582 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.278
1272652 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7210243 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:55:32 | 16.07.2022 09:21:00 | 1.4244 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 40.22 | 0 | 0 | 32.097 | 3.178 | 0 | 0 | 75.495
1272576 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:49:52 | 16.07.2022 07:51:02 | 0.0194 | 0 | 6537 | 31 | 236 | 17 | 1759 | 28 | 39 | 0 | 13.456 | 4.801 | 2.628 | 1.276 | 4.967 | 7.746 | 1.288 | 36.163
1272630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:43:51 | 16.07.2022 09:51:50 | 2.1331 | 2 | 148 | 210 | 1 | 46 | 71 | 0 | 0 | 0 | 56.922 | 25960.822 | 3.267 | 3150.76 | 105.302 | 0 | 0 | 29277.074
1272552 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:37:26 | 16.07.2022 08:29:18 | 0.8644 | 0 | 840 | 0 | 7 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 70.785 | 0 | 0.35 | 0 | 16.233 | 0 | 0 | 87.367
1272507 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:29:11 | 16.07.2022 07:30:51 | 0.0278 | 0 | 252 | 2 | 13 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1.602 | 1.518 | 0.513 | 0 | 0.847 | 1.175 | 0 | 5.655
1272491 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:24:29 | 16.07.2022 09:10:00 | 1.7586 | 0 | 7 | 25 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.686 | 46.812 | 41.093 | 0 | 0 | 0 | 707.592
1272679 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7145460 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:24:11 | 16.07.2022 09:35:00 | 2.1803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 1.951
1272463 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11670734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:20:28 | 16.07.2022 10:48:00 | 3.4589 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.441
1272570 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8695767 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:18:23 | 16.07.2022 07:56:20 | 0.6325 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.119
1272445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:16:09 | 16.07.2022 07:55:51 | 0.6617 | 0 | 5 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.854 | 0 | 19.042 | 0 | 0 | 0 | 215.897
1272436 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6627801 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:15:22 | 16.07.2022 07:31:00 | 0.2606 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 4.562
1272417 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6597079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:12:15 | 16.07.2022 09:21:00 | 2.1458 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.182 | 0 | 0.627 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 24.268
1272364 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:08:28 | 16.07.2022 08:24:40 | 1.27 | 0 | 249 | 1 | 4 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 36.15 | 7.645 | 1.38 | 0 | 19.303 | 0 | 0 | 64.478
1272435 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:03:48 | 16.07.2022 07:39:53 | 0.6014 | 0 | 4 | 377 | 5 | 32 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.668 | 4810.868 | 37.152 | 407.667 | 0 | 19.459 | 0 | 5275.815
1272274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:01:19 | 16.07.2022 07:30:00 | 0.4781 | 0 | 90 | 36 | 14 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.055 | 744.773 | 79.511 | 41.033 | 9.547 | 0 | 0 | 888.919
1272266 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:00:00 | 16.07.2022 07:01:04 | 0.0178 | 0 | 33 | 126 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 17.216 | 0.235 | 0.795 | 0.135 | 0 | 0 | 18.464
1272241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:49:15 | 16.07.2022 06:50:05 | 0.0139 | 1 | 451 | 34 | 35 | 8 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 13.499 | 0.837 | 2.452 | 1.357 | 0 | 0 | 19.439
1272212 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:45:03 | 16.07.2022 06:46:13 | 0.0194 | 0 | 249 | 1 | 4 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.106 | 0.019 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0.943
1272206 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:44:32 | 16.07.2022 07:28:00 | 0.7244 | 1 | 578 | 3 | 7 | 1 | 62 | 0 | 0 | 2.845 | 147.934 | 23.498 | 2.099 | 14.745 | 24.03 | 0 | 0 | 215.151
1272153 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:37:34 | 16.07.2022 06:38:38 | 0.0178 | 0 | 112 | 113 | 3 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 35.536 | 0.218 | 2.21 | 0.388 | 0 | 0 | 38.662
1272141 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:35:52 | 16.07.2022 06:36:57 | 0.0181 | 1 | 20 | 127 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.084 | 0.018 | 19.805 | 0.047 | 2.267 | 0.643 | 0 | 0 | 22.866
1272131 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:32:37 | 16.07.2022 08:35:00 | 2.0397 | 1 | 273 | 14 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2.387 | 17.316 | 1441.373 | 0 | 31.868 | 2.404 | 0 | 0 | 1495.347
1272073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:04:29 | 16.07.2022 06:06:18 | 0.0303 | 2 | 48 | 48 | 15 | 11 | 38 | 5 | 0 | 0.011 | 0.31 | 38.005 | 2.096 | 2.522 | 0.921 | 6.499 | 0 | 50.364
1272071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:03:58 | 16.07.2022 06:04:58 | 0.0167 | 4 | 123 | 140 | 17 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0.001 | 0.373 | 103.23 | 4.786 | 8.411 | 0.607 | 0 | 0 | 117.409
1272062 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 05:52:56 | 16.07.2022 05:54:16 | 0.0222 | 0 | 731 | 1 | 0 | 1 | 116 | 0 | 1 | 0 | 3.625 | 0.61 | 0 | 0.417 | 0.982 | 0 | 0.099 | 5.733
1272047 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 05:43:59 | 16.07.2022 05:45:09 | 0.0194 | 0 | 2 | 162 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.007 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 57.316
1272011 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 05:39:33 | 16.07.2022 05:41:08 | 0.0264 | 0 | 166 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0.082 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0.786
1271872 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159108 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 04:38:44 | 16.07.2022 05:33:00 | 0.9044 | 0 | 120 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.698 | 55.587 | 1.744 | 0 | 5.331 | 0 | 0 | 79.36
1271826 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 04:22:27 | 16.07.2022 06:41:45 | 2.3217 | 2 | 503 | 41 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 15.168 | 97.683 | 1133.856 | 13.649 | 19.683 | 7.33 | 0 | 0 | 1287.369
1271826 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12153549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 04:22:27 | 16.07.2022 09:00:00 | 4.6258 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.711 | 0 | 95.19 | 0 | 0 | 0 | 2287.901
1271806 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 04:00:40 | 16.07.2022 04:41:02 | 0.6728 | 0 | 29 | 0 | 0 | 7 | 81 | 7 | 11 | 0 | 3.689 | 0 | 0 | 75.842 | 41.199 | 98.16 | 33.698 | 252.587
1271703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 01:47:10 | 16.07.2022 01:49:47 | 0.0436 | 1 | 464 | 245 | 40 | 58 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 274.546 | 19.603 | 60.5 | 2.351 | 0 | 0 | 359.739
1271687 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7013852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 00:53:34 | 16.07.2022 02:11:13 | 1.2942 | 0 | 130 | 1 | 11 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 31.653 | 48.554 | 85.147 | 41.11 | 106.001 | 0 | 0 | 312.466
1271624 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 00:41:29 | 16.07.2022 00:42:44 | 0.0208 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.114 | 0.198 | 0.932 | 0.356 | 0 | 0 | 1.79
1271613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 00:33:06 | 16.07.2022 00:35:13 | 0.0353 | 1 | 521 | 298 | 5 | 63 | 119 | 0 | 0 | 0.132 | 3.973 | 318.038 | 0.214 | 49.743 | 1.126 | 0 | 0 | 373.226
1271518 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 23:29:16 | 15.07.2022 23:58:00 | 0.4789 | 0 | 1033 | 6 | 5 | 3 | 151 | 2 | 2 | 0 | 64.017 | 2.26 | 0.534 | 16.32 | 11.42 | 4.294 | 3.328 | 102.172
1271690 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7544370 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 23:17:21 | 16.07.2022 01:44:58 | 2.4603 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.965
1271445 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6740180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 23:08:53 | 16.07.2022 00:02:13 | 0.8889 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35.856 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 43.226
1271456 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 22:19:17 | 15.07.2022 23:58:00 | 1.6453 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.443
1271359 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515940506 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 22:16:51 | 15.07.2022 23:25:00 | 1.1358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702
1271325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 22:00:12 | 15.07.2022 22:13:13 | 0.2169 | 4 | 5023 | 203 | 118 | 181 | 885 | 6 | 2 | 3.158 | 212.861 | 3102.948 | 244.237 | 1188.601 | 72.79 | 767.855 | 3.326 | 5595.776
1271322 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR12214408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 21:58:05 | 15.07.2022 23:15:00 | 1.2819 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.921 | 0 | 0 | 0 | 9.016 | 0 | 0 | 61.936
1271321 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517166171 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 21:55:02 | 15.07.2022 23:13:00 | 1.2994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
1271315 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515942955 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 21:43:51 | 15.07.2022 22:11:00 | 0.4525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
1271277 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9447990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 21:11:01 | 15.07.2022 21:50:00 | 0.6497 | 0 | 534 | 22 | 3 | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 97.24 | 68.476 | 0 | 123.433 | 35.132 | 0 | 0 | 324.281
1271263 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6987871 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:49:38 | 15.07.2022 21:59:00 | 1.1561 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.768 | 0 | 2.124 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 22.378
1271243 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:31:10 | 15.07.2022 20:33:24 | 0.0372 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.064 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 32.673
1271230 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:24:05 | 15.07.2022 21:37:00 | 1.2153 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.124 | 0 | 0 | 0 | 16.757 | 0 | 0 | 51.881
1271220 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:19:47 | 15.07.2022 21:19:32 | 0.9958 | 0 | 1117 | 6 | 37 | 7 | 395 | 1 | 1 | 0 | 362.796 | 83.867 | 133.225 | 10.896 | 333.206 | 127.888 | 7.649 | 1059.527
1271220 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9773575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:19:47 | 15.07.2022 21:35:00 | 1.2536 | 0 | 89 | 0 | 9 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 26.275 | 0 | 36.65 | 0 | 45.833 | 0 | 0 | 108.758
1271220 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12563952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:19:47 | 15.07.2022 22:02:00 | 1.7036 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16.659 | 0 | 17.143 | 0 | 35.694 | 0 | 0 | 69.496
1271220 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10488204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:19:47 | 15.07.2022 22:40:00 | 2.3369 | 0 | 215 | 2 | 8 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 158.15 | 82.419 | 30.307 | 57.864 | 370.547 | 0 | 0 | 699.287
1271220 | 5 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7013852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:19:47 | 16.07.2022 00:52:29 | 4.545 | 0 | 130 | 1 | 11 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 146.133 | 189.654 | 339.194 | 166.397 | 494.934 | 0 | 0 | 1336.312
1271216 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9070658 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:18:52 | 15.07.2022 22:19:00 | 2.0022 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.728 | 0 | 153.191 | 0 | 0 | 0 | 381.919
1271213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6687395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:13:39 | 15.07.2022 22:05:00 | 1.8558 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.838 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 56.155
1271211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11013303 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:12:25 | 15.07.2022 21:35:00 | 1.3764 | 0 | 311 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 106.185 | 0 | 0.703 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 126.568
1271205 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:09:41 | 15.07.2022 22:21:00 | 2.1886 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 223.02 | 0 | 0 | 0 | 73.985 | 0 | 0 | 297.005
1271276 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6958278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:07:29 | 15.07.2022 21:53:00 | 1.7586 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.847 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 58.608
1271190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6547663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:06:38 | 15.07.2022 21:06:00 | 0.9894 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 55.317 | 0 | 10.423 | 0 | 0 | 65.744
1271184 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:04:22 | 15.07.2022 20:07:20 | 0.0494 | 0 | 24 | 20 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 23.771 | 8.487 | 0.613 | 0.834 | 0 | 0 | 34.821
1271180 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO11481384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:01:20 | 15.07.2022 20:39:00 | 0.6278 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 3.541
1271169 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11704459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:54:38 | 15.07.2022 20:59:00 | 1.0728 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.254 | 0 | 54.498 | 0 | 0 | 0 | 85.752
1271250 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:36:12 | 15.07.2022 22:00:00 | 2.3967 | 2 | 1051 | 52 | 1 | 10 | 99 | 0 | 0 | 14.6 | 513.973 | 2608.273 | 9.587 | 13.974 | 53.207 | 0 | 0 | 3213.615
1271088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6547663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:28:08 | 15.07.2022 19:55:00 | 0.4478 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 25.109 | 0 | 4.711 | 0 | 0 | 29.822
1271070 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10397263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:16:45 | 15.07.2022 21:50:00 | 2.5542 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.82 | 0 | 25.912 | 0 | 17.867 | 0 | 0 | 59.599
1271059 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7113730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:11:39 | 15.07.2022 20:20:00 | 1.1392 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 31.487 | 0 | 0 | 0 | 35.501 | 0 | 0 | 66.988
1271051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6573974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:10:17 | 15.07.2022 19:15:39 | 0.0894 | 0 | 250 | 0 | 15 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 7.019 | 0 | 1.545 | 0 | 8.331 | 0 | 0 | 16.895
1271046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6687395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:04:19 | 15.07.2022 20:06:00 | 1.0281 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.658 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 29.397
1271013 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:53:27 | 15.07.2022 19:29:00 | 0.5925 | 0 | 502 | 8 | 6 | 3 | 167 | 2 | 1 | 0 | 64.335 | 94.239 | 11.483 | 9.292 | 119.921 | 1.12 | 0.038 | 300.427
1271007 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:49:27 | 15.07.2022 19:52:00 | 1.0425 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 99.751 | 0 | 0 | 0 | 36.328 | 0 | 0 | 136.079
1270983 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6796331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:34:53 | 15.07.2022 19:39:12 | 1.0719 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.103 | 0 | 0 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 23.076
1270977 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR12494221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:31:30 | 15.07.2022 20:13:00 | 1.6917 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.844 | 0 | 0 | 0 | 23.727 | 0 | 0 | 58.571
1270975 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515946511 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:28:05 | 15.07.2022 18:49:00 | 0.3486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0.566
1270895 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:02:58 | 15.07.2022 19:41:38 | 1.6444 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.338 | 0 | 269.202 | 0 | 0 | 0 | 715.54
1270882 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11320052 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:54:04 | 15.07.2022 19:15:00 | 1.3489 | 0 | 134 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 21.509 | 0 | 0.436 | 0 | 5.841 | 0 | 2.089 | 29.875
1270877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516227270 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:52:00 | 15.07.2022 18:55:00 | 1.05 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.872 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 7.483
1270873 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6874136 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:51:12 | 15.07.2022 18:26:00 | 0.58 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 20.404 | 0 | 23.647 | 0 | 0 | 46.762
1270864 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:47:10 | 15.07.2022 17:57:58 | 0.18 | 0 | 15 | 22 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 34.46 | 6.426 | 3.601 | 0.033 | 0 | 0 | 46.593
1270872 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:43:25 | 15.07.2022 20:17:00 | 2.5597 | 0 | 232 | 0 | 23 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 80.183 | 0 | 25.682 | 3.801 | 21.852 | 1222.638 | 0.124 | 1354.28
1270848 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:41:50 | 15.07.2022 17:42:35 | 0.0125 | 0 | 352 | 73 | 5 | 11 | 72 | 2 | 2 | 0 | 1.304 | 45.319 | 0.079 | 2.515 | 0.381 | 1.241 | 0.261 | 51.1
1270838 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12564035 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:35:25 | 15.07.2022 18:00:00 | 0.4097 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 4.739
1271022 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:24:01 | 15.07.2022 20:02:25 | 2.64 | 0 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.882 | 0 | 341.048 | 0 | 0 | 0 | 648.93
1270803 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:21:53 | 15.07.2022 17:22:53 | 0.0167 | 0 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.147 | 0 | 2.936 | 0 | 0 | 0 | 23.084
1270803 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | LINE10672144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:21:53 | 15.07.2022 17:23:23 | 0.025 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.498 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 2.7
1270796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517203083 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:16:57 | 15.07.2022 17:52:00 | 0.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0.565
1270790 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6913851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:12:18 | 15.07.2022 18:10:00 | 0.9617 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.736 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 18.095
1270778 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6723038 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:07:02 | 15.07.2022 18:18:00 | 1.1828 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.695 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 16.822
1270769 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9110885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:55:36 | 15.07.2022 18:10:00 | 1.24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.116 | 0 | 50.781 | 0 | 0 | 0 | 193.897
1270743 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6759204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:39:36 | 15.07.2022 20:06:45 | 3.4525 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.598 | 0 | 0 | 0 | 7.986 | 0 | 0 | 35.583
1270676 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:12:22 | 15.07.2022 16:48:08 | 0.5961 | 0 | 2302 | 3 | 122 | 10 | 344 | 26 | 8 | 0 | 140.085 | 82.083 | 17.083 | 40.537 | 18.977 | 678.258 | 55.546 | 1032.57
1270637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:02:43 | 15.07.2022 16:23:00 | 0.3381 | 1 | 1898 | 0 | 0 | 2 | 194 | 0 | 2 | 11.086 | 161.993 | 0 | 0 | 0 | 45.809 | 0 | 29.427 | 248.314
1270611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:51:44 | 15.07.2022 15:53:03 | 0.0219 | 0 | 934 | 0 | 11 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3.785 | 0 | 0.097 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 4.456
1270588 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7091818 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:39:21 | 15.07.2022 16:28:00 | 0.8108 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.111 | 0 | 3.484 | 28.595
1270583 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:37:22 | 15.07.2022 16:49:49 | 1.2075 | 0 | 71 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 36.693 | 0 | 7.393 | 81.775 | 21.783 | 682.637 | 0 | 830.281
1270582 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:37:21 | 15.07.2022 16:53:46 | 1.2736 | 0 | 286 | 5 | 26 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 143.896 | 21.806 | 39.459 | 220.794 | 50.806 | 82.714 | 0 | 559.475
1270581 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6553295 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:36:06 | 15.07.2022 16:09:00 | 0.5483 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695
1270577 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7054666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:33:21 | 15.07.2022 16:14:00 | 0.6775 | 0 | 5 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.556 | 0 | 161.049 | 0 | 0 | 0 | 171.605
1270914 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12932270 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:22:20 | 15.07.2022 18:19:00 | 2.9444 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.166
1270524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:02:52 | 15.07.2022 15:04:16 | 0.0233 | 1 | 919 | 0 | 3 | 0 | 131 | 3 | 3 | 0.006 | 3.975 | 0 | 0.072 | 0 | 1.099 | 2.918 | 0.692 | 8.762
1270520 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7932941 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:57:17 | 15.07.2022 16:20:00 | 1.3786 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.092
1270516 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6591470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:55:43 | 15.07.2022 18:02:00 | 3.1047 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.647 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.656
1270512 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6886562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:54:40 | 15.07.2022 18:45:46 | 3.8517 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 26.11 | 0 | 0 | 51.619
1270504 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7099330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:48:04 | 15.07.2022 17:10:00 | 2.3656 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74.303 | 0 | 0 | 0 | 11.213 | 0 | 0 | 85.516
1270456 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6559137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:02:50 | 15.07.2022 15:04:00 | 1.0194 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.791 | 0 | 3.296 | 0 | 3.462 | 0 | 0 | 28.549
1270455 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6727510 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:02:26 | 15.07.2022 15:20:00 | 1.2928 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.675 | 0 | 0 | 0 | 17.545 | 0 | 0 | 37.22
1270447 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535181219 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:55:25 | 15.07.2022 15:17:00 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046
1270442 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:53:19 | 15.07.2022 14:12:07 | 0.3133 | 0 | 761 | 2 | 1 | 3 | 181 | 1 | 4 | 0 | 48.258 | 3.061 | 0 | 9.053 | 19.402 | 15.547 | 9.674 | 104.995
1270430 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6620699 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:45:00 | 15.07.2022 15:12:00 | 1.45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.034
1270400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7006973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:17:14 | 15.07.2022 13:19:44 | 0.0417 | 0 | 2113 | 0 | 0 | 3 | 350 | 1 | 0 | 0 | 15.001 | 0 | 0 | 0 | 9.695 | 2.16 | 0 | 26.856
1270366 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980548 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:58:59 | 15.07.2022 14:04:09 | 1.0861 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.878 | 0 | 1.162 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 27.84
1270366 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980552 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:58:59 | 15.07.2022 14:19:33 | 1.3428 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.417 | 0 | 12.962 | 0 | 7.904 | 0 | 1.264 | 33.547
1270368 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517016491 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:58:58 | 15.07.2022 14:17:00 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035
1270372 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9389167 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:38:33 | 15.07.2022 14:26:00 | 1.7908 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 2.986 | 0 | 0 | 11.876
1270245 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517059560 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:26:24 | 15.07.2022 13:14:00 | 0.7933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
1270237 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:20:35 | 15.07.2022 12:56:00 | 0.5903 | 0 | 18 | 163 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 2186.562 | 0 | 109.738 | 0.127 | 0 | 0 | 2297.834
1270212 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | LINE12045056 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:08:12 | 15.07.2022 12:40:33 | 0.5392 | 0 | 140 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 10.607 | 0 | 0.108 | 0 | 2.657 | 0 | 0 | 13.373
1270185 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7128421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:54:15 | 15.07.2022 13:50:00 | 1.9292 | 2 | 1302 | 14 | 30 | 10 | 225 | 0 | 0 | 11.524 | 424.527 | 365.421 | 62.493 | 225.278 | 191.725 | 0 | 0 | 1280.967
1270360 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515953986 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:52:33 | 15.07.2022 13:11:00 | 1.3075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
1270136 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:41:04 | 15.07.2022 11:58:31 | 0.2908 | 1 | 4 | 97 | 0 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0.088 | 0 | 859.023 | 0 | 141.07 | 1.158 | 173.526 | 0 | 1174.864
1270129 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6767917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:38:00 | 15.07.2022 13:11:00 | 1.55 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.782 | 0 | 0 | 0 | 4.671 | 0 | 0 | 61.453
1270238 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10922012 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:12:14 | 15.07.2022 12:29:35 | 1.2892 | 0 | 316 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 42.957 | 0 | 0 | 0 | 8.429 | 0 | 0 | 51.386
1270492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:06:16 | 15.07.2022 16:05:00 | 4.9789 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036.722 | 0 | 0 | 55.313 | 0 | 0 | 2092.035
1270011 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:50:28 | 15.07.2022 10:53:21 | 0.0481 | 3 | 1790 | 5 | 10 | 13 | 111 | 0 | 0 | 0.43 | 10.759 | 0.501 | 0.243 | 4.935 | 1.425 | 0 | 0 | 18.293
1270005 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6873342 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:45:48 | 15.07.2022 13:25:09 | 2.6558 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.529 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 31.096
1270147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:28:12 | 15.07.2022 16:47:00 | 6.3133 | 0 | 388 | 0 | 11 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 191.945 | 0 | 8.872 | 0 | 19.998 | 0 | 0 | 220.816
1269946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:25:15 | 15.07.2022 10:27:19 | 0.0344 | 12 | 3260 | 69 | 68 | 67 | 409 | 2 | 0 | 1.622 | 19.448 | 20.056 | 1.61 | 16.555 | 7.613 | 5.544 | 0 | 72.449
1269943 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7079569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:22:51 | 15.07.2022 10:55:00 | 0.5358 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.436 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 15.517
1269941 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6579874 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:22:04 | 15.07.2022 12:15:47 | 1.8953 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.592 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 10.432
1269933 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6613625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:16:01 | 15.07.2022 12:20:00 | 2.0664 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.747 | 0 | 0.429 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 20.201
1269978 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6782244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:07:52 | 15.07.2022 11:00:00 | 0.8689 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 53.217 | 0 | 0 | 0 | 53.72
1269905 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6947428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:00:11 | 15.07.2022 10:23:00 | 0.3803 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 2.773 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 4.099
1269904 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6795083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2022 10:00:08 | 15.07.2022 18:00:00 | 7.9978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 59.134 | 0 | 420.412 | 0 | 479.782
1269895 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:57:24 | 15.07.2022 09:59:42 | 0.0383 | 0 | 24 | 20 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 24.775 | 8.122 | 1.926 | 0.634 | 0 | 0 | 36.082
1269889 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7244022 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:52:53 | 15.07.2022 11:29:00 | 1.6019 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.21
1270149 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9601491 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:50:50 | 15.07.2022 12:13:00 | 2.3694 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.821
1269849 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8450200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2022 09:31:16 | 15.07.2022 17:21:00 | 7.8289 | 0 | 209 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 0 | 177.757 | 0 | 0 | 219.72 | 11.284 | 449.041 | 0 | 857.802
1269869 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8147245 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:30:27 | 15.07.2022 10:09:00 | 0.6425 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.441 | 0 | 91.321 | 0 | 0 | 0 | 488.762
1269845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:22:19 | 15.07.2022 11:55:00 | 2.5447 | 0 | 460 | 16 | 12 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 377.156 | 641.424 | 104.715 | 0 | 142.225 | 0 | 0 | 1265.52
1269947 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7358448 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:22:12 | 15.07.2022 10:00:00 | 0.63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.959
1269815 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6948302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:04:47 | 15.07.2022 09:49:42 | 0.7486 | 4 | 572 | 44 | 8 | 13 | 38 | 1 | 0 | 20.138 | 72.821 | 527.369 | 3.75 | 179.14 | 16.05 | 16.119 | 0 | 835.386
1269743 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2022 09:00:10 | 15.07.2022 16:50:00 | 7.8306 | 0 | 383 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 541.569 | 0 | 0 | 1813.979 | 60.97 | 0 | 0 | 2416.518
1269740 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2022 09:00:00 | 15.07.2022 15:58:00 | 6.9667 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 160.847 | 0 | 0 | 0 | 111.546 | 0 | 0 | 272.394
1269775 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10882777 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2022 09:00:00 | 15.07.2022 17:00:00 | 8 | 1 | 601 | 1 | 9 | 2 | 25 | 1 | 0 | 33.657 | 730.274 | 125.162 | 160.788 | 59.239 | 109.331 | 233.859 | 0 | 1452.31
1269774 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126183 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2022 09:00:00 | 15.07.2022 11:57:00 | 2.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.122
1269847 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:58:56 | 15.07.2022 11:35:00 | 2.6011 | 0 | 396 | 0 | 7 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 95.096 | 0 | 26.699 | 0 | 8.634 | 0 | 0 | 130.429
1269789 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7130230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:56:26 | 15.07.2022 09:41:00 | 0.7428 | 0 | 735 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 143.713 | 0 | 0.052 | 0 | 63.015 | 0 | 0 | 206.78
1269666 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6995816 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:21:14 | 15.07.2022 10:24:00 | 2.0461 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.254 | 0 | 32.479 | 0 | 97.571 | 0 | 0 | 200.304
1269650 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6831638 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:11:08 | 15.07.2022 08:47:00 | 0.5978 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.198 | 0 | 0 | 0 | 10.972 | 0 | 0 | 30.169
1269736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6917014 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:10:33 | 15.07.2022 09:51:00 | 1.6742 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.849 | 0 | 1.728 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 18.27
1269649 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10504640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:09:48 | 15.07.2022 08:47:00 | 0.62 | 1 | 291 | 1 | 3 | 6 | 47 | 3 | 0 | 2.205 | 16.19 | 0 | 0 | 0.279 | 12.071 | 240.089 | 0 | 270.835
1269744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:05:09 | 15.07.2022 09:17:00 | 1.1975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.361 | 0 | 17.361
1269611 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:58:07 | 15.07.2022 10:15:58 | 2.2975 | 0 | 157 | 3 | 0 | 9 | 34 | 1 | 2 | 0 | 41.729 | 727.407 | 0 | 1121.898 | 12.354 | 107.241 | 54.269 | 2064.898
1269588 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:57:40 | 15.07.2022 09:17:00 | 1.3222 | 4 | 683 | 10 | 81 | 12 | 269 | 2 | 1 | 1.299 | 69.914 | 12.603 | 92.631 | 31.284 | 47.416 | 122.411 | 16.941 | 394.499
1269574 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR12498493 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:51:57 | 15.07.2022 08:22:30 | 0.5092 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8.534 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 9.464
1269553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:42:45 | 15.07.2022 07:54:58 | 0.2036 | 0 | 32 | 7 | 25 | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 22.664 | 7.373 | 28.469 | 3.093 | 0 | 0 | 62.196
1269561 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:37:07 | 15.07.2022 08:59:00 | 1.3647 | 1 | 567 | 2 | 11 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 116.71 | 74.491 | 11.719 | 1.554 | 32.801 | 0 | 0 | 237.275
1269533 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7584891 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:34:59 | 15.07.2022 08:50:00 | 1.2503 | 0 | 22 | 1 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.538 | 0.539 | 97.095 | 0 | 32.328 | 0 | 0 | 142.501
1269622 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11215897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:33:52 | 15.07.2022 08:59:00 | 1.4189 | 1 | 400 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0 | 0 | 4.926 | 55.325 | 0 | 0.31 | 11.832 | 18.846 | 0 | 0 | 91.239
1269491 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:18:19 | 15.07.2022 07:20:03 | 0.0289 | 0 | 2 | 77 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.334 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 23.802
1269779 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:17:57 | 15.07.2022 09:48:00 | 2.5008 | 2 | 1051 | 52 | 1 | 10 | 99 | 0 | 0 | 31.303 | 371.673 | 3857.947 | 9.741 | 13.966 | 46.662 | 0 | 0 | 4331.291
1269479 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:08:35 | 15.07.2022 07:09:27 | 0.0144 | 0 | 196 | 40 | 0 | 29 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.489 | 24.193 | 0 | 11.335 | 0.042 | 0.593 | 0 | 36.653
1269458 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:59:03 | 15.07.2022 07:00:28 | 0.0236 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.964 | 0 | 2.483 | 0 | 0 | 0 | 15.447
1269438 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:37:41 | 15.07.2022 06:39:18 | 0.0269 | 0 | 32 | 7 | 25 | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 2.762 | 0.891 | 3.468 | 0.387 | 0 | 0 | 7.59
1269424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:34:16 | 15.07.2022 06:36:11 | 0.0319 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.003 | 0 | 2.136 | 0.092 | 0 | 2.253
1269390 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:24:18 | 15.07.2022 06:25:48 | 0.025 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 8.898 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 9.891
1269388 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:23:07 | 15.07.2022 06:32:00 | 0.1481 | 0 | 2 | 115 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.535 | 0 | 17.685 | 0.953 | 0 | 0 | 350.174
1269387 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:23:04 | 15.07.2022 07:38:00 | 1.2489 | 0 | 207 | 5 | 1 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.527 | 96.763 | 3.427 | 419.7 | 14.506 | 0 | 0 | 605.922
1269384 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6733068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:21:19 | 15.07.2022 07:05:00 | 0.7281 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.312 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 0 | 0 | 6.168
1269378 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7056822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:17:17 | 15.07.2022 06:50:00 | 0.5453 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.086 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 6.149
1269445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:12:13 | 15.07.2022 09:08:31 | 2.9383 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.881 | 0 | 12.29 | 0 | 20.38 | 0 | 0 | 40.551
1269314 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 05:45:29 | 15.07.2022 05:46:55 | 0.0239 | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.675 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 11.859
1269295 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517013838 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 05:36:32 | 15.07.2022 07:16:00 | 1.6578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
1269263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6715592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 04:12:11 | 15.07.2022 05:13:00 | 1.0136 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.027 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 8.076
1269232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6544263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 02:28:56 | 15.07.2022 03:03:14 | 0.5717 | 0 | 3528 | 0 | 10 | 2 | 276 | 1 | 0 | 0 | 277.855 | 0 | 0.354 | 9.314 | 52.271 | 9.513 | 0 | 349.307
1269262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12229433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 01:44:14 | 15.07.2022 06:10:00 | 4.4294 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 111.686 | 0 | 0 | 0 | 13.453 | 0 | 0 | 125.139
1269168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516043229 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 01:33:45 | 15.07.2022 02:18:00 | 0.7375 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802
1269166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 01:17:54 | 15.07.2022 05:03:00 | 3.7517 | 0 | 140 | 11 | 20 | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 112.277 | 1108.444 | 94.443 | 76.089 | 103.622 | 238.433 | 0 | 1733.307
1269104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516179508 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 00:26:51 | 15.07.2022 00:55:00 | 0.4692 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573
1269058 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6677954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 23:37:09 | 15.07.2022 06:38:23 | 7.0206 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6.216 | 0 | 0 | 0 | 293.286 | 0 | 0 | 299.502
1269020 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11078260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 23:15:50 | 14.07.2022 23:30:00 | 0.2361 | 0 | 1083 | 76 | 5 | 13 | 188 | 2 | 3 | 0 | 71.514 | 1068.296 | 1.349 | 67.07 | 19.06 | 13.361 | 4.27 | 1244.92
1269017 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6571924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 23:08:04 | 15.07.2022 03:54:00 | 4.7656 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 133.46 | 0 | 0 | 0 | 8.455 | 0 | 0 | 141.916
1269011 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6688057 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 23:06:22 | 15.07.2022 01:48:00 | 2.6939 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.207 | 0 | 0 | 0 | 9.756 | 0 | 0 | 23.964
1268968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:53:16 | 14.07.2022 22:54:34 | 0.0217 | 0 | 245 | 203 | 6 | 44 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 416.71 | 0.858 | 55.506 | 2.14 | 0 | 0 | 476.804
1268967 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6848813 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:52:38 | 14.07.2022 23:29:00 | 0.6061 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569
1268953 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7128006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:41:00 | 14.07.2022 23:15:00 | 0.5667 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 1.822 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 4.037
1268948 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:30:47 | 14.07.2022 23:33:00 | 1.0369 | 0 | 86 | 0 | 15 | 1 | 43 | 3 | 0 | 0 | 10.295 | 0 | 33.815 | 5.884 | 31.396 | 1125.45 | 0 | 1206.839
1268965 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6587814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:29:02 | 15.07.2022 00:03:00 | 1.5661 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.693 | 0 | 0.385 | 0 | 29.901 | 0 | 0 | 57.979
1268943 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11078260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:22:48 | 14.07.2022 22:58:00 | 0.5867 | 0 | 1083 | 76 | 5 | 13 | 188 | 2 | 3 | 0 | 203.03 | 2695.607 | 3.582 | 176.32 | 53.285 | 34.438 | 11.128 | 3177.389
1268938 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6811472 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:12:00 | 14.07.2022 22:45:37 | 0.5603 | 0 | 125 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9.561 | 0 | 2.463 | 0 | 0.535 | 0 | 4.451 | 17.011
1268934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12229433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:06:04 | 14.07.2022 23:33:00 | 1.4489 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.281 | 0 | 0 | 0 | 5.802 | 0 | 0 | 53.084
1268926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515329373 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:58:23 | 14.07.2022 22:56:00 | 0.9603 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424
1268921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7134073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:40:47 | 14.07.2022 22:58:00 | 1.2869 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 2.56
1268928 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8691995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:40:07 | 14.07.2022 23:06:00 | 1.4314 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.372 | 0 | 1.489 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 19.244
1268916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6590328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:36:04 | 14.07.2022 22:37:00 | 1.0156 | 0 | 119 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.112 | 0 | 0.892 | 0 | 12.955 | 0 | 0 | 49.959
1268910 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7157397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:28:08 | 14.07.2022 23:10:00 | 1.6978 | 0 | 82 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.755 | 0 | 10.091 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 55.545
1268883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7054551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:01:27 | 14.07.2022 21:55:00 | 0.8925 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 115.749 | 0 | 0 | 0 | 21.724 | 0 | 0 | 137.473
1268873 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:58:49 | 14.07.2022 22:19:00 | 1.3364 | 0 | 132 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 11.234 | 0 | 0 | 58.252 | 0.356 | 708.326 | 0 | 778.167
1268850 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6856849 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:42:02 | 14.07.2022 21:44:00 | 1.0328 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.771 | 0 | 3.121 | 0 | 16.364 | 0 | 0 | 36.256
1268590 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:41:50 | 14.07.2022 20:59:55 | 0.3014 | 3 | 2534 | 205 | 28 | 44 | 424 | 12 | 11 | 2.111 | 167.151 | 388.91 | 8.508 | 269.832 | 42.819 | 104.782 | 6.082 | 990.194
1268826 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7021601 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:27:59 | 14.07.2022 22:09:00 | 1.6836 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.197 | 0 | 0 | 0 | 8.534 | 0 | 0 | 26.731
1268817 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6708203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:22:03 | 14.07.2022 21:51:00 | 1.4825 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.425 | 0 | 0.262 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 31.057
1268815 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6620123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:21:16 | 14.07.2022 22:33:00 | 2.1956 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 16.75
1268812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9541962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:20:58 | 14.07.2022 21:44:00 | 1.3839 | 1 | 45 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 78.14 | 8.338 | 39.018 | 0.68 | 0 | 15.123 | 0 | 0 | 141.298
1268901 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12856982 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:18:58 | 14.07.2022 21:23:28 | 1.075 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.331 | 0 | 258.088 | 0 | 0 | 0 | 339.419
1268821 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516907706 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:56:07 | 14.07.2022 21:02:00 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22
1268746 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:55:04 | 14.07.2022 20:36:44 | 0.6944 | 0 | 614 | 39 | 3 | 29 | 173 | 13 | 7 | 0 | 70.835 | 1710.648 | 4.923 | 1156.167 | 20.718 | 49.369 | 16.198 | 3028.858
1268566 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO12530352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:49:43 | 14.07.2022 20:32:00 | 0.7047 | 0 | 181 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.822 | 0 | 2.632 | 0 | 3.297 | 0 | 0 | 23.75
1268517 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6988225 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:48:56 | 14.07.2022 21:10:00 | 1.3511 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.152 | 0 | 2.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.786
1268514 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6632674 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:39:08 | 14.07.2022 21:27:00 | 1.7978 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.539 | 0 | 0 | 0 | 3.561 | 0 | 0 | 31.099
1268584 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516011414 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:33:27 | 14.07.2022 20:44:33 | 1.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
1268520 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:22:03 | 14.07.2022 22:09:50 | 2.7964 | 2 | 11 | 43 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 139.176 | 4.224 | 2308.312 | 64.782 | 203.137 | 2.915 | 80.842 | 0 | 2803.388
1268654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405426 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:07:23 | 14.07.2022 20:36:00 | 1.4769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971
1268570 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR12797336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:04:07 | 14.07.2022 21:07:00 | 2.0481 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.741 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 35.305
1268519 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6673210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:57:14 | 14.07.2022 20:33:00 | 1.5961 | 0 | 71 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.288 | 0 | 6.141 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 33.962
1268582 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6876548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:43:00 | 14.07.2022 19:32:00 | 0.8167 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.994 | 0 | 16.594 | 0 | 73.806 | 0 | 0 | 95.394
1268531 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6767917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:42:23 | 14.07.2022 21:48:00 | 3.0936 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128.665 | 0 | 0 | 0 | 8.717 | 0 | 0 | 137.381
1268588 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6945130 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:39:32 | 14.07.2022 20:22:00 | 1.7078 | 0 | 116 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 63.562 | 0 | 20.612 | 0 | 133.391 | 0 | 0 | 217.565
1268678 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7118080 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:37:52 | 14.07.2022 20:00:00 | 1.3689 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.797 | 0 | 5.393 | 0 | 20.297 | 0 | 0 | 39.486
1268636 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6825510 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:59:46 | 14.07.2022 19:00:00 | 1.0039 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 7.855 | 0 | 0 | 0 | 38.555 | 0 | 0 | 46.41
1268291 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:44:00 | 14.07.2022 18:27:00 | 0.7167 | 0 | 286 | 12 | 1 | 15 | 129 | 1 | 0 | 0 | 36.431 | 345.853 | 0 | 282.197 | 19.008 | 0.239 | 0 | 683.727
1268480 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:33:21 | 14.07.2022 18:03:26 | 0.5014 | 0 | 33 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.367 | 46.606 | 0.002 | 38.872 | 9.248 | 6.798 | 0 | 107.892
1268474 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:32:48 | 14.07.2022 17:33:52 | 0.0178 | 0 | 776 | 28 | 13 | 19 | 179 | 2 | 5 | 0 | 3.946 | 30.846 | 0.592 | 3.327 | 6.35 | 0.827 | 1.177 | 47.065
1268466 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:32:22 | 14.07.2022 17:40:23 | 0.1336 | 0 | 37 | 30 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 166.878 | 0.491 | 7.911 | 3.949 | 0 | 0 | 180.722
1268456 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Direği | ISO6940861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:29:17 | 14.07.2022 18:52:00 | 1.3786 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.777 | 0 | 0 | 0 | 11.292 | 0 | 0 | 22.069
1268444 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:26:45 | 14.07.2022 19:43:04 | 2.2719 | 0 | 70 | 70 | 5 | 52 | 23 | 1 | 1 | 0 | 145.318 | 6838.409 | 130.134 | 4248.77 | 158.96 | 7.182 | 26.324 | 11555.096
1268426 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515938925 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:22:38 | 14.07.2022 17:50:00 | 0.4561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
1268425 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6544570 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:21:12 | 14.07.2022 19:19:00 | 1.9633 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.799 | 0 | 6.771 | 0 | 47.352 | 0 | 0 | 69.922
1268760 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7094604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:15:19 | 14.07.2022 20:11:17 | 2.9328 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.232 | 0 | 37.33 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 61.771
1268393 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415221 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:10:09 | 14.07.2022 18:21:00 | 1.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509
1268381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6655370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:07:41 | 14.07.2022 17:51:00 | 0.7219 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.047 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 7.058
1268357 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | ISO6744383 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:01:33 | 14.07.2022 19:58:00 | 2.9408 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.332 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 13.599
1268356 | 1 | KONYA | YUNAK | SDK Çıkışı | FUSE6967230 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:00:03 | 14.07.2022 18:43:00 | 1.7158 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 9.182 | 0 | 0 | 13.497
1268340 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7124798 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:48:38 | 14.07.2022 18:11:00 | 1.3728 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.194 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 15.367
1268288 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12802142 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:24:37 | 14.07.2022 21:07:00 | 4.7064 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.967 | 0 | 15.427 | 0 | 21.965 | 0 | 0 | 70.36
1268490 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6546592 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:05:29 | 14.07.2022 17:39:05 | 1.56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.598 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 12.529
1268262 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:03:13 | 14.07.2022 17:12:42 | 1.1581 | 0 | 33 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14.321 | 84.959 | 0.005 | 94.734 | 22.63 | 18.434 | 0 | 235.084
1268255 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517397291 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:00:35 | 14.07.2022 16:53:00 | 0.8736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324
1268253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:00:00 | 14.07.2022 16:56:00 | 0.9333 | 0 | 150 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.896 | 0 | 29.974 | 0 | 24.242 | 0 | 0 | 96.112
1268251 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12516244 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:58:38 | 14.07.2022 18:55:00 | 2.9394 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.707 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 34.386
1268240 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6739744 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:54:36 | 14.07.2022 17:45:00 | 1.84 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.682 | 0 | 0 | 0 | 15.135 | 0 | 0 | 24.817
1268492 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7501110 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:45:06 | 14.07.2022 17:40:00 | 1.915 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.611 | 0 | 631.348 | 0 | 0 | 0 | 933.959
1268207 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE3756842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:37:32 | 14.07.2022 15:51:00 | 0.2244 | 0 | 333 | 52 | 3 | 11 | 43 | 2 | 3 | 0 | 13.811 | 602.747 | 0.892 | 69.534 | 1.802 | 17.26 | 3.651 | 709.697
1268194 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6836579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:33:26 | 14.07.2022 16:02:00 | 0.4761 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.72
1268105 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516723935 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:00:59 | 14.07.2022 16:15:00 | 1.2336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
1268106 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517055210 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:00:52 | 14.07.2022 15:28:00 | 0.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052
1268209 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:58:08 | 14.07.2022 18:53:00 | 3.9144 | 1 | 405 | 26 | 42 | 2 | 27 | 0 | 0 | 16.756 | 358.993 | 957.014 | 27.12 | 77.645 | 35.982 | 0 | 0 | 1473.511
1268061 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6665258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:52:44 | 14.07.2022 15:41:00 | 0.8044 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 1.41 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 5.087
1268070 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6868951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:49:46 | 14.07.2022 17:29:53 | 2.6686 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.454 | 0 | 0 | 0 | 46.991 | 0 | 0 | 76.444
1268011 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6762509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:32:19 | 14.07.2022 16:07:00 | 1.5781 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 13.509
1268008 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6966179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:31:25 | 14.07.2022 15:12:00 | 0.6764 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.258 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 5.452
1267980 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12214410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:24:40 | 14.07.2022 16:03:00 | 1.6389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.42
1267973 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:17:54 | 14.07.2022 14:25:13 | 0.1219 | 1 | 8735 | 13 | 159 | 38 | 694 | 5 | 2 | 0.292 | 160.834 | 33.275 | 15.717 | 97.912 | 50.803 | 148.84 | 3.104 | 510.777
1267920 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:16:53 | 14.07.2022 14:35:22 | 0.3081 | 6 | 22872 | 60 | 676 | 82 | 3963 | 39 | 16 | 13.979 | 977.026 | 447.243 | 286.504 | 325.786 | 676.789 | 1729.178 | 34.05 | 4490.555
1268014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6787960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:13:53 | 14.07.2022 14:27:00 | 0.2186 | 0 | 2056 | 0 | 11 | 8 | 153 | 0 | 0 | 0 | 57.664 | 0 | 0.338 | 27.569 | 5.765 | 0 | 0 | 91.335
1268014 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7126176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:13:53 | 14.07.2022 14:37:15 | 0.3894 | 0 | 2921 | 0 | 0 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 166.149 | 0 | 0 | 334.431 | 14.208 | 0 | 0 | 514.788
1268030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6544263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:12:53 | 14.07.2022 14:45:23 | 0.5417 | 0 | 3528 | 0 | 10 | 2 | 276 | 1 | 0 | 0 | 285.895 | 0 | 0.473 | 9.614 | 94.647 | 24.304 | 0 | 414.934
1268003 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6806196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:03:45 | 14.07.2022 15:59:00 | 1.9208 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.498
1267846 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:01:39 | 14.07.2022 14:17:01 | 0.2561 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 756 | 0 | 111 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 3.772 | 287.754 | 0 | 363.871 | 655.679
1267842 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6579874 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:00:30 | 14.07.2022 15:07:00 | 1.1083 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.662 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 5.902
1267841 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515190222 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:58:47 | 14.07.2022 16:07:00 | 2.1369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828
1267806 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:47:12 | 14.07.2022 15:01:00 | 1.23 | 0 | 70 | 70 | 5 | 52 | 23 | 1 | 1 | 0 | 66.929 | 3744.156 | 75.904 | 2687.311 | 98.437 | 6.102 | 19.641 | 6698.48
1267797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:41:34 | 14.07.2022 15:18:00 | 1.6072 | 4 | 123 | 140 | 17 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0.037 | 42.924 | 11933.819 | 617.615 | 1244.96 | 121.679 | 0 | 0 | 13961.034
1267790 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO12598462 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:33:42 | 14.07.2022 15:59:00 | 2.4217 | 1 | 22 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 36.316 | 26.318 | 328.172 | 1.234 | 271.984 | 12.362 | 0 | 0 | 676.386
1267745 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6848100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:25:00 | 14.07.2022 14:12:00 | 0.7833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 29.13 | 0 | 0 | 30.74
1267741 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:18:51 | 14.07.2022 15:57:25 | 2.6428 | 2 | 715 | 47 | 91 | 43 | 71 | 9 | 0 | 12.449 | 791.905 | 6820.422 | 1261.617 | 2517.424 | 264.705 | 32.072 | 0 | 11700.594
1267689 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO12314327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 13:00:00 | 14.07.2022 15:47:00 | 2.7833 | 1 | 155 | 7 | 5 | 3 | 19 | 1 | 1 | 12.38 | 104.428 | 216.327 | 24.867 | 81.338 | 39.88 | 0 | 4.363 | 483.582
1267685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902609 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:58:49 | 14.07.2022 15:32:00 | 2.5531 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.883 | 0 | 224.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.249
1267679 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6568305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:55:10 | 14.07.2022 13:12:00 | 0.2806 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 4.781 | 0 | 0.117 | 5.615
1267680 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515689812 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:54:53 | 14.07.2022 14:47:00 | 1.8686 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.453
1267670 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7154932 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:52:14 | 14.07.2022 15:04:00 | 2.1961 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.797 | 0 | 1.794 | 0 | 14.224 | 0 | 0 | 41.815
1267560 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8448469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:24:13 | 14.07.2022 12:46:47 | 0.3761 | 0 | 1502 | 1 | 4 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 91.253 | 0 | 2.184 | 5.161 | 21.47 | 0 | 0 | 120.068
1267559 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR7061900 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:23:59 | 14.07.2022 13:05:00 | 0.6836 | 0 | 476 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.404 | 0 | 0.086 | 0 | 12.055 | 0 | 0 | 43.545
1267551 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6854066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:18:16 | 14.07.2022 12:51:02 | 0.5461 | 0 | 987 | 0 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 89.089 | 0 | 0.187 | 0 | 28.534 | 0 | 0 | 117.809
1267529 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7061890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:04:56 | 14.07.2022 12:50:00 | 0.7511 | 0 | 195 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.242 | 0 | 0.427 | 20.78 | 0.87 | 0 | 0 | 40.32
1267519 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6812226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:03:26 | 14.07.2022 14:22:00 | 2.3094 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.918 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 12.335
1267493 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515821139 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:51:56 | 14.07.2022 13:40:00 | 1.8011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503
1267466 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154359 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:37:48 | 14.07.2022 12:20:00 | 0.7033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
1267492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6682065 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:32:12 | 14.07.2022 12:23:33 | 0.8558 | 0 | 423 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 45.664 | 0 | 0 | 0 | 12.524 | 0 | 0 | 58.188
1267433 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:22:40 | 14.07.2022 14:28:00 | 3.0889 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.972
1268153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11638983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:16:04 | 14.07.2022 13:20:00 | 2.0656 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 49.24 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 57.39
1267427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11983625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:06:07 | 14.07.2022 12:20:24 | 1.2381 | 0 | 8301 | 2 | 7 | 14 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1653.229 | 0 | 7.148 | 214.917 | 343.052 | 0 | 0 | 2218.346
1267391 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:59:28 | 14.07.2022 11:19:31 | 0.3342 | 0 | 0 | 55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.543 | 0 | 70.251 | 0 | 0 | 0 | 640.793
1267404 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11214512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:56:10 | 14.07.2022 15:31:08 | 4.5828 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 160.411 | 0 | 3.714 | 0 | 212.751 | 0 | 0 | 376.876
1267382 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7476272 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:54:47 | 14.07.2022 12:40:00 | 1.7536 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.391
1267348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9990404 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:32:48 | 14.07.2022 13:36:00 | 3.0533 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.833 | 0 | 29.36 | 0 | 0 | 0 | 165.193
1267338 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 10:30:08 | 14.07.2022 12:47:41 | 2.2925 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80.863 | 0 | 0 | 0 | 189.866 | 0 | 270.728
1267337 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7156525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:28:37 | 14.07.2022 11:03:00 | 0.5731 | 0 | 574 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.523 | 0 | 0 | 3.881 | 6.637 | 0 | 0 | 71.042
1267323 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6915247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:21:50 | 14.07.2022 11:04:00 | 0.7028 | 0 | 152 | 23 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.647 | 424.047 | 30.283 | 39.516 | 7.042 | 0 | 0 | 519.534
1267313 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6918061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:19:23 | 14.07.2022 13:04:00 | 2.7436 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.121 | 0 | 0 | 0 | 11.223 | 0 | 0 | 15.344
1267296 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 10:01:14 | 14.07.2022 10:52:00 | 0.8461 | 1 | 39 | 5 | 14 | 4 | 36 | 1 | 0 | 0.132 | 5.829 | 0.821 | 3.518 | 27.561 | 14.123 | 54.266 | 0 | 106.248
1267285 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:53:29 | 14.07.2022 10:41:28 | 0.7997 | 1 | 4791 | 417 | 183 | 37 | 1168 | 39 | 18 | 0 | 509.373 | 4362.679 | 254.556 | 286.643 | 217.282 | 1025.889 | 105.841 | 6762.263
1267285 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:53:29 | 14.07.2022 11:47:07 | 1.8939 | 0 | 215 | 5 | 10 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 58.266 | 117.5 | 17.109 | 0 | 37.248 | 0 | 23.943 | 254.066
1267279 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6720691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:51:53 | 14.07.2022 10:51:00 | 0.9853 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.914 | 0 | 0.949 | 0 | 2.408 | 0 | 0 | 14.271
1267276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9070658 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:47:10 | 14.07.2022 10:32:18 | 0.7522 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.284 | 0 | 65.979 | 0 | 0 | 0 | 146.264
1267410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884239 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:41:59 | 14.07.2022 11:47:30 | 2.0919 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 110.719 | 0 | 0 | 0 | 83.057 | 0 | 0 | 193.776
1267246 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6658997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:37:52 | 14.07.2022 17:12:00 | 7.5689 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 232.271 | 0 | 0 | 0 | 77.835 | 0 | 0 | 310.106
1267235 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:30:52 | 14.07.2022 09:32:04 | 0.02 | 0 | 2371 | 1 | 16 | 10 | 358 | 17 | 9 | 0 | 4.975 | 0.011 | 0.154 | 2.293 | 1.316 | 8.524 | 0.675 | 17.946
1267235 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:30:52 | 14.07.2022 17:29:28 | 7.9767 | 0 | 444 | 0 | 3 | 3 | 77 | 2 | 3 | 0 | 365.025 | 0 | 1.628 | 251.475 | 97.13 | 488.18 | 222.856 | 1426.294
1267234 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6986403 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:30:30 | 14.07.2022 12:47:24 | 3.2817 | 0 | 56 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.291 | 0 | 63.38 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 83.636
1267233 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:30:03 | 14.07.2022 16:50:00 | 7.3325 | 2 | 8 | 23 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 483.131 | 0 | 7256.866 | 0 | 4571.458 | 0 | 0 | 0 | 12311.455
1267230 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6585313 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:26:44 | 14.07.2022 11:06:00 | 1.6544 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.452 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | 28.202
1267221 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7143093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:22:50 | 14.07.2022 11:11:00 | 1.8028 | 0 | 234 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 51.795 | 0 | 14.066 | 0 | 4.807 | 0 | 0 | 70.667
1267217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7933533 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:22:02 | 14.07.2022 17:05:00 | 7.7161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.549 | 0 | 18.533 | 0 | 205.082
1267215 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:21:05 | 14.07.2022 09:40:00 | 0.3153 | 5 | 1201 | 104 | 62 | 32 | 113 | 0 | 0 | 46.112 | 161.846 | 1491.75 | 87.313 | 251.607 | 59.91 | 0 | 0 | 2098.538
1267212 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:19:49 | 14.07.2022 09:21:25 | 0.0267 | 5 | 151 | 184 | 2 | 15 | 34 | 1 | 0 | 0.027 | 1.352 | 120.108 | 0.177 | 13.327 | 1.361 | 1.663 | 0 | 138.016
1267203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:16:53 | 14.07.2022 09:18:20 | 0.0242 | 3 | 359 | 163 | 17 | 24 | 90 | 0 | 0 | 0.19 | 1.461 | 102.86 | 0.425 | 6.415 | 0.552 | 0 | 0 | 111.904
1267199 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6679796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:13:59 | 14.07.2022 09:51:20 | 0.6225 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 4.605
1267175 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:02:17 | 14.07.2022 10:07:09 | 1.0811 | 2 | 2418 | 33 | 113 | 12 | 470 | 4 | 8 | 0 | 266.349 | 1059.954 | 4.114 | 222.43 | 110.968 | 191.994 | 53.375 | 1909.185
1267175 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:02:17 | 14.07.2022 16:56:26 | 7.9025 | 0 | 46 | 87 | 1 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 36.882 | 18812.431 | 0 | 245.47 | 1.605 | 79.885 | 0 | 19176.272
1267173 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6857484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:01:52 | 14.07.2022 17:01:35 | 7.9953 | 1 | 655 | 0 | 7 | 1 | 39 | 0 | 0 | 32.009 | 904.48 | 0 | 8.359 | 4.057 | 91.219 | 0 | 0 | 1040.125
1267172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6572398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:01:24 | 14.07.2022 12:02:00 | 3.01 | 0 | 234 | 9 | 20 | 3 | 157 | 0 | 2 | 0 | 249.717 | 180.753 | 59.056 | 46.905 | 277.678 | 0 | 47.802 | 861.91
1267168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6839600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:00:30 | 14.07.2022 10:52:00 | 1.8583 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.21 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 0 | 0 | 57
1267167 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:00:21 | 14.07.2022 15:58:00 | 6.9608 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 153.011 | 0 | 0 | 0 | 121.01 | 0 | 0 | 274.02
1267166 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7029041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:00:05 | 14.07.2022 16:05:00 | 7.0819 | 0 | 130 | 5 | 21 | 6 | 37 | 0 | 1 | 0 | 262.807 | 465.302 | 358.682 | 854.938 | 481.699 | 0 | 556.321 | 2979.748
1267160 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:49:07 | 14.07.2022 09:23:00 | 0.5647 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.208 | 0 | 0.102 | 0 | 4.676 | 0 | 0 | 11.987
1267159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:48:13 | 14.07.2022 09:13:54 | 0.4281 | 3 | 469 | 8 | 14 | 3 | 64 | 1 | 0 | 4.764 | 43.307 | 82.861 | 8.076 | 26.695 | 10.548 | 4.783 | 0 | 181.034
1267159 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11146102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:48:13 | 14.07.2022 14:09:00 | 5.3464 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 292.649 | 0 | 0 | 0 | 18.492 | 0 | 0 | 311.141
1267198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:43:07 | 14.07.2022 12:20:00 | 3.6147 | 0 | 423 | 13 | 7 | 14 | 64 | 4 | 3 | 0 | 245.713 | 1299.928 | 28.493 | 1471.476 | 85.875 | 1.493 | 1.996 | 3134.974
1267254 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582503 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:42:19 | 14.07.2022 09:52:00 | 1.1614 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.184
1267152 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:35:44 | 14.07.2022 09:21:02 | 0.755 | 3 | 816 | 3 | 126 | 7 | 138 | 3 | 0 | 8.363 | 44.181 | 1.562 | 72.741 | 24.576 | 18.991 | 553.788 | 0 | 724.202
1267152 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE4382590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:35:44 | 14.07.2022 09:25:45 | 0.8336 | 0 | 852 | 1 | 77 | 8 | 109 | 3 | 0 | 0 | 56.318 | 10.803 | 40.785 | 55.498 | 17.07 | 6.813 | 0 | 187.286
1267151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:34:04 | 14.07.2022 08:35:10 | 0.0183 | 3 | 1668 | 4 | 203 | 15 | 247 | 6 | 0 | 0.197 | 2.389 | 0.269 | 2.575 | 1.742 | 0.789 | 12.544 | 0 | 20.506
1267147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:31:40 | 14.07.2022 08:33:08 | 0.0244 | 4 | 282 | 46 | 0 | 6 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1.386 | 54.268 | 0 | 3.225 | 0.653 | 0 | 0.137 | 59.668
1267142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:28:28 | 14.07.2022 08:29:17 | 0.0136 | 6 | 1590 | 13 | 216 | 29 | 302 | 5 | 0 | 0.293 | 2.103 | 0.845 | 2.355 | 3.221 | 0.882 | 4.619 | 0 | 14.318
1267141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:28:28 | 14.07.2022 08:29:10 | 0.0117 | 10 | 4035 | 33 | 238 | 25 | 618 | 6 | 0 | 0.38 | 4.784 | 3.094 | 2.087 | 1.433 | 1.246 | 7.983 | 0 | 21.007
1267243 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7876265 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:25:31 | 14.07.2022 10:15:00 | 1.8247 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.175
1267135 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6676983 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:20:45 | 14.07.2022 09:36:00 | 1.2542 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.878
1267128 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7831035 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:18:12 | 14.07.2022 09:56:00 | 1.63 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.257 | 5.991 | 67.632 | 0.582 | 0 | 0 | 334.461
1267131 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:12:26 | 14.07.2022 09:24:00 | 1.1928 | 1 | 2112 | 19 | 25 | 57 | 167 | 0 | 0 | 0 | 262.501 | 725.536 | 14.503 | 2018.146 | 115.412 | 0 | 0 | 3136.098
1267108 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:07:23 | 14.07.2022 08:09:10 | 0.0297 | 2 | 1139 | 7 | 42 | 14 | 379 | 1 | 1 | 0.111 | 6.143 | 1.222 | 0.758 | 2.81 | 3.032 | 1.57 | 0.395 | 16.041
1267084 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6823716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:31:04 | 14.07.2022 07:32:37 | 0.0258 | 0 | 1058 | 46 | 4 | 174 | 162 | 0 | 2 | 0 | 9.802 | 26.862 | 0.214 | 71.121 | 2.728 | 0 | 0.015 | 110.743
1267095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6941956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:30:20 | 14.07.2022 08:28:00 | 0.9611 | 0 | 205 | 0 | 23 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.135 | 0 | 7.907 | 0 | 9.268 | 0 | 0 | 54.31
1267072 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:18:12 | 14.07.2022 08:44:00 | 1.43 | 0 | 43 | 63 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5.466 | 3912.261 | 0 | 781.251 | 0.108 | 15.066 | 0 | 4714.151
1267062 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:15:01 | 14.07.2022 09:44:20 | 2.4886 | 0 | 73 | 15 | 0 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.139 | 1090.353 | 0 | 729.142 | 26.301 | 0 | 0 | 1881.934
1267047 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7609859 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:06:21 | 14.07.2022 09:43:00 | 2.6108 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.032 | 0 | 71.755 | 0 | 0 | 0 | 488.787
1267044 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:05:31 | 14.07.2022 07:07:00 | 0.0247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.527
1267042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:05:08 | 14.07.2022 07:37:00 | 0.5311 | 2 | 174 | 104 | 1 | 6 | 40 | 0 | 0 | 3.521 | 12.547 | 1724.529 | 0.894 | 68.544 | 4.736 | 0 | 0 | 1814.77
1267040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6697421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:03:07 | 14.07.2022 07:31:00 | 0.4647 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.762 | 0 | 6.404 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 12.934
1267030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9756893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:36:18 | 14.07.2022 09:34:00 | 2.9617 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.248 | 0 | 22.488 | 0 | 0 | 0 | 139.736
1267026 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:30:16 | 14.07.2022 06:31:29 | 0.0203 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.764 | 0 | 3.243 | 0.011 | 0 | 0 | 14.018
1267025 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10730963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:27:00 | 14.07.2022 08:28:00 | 2.0167 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0 | 11.144 | 0 | 27.248 | 0 | 0 | 48.282
1267019 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6671049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:22:35 | 14.07.2022 07:55:00 | 1.5403 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.228 | 0 | 9.598 | 0 | 27.682 | 0 | 0 | 51.508
1267014 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6823716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:16:09 | 14.07.2022 06:18:16 | 0.0353 | 0 | 1058 | 46 | 4 | 174 | 162 | 0 | 2 | 0 | 12.937 | 33.385 | 0.265 | 86.21 | 3.309 | 0 | 0.018 | 136.123
1267011 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8850030 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:13:45 | 14.07.2022 09:47:00 | 3.5542 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.473 | 0 | 261.562 | 0 | 0 | 0 | 328.034
1267012 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:06:21 | 14.07.2022 08:00:04 | 1.8953 | 0 | 70 | 5 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.288 | 291.689 | 5.006 | 139.856 | 32.641 | 0 | 0 | 502.479
1267008 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 05:59:18 | 14.07.2022 07:22:09 | 1.3808 | 0 | 695 | 0 | 7 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 151.054 | 0 | 14.927 | 0 | 116.342 | 0 | 0 | 282.323
1267028 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6584599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 05:54:57 | 14.07.2022 06:35:20 | 0.6731 | 0 | 740 | 0 | 5 | 3 | 200 | 0 | 1 | 0 | 64.091 | 0 | 0.486 | 70.216 | 72.368 | 0 | 4.238 | 211.398
1267024 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR10764984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 05:25:08 | 14.07.2022 06:54:32 | 1.49 | 0 | 70 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.554 | 0 | 7.366 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | 19.834
1266997 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 03:38:57 | 14.07.2022 03:40:14 | 0.0214 | 1 | 1757 | 71 | 61 | 12 | 294 | 0 | 2 | 0.075 | 4.08 | 24.959 | 13.785 | 0.418 | 0.927 | 0 | 0.07 | 44.315
1266991 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6764216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 01:08:49 | 14.07.2022 02:30:35 | 1.3628 | 0 | 215 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.589 | 0 | 11.994 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 75.893
1266981 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:53:14 | 14.07.2022 00:36:38 | 0.7233 | 0 | 0 | 78 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873.06 | 0 | 287.624 | 0 | 0 | 0 | 2160.683
1266988 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6787960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:46:15 | 14.07.2022 00:34:41 | 0.8072 | 0 | 4977 | 0 | 11 | 17 | 222 | 0 | 0 | 0 | 554.45 | 0 | 1.015 | 643.026 | 29.42 | 0 | 0 | 1227.911
1266970 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:44:04 | 13.07.2022 23:46:44 | 0.0444 | 0 | 321 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 0.178 | 0.141 | 0 | 0 | 2.474
1266968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:35:20 | 14.07.2022 00:28:07 | 0.8797 | 0 | 2416 | 1 | 0 | 3 | 176 | 0 | 0 | 0 | 301.222 | 0 | 0 | 7.913 | 44.49 | 0 | 0 | 353.625
1266963 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:29:34 | 13.07.2022 23:31:27 | 0.0314 | 2 | 27646 | 8 | 22 | 43 | 7882 | 1 | 18 | 0 | 127.484 | 0 | 0.246 | 15.293 | 83.598 | 0.156 | 4.606 | 231.383
1266963 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:29:34 | 13.07.2022 23:31:46 | 0.0367 | 0 | 2416 | 1 | 0 | 3 | 176 | 0 | 0 | 0 | 13.501 | 0 | 0 | 0.345 | 1.996 | 0 | 0 | 15.843
1266960 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:17:52 | 14.07.2022 01:07:00 | 1.8189 | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 0 | 0.42 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 46.5
1266964 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058431 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:10:06 | 14.07.2022 00:11:00 | 1.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.371
1266945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12271354 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:06:47 | 13.07.2022 23:40:00 | 0.5536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.224 | 0 | 0 | 17.224
1266942 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6689158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:53:11 | 13.07.2022 23:56:00 | 1.0469 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.668 | 0 | 0.163 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 4.626
1266938 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6940072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:48:32 | 13.07.2022 23:54:00 | 1.0911 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.281 | 0 | 0.169 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 10.64
1266933 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11078260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:44:35 | 13.07.2022 22:53:00 | 0.1403 | 0 | 1083 | 76 | 5 | 13 | 188 | 2 | 3 | 0 | 49.559 | 493.824 | 0.876 | 47.924 | 12.982 | 8.261 | 2.594 | 616.02
1266956 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6551941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:29:48 | 13.07.2022 23:33:27 | 1.0608 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 64.811 | 0 | 0 | 0 | 33.105 | 0 | 0 | 97.916
1266923 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7610106 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:16:18 | 13.07.2022 23:57:00 | 1.6783 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.01 | 0 | 189.392 | 0 | 0 | 0 | 345.401
1266920 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6812226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:03:24 | 14.07.2022 01:10:00 | 3.11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.858 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 15.944
1266910 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:57:43 | 13.07.2022 22:27:00 | 0.4881 | 0 | 2302 | 3 | 122 | 10 | 344 | 26 | 8 | 0 | 123.214 | 65.954 | 13.786 | 29.66 | 13.24 | 439.363 | 28.655 | 713.873
1266906 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6527689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:57:19 | 13.07.2022 23:16:00 | 1.3114 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.261
1266894 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516902061 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:24:14 | 13.07.2022 21:54:00 | 0.4961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
1266983 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7861187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:23:06 | 14.07.2022 00:11:00 | 2.7983 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.003
1266890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:01:56 | 13.07.2022 22:09:00 | 1.1178 | 0 | 502 | 8 | 6 | 3 | 167 | 2 | 1 | 0 | 128.115 | 181.656 | 22.543 | 17.905 | 218.019 | 2.039 | 0.069 | 570.347
1266875 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6672360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:46:33 | 13.07.2022 21:56:00 | 1.1575 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.266 | 0 | 0 | 0 | 3.817 | 0 | 0 | 16.083
1266873 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7007587 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:40:08 | 13.07.2022 21:23:00 | 0.7144 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 6.013 | 0 | 0.175 | 18.217
1266872 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6995145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:38:38 | 13.07.2022 22:19:00 | 1.6728 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.611 | 0 | 8.161 | 0 | 16.968 | 0 | 0 | 70.74
1266870 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO7041074 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:36:57 | 13.07.2022 21:28:00 | 0.8508 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 3.227
1266902 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7070583 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:30:13 | 14.07.2022 01:48:55 | 5.3117 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.644 | 0 | 0 | 0 | 5.072 | 0 | 0 | 51.716
1266866 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6979012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:28:10 | 13.07.2022 22:43:00 | 2.2472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.14 | 0 | 0 | 0 | 14.164 | 0 | 0 | 97.304
1266863 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:25:26 | 13.07.2022 20:35:28 | 0.1672 | 1 | 5 | 109 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 278.252 | 0 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 290.894
1266857 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7036876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:13:15 | 13.07.2022 21:47:36 | 1.5725 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22.621 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 7.001 | 30.281
1266853 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6623819 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:07:24 | 13.07.2022 20:58:00 | 0.8433 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.553 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.576
1266852 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6915506 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:05:57 | 13.07.2022 21:00:00 | 0.9008 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 11.307 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 11.321
1266836 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7075515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:39:51 | 13.07.2022 22:15:00 | 2.5858 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.893 | 0 | 0 | 0 | 4.279 | 0 | 0 | 71.173
1266831 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:36:45 | 13.07.2022 19:38:48 | 0.0342 | 0 | 3 | 11 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.771 | 0 | 13.23 | 0 | 1.195 | 0 | 29.196
1266867 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE10923685 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:36:30 | 13.07.2022 20:30:00 | 0.8917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.108
1266819 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:23:47 | 13.07.2022 19:58:00 | 0.5703 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.377 | 0 | 5.377
1266829 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:19:49 | 13.07.2022 20:40:00 | 1.3364 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56.942 | 0 | 0 | 0 | 13.333 | 0 | 0 | 70.276
1266812 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:17:59 | 13.07.2022 19:20:00 | 0.0336 | 0 | 845 | 1 | 2 | 4 | 201 | 0 | 1 | 0 | 7.096 | 0 | 0.01 | 0.614 | 1.545 | 0 | 0.006 | 9.271
1266804 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:02:54 | 13.07.2022 19:05:14 | 0.0389 | 0 | 266 | 38 | 2 | 26 | 46 | 3 | 1 | 0 | 2.478 | 29.177 | 0.343 | 37.544 | 0.28 | 0 | 0 | 69.822
1266801 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8309784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:56:06 | 13.07.2022 19:21:00 | 0.415 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 4.27 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 13.797
1266800 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:55:35 | 13.07.2022 18:57:04 | 0.0247 | 0 | 6 | 21 | 4 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.036 | 0 | 5.989 | 0 | 0.993 | 0 | 20.018
1266787 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517166655 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:34:25 | 13.07.2022 19:14:00 | 0.6597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
1266786 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6614867 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:34:20 | 13.07.2022 19:21:00 | 0.7778 | 2 | 126 | 15 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 10.631 | 58.264 | 132.94 | 8.804 | 20.624 | 37.303 | 0 | 0 | 268.565
1266776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6954574 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:22:08 | 13.07.2022 21:22:00 | 2.9978 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.035
1266770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:15:06 | 13.07.2022 18:47:59 | 0.5481 | 0 | 191 | 35 | 0 | 29 | 18 | 2 | 0 | 0 | 25.346 | 974.576 | 0 | 495.204 | 2.101 | 30.841 | 0 | 1528.068
1266759 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:04:12 | 13.07.2022 23:11:00 | 5.1133 | 2 | 53 | 3 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 49.745 | 26.287 | 182.159 | 13.471 | 10.622 | 11.15 | 0 | 0 | 293.435
1266926 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6971253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:56:37 | 14.07.2022 00:48:00 | 6.8564 | 0 | 143 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 193.935 | 0 | 8.991 | 0 | 12.492 | 0 | 0 | 215.418
1266777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515331167 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:53:12 | 13.07.2022 22:58:00 | 5.08 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.656
1266659 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7086360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:25:57 | 13.07.2022 18:54:00 | 1.4675 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.727
1266653 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089277 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:24:25 | 14.07.2022 00:32:08 | 7.1286 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.939
1266751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7156694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:14:21 | 13.07.2022 20:04:33 | 2.8367 | 0 | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.403 | 0 | 461.832 | 0 | 0 | 0 | 2936.234
1266607 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:02:57 | 13.07.2022 18:30:00 | 1.4508 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.025
1266586 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:57:38 | 13.07.2022 17:04:52 | 0.1206 | 2 | 48 | 48 | 15 | 11 | 38 | 5 | 0 | 0.059 | 1.602 | 139.361 | 10.217 | 15.016 | 7.154 | 77.082 | 0 | 250.491
1266576 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10828082 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:56:35 | 13.07.2022 18:10:00 | 1.2236 | 0 | 183 | 176 | 5 | 26 | 63 | 2 | 0 | 0 | 47.792 | 5478.136 | 1.724 | 625.615 | 40.995 | 152.48 | 0 | 6346.742
1266575 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:56:15 | 13.07.2022 17:22:36 | 0.4392 | 1 | 298 | 9 | 0 | 8 | 59 | 6 | 0 | 0.194 | 18.087 | 92.267 | 0 | 40.619 | 7.588 | 106.243 | 0 | 264.997
1266574 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9110958 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:54:47 | 13.07.2022 18:12:00 | 1.2869 | 0 | 112 | 9 | 0 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 29.218 | 603.901 | 0 | 198.734 | 20.231 | 23.149 | 18.413 | 893.646
1266570 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6757882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:53:59 | 13.07.2022 17:11:35 | 0.2933 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 11.506 | 0 | 0.001 | 0 | 32.903 | 0 | 0 | 44.41
1266486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:37:26 | 13.07.2022 16:38:24 | 0.0161 | 0 | 199 | 37 | 4 | 20 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0.786 | 31.202 | 0.088 | 7.779 | 0.474 | 0 | 0.716 | 41.045
1266479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | LINE12341911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:34:20 | 13.07.2022 17:13:39 | 0.6553 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.783 | 0 | 24.312 | 0 | 19.573 | 0 | 0 | 54.668
1266481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:34:08 | 13.07.2022 18:05:00 | 1.5144 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.392
1266376 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7129599 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:51:39 | 13.07.2022 16:55:23 | 1.0622 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.392
1266355 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6622668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:45:37 | 13.07.2022 16:56:00 | 1.1731 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 2.255 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 10.25
1266478 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR10913135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:32:48 | 13.07.2022 18:17:00 | 2.7367 | 0 | 99 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 106.784 | 0 | 25.946 | 0 | 18.579 | 0 | 0 | 151.309
1266300 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:30:21 | 13.07.2022 17:48:00 | 2.2942 | 0 | 431 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.785 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 65.061
1266307 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:27:32 | 13.07.2022 16:25:35 | 0.9675 | 1 | 298 | 9 | 0 | 8 | 59 | 6 | 0 | 0.417 | 39.066 | 209.036 | 0 | 94.422 | 17.682 | 271.21 | 0 | 631.833
1266278 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516764145 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:18:26 | 13.07.2022 20:09:11 | 4.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308
1266237 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:09:24 | 13.07.2022 15:10:33 | 0.0192 | 10 | 3473 | 130 | 82 | 59 | 335 | 0 | 0 | 3.749 | 15.703 | 113.353 | 5.333 | 22.297 | 5.143 | 0 | 0 | 165.579
1266235 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:06:43 | 13.07.2022 15:41:00 | 0.5714 | 1 | 48 | 154 | 2 | 61 | 14 | 6 | 0 | 0 | 17.506 | 1307.674 | 0 | 535.722 | 2.215 | 1370.19 | 0 | 3233.306
1266231 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 15:03:53 | 13.07.2022 15:57:10 | 0.8881 | 0 | 14 | 30 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 2210.428 | 0 | 92.335 | 3.775 | 0 | 0 | 2308.049
1266231 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11096367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 15:03:53 | 13.07.2022 16:20:47 | 1.2817 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.484 | 0 | 4.617 | 0 | 35.023 | 0 | 0 | 51.124
1266227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:00:31 | 13.07.2022 15:02:14 | 0.0286 | 0 | 3 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.538 | 0 | 8.664 | 0 | 0.069 | 0 | 34.271
1266211 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12162532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:51:21 | 13.07.2022 14:53:31 | 0.0361 | 3 | 1702 | 184 | 33 | 40 | 402 | 0 | 0 | 0.66 | 6.353 | 144.9 | 5.69 | 6.905 | 1.169 | 0 | 0 | 165.677
1266208 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517190446 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:47:13 | 13.07.2022 16:44:00 | 1.9464 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.386 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 8.467
1266190 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:41:05 | 13.07.2022 14:43:38 | 0.0425 | 0 | 190 | 0 | 8 | 1 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0.185 | 0 | 0.365 | 0.466 | 0 | 2.002
1266168 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209999 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:34:36 | 13.07.2022 17:36:00 | 3.0233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
1266186 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO8673456 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:24:02 | 13.07.2022 15:12:00 | 0.7994 | 0 | 93 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.577 | 67.213 | 0 | 0.246 | 4.269 | 0 | 0 | 87.304
1266409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12550192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:22:37 | 13.07.2022 17:56:00 | 3.5564 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.586
1266100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415221 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:22:10 | 13.07.2022 15:31:00 | 1.1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337
1266164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6894343 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:16:55 | 13.07.2022 15:29:00 | 1.2014 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.197 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 0 | 24.943
1266084 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:15:05 | 13.07.2022 14:37:00 | 0.3653 | 0 | 1800 | 50 | 5 | 34 | 200 | 31 | 7 | 0 | 116.477 | 331.485 | 8.158 | 168.925 | 36.105 | 637.692 | 12.769 | 1311.61
1266095 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6912322 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:09:40 | 13.07.2022 15:41:00 | 1.5222 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.552 | 0 | 0 | 0 | 7.422 | 0 | 0 | 22.974
1266063 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415580 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:00:18 | 13.07.2022 19:28:00 | 5.4617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
1266055 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6879162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:55:26 | 13.07.2022 15:28:00 | 1.5428 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.602 | 0 | 10.18 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 24.077
1266220 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11117073 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:48:54 | 13.07.2022 15:48:43 | 1.9969 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.863 | 0 | 107.05 | 0 | 61.771 | 0 | 0 | 199.685
1266437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6861803 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:46:12 | 13.07.2022 16:28:00 | 2.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.231 | 0 | 0 | 7.231
1266192 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6546592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:45:28 | 13.07.2022 14:42:17 | 0.9469 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.665 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 7.24
1265961 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6856853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:32:29 | 13.07.2022 14:37:00 | 1.0753 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.367 | 0 | 2.73 | 0 | 24.886 | 0 | 0 | 48.982
1265956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 13:30:16 | 13.07.2022 14:24:05 | 0.8969 | 0 | 273 | 1 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 42.704 | 0 | 3.776 | 0 | 31.079 | 0 | 0 | 77.559
1265938 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11313395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:14:39 | 13.07.2022 13:43:00 | 0.4725 | 0 | 181 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.437 | 0 | 0.453 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 13.261
1266058 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7762542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:11:08 | 13.07.2022 15:14:00 | 2.0478 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 86.842 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 89.059
1265934 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6905396 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:09:24 | 13.07.2022 13:57:00 | 0.7933 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.415 | 0 | 0 | 0 | 10.949 | 0 | 0 | 15.364
1265925 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11908021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:05:16 | 13.07.2022 13:34:00 | 0.4789 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.577 | 0 | 25.971 | 0 | 14.268 | 0 | 0 | 47.816
1265897 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:55:26 | 13.07.2022 13:14:00 | 0.3094 | 0 | 1800 | 50 | 5 | 34 | 200 | 31 | 7 | 0 | 101.502 | 281.482 | 7.096 | 136.526 | 29.482 | 445.595 | 9.41 | 1011.093
1265874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832571 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:52:47 | 13.07.2022 13:22:53 | 0.5017 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 24.778 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.273
1265854 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6992749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:45:27 | 13.07.2022 14:48:00 | 2.0425 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.34
1265842 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517012420 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:39:39 | 13.07.2022 14:58:00 | 2.3058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
1265838 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517214644 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:38:13 | 13.07.2022 14:22:00 | 1.7297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156
1265815 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6622668 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:23:32 | 13.07.2022 13:19:00 | 0.9244 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.083 | 0 | 1.864 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 7.901
1265802 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7067235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:19:06 | 13.07.2022 13:44:54 | 1.43 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.836 | 0 | 0 | 0 | 21.362 | 0 | 0 | 31.198
1265780 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | ISO11588928 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:12:39 | 13.07.2022 13:04:00 | 0.8558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 0 | 0 | 4.59
1265752 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6749293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:01:31 | 13.07.2022 13:25:00 | 1.3914 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.355 | 0 | 1.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 9.364
1265709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:53:11 | 13.07.2022 12:03:00 | 0.1636 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.913
1265677 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6890240 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:45:19 | 13.07.2022 12:21:00 | 0.5947 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.014 | 0 | 0 | 0 | 3.411 | 0 | 0 | 14.425
1265653 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7130419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:37:14 | 13.07.2022 12:00:00 | 0.3794 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.088 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 9.228
1265641 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6799952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:28:41 | 13.07.2022 13:14:00 | 1.7553 | 0 | 125 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.482 | 0 | 23.807 | 0 | 15.256 | 0 | 0 | 82.545
1265632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6568553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:27:11 | 13.07.2022 12:25:00 | 0.9636 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.503
1265792 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7656384 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:21:53 | 13.07.2022 13:22:00 | 2.0019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.509
1265615 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6736709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:19:36 | 13.07.2022 12:57:00 | 1.6233 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 111.07 | 0 | 64.112 | 0 | 0 | 0 | 181.822
1265596 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7000755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:13:46 | 13.07.2022 12:15:00 | 1.0206 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.444 | 0 | 0 | 0 | 2.994 | 0 | 0 | 25.438
1265578 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9490334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:10:32 | 13.07.2022 11:56:16 | 0.7622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.282 | 0 | 0 | 0 | 35.282
1265666 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11173839 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:59:07 | 13.07.2022 11:58:25 | 0.9883 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.887 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 13.301
1265543 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:58:42 | 13.07.2022 12:02:14 | 1.0589 | 0 | 2607 | 164 | 7 | 13 | 331 | 6 | 6 | 0 | 411.331 | 1709.542 | 47.692 | 181.546 | 109.885 | 148.026 | 45.857 | 2653.879
1265788 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582507 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:52:41 | 13.07.2022 12:42:00 | 1.8219 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.477 | 60.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.746
1265444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:39:21 | 13.07.2022 11:25:19 | 0.7661 | 0 | 776 | 0 | 13 | 3 | 178 | 0 | 5 | 0 | 158.624 | 0 | 25.733 | 35.304 | 269.611 | 0 | 52.296 | 541.568
1265435 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:36:52 | 13.07.2022 10:39:12 | 0.0389 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.928 | 0 | 5.636 | 0 | 0 | 0 | 11.564
1265679 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12929313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:15:55 | 13.07.2022 15:57:00 | 5.6847 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.417
1265364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6898328 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:11:17 | 13.07.2022 12:44:00 | 2.5453 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.769 | 0 | 0 | 0 | 21.069 | 0 | 0 | 99.838
1265356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:07:53 | 13.07.2022 10:09:53 | 0.0333 | 0 | 281 | 61 | 4 | 22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 177.327 | 2.889 | 21.848 | 0.611 | 0 | 0 | 204.268
1265353 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808480 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:07:00 | 13.07.2022 12:29:00 | 2.3667 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.178 | 2.671 | 185.124 | 25.231 | 95.102 | 8.464 | 0 | 0 | 317.77
1265347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 10:04:08 | 13.07.2022 11:52:07 | 1.7997 | 27 | 2466 | 10 | 59 | 10 | 252 | 0 | 0 | 7.349 | 822.462 | 301.596 | 149.52 | 148.071 | 288.992 | 0 | 0 | 1717.99
1265558 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:01:05 | 13.07.2022 12:19:16 | 2.3031 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.845 | 0 | 0 | 0 | 30.794 | 0 | 0 | 57.639
1265339 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:00:55 | 13.07.2022 10:02:20 | 0.0236 | 0 | 42 | 13 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 18.922 | 0.126 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 19.661
1265340 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 10:00:51 | 13.07.2022 11:23:00 | 1.3692 | 0 | 43 | 63 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.163 | 4307.282 | 0 | 937.923 | 0.147 | 22.258 | 0 | 5273.773
1265337 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 10:00:12 | 13.07.2022 13:57:00 | 3.9467 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462.872 | 44.189 | 66.572 | 0 | 0 | 0 | 2573.633
1265341 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6883614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 10:00:00 | 13.07.2022 14:19:00 | 4.3167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3019.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3019.915
1265263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:36:19 | 13.07.2022 09:38:44 | 0.0403 | 0 | 70 | 70 | 5 | 52 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2.097 | 125.336 | 2.295 | 82.861 | 2.805 | 0.197 | 0.613 | 216.204
1265251 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:32:11 | 13.07.2022 17:24:39 | 7.8744 | 0 | 795 | 0 | 5 | 3 | 108 | 4 | 3 | 0 | 585.96 | 0 | 1.539 | 253.242 | 120.02 | 1449.25 | 217.824 | 2627.834
1265250 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7145668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:31:29 | 13.07.2022 12:52:03 | 3.3428 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.584 | 0 | 0.04 | 0 | 58.514 | 0 | 0 | 119.137
1265245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:30:08 | 13.07.2022 16:56:00 | 7.4311 | 10 | 58 | 82 | 120 | 21 | 12 | 0 | 0 | 39.824 | 0 | 7511.211 | 9876.678 | 1971.185 | 0 | 0 | 0 | 19398.898
1265330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8104724 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:23:43 | 13.07.2022 10:54:00 | 1.5047 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.128 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 10.595
1265699 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6873897 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:23:20 | 13.07.2022 12:21:00 | 2.9611 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.238 | 0 | 0 | 0 | 10.393 | 0 | 0 | 57.631
1265185 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516266918 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:17:50 | 13.07.2022 11:38:00 | 2.3361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.359
1265268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6628014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:13:56 | 13.07.2022 10:26:00 | 1.2011 | 1 | 794 | 2 | 15 | 0 | 42 | 0 | 1 | 4.647 | 218.472 | 0 | 23.17 | 0 | 31.371 | 0 | 0.359 | 278.019
1265158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6756872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:03:45 | 13.07.2022 13:57:00 | 4.8875 | 0 | 208 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 149.213 | 0 | 0.374 | 0 | 98.263 | 0 | 0 | 247.851
1265644 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO10794504 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:02:19 | 13.07.2022 12:22:00 | 3.3281 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.329 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 34.35
1265140 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:01:56 | 13.07.2022 16:41:48 | 7.6644 | 0 | 196 | 40 | 0 | 29 | 19 | 2 | 0 | 0 | 312.09 | 13941.308 | 0 | 8093.474 | 37.606 | 663.328 | 0 | 23047.807
1265136 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:01:27 | 13.07.2022 10:17:01 | 1.2594 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 109.097 | 0 | 146.694 | 0 | 256.224
1265130 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7006705 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:00:18 | 13.07.2022 16:55:15 | 7.9158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.145 | 0 | 0 | 57.145
1265129 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:00:00 | 13.07.2022 16:52:00 | 7.8667 | 0 | 866 | 8 | 3 | 3 | 177 | 1 | 3 | 0 | 1059.612 | 976.81 | 0 | 36.932 | 382.561 | 26.054 | 326.502 | 2808.471
1265147 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6539293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:00:00 | 13.07.2022 13:26:00 | 4.4333 | 0 | 566 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 371.406 | 0 | 16.171 | 0 | 11.569 | 0 | 0 | 399.146
1265117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:56:24 | 13.07.2022 08:57:40 | 0.0211 | 0 | 836 | 2 | 2 | 12 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 1.722 | 0.13 | 3.644 | 1.498 | 0 | 0 | 9.365
1265164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6785532 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:55:12 | 13.07.2022 09:32:47 | 0.6264 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 8.534
1265049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7921375 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:46:11 | 13.07.2022 10:12:00 | 1.4303 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.342 | 0 | 6.438 | 0 | 0 | 3.376 | 85.156
1265037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:43:14 | 13.07.2022 08:44:48 | 0.0261 | 0 | 309 | 87 | 2 | 33 | 44 | 4 | 1 | 0 | 1.618 | 178.676 | 0 | 27.209 | 0.472 | 7.484 | 0 | 215.459
1265008 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:34:30 | 13.07.2022 08:35:59 | 0.0247 | 0 | 1595 | 0 | 22 | 5 | 427 | 6 | 33 | 0 | 5.209 | 0 | 0.421 | 2.891 | 4.711 | 7.235 | 6.705 | 27.171
1265006 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:33:37 | 13.07.2022 08:35:00 | 0.0231 | 0 | 21 | 110 | 1 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.108 | 0 | 7.144 | 0 | 1.242 | 0 | 47.494
1264998 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10825228 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:28:17 | 13.07.2022 09:17:00 | 0.8119 | 0 | 51 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0.763 | 30.949 | 1.198 | 0 | 0 | 39.221
1265209 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7361226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:27:05 | 13.07.2022 14:21:58 | 5.9147 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912.095 | 0 | 274.544 | 0 | 0 | 0 | 2186.639
1264995 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:27:01 | 13.07.2022 08:28:00 | 0.0164 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.078 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 4.53
1265449 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12853899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:25:46 | 13.07.2022 11:31:00 | 3.0872 | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.679 | 0 | 450.968 | 0 | 201.477 | 0 | 0 | 719.123
1264992 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:25:34 | 13.07.2022 10:08:00 | 1.7072 | 0 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.384 | 0 | 357.006 | 0 | 0 | 0 | 879.39
1265205 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6954917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:21:14 | 13.07.2022 10:00:00 | 1.6461 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 6.152 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 20.604
1264973 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:21:04 | 13.07.2022 08:24:00 | 0.0489 | 0 | 325 | 58 | 0 | 6 | 83 | 1 | 2 | 0 | 1.613 | 118.31 | 0 | 3.293 | 1.24 | 0.484 | 0.958 | 125.898
1265052 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE9006155 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:20:02 | 13.07.2022 09:49:00 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.271 | 0 | 0 | 0 | 63.271
1264963 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:13:37 | 13.07.2022 09:08:16 | 0.9108 | 0 | 666 | 11 | 31 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58.563 | 214.29 | 0 | 0 | 26.118 | 0 | 0 | 298.971
1264952 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8089326 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:11:19 | 13.07.2022 13:04:00 | 4.8781 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.245
1264936 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6542318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:06:42 | 13.07.2022 08:20:00 | 0.2217 | 0 | 48 | 2 | 19 | 8 | 147 | 3 | 1 | 0 | 0.63 | 0.201 | 2.162 | 27.531 | 8.367 | 116.949 | 0.497 | 156.337
1265633 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:02:48 | 13.07.2022 09:05:00 | 1.0367 | 0 | 2 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.041 | 0 | 149.843 | 0 | 0 | 0 | 1247.884
1264923 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:59:38 | 13.07.2022 08:14:00 | 0.2394 | 0 | 43 | 63 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.939 | 704.887 | 0 | 144.294 | 0.021 | 3.232 | 0 | 853.372
1264918 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:58:13 | 13.07.2022 08:00:41 | 0.0411 | 1 | 309 | 51 | 9 | 9 | 38 | 1 | 0 | 0.01 | 1.97 | 56.573 | 1.423 | 8.023 | 0.285 | 1.517 | 0 | 69.801
1264854 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:35:45 | 13.07.2022 08:59:18 | 1.3925 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844.623 | 0 | 226.655 | 4.626 | 0 | 0 | 2075.903
1264853 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:35:45 | 13.07.2022 07:38:44 | 0.0497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.368
1265254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:35:07 | 13.07.2022 10:38:00 | 3.0481 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.428 | 0 | 48.428
1264849 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7139277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:32:04 | 13.07.2022 10:50:00 | 3.2989 | 0 | 28 | 2 | 84 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.078
1264803 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9188439 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:13:27 | 13.07.2022 09:01:00 | 1.7925 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.736 | 0 | 39.194 | 0 | 0 | 0 | 382.93
1264951 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6542217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:11:15 | 13.07.2022 08:19:14 | 1.1331 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 83.106 | 0 | 0 | 0 | 10.095 | 0 | 0.016 | 93.217
1265239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE9309673 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:06:06 | 13.07.2022 08:06:01 | 0.9986 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.293 | 0 | 169.981 | 6.613 | 0 | 0 | 1671.887
1264787 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:03:20 | 13.07.2022 07:05:55 | 0.0431 | 0 | 1709 | 104 | 34 | 127 | 963 | 0 | 5 | 0 | 13.457 | 47.937 | 3.349 | 46.988 | 20.897 | 0 | 1.281 | 133.91
1264724 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:32:33 | 13.07.2022 10:27:00 | 3.9075 | 0 | 1 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499.521 | 0 | 594.616 | 0 | 0 | 0 | 4094.136
1264710 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:26:30 | 13.07.2022 06:28:02 | 0.0256 | 11 | 1499 | 180 | 38 | 37 | 88 | 1 | 0 | 1.741 | 6.527 | 67.093 | 2.793 | 10.619 | 0.944 | 0.223 | 0 | 89.94
1264695 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6883392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:16:51 | 13.07.2022 08:17:00 | 2.0025 | 0 | 471 | 0 | 9 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 137.879 | 0 | 1.135 | 2.981 | 75.677 | 0 | 0 | 217.672
1264687 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:15:53 | 13.07.2022 06:17:24 | 0.0253 | 0 | 33 | 126 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 22.422 | 0.296 | 1.041 | 0.18 | 0 | 0 | 24.057
1265713 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11645924 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:15:03 | 13.07.2022 11:56:10 | 5.6853 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.126 | 0 | 164.019 | 0 | 0 | 393.145
1264882 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6778181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:04:17 | 13.07.2022 11:29:00 | 5.4119 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.988 | 0 | 103.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.399
1264646 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6785250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:59:32 | 13.07.2022 07:59:00 | 1.9911 | 0 | 1 | 83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.26 | 0 | 98.795 | 0 | 0 | 0 | 2058.055
1264641 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:50:31 | 13.07.2022 07:34:00 | 1.7247 | 0 | 913 | 212 | 0 | 29 | 127 | 3 | 8 | 0 | 124.35 | 9809.019 | 0 | 1112.581 | 17.69 | 33.583 | 51.6 | 11148.822
1264600 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:39:31 | 13.07.2022 08:15:00 | 2.5914 | 0 | 2921 | 0 | 0 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 912.836 | 0 | 0 | 1581.019 | 50.561 | 0 | 0 | 2544.416
1264589 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:36:31 | 13.07.2022 06:13:13 | 0.6117 | 0 | 344 | 0 | 6 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 40.312 | 0 | 3.359 | 0 | 46.049 | 0 | 0 | 89.721
1264569 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:35:25 | 13.07.2022 05:36:51 | 0.0239 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 14.093
1264557 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:28:40 | 13.07.2022 05:30:44 | 0.0344 | 1 | 474 | 5 | 20 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0.11 | 2.802 | 0.031 | 0.412 | 1.018 | 0.334 | 0 | 0 | 4.708
1264553 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:26:46 | 13.07.2022 05:28:00 | 0.0206 | 0 | 88 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 21.005 | 0 | 0.006 | 0.016 | 0 | 0 | 21.352
1264549 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6796608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:16:30 | 13.07.2022 07:30:00 | 2.225 | 0 | 343 | 13 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.758 | 376.572 | 16.73 | 67.822 | 7.281 | 0 | 0 | 539.163
1264544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:04:30 | 13.07.2022 06:45:00 | 1.675 | 0 | 140 | 11 | 20 | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 45.741 | 420.441 | 38.024 | 31.891 | 42.77 | 104.031 | 0 | 682.898
1264525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6869845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 04:05:21 | 13.07.2022 04:43:02 | 0.6281 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 68.874 | 0 | 0 | 0 | 24.819 | 0 | 0 | 93.693
1264443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:45:36 | 13.07.2022 03:07:19 | 0.3619 | 0 | 3886 | 0 | 37 | 2 | 250 | 0 | 1 | 0 | 180.652 | 0 | 3.136 | 0 | 25.225 | 0 | 4.457 | 213.47
1264440 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:28:49 | 13.07.2022 02:52:08 | 0.3886 | 2 | 82 | 368 | 4 | 126 | 32 | 7 | 0 | 10.384 | 9.969 | 1768.655 | 5.156 | 474.159 | 0.773 | 866.818 | 0 | 3135.915
1264442 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:18:24 | 13.07.2022 03:10:41 | 0.8714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.814
1264435 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6827250 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:10:22 | 13.07.2022 02:40:00 | 0.4939 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.673
1264435 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6821852 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:10:22 | 13.07.2022 02:45:00 | 0.5772 | 0 | 107 | 119 | 9 | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20.856 | 4680.034 | 14.67 | 554.418 | 23.456 | 0 | 0 | 5293.434
1264435 | 3 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO12258496 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:10:22 | 13.07.2022 02:50:00 | 0.6606 | 0 | 3 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.617
1264435 | 4 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO12258495 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:10:22 | 13.07.2022 02:54:18 | 0.7322 | 6 | 200 | 247 | 4 | 18 | 60 | 1 | 0 | 0.679 | 40.327 | 4198.098 | 5.791 | 349.639 | 29.14 | 17.456 | 0 | 4641.131
1264435 | 5 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6821859 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:10:22 | 13.07.2022 02:56:54 | 0.7756 | 1 | 736 | 311 | 5 | 47 | 156 | 1 | 3 | 0 | 74.927 | 5485.814 | 4.247 | 652.895 | 40.193 | 18.489 | 27.766 | 6304.332
1264435 | 6 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6827250 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:10:22 | 13.07.2022 03:00:00 | 0.8272 | 0 | 1791 | 327 | 15 | 86 | 290 | 26 | 6 | 0 | 257.754 | 17306.222 | 148.536 | 1716.868 | 56.936 | 148.227 | 24.226 | 19658.769
1264437 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6738659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 01:49:15 | 13.07.2022 02:44:00 | 0.9125 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 15.241 | 0 | 0 | 0 | 20.328 | 0 | 0 | 35.568
1264388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6570481 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 01:00:00 | 13.07.2022 01:23:00 | 0.3833 | 0 | 143 | 0 | 2 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.517 | 0 | 0.422 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 7.303
1264332 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 23:40:08 | 13.07.2022 00:29:46 | 0.8272 | 1 | 6 | 214 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.03 | 0.408 | 3697.717 | 3.341 | 138.763 | 0.257 | 15.638 | 0 | 3856.156
1264290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 23:14:20 | 12.07.2022 23:15:55 | 0.0264 | 5 | 151 | 184 | 2 | 15 | 34 | 1 | 0 | 0.028 | 1.425 | 132.93 | 0.171 | 11.653 | 0.932 | 0.352 | 0 | 147.49
1264219 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:50:42 | 12.07.2022 22:51:47 | 0.0181 | 0 | 245 | 203 | 6 | 44 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 346.878 | 0.721 | 44.989 | 1.581 | 0 | 0 | 395.431
1264292 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12153503 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:49:21 | 12.07.2022 23:12:00 | 0.3775 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3.964 | 0 | 3.371 | 0 | 4.557 | 0 | 0 | 11.893
1264292 | 2 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | LINE6259017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:49:21 | 12.07.2022 23:18:57 | 0.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
1264220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:44:16 | 13.07.2022 02:16:00 | 3.5289 | 0 | 140 | 11 | 20 | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 112.076 | 1082.534 | 91.273 | 75.538 | 104.705 | 200.765 | 0 | 1666.89
1264170 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6709785 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:27:11 | 13.07.2022 00:13:00 | 1.7636 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.687
1264148 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:09:04 | 12.07.2022 22:12:00 | 0.0489 | 3 | 532 | 54 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0.661 | 3.592 | 412.16 | 0 | 29.366 | 0.89 | 0 | 0 | 446.669
1264144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6684652 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:08:13 | 12.07.2022 22:30:00 | 0.3631 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.838 | 0 | 0 | 0 | 9.107 | 0 | 0 | 20.945
1264112 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:50:44 | 12.07.2022 21:59:38 | 0.1483 | 1 | 878 | 1 | 7 | 3 | 79 | 1 | 2 | 0.175 | 17.618 | 2.712 | 0.198 | 3.261 | 1.495 | 0.263 | 0.438 | 26.162
1264111 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:50:25 | 12.07.2022 22:06:00 | 0.2597 | 1 | 319 | 1 | 42 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.18 | 19.334 | 0.105 | 33.48 | 0 | 7.049 | 0 | 0 | 61.148
1264113 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515923167 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:49:42 | 12.07.2022 22:24:00 | 0.5717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
1264116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12794448 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:29:45 | 12.07.2022 22:47:00 | 1.2875 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.049 | 0 | 1.349 | 0 | 12.184 | 0 | 0 | 49.582
1264088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516748819 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:21:58 | 12.07.2022 23:28:00 | 2.1006 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.172
1264081 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12252781 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:14:06 | 12.07.2022 23:58:00 | 2.7317 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.918
1264066 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KÖK | ISO6616472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ KUTUP PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:00:30 | 12.07.2022 23:36:33 | 2.6008 | 0 | 682 | 4 | 12 | 2 | 94 | 2 | 4 | 0 | 232.882 | 25.859 | 22.072 | 16.614 | 32.116 | 38.975 | 0 | 368.519
1264018 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7116719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:51:07 | 12.07.2022 22:13:00 | 1.3647 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.294 | 0 | 1.798 | 0 | 16.116 | 0 | 0 | 40.209
1264012 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7020196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:46:46 | 12.07.2022 23:31:40 | 2.7483 | 0 | 43 | 35 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.112 | 1270.746 | 28.441 | 34.291 | 4.374 | 0 | 0 | 1358.965
1264020 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:42:25 | 12.07.2022 21:09:00 | 0.4431 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.057 | 0 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.573
1264021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6630233 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:41:14 | 13.07.2022 00:54:00 | 4.2128 | 0 | 117 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81.494 | 0 | 14.924 | 0 | 66.275 | 0 | 0 | 162.693
1264013 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6876168 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:41:13 | 12.07.2022 22:22:00 | 1.6797 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.664 | 0 | 4.241 | 0 | 22.488 | 0 | 0 | 36.394
1263996 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6540759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:38:23 | 12.07.2022 21:34:00 | 0.9269 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.69 | 0 | 8.92 | 0 | 4.512 | 0 | 0 | 36.122
1264092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6560956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:37:47 | 12.07.2022 21:27:00 | 0.8203 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0.719 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 8.369
1264083 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6778181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:36:48 | 12.07.2022 22:12:48 | 1.6 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.749 | 0 | 16.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.637
1263990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:34:33 | 12.07.2022 22:12:13 | 1.6278 | 0 | 7 | 25 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.57 | 16.071 | 38.956 | 0 | 0 | 0 | 424.597
1264128 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12553883 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:25:40 | 12.07.2022 22:04:52 | 1.6533 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.761 | 0 | 0 | 0 | 11.341 | 0 | 0 | 30.102
1263931 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515426100 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:17:45 | 12.07.2022 21:03:00 | 0.7542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473
1263983 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10732070 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:07:52 | 12.07.2022 20:37:00 | 0.4856 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.439
1263844 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:00:06 | 12.07.2022 20:01:31 | 0.0236 | 0 | 243 | 221 | 1 | 70 | 64 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 156.498 | 0.08 | 40.968 | 0.842 | 0.645 | 0 | 200.733
1263846 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516990487 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:59:48 | 12.07.2022 21:25:00 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474
1263841 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:58:12 | 12.07.2022 20:53:51 | 0.9275 | 0 | 138 | 1 | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 36.242 | 26.941 | 12.782 | 0 | 65.232 | 0 | 0 | 141.197
1263804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:42:13 | 12.07.2022 20:47:00 | 1.0797 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.907 | 0 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 154.887
1263773 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6583431 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:31:12 | 12.07.2022 20:44:00 | 1.2133 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.452 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 28.252
1263750 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:30:54 | 12.07.2022 19:32:30 | 0.0267 | 0 | 1188 | 7 | 0 | 10 | 120 | 2 | 3 | 0 | 4.063 | 3.089 | 0 | 2.365 | 1.285 | 0.371 | 0.102 | 11.275
1264441 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12932350 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:11:15 | 13.07.2022 03:06:00 | 7.9125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.04
1264166 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6837993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:11:12 | 12.07.2022 22:15:00 | 3.0633 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.586 | 0 | 0 | 0 | 8.209 | 0 | 0 | 102.795
1263736 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6613310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:09:07 | 12.07.2022 19:59:00 | 0.8314 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.317
1263958 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:59:19 | 12.07.2022 20:28:31 | 1.4867 | 1 | 7 | 99 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3.522 | 0 | 2412.545 | 0 | 390.996 | 0.469 | 0 | 0 | 2807.532
1263681 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:57:45 | 12.07.2022 19:44:52 | 0.7853 | 0 | 22 | 0 | 7 | 5 | 42 | 5 | 1 | 0 | 2.166 | 0 | 0.99 | 23.289 | 26.764 | 58.733 | 2.352 | 114.295
1263668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7074661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:56:08 | 12.07.2022 19:48:00 | 0.8644 | 0 | 6 | 34 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.359 | 0 | 153.875 | 0 | 0 | 0 | 720.235
1263671 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535261368 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:55:51 | 12.07.2022 19:58:00 | 1.0358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
1263641 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:44:26 | 12.07.2022 18:46:36 | 0.0361 | 0 | 249 | 9 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | 10.123 | 0 | 0.311 | 0.395 | 0 | 0 | 12.694
1263631 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:43:10 | 12.07.2022 18:46:00 | 0.0472 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.622
1263575 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12162532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:17:24 | 12.07.2022 18:18:35 | 0.0197 | 3 | 1708 | 197 | 33 | 40 | 406 | 0 | 0 | 0.185 | 3.388 | 55.396 | 0.65 | 2.938 | 0.465 | 0 | 0 | 63.022
1263562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:09:57 | 12.07.2022 18:11:33 | 0.0267 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.017 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.114
1263554 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:03:00 | 12.07.2022 18:17:00 | 0.2333 | 1 | 47 | 154 | 2 | 61 | 14 | 6 | 0 | 0 | 7.417 | 525.619 | 0 | 172.163 | 0.655 | 172.717 | 0 | 878.57
1263542 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:58:07 | 12.07.2022 17:59:03 | 0.0156 | 0 | 4 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.328 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 17.594
1263529 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:55:04 | 12.07.2022 17:56:15 | 0.0197 | 2 | 81 | 368 | 4 | 126 | 32 | 7 | 0 | 0.6 | 0.573 | 97.862 | 0.25 | 28.879 | 0.056 | 18.094 | 0 | 146.314
1263512 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:52:25 | 12.07.2022 17:53:57 | 0.0256 | 0 | 1158 | 0 | 20 | 1 | 611 | 0 | 0 | 0 | 6.907 | 0 | 1.519 | 0 | 8.872 | 0 | 0 | 17.298
1263505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:50:41 | 12.07.2022 17:52:05 | 0.0233 | 0 | 309 | 87 | 2 | 33 | 44 | 4 | 1 | 0 | 1.576 | 158.841 | 0 | 21.079 | 0.412 | 1.801 | 0 | 183.709
1263477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:40:09 | 12.07.2022 19:45:32 | 2.0897 | 0 | 924 | 10 | 18 | 23 | 159 | 3 | 1 | 0 | 362.223 | 134.01 | 63.483 | 284.836 | 125.611 | 41.423 | 10.918 | 1022.504
1263663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7124925 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:32:04 | 12.07.2022 18:53:40 | 1.36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 34.172 | 0 | 0 | 34.582
1263453 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:31:12 | 12.07.2022 17:33:55 | 0.0453 | 0 | 826 | 0 | 2 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 8.531 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0.139 | 11.722
1263437 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:23:22 | 12.07.2022 17:24:14 | 0.0144 | 0 | 19 | 33 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.033 | 18.228 | 0 | 8.999 | 0 | 0.209 | 0 | 27.469
1263434 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:21:54 | 12.07.2022 18:49:00 | 1.4517 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.817 | 0 | 0.76 | 0 | 59.068 | 0 | 63.645
1263428 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:21:23 | 12.07.2022 17:27:47 | 0.1067 | 1 | 4 | 97 | 0 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0.03 | 0 | 149.577 | 0 | 38.424 | 0.349 | 15.203 | 0 | 203.582
1263418 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6708203 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:18:31 | 12.07.2022 18:14:00 | 0.9247 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.313 | 0 | 0.161 | 0 | 4.672 | 0 | 0 | 16.146
1263406 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:16:59 | 12.07.2022 17:33:30 | 0.2753 | 5 | 1201 | 104 | 62 | 32 | 113 | 0 | 0 | 41.216 | 141.415 | 1312.837 | 79.569 | 181.907 | 38.444 | 0 | 0 | 1795.388
1263405 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:16:34 | 12.07.2022 17:18:24 | 0.0306 | 0 | 840 | 10 | 40 | 4 | 107 | 12 | 0 | 0 | 2.579 | 9.474 | 0.775 | 0.187 | 0.685 | 0.598 | 0 | 14.3
1263400 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7066612 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:12:35 | 12.07.2022 17:32:00 | 0.3236 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 3.272
1263393 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:10:48 | 12.07.2022 17:12:34 | 0.0294 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.933 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 12.183
1263359 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059204 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:00:56 | 12.07.2022 18:35:00 | 1.5678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
1263311 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:40:29 | 12.07.2022 16:41:55 | 0.0239 | 0 | 4 | 379 | 5 | 33 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.032 | 212.8 | 1.818 | 18.519 | 0 | 0.462 | 0 | 233.631
1263211 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8853170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:24:41 | 12.07.2022 16:27:13 | 0.0422 | 0 | 5757 | 7 | 28 | 14 | 962 | 4 | 3 | 0 | 30.756 | 3.727 | 2.93 | 4.18 | 17.053 | 2.441 | 0.141 | 61.228
1263146 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:12:11 | 12.07.2022 16:13:38 | 0.0242 | 1 | 315 | 53 | 0 | 12 | 39 | 1 | 0 | 0.015 | 1.172 | 35.747 | 0 | 14.505 | 0.26 | 0.084 | 0 | 51.782
1263089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:46:54 | 12.07.2022 15:59:58 | 0.2178 | 8 | 1687 | 315 | 6 | 83 | 407 | 14 | 0 | 6.383 | 53.53 | 2590.241 | 13.579 | 552.576 | 27.623 | 6.763 | 0 | 3250.694
1263483 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6639002 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:39:25 | 12.07.2022 17:38:00 | 1.9764 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.424
1263116 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7032571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:36:03 | 12.07.2022 18:57:00 | 3.3492 | 0 | 573 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 133.541 | 0 | 0.444 | 3.874 | 6.955 | 0 | 0 | 144.813
1263027 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9188784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:24:12 | 12.07.2022 17:54:00 | 2.4967 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.898 | 0 | 59.495 | 0 | 0 | 0 | 702.393
1263022 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6542411 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:19:51 | 12.07.2022 15:52:00 | 0.5358 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 4.171
1263055 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10396526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:16:34 | 12.07.2022 20:44:17 | 5.4619 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 129.572 | 0 | 0 | 0 | 71.27 | 0 | 0 | 200.842
1263002 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:05:25 | 12.07.2022 15:23:00 | 0.2931 | 1 | 13841 | 4 | 260 | 27 | 1705 | 35 | 65 | 0.414 | 326.016 | 15.191 | 22.134 | 42.877 | 72.405 | 110.118 | 14.415 | 603.57
1263012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8185895 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:59:21 | 12.07.2022 16:16:00 | 1.2775 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.765 | 0 | 90.955 | 0 | 0 | 0 | 136.72
1262998 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6689237 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:59:14 | 12.07.2022 16:22:00 | 1.3794 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.881
1262992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11710747 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:56:18 | 12.07.2022 16:49:00 | 1.8783 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.939 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 12.434
1262975 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:47:56 | 12.07.2022 15:24:00 | 0.6011 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 68.19 | 1.86 | 0 | 0 | 71.358
1262962 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:39:13 | 12.07.2022 15:12:00 | 0.5464 | 1 | 2112 | 19 | 25 | 57 | 166 | 0 | 0 | 0 | 122.005 | 351.681 | 7.271 | 833.556 | 49.251 | 0 | 0 | 1363.764
1263112 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6583424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:14:51 | 12.07.2022 16:35:00 | 2.3358 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.075 | 0 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 66.247
1263704 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6790106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:08:22 | 12.07.2022 23:17:00 | 9.1439 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 123.719 | 0 | 31.206 | 0 | 13.91 | 0 | 0 | 168.835
1262874 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7039721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:02:19 | 12.07.2022 15:07:00 | 1.0781 | 0 | 168 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.296 | 0 | 0.669 | 0 | 8.624 | 0 | 0 | 36.59
1262867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:49:57 | 12.07.2022 14:57:58 | 1.1336 | 0 | 95 | 32 | 1 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 36.836 | 1421.27 | 0 | 165.084 | 14.236 | 17.541 | 0 | 1654.967
1262824 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:40:20 | 12.07.2022 14:41:00 | 1.0111 | 0 | 1118 | 46 | 1 | 8 | 145 | 1 | 0 | 0 | 156.707 | 271.702 | 0 | 46.484 | 31.823 | 0.187 | 0 | 506.903
1262841 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:39:16 | 12.07.2022 14:39:00 | 0.9956 | 2 | 715 | 47 | 91 | 43 | 71 | 9 | 0 | 4.455 | 283.41 | 2580.391 | 470.943 | 764.632 | 73.77 | 2.985 | 0 | 4180.585
1262857 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7066612 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:37:03 | 12.07.2022 14:38:00 | 1.0158 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.143 | 0 | 0 | 0 | 5.981 | 0 | 0 | 10.123
1262903 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:56:43 | 12.07.2022 14:36:35 | 1.6644 | 0 | 70 | 70 | 5 | 52 | 23 | 1 | 1 | 0 | 86.976 | 5143.054 | 100.628 | 2848.39 | 97.668 | 1.992 | 5.325 | 8284.032
1262763 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6587269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:54:22 | 12.07.2022 13:57:00 | 1.0439 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.329
1262760 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:52:19 | 12.07.2022 14:04:00 | 1.1947 | 0 | 2 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.305 | 0 | 715.895 | 0 | 0 | 0 | 2256.199
1262860 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9188439 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:46:12 | 12.07.2022 14:36:00 | 1.83 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.285 | 0 | 39.016 | 0 | 0 | 0 | 415.302
1262725 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6812230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:35:59 | 12.07.2022 14:40:00 | 2.0669 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.278 | 0 | 0 | 0 | 12.984 | 0 | 0 | 48.263
1262716 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6849517 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:28:46 | 12.07.2022 14:17:00 | 1.8039 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 59.295 | 0 | 34.283 | 0 | 0 | 94.34
1262709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10902507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:24:36 | 12.07.2022 15:19:00 | 2.9067 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.429
1262690 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7863975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:08:14 | 12.07.2022 13:51:00 | 1.7128 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.007
1262635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6899577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:46:09 | 12.07.2022 13:24:00 | 1.6308 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.529 | 0 | 1.791 | 0 | 5.128 | 0 | 0 | 16.447
1262658 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12932264 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:39:58 | 12.07.2022 12:27:23 | 0.7903 | 0 | 119 | 4 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.93 | 127.666 | 15.841 | 0 | 24.976 | 0 | 0 | 186.412
1262578 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12665916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:20:16 | 12.07.2022 13:38:45 | 2.3081 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.944 | 0 | 17.833 | 0 | 111.371 | 0 | 0 | 148.148
1262575 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:16:16 | 12.07.2022 12:00:00 | 0.7289 | 0 | 327 | 319 | 1 | 121 | 92 | 4 | 0 | 0 | 56.257 | 6699.509 | 2.533 | 1910.16 | 29.234 | 26.343 | 0 | 8724.038
1262532 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12932339 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:15:43 | 12.07.2022 14:30:44 | 3.2503 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.81
1262509 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:03:15 | 12.07.2022 11:26:00 | 0.3792 | 1 | 419 | 36 | 4 | 2 | 47 | 0 | 0 | 1.447 | 38.017 | 433.353 | 10.756 | 9.74 | 7.077 | 0 | 0 | 500.39
1262499 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12383787 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:02:51 | 12.07.2022 13:14:00 | 2.1858 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.903 | 0 | 41.369 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 48.096
1262461 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:52:15 | 12.07.2022 11:11:00 | 0.3125 | 1 | 3121 | 3 | 59 | 14 | 895 | 4 | 3 | 0 | 122.175 | 0.293 | 3.535 | 42.249 | 74.82 | 47.651 | 0.208 | 290.93
1262421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6899577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:39:53 | 12.07.2022 11:24:00 | 0.7353 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 0 | 0.799 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 7.342
1262422 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516766294 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:39:44 | 12.07.2022 12:40:00 | 2.0044 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477
1262417 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7067235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:37:54 | 12.07.2022 11:55:00 | 1.285 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.178 | 0 | 0 | 0 | 14.029 | 0 | 0 | 22.207
1262600 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6922662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:36:15 | 12.07.2022 11:43:00 | 1.1125 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.861
1262397 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6922663 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:30:00 | 12.07.2022 11:27:00 | 0.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 1.89
1262401 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11704459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:29:22 | 12.07.2022 11:46:00 | 1.2772 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.497 | 0 | 59.414 | 0 | 0 | 0 | 94.911
1262390 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:27:48 | 12.07.2022 11:50:00 | 1.37 | 0 | 4 | 449 | 5 | 60 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1.794 | 15001.566 | 103.285 | 1795.791 | 0 | 26.831 | 0 | 16929.267
1262332 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:02:49 | 12.07.2022 10:04:02 | 0.0203 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.167 | 0 | 2.859 | 0 | 0 | 0 | 21.026
1262328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2022 10:00:43 | 12.07.2022 11:51:00 | 1.8381 | 2 | 639 | 10 | 5 | 8 | 76 | 1 | 0 | 13.972 | 108.12 | 251.224 | 6.63 | 112.378 | 9.625 | 0 | 0 | 501.949
1262315 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:53:03 | 12.07.2022 12:55:00 | 3.0325 | 0 | 22 | 0 | 7 | 5 | 42 | 5 | 1 | 0 | 7.312 | 0 | 4.28 | 131.16 | 98.657 | 268.389 | 9.772 | 519.571
1262308 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:50:20 | 12.07.2022 10:50:00 | 0.9944 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.727 | 3.814 | 134.413 | 0.469 | 0 | 0 | 644.422
1262300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:46:12 | 12.07.2022 10:29:00 | 0.7133 | 0 | 191 | 1 | 6 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 23.886 | 0 | 5.04 | 0 | 3.342 | 8.227 | 0 | 40.495
1262597 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6899915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:43:23 | 12.07.2022 11:33:00 | 1.8269 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26
1262269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8423254 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:34:47 | 12.07.2022 11:38:00 | 2.0536 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.423
1262241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:23:12 | 12.07.2022 09:46:00 | 0.38 | 0 | 1721 | 1 | 82 | 2 | 148 | 0 | 1 | 0 | 131.027 | 12.365 | 31.377 | 18.293 | 26.071 | 0 | 1.216 | 220.349
1262227 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7016856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:21:15 | 12.07.2022 09:55:00 | 0.5625 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 35.562 | 0 | 0 | 0 | 8.785 | 0 | 0 | 44.348
1262312 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR12201649 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:18:57 | 12.07.2022 11:41:00 | 2.3675 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.083 | 0 | 0 | 0 | 5.978 | 0 | 0 | 41.062
1262166 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6971313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:15:17 | 12.07.2022 10:49:00 | 1.5619 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.073 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 4.293
1262151 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12808819 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:01:03 | 12.07.2022 10:45:00 | 1.7325 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.776
1262109 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:50:21 | 12.07.2022 08:51:40 | 0.0219 | 0 | 69 | 209 | 12 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 65.947 | 1.34 | 13.898 | 0.779 | 0 | 0 | 82.33
1262313 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:49:52 | 12.07.2022 10:03:00 | 1.2189 | 0 | 50 | 0 | 12 | 4 | 55 | 11 | 3 | 0 | 3.78 | 0 | 14.812 | 57.96 | 32.447 | 540.051 | 6.073 | 655.122
1262093 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6536569 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:42:08 | 12.07.2022 10:17:00 | 1.5811 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.785
1262064 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:37:48 | 12.07.2022 08:40:00 | 0.0367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
1262553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:36:10 | 12.07.2022 11:23:08 | 2.7828 | 0 | 4 | 39 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4029.793 | 114.806 | 572.961 | 0 | 0 | 0 | 4717.56
1262052 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:33:22 | 12.07.2022 10:53:00 | 2.3272 | 0 | 2 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771.401 | 0 | 57.483 | 0 | 0 | 0 | 4828.884
1261991 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:17:46 | 12.07.2022 08:19:09 | 0.0231 | 0 | 1 | 51 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.837 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 26.772
1262102 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:15:39 | 12.07.2022 09:42:31 | 1.4478 | 0 | 945 | 0 | 213 | 0 | 250 | 0 | 16 | 0 | 177.694 | 0 | 3920.444 | 0 | 45.095 | 0 | 25.82 | 4169.053
1261958 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:10:50 | 12.07.2022 08:11:58 | 0.0189 | 0 | 914 | 0 | 0 | 3 | 82 | 3 | 1 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 1.825 | 1.046 | 1.239 | 0.057 | 7.275
1261957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:10:05 | 12.07.2022 08:12:38 | 0.0425 | 8 | 5611 | 66 | 68 | 64 | 925 | 10 | 0 | 2.515 | 21.027 | 67.651 | 3.976 | 17.721 | 5.545 | 12.033 | 0 | 130.468
1262030 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:07:56 | 12.07.2022 08:56:00 | 0.8011 | 0 | 4 | 54 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.481 | 0 | 26.388 | 0 | 0 | 0 | 979.869
1261936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6564220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:01:32 | 12.07.2022 09:42:35 | 1.6842 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.397 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0 | 0 | 28.486
1261938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6815607 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:56:55 | 12.07.2022 08:59:00 | 1.0347 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.479 | 0 | 0 | 0 | 4.411 | 0 | 0 | 13.891
1261931 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9490253 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:56:32 | 12.07.2022 09:27:31 | 1.5164 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.452
1261872 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:22:08 | 12.07.2022 08:11:00 | 0.8144 | 1 | 286 | 34 | 10 | 10 | 94 | 0 | 3 | 12.732 | 33.516 | 288.683 | 7.924 | 66.371 | 55.855 | 0 | 1.622 | 466.703
1262267 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7361360 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:20:10 | 12.07.2022 09:09:00 | 1.8139 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.884
1261846 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:20:05 | 12.07.2022 11:05:00 | 3.7486 | 0 | 1 | 44 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804.436 | 757.348 | 89.539 | 0 | 0 | 0 | 2651.323
1262001 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:15:47 | 12.07.2022 09:28:00 | 2.2036 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.193 | 0 | 45.626 | 0 | 0 | 0 | 290.819
1261923 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12853899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:13:43 | 12.07.2022 07:59:00 | 0.7547 | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.471 | 0 | 96.095 | 0 | 26.967 | 0 | 0 | 136.532
1261953 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:07:40 | 12.07.2022 07:38:00 | 0.5056 | 0 | 92 | 115 | 43 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 8.519 | 1469.87 | 385.428 | 240.234 | 5.066 | 0.068 | 0.015 | 2109.199
1261803 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:53:53 | 12.07.2022 06:54:55 | 0.0172 | 0 | 161 | 71 | 10 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 23.458 | 0.343 | 1.016 | 0.151 | 0 | 0 | 25.484
1261819 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6819170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:35:07 | 12.07.2022 07:55:53 | 1.3461 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 259 | 0 | 23 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 12.851 | 111.132 | 0 | 85.251 | 209.797
1261757 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:30:28 | 12.07.2022 06:32:00 | 0.0256 | 3 | 1068 | 8 | 15 | 3 | 289 | 4 | 0 | 0.016 | 4.712 | 2.348 | 0.812 | 0.643 | 1.857 | 0.779 | 0 | 11.168
1261746 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515732492 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:24:18 | 12.07.2022 09:35:00 | 3.1783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894
1261634 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:06:36 | 12.07.2022 06:07:47 | 0.0197 | 0 | 3 | 69 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.169 | 0 | 7.432 | 0 | 0 | 0 | 31.601
1261620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:05:38 | 12.07.2022 06:07:20 | 0.0283 | 0 | 21 | 110 | 1 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.923 | 0 | 6.253 | 0 | 0.341 | 0 | 47.517
1261570 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 05:56:51 | 12.07.2022 05:57:50 | 0.0164 | 1 | 587 | 10 | 2 | 11 | 41 | 11 | 1 | 0.018 | 1.589 | 3.957 | 0.003 | 2.059 | 0.164 | 0.041 | 0 | 7.831
1261567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7070857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 05:55:13 | 12.07.2022 10:11:00 | 4.2631 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.522 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 21.825
1261553 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 05:44:25 | 12.07.2022 05:45:22 | 0.0158 | 0 | 33 | 126 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 13.978 | 0.194 | 0.619 | 0.106 | 0 | 0 | 14.969
1261535 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7041294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 05:29:05 | 12.07.2022 06:05:26 | 0.6058 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 664 | 0 | 102 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 5.424 | 260.857 | 0 | 113.416 | 380.226
1261532 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 05:27:05 | 12.07.2022 06:27:00 | 0.9986 | 0 | 34 | 7 | 14 | 9 | 33 | 1 | 0 | 0 | 4.981 | 140.652 | 6.976 | 30.21 | 44.999 | 1.788 | 0 | 229.605
1261519 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | DM | ISO11731808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 04:52:57 | 12.07.2022 09:46:00 | 4.8842 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 72.008 | 0 | 0 | 0 | 78.941 | 0 | 0 | 150.949
1261503 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 04:04:42 | 12.07.2022 06:31:00 | 2.4383 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.134 | 0 | 226.912 | 0 | 0 | 0 | 663.045
1261479 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11660188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 02:48:37 | 12.07.2022 03:43:00 | 0.9064 | 0 | 249 | 56 | 4 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.786 | 1489.797 | 0.289 | 191.045 | 6.156 | 0 | 0 | 1734.072
1261455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515683330 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 01:18:28 | 12.07.2022 02:25:00 | 1.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183
1261440 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | ISO6547880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2022 00:22:39 | 12.07.2022 02:21:00 | 1.9725 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.829 | 0 | 1.115 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 34.131
1261413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515986669 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 23:54:30 | 12.07.2022 00:20:00 | 0.425 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502
1261357 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 23:17:13 | 11.07.2022 23:18:25 | 0.02 | 5 | 478 | 167 | 0 | 22 | 75 | 10 | 0 | 0.179 | 2.939 | 89.403 | 0 | 12.177 | 0.363 | 0.332 | 0 | 105.393
1261307 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6858850 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 22:33:16 | 11.07.2022 23:06:34 | 0.555 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.588 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 5.591
1261382 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6941381 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 22:21:13 | 11.07.2022 23:19:20 | 0.9686 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.828 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 19.668
1261350 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12370964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 22:20:16 | 11.07.2022 23:05:00 | 0.7456 | 0 | 56 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.462 | 0 | 4.969 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 17.226
1261283 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11660759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 22:14:21 | 11.07.2022 22:35:00 | 0.3442 | 0 | 249 | 56 | 4 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.374 | 672.886 | 0.131 | 87.145 | 3.021 | 0 | 0 | 786.558
1261261 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7144695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:52:58 | 11.07.2022 23:28:00 | 1.5839 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.099 | 0 | 0 | 0 | 6.744 | 0 | 0 | 10.842
1261258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6883261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:25:46 | 11.07.2022 22:02:00 | 0.6039 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.284 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 7.172
1261249 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11908021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:24:10 | 11.07.2022 21:56:10 | 0.5333 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.255 | 0 | 4.986 | 0 | 11.221 | 0 | 0 | 25.462
1261248 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6827852 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:22:31 | 11.07.2022 21:54:00 | 0.5247 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.97 | 0 | 0.009 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 17.073
1261245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7130180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:15:44 | 11.07.2022 22:24:00 | 1.1378 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 3.431 | 0 | 0 | 4.517
1261222 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515452540 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:55:17 | 11.07.2022 22:51:00 | 1.9286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
1261207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8309784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:45:01 | 11.07.2022 21:22:00 | 0.6164 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.495 | 0 | 6.361 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | 19.274
1261186 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7142343 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:39:07 | 11.07.2022 22:28:00 | 1.8147 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.373 | 0 | 27.484 | 0 | 7.101 | 0 | 0 | 58.958
1261155 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6540759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:30:13 | 11.07.2022 21:50:00 | 1.3297 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.558 | 0 | 12.795 | 0 | 6.467 | 0 | 0 | 51.819
1261123 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054001 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:08:40 | 11.07.2022 20:34:00 | 0.4222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
1261115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204517 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:00:37 | 11.07.2022 20:53:00 | 0.8731 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.909 | 0 | 7.718 | 0 | 3.584 | 0 | 0 | 24.211
1261112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12237346 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:00:03 | 11.07.2022 22:04:00 | 2.0658 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.826
1261106 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8692509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:57:10 | 11.07.2022 21:32:00 | 1.5806 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.182 | 0 | 3.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.513
1261101 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:55:03 | 11.07.2022 21:20:21 | 1.4217 | 0 | 89 | 36 | 14 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.95 | 2016.166 | 142.871 | 149.54 | 38.893 | 0 | 0 | 2404.421
1261190 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214271 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:52:07 | 11.07.2022 22:47:00 | 2.9147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.8
1261085 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:43:55 | 11.07.2022 19:45:03 | 0.0189 | 0 | 0 | 55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.755 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 26.85
1261087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7151189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:43:45 | 11.07.2022 22:00:04 | 2.2719 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.895 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 6.017
1261080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:39:35 | 11.07.2022 19:42:18 | 0.0453 | 0 | 668 | 6 | 53 | 12 | 125 | 2 | 0 | 0 | 5.601 | 21.356 | 9.195 | 2.611 | 2.853 | 9.613 | 0 | 51.229
1261072 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515303111 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:35:35 | 11.07.2022 20:18:00 | 0.7069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572
1261071 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7260173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:34:37 | 11.07.2022 20:57:00 | 1.3731 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.197
1261065 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9250538 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:34:17 | 11.07.2022 19:59:00 | 0.4119 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.719 | 0 | 9.882 | 0 | 0 | 0 | 87.601
1261008 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:19:28 | 11.07.2022 19:20:31 | 0.0175 | 0 | 4 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.677 | 0 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 20.259
1261004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6806629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:17:54 | 11.07.2022 20:10:00 | 0.8683 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.406 | 0 | 43.688 | 0 | 0 | 0 | 108.094
1260998 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:15:56 | 11.07.2022 19:17:04 | 0.0189 | 0 | 53 | 78 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 40.606 | 0 | 6.792 | 0.202 | 0 | 0 | 47.771
1260981 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:08:09 | 11.07.2022 19:10:13 | 0.0344 | 0 | 10 | 218 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.597 | 0 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 197.022
1261246 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214568 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:06:37 | 11.07.2022 20:40:00 | 1.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
1260968 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR11731411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:59:58 | 11.07.2022 19:53:00 | 0.8839 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 14.576 | 0 | 0 | 19.646
1260995 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636381 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:43:49 | 11.07.2022 19:36:13 | 0.8733 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.953 | 0 | 0.37 | 0 | 4.423 | 0 | 0 | 17.746
1260994 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11147045 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:36:56 | 11.07.2022 19:22:00 | 0.7511 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.451 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 7.576
1260934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:36:07 | 11.07.2022 19:41:00 | 1.0814 | 16 | 3 | 57 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 41.57 | 0 | 506.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.618
1261269 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7737793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:32:22 | 11.07.2022 22:25:00 | 3.8772 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.061 | 0 | 107.217 | 0 | 0 | 0 | 132.278
1260920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6880945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:27:56 | 11.07.2022 19:18:23 | 0.8408 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.523 | 0 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | 495.752
1260903 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517122727 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:21:03 | 11.07.2022 19:14:00 | 0.8825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23
1260902 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:20:49 | 11.07.2022 18:23:37 | 0.0467 | 0 | 43 | 71 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.288 | 140.531 | 0 | 14.18 | 0.031 | 0 | 0.14 | 155.169
1260901 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7094601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:18:22 | 11.07.2022 20:08:00 | 1.8272 | 0 | 271 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.008 | 0 | 40.189 | 0 | 8.618 | 0 | 0 | 139.815
1260897 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6894523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:15:02 | 11.07.2022 19:01:00 | 0.7661 | 0 | 60 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.166 | 0 | 14.425 | 0 | 3.958 | 0 | 0 | 29.549
1260866 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515317621 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:49:53 | 11.07.2022 20:58:00 | 3.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561
1260848 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:45:48 | 11.07.2022 17:47:02 | 0.0206 | 2 | 48 | 48 | 15 | 11 | 38 | 5 | 0 | 0.009 | 0.245 | 20.281 | 1.891 | 2.114 | 0.939 | 3.536 | 0 | 29.014
1260847 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:43:17 | 11.07.2022 17:44:50 | 0.0258 | 0 | 309 | 87 | 2 | 33 | 44 | 4 | 1 | 0 | 1.741 | 175.86 | 0 | 23.338 | 0.455 | 1.994 | 0 | 203.388
1260831 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:32:10 | 11.07.2022 18:05:27 | 0.5547 | 0 | 33 | 53 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 467.837 | 0 | 46.07 | 0 | 0 | 0 | 515.662
1260794 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12229251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:27:06 | 11.07.2022 18:44:00 | 1.2817 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.854 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 81.858
1260908 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6540291 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:16:56 | 11.07.2022 21:00:00 | 3.7178 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.756 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 0 | 0 | 29.262
1260745 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:14:12 | 11.07.2022 17:17:08 | 0.0489 | 0 | 948 | 147 | 5 | 17 | 172 | 20 | 5 | 0 | 8.21 | 424.797 | 0.171 | 19.54 | 2.676 | 0.562 | 0.711 | 456.667
1260835 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8268124 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:13:24 | 11.07.2022 17:53:53 | 0.6747 | 0 | 243 | 4 | 39 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 33.371 | 32.119 | 34.682 | 0 | 49.458 | 0 | 0.011 | 149.641
1260944 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12201620 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:13:03 | 11.07.2022 19:29:53 | 2.2806 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.417 | 0 | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.573
1260706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7085842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:08:21 | 11.07.2022 19:13:00 | 2.0775 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.308 | 0 | 7.41 | 0 | 14.138 | 0 | 0 | 34.856
1260697 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:02:40 | 11.07.2022 17:57:00 | 0.9056 | 0 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.753 | 0 | 162.587 | 0 | 0 | 0 | 435.34
1260670 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:54:27 | 11.07.2022 17:39:33 | 0.7517 | 0 | 1889 | 3 | 18 | 5 | 452 | 0 | 1 | 0 | 263.885 | 15.834 | 35.958 | 71.989 | 180.22 | 0 | 0.068 | 567.954
1260958 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7005272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:52:33 | 11.07.2022 19:40:07 | 2.7928 | 0 | 64 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 32.036 | 0 | 30.253 | 0 | 9.816 | 0 | 0 | 72.105
1260648 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:42:36 | 11.07.2022 18:04:00 | 1.3567 | 0 | 22 | 0 | 7 | 4 | 42 | 5 | 1 | 0 | 3.404 | 0 | 1.769 | 41.73 | 47.016 | 108.413 | 4.181 | 206.514
1260917 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8396012 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:25:17 | 11.07.2022 18:38:00 | 2.2119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.029
1260588 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:15:04 | 11.07.2022 16:25:36 | 0.1756 | 1 | 3367 | 85 | 447 | 9 | 803 | 10 | 17 | 0.081 | 108.658 | 139.247 | 99.107 | 10.235 | 60.561 | 20.028 | 4.325 | 442.242
1260578 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6586709 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:14:10 | 11.07.2022 17:37:00 | 1.3806 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.759 | 0 | 0 | 0 | 7.347 | 0 | 0 | 34.106
1260616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6549224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:13:50 | 11.07.2022 16:52:00 | 0.6361 | 0 | 77 | 9 | 60 | 4 | 45 | 1 | 0 | 0 | 4.699 | 35.508 | 219.43 | 10.348 | 11.603 | 4.575 | 0 | 286.163
1260558 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6747929 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 15:56:14 | 11.07.2022 17:27:00 | 1.5128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.085
1260555 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6875512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 15:52:03 | 11.07.2022 16:35:00 | 0.7158 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.075 | 0 | 0 | 0 | 5.946 | 0 | 0 | 11.021
1260499 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6689877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 15:03:16 | 11.07.2022 19:54:00 | 4.8456 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.332
1260483 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6812230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:51:17 | 11.07.2022 16:39:00 | 1.7953 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.987 | 0 | 0 | 0 | 11.363 | 0 | 0 | 42.35
1260470 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516764223 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:35:23 | 11.07.2022 15:49:00 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203
1260423 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:17:14 | 11.07.2022 14:18:27 | 0.0203 | 1 | 918 | 6 | 14 | 22 | 110 | 1 | 0 | 0.075 | 2.368 | 0.445 | 0.149 | 2.75 | 0.6 | 0.011 | 0 | 6.398
1260420 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:15:47 | 11.07.2022 14:17:29 | 0.0283 | 11 | 1499 | 180 | 38 | 37 | 88 | 1 | 0 | 2.234 | 8.315 | 90.575 | 4.287 | 14.482 | 1.565 | 0.164 | 0 | 121.623
1260413 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7000755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:13:30 | 11.07.2022 14:49:00 | 0.5917 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.674 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 13.019
1260406 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515210773 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:11:46 | 11.07.2022 17:57:00 | 3.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038
1260380 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515207965 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:55:03 | 11.07.2022 16:59:00 | 3.0658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215
1260379 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8186608 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:54:19 | 11.07.2022 17:04:00 | 3.1614 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32.974 | 1.348 | 168.315 | 0 | 0 | 2.318 | 0 | 0 | 204.955
1260373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6583034 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:51:37 | 11.07.2022 15:37:00 | 1.7564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 10.957 | 0 | 0 | 13.174
1260347 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12186316 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:41:30 | 11.07.2022 16:34:00 | 2.875 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.997
1260329 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR6706772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:33:20 | 11.07.2022 14:53:00 | 1.3278 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 16.732 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 0.003 | 18.973
1260375 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10235985 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:27:09 | 11.07.2022 15:02:37 | 1.5911 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.361 | 0 | 60.555 | 0 | 0 | 0 | 198.916
1259961 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:26:59 | 11.07.2022 15:34:37 | 2.1272 | 7 | 3383 | 1114 | 222 | 75 | 891 | 3 | 0 | 55.895 | 2099.824 | 41453.875 | 1252.79 | 2088.649 | 1272.559 | 108.175 | 0 | 48331.767
1260282 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:16:59 | 11.07.2022 14:46:12 | 1.4869 | 0 | 401 | 0 | 3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 138.397 | 0 | 41.787 | 0 | 415.424 | 0 | 0 | 595.608
1260397 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11828282 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:09:58 | 11.07.2022 14:50:00 | 1.6672 | 0 | 5 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 299.731 | 12.517 | 424.424 | 0.207 | 0 | 0 | 737.068
1260289 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6973295 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:09:03 | 11.07.2022 14:04:00 | 0.9158 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.007 | 0 | 0 | 0 | 12.295 | 0 | 0 | 33.302
1260248 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR7070857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:04:02 | 11.07.2022 14:56:00 | 1.8661 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.737 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 10.921
1260181 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6876150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:35:58 | 11.07.2022 13:41:00 | 1.0839 | 0 | 217 | 2 | 7 | 4 | 147 | 1 | 0 | 0 | 31.341 | 0.706 | 9.325 | 26.553 | 34.862 | 8.331 | 0 | 111.119
1260195 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12791553 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:29:21 | 11.07.2022 14:09:00 | 1.6608 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.165
1260055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021359 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:15:03 | 11.07.2022 13:26:26 | 1.1897 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.701 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 5.723
1260015 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:10:28 | 11.07.2022 13:18:00 | 1.1256 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 84.949 | 0 | 0 | 0 | 34.565 | 0 | 0 | 119.514
1259991 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515382198 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:09:05 | 11.07.2022 13:22:00 | 1.2153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
1259983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515699555 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:08:09 | 11.07.2022 12:37:00 | 0.4808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15
1260386 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7145727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:06:27 | 11.07.2022 14:01:35 | 1.9189 | 0 | 132 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.397 | 0 | 26.136 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 65.919
1259943 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064645 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:03:10 | 11.07.2022 18:19:00 | 6.2639 | 0 | 16 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.072 | 2046.628 | 0 | 2.787 | 0.859 | 0 | 0 | 2073.346
1259894 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:56:51 | 11.07.2022 11:58:29 | 0.0272 | 2 | 3850 | 544 | 127 | 177 | 1398 | 7 | 6 | 0.117 | 17.023 | 389.885 | 16.598 | 84.457 | 16.299 | 2.336 | 0.165 | 526.88
1259893 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:56:51 | 11.07.2022 11:59:00 | 0.0358 | 0 | 74 | 90 | 5 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 123.338 | 0.119 | 28.523 | 3.441 | 0 | 0 | 157.646
1259875 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:46:57 | 11.07.2022 12:13:00 | 0.4342 | 0 | 265 | 0 | 12 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 15.641 | 0 | 0.174 | 0 | 7.291 | 0 | 0.084 | 23.19
1259869 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9524497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:43:58 | 11.07.2022 13:00:00 | 1.2672 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.335 | 0 | 119.091 | 0 | 0 | 0 | 581.426
1259866 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6812230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:43:30 | 11.07.2022 13:35:00 | 1.8583 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.799 | 0 | 0 | 0 | 11.521 | 0 | 0 | 43.32
1259772 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:14:55 | 11.07.2022 11:22:00 | 0.1181 | 1 | 57 | 24 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.122 | 124.256 | 0 | 72.105 | 0 | 19.177 | 0 | 215.66
1259799 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE3386227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:07:07 | 11.07.2022 11:25:00 | 0.2981 | 0 | 74 | 91 | 5 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.492 | 1034.592 | 0.989 | 237.252 | 28.612 | 0 | 0 | 1319.937
1259625 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517368018 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:56:39 | 11.07.2022 11:52:00 | 0.9225 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692
1259595 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:46:54 | 11.07.2022 12:00:58 | 1.2344 | 0 | 25 | 0 | 3 | 9 | 42 | 6 | 0 | 0 | 8.169 | 0 | 3.177 | 107.403 | 37.788 | 1100.034 | 0 | 1256.571
1259582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:44:01 | 11.07.2022 10:45:33 | 0.0256 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.245 | 0 | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 8.177
1259578 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:42:05 | 11.07.2022 10:50:00 | 0.1319 | 0 | 3390 | 0 | 1336 | 0 | 967 | 0 | 2 | 0 | 130.265 | 0 | 2309.249 | 0 | 182.611 | 0 | 2.865 | 2624.991
1259576 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433462 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:40:25 | 11.07.2022 11:32:00 | 0.8597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248
1259562 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:35:54 | 11.07.2022 10:37:09 | 0.0208 | 4 | 1009 | 448 | 64 | 33 | 326 | 2 | 0 | 0.316 | 6.378 | 169.054 | 3.278 | 8.462 | 4.43 | 0.514 | 0 | 192.431
1259561 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:35:54 | 11.07.2022 10:36:50 | 0.0156 | 3 | 2374 | 666 | 158 | 43 | 565 | 0 | 0 | 0.177 | 10.86 | 175.644 | 6.509 | 9.116 | 5.321 | 0 | 0 | 207.627
1259729 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055336 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:35:37 | 11.07.2022 11:33:00 | 0.9564 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 24.894 | 0 | 0 | 0 | 13.265 | 0 | 0 | 38.159
1259525 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11983752 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:23:35 | 11.07.2022 11:41:00 | 1.2903 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.218
1259479 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:12:49 | 11.07.2022 10:14:28 | 0.0275 | 1 | 6 | 214 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.001 | 0.014 | 99.899 | 0.004 | 4.473 | 0.009 | 0.38 | 0 | 104.78
1259462 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:08:50 | 11.07.2022 10:10:56 | 0.035 | 0 | 878 | 0 | 21 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | 0.219 | 0.561 | 0.3 | 0 | 0 | 5.248
1259450 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516750901 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:06:51 | 11.07.2022 11:22:00 | 1.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.113 | 0 | 0 | 2.113
1259348 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12848002 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:57:51 | 11.07.2022 10:20:39 | 0.38 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.983
1259173 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7156448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:39:52 | 11.07.2022 10:00:00 | 0.3356 | 0 | 1889 | 3 | 18 | 5 | 452 | 0 | 1 | 0 | 107.251 | 7.008 | 16.639 | 29.539 | 67.897 | 0 | 0.032 | 228.364
1258970 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:21:56 | 11.07.2022 09:24:06 | 0.0361 | 0 | 25 | 0 | 3 | 9 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0.087 | 2.977 | 0.966 | 30.494 | 0 | 34.747
1258977 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6652422 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:21:40 | 11.07.2022 11:35:00 | 2.2222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.613
1258929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6834147 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:18:24 | 11.07.2022 10:58:00 | 1.66 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.34 | 0 | 0.481 | 0 | 14.824 | 0 | 0 | 55.645
1259195 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:13:50 | 11.07.2022 10:00:00 | 0.7694 | 2 | 5519 | 21 | 427 | 25 | 759 | 8 | 1 | 24.135 | 627.207 | 137.134 | 268.767 | 166.262 | 197.067 | 506.005 | 0 | 1926.577
1258825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6682798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2022 09:08:50 | 11.07.2022 13:54:52 | 4.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.629 | 1.023 | 0 | 0 | 344.652
1258671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:56:49 | 11.07.2022 09:21:00 | 0.4031 | 2 | 38198 | 12 | 27 | 64 | 9072 | 1 | 21 | 0 | 1900.311 | 0 | 3.174 | 251.644 | 1212.836 | 1.009 | 27.864 | 3396.837
1258657 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:56:31 | 11.07.2022 08:58:54 | 0.0397 | 0 | 367 | 1 | 2 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0.303 | 1.986 | 0.319 | 0 | 0 | 4.342
1258947 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6783550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:50:11 | 11.07.2022 09:35:00 | 0.7469 | 0 | 131 | 0 | 4 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 18.819 | 0 | 0 | 0 | 32.351 | 0 | 0 | 51.169
1258535 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12802140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:43:33 | 11.07.2022 10:35:00 | 1.8575 | 0 | 36 | 0 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.137 | 0 | 21 | 0 | 14.372 | 0 | 0 | 54.509
1258443 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:27:47 | 11.07.2022 08:29:53 | 0.035 | 1 | 1081 | 31 | 9 | 40 | 188 | 0 | 0 | 0 | 5.964 | 44.925 | 7.171 | 57.058 | 1.589 | 0 | 0 | 116.708
1258438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:24:48 | 11.07.2022 09:18:00 | 0.8867 | 0 | 4 | 54 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.143 | 0 | 29.578 | 0 | 0 | 0 | 1099.721
1258498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6745659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:19:20 | 11.07.2022 08:40:52 | 0.3589 | 0 | 2441 | 0 | 14 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 116.314 | 0 | 0.359 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 126.803
1258400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12791474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:13:23 | 11.07.2022 08:16:11 | 0.0467 | 1 | 18158 | 1 | 39 | 2 | 1868 | 0 | 1 | 0 | 110.66 | 0 | 0.243 | 0 | 26.127 | 0 | 0.012 | 137.042
1258407 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:13:12 | 11.07.2022 09:06:00 | 0.88 | 0 | 4120 | 2 | 29 | 16 | 514 | 2 | 0 | 0 | 462.739 | 60.327 | 9.79 | 170.025 | 192.931 | 9.396 | 0 | 905.207
1258376 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:03:06 | 11.07.2022 08:05:18 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049
1258366 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:57:16 | 11.07.2022 08:08:00 | 0.1789 | 31 | 742 | 174 | 317 | 25 | 112 | 5 | 0 | 3.821 | 42.001 | 407.305 | 492.141 | 45.694 | 29.09 | 0.487 | 0 | 1020.538
1258352 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:52:21 | 11.07.2022 08:08:00 | 0.2608 | 0 | 74 | 91 | 5 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.923 | 821.017 | 0.745 | 178.992 | 18.181 | 0 | 0 | 1032.857
1258331 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:47:46 | 11.07.2022 08:39:00 | 0.8539 | 0 | 549 | 0 | 1 | 2 | 49 | 2 | 0 | 0 | 42.241 | 0 | 0 | 6.426 | 8.239 | 21.836 | 0 | 78.742
1258379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6710042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:47:46 | 11.07.2022 10:13:00 | 2.4206 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.033
1259300 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:45:32 | 11.07.2022 10:00:00 | 2.2411 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.062 | 104.405 | 28.979 | 0 | 0 | 0 | 451.446
1258290 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:42:46 | 11.07.2022 09:21:48 | 1.6506 | 0 | 643 | 1 | 22 | 3 | 80 | 17 | 1 | 0 | 106.388 | 96.222 | 14.503 | 36.243 | 4.839 | 29.098 | 0 | 287.292
1258303 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:42:45 | 11.07.2022 08:18:33 | 0.5967 | 0 | 1597 | 1 | 3 | 1 | 240 | 0 | 2 | 0 | 97.806 | 0 | 1.875 | 1.127 | 20.515 | 0 | 0.009 | 121.331
1258241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12162532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:29:22 | 11.07.2022 07:31:16 | 0.0317 | 3 | 1708 | 197 | 33 | 40 | 406 | 0 | 0 | 0.461 | 4.47 | 114.755 | 4.369 | 3.927 | 0.503 | 0 | 0 | 128.485
1258246 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:26:45 | 11.07.2022 07:50:00 | 0.3875 | 3 | 4116 | 30 | 93 | 20 | 373 | 7 | 0 | 2.152 | 163.633 | 403.991 | 62.68 | 96.764 | 37.18 | 91.119 | 0 | 857.518
1258210 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:22:26 | 11.07.2022 07:23:40 | 0.0206 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 4.679
1258268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:22:24 | 11.07.2022 08:54:00 | 1.5267 | 2 | 1986 | 2 | 39 | 20 | 313 | 2 | 0 | 0 | 317.278 | 0 | 67.475 | 70.151 | 208.602 | 80.25 | 0 | 743.756
1258199 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515676190 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:17:28 | 11.07.2022 07:47:00 | 0.4922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087
1258167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:11:45 | 11.07.2022 07:12:54 | 0.0192 | 0 | 485 | 0 | 6 | 13 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0.011 | 1.623 | 0.619 | 0.234 | 0 | 3.314
1258117 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517326351 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:54:32 | 11.07.2022 08:00:00 | 1.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
1258072 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:47:29 | 11.07.2022 06:48:33 | 0.0178 | 0 | 346 | 19 | 1 | 15 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0.665 | 11.129 | 0 | 10.268 | 0.152 | 0 | 0.001 | 22.215
1258579 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | ISO7096750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:44:48 | 11.07.2022 11:19:00 | 4.57 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.878
1258062 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:44:21 | 11.07.2022 07:58:00 | 1.2275 | 0 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.63 | 0 | 180.155 | 0 | 0 | 0 | 506.786
1257991 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:32:56 | 11.07.2022 06:34:14 | 0.0217 | 1 | 1757 | 71 | 61 | 12 | 294 | 0 | 2 | 0.065 | 3.554 | 19.93 | 11.104 | 0.416 | 0.84 | 0 | 0.032 | 35.941
1257923 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:11:28 | 11.07.2022 06:13:23 | 0.0319 | 0 | 1279 | 3 | 76 | 1 | 268 | 0 | 2 | 0 | 5.992 | 0 | 0.302 | 0.591 | 1.346 | 0 | 0.122 | 8.352
1257882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7095959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:00:02 | 11.07.2022 07:37:54 | 1.6311 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 104.432 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 138.932
1257866 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7081969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 05:56:39 | 11.07.2022 05:57:55 | 0.0211 | 0 | 1616 | 0 | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3.341 | 0 | 0.001 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 3.584
1257859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 05:52:09 | 11.07.2022 05:53:29 | 0.0222 | 0 | 3886 | 0 | 37 | 2 | 250 | 0 | 1 | 0 | 10.612 | 0 | 0.2 | 0 | 1.417 | 0 | 0.119 | 12.348
1257813 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 05:31:07 | 11.07.2022 05:32:35 | 0.0244 | 0 | 195 | 1 | 2 | 2 | 132 | 4 | 0 | 0 | 0.753 | 1.42 | 0.265 | 0.104 | 0.713 | 6.694 | 0 | 9.949
1258153 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597860 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 05:28:01 | 11.07.2022 07:05:38 | 1.6269 | 0 | 114 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.225 | 3.856 | 0 | 30.142 | 1.364 | 0 | 0 | 46.587
1257795 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 05:15:23 | 11.07.2022 05:17:53 | 0.0417 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.189 | 0 | 2.874 | 0 | 0.543 | 0 | 0.409 | 0 | 4.015
1257792 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 05:05:29 | 11.07.2022 05:06:43 | 0.0206 | 1 | 714 | 13 | 13 | 17 | 156 | 0 | 0 | 0.065 | 1.472 | 6.892 | 0.006 | 0.068 | 0.084 | 0 | 0 | 8.587
1258073 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6995416 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 04:40:23 | 11.07.2022 08:25:27 | 3.7511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146
1257748 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6786445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 03:47:48 | 11.07.2022 03:49:18 | 0.025 | 0 | 1692 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5.073 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 5.495
1257540 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 02:19:44 | 11.07.2022 05:37:55 | 3.3031 | 0 | 25 | 0 | 3 | 9 | 42 | 6 | 0 | 0 | 18.925 | 0 | 6.627 | 244.268 | 69.838 | 4989.925 | 0 | 5329.583
1257402 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6678257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 01:57:36 | 11.07.2022 02:30:00 | 0.54 | 0 | 152 | 6 | 5 | 11 | 154 | 7 | 2 | 0 | 16.593 | 41.103 | 6.441 | 49.225 | 34.7 | 157.441 | 0.598 | 306.101
1257346 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7151400 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 00:42:28 | 11.07.2022 01:30:00 | 0.7922 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 5.414 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 8.589
1257299 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6795765 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 00:16:37 | 11.07.2022 01:26:00 | 1.1564 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.918
1257293 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6863804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 00:12:55 | 11.07.2022 02:15:00 | 2.0347 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.069 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 5.291 | 19.552
1257296 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6784583 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 00:06:19 | 11.07.2022 01:40:00 | 1.5614 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.977 | 0 | 0 | 0 | 11.453 | 0 | 0 | 66.43
1257279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6747103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 23:56:52 | 11.07.2022 01:04:00 | 1.1189 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.768
1257301 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6600878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 23:47:16 | 11.07.2022 00:40:59 | 0.8953 | 0 | 762 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 84.711 | 0 | 0 | 0 | 9.811 | 0 | 0 | 94.522
1257248 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6585291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 23:26:14 | 11.07.2022 01:01:00 | 1.5794 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 98.203 | 0 | 0 | 0 | 2.627 | 0 | 0 | 100.829
1257201 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 23:04:56 | 10.07.2022 23:19:18 | 0.2394 | 0 | 504 | 117 | 1 | 146 | 160 | 0 | 1 | 0 | 29.146 | 827.205 | 0.738 | 575.287 | 25.875 | 0 | 0.875 | 1459.125
1257193 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6863164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 22:59:09 | 11.07.2022 00:33:00 | 1.5642 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.494
1257192 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6995313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 22:58:20 | 11.07.2022 00:03:00 | 1.0778 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.857 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 25.682
1257166 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7000970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 22:26:45 | 10.07.2022 23:36:00 | 1.1542 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56.466 | 0 | 0 | 0 | 7.054 | 0 | 0 | 63.521
1257154 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6590328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 22:20:24 | 10.07.2022 22:43:00 | 0.3767 | 0 | 119 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 0 | 0.325 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 17.704
1257131 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 22:04:38 | 10.07.2022 22:22:48 | 0.3028 | 1 | 310 | 300 | 21 | 24 | 102 | 1 | 0 | 1.364 | 22.54 | 1686.939 | 18.405 | 89.696 | 10.509 | 3.874 | 0 | 1833.326
1257051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:29:36 | 11.07.2022 00:18:00 | 2.8067 | 0 | 22 | 0 | 7 | 5 | 42 | 5 | 1 | 0 | 7.654 | 0 | 5.69 | 120.125 | 79.893 | 296.346 | 8.06 | 517.768
1257048 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:29:07 | 10.07.2022 23:03:00 | 1.5647 | 0 | 431 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 46.207
1257047 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:28:48 | 10.07.2022 21:38:53 | 0.1681 | 0 | 627 | 0 | 47 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 17.334 | 0 | 3.425 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 23.287
1257027 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR7000755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:18:27 | 10.07.2022 22:29:00 | 1.1758 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.554 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 30.934
1257015 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515827754 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:14:33 | 10.07.2022 22:39:00 | 1.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
1257001 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8208737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:01:36 | 10.07.2022 23:23:00 | 2.3567 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.148 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 76.356
1256997 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515915078 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:59:21 | 10.07.2022 22:01:00 | 1.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287
1256995 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11023809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:58:55 | 10.07.2022 23:24:00 | 2.4181 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.657 | 0 | 0 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 12.528
1256976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:46:17 | 10.07.2022 21:54:49 | 1.1422 | 1 | 489 | 39 | 7 | 17 | 192 | 1 | 0 | 13.943 | 139.912 | 1502.351 | 3.419 | 346.9 | 54.215 | 10.229 | 0 | 2070.97
1256959 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7118385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:46:08 | 10.07.2022 21:45:00 | 0.9811 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.714 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 10.859
1256958 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7145727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:46:05 | 10.07.2022 22:22:00 | 1.5986 | 0 | 132 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.093 | 0 | 21.017 | 0 | 4.179 | 0 | 0 | 59.289
1256957 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO7053520 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:44:50 | 10.07.2022 22:37:00 | 1.8694 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.508 | 0 | 0 | 0 | 6.845 | 0 | 0 | 19.354
1256947 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6933683 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:39:40 | 10.07.2022 22:09:00 | 1.4889 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.256
1256941 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6795764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:37:48 | 10.07.2022 21:15:00 | 0.62 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.641
1256928 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7155828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:29:23 | 10.07.2022 20:48:00 | 0.3103 | 0 | 626 | 3 | 0 | 2 | 39 | 0 | 3 | 0 | 34.226 | 1.653 | 0 | 11.403 | 4.61 | 0 | 0.887 | 52.78
1256907 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515471825 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:28:43 | 10.07.2022 21:45:00 | 1.2714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339
1256898 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:23:46 | 10.07.2022 20:25:43 | 0.0325 | 5 | 151 | 184 | 2 | 15 | 34 | 1 | 0 | 0.039 | 1.936 | 116.812 | 0.22 | 13.092 | 1.423 | 0.453 | 0 | 133.975
1256891 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:18:24 | 10.07.2022 23:53:16 | 3.5811 | 1 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 3536.833 | 0 | 116.181 | 0 | 0 | 0 | 3653.076
1256882 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:11:42 | 10.07.2022 20:31:00 | 0.3217 | 0 | 102 | 7 | 21 | 6 | 68 | 6 | 1 | 0 | 11.253 | 47.207 | 18.724 | 27.975 | 33.445 | 92.373 | 0 | 230.977
1256868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7351672 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:10:08 | 11.07.2022 01:04:10 | 4.9006 | 0 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 2073.336 | 0 | 132.837 | 0.324 | 0 | 0 | 2214.627
1256869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515653115 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:09:27 | 10.07.2022 21:01:00 | 0.8592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399
1256845 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR10918854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:59:38 | 10.07.2022 20:46:00 | 0.7728 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.281 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | 14.545
1256927 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12818051 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:51:57 | 10.07.2022 20:20:00 | 0.4675 | 0 | 138 | 3 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.258 | 31.755 | 0 | 59.038 | 1.633 | 0 | 0 | 105.684
1257008 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6710045 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:44:04 | 10.07.2022 21:38:41 | 1.9103 | 0 | 128 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 42.768 | 0 | 6.613 | 0 | 16.912 | 0 | 3.311 | 69.604
1256792 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:41:19 | 10.07.2022 20:14:00 | 0.5447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.539
1257010 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6564686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:41:10 | 10.07.2022 21:00:00 | 1.3139 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.274 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 29.837
1256788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:40:16 | 10.07.2022 19:41:22 | 0.0183 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.585 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 8.368
1256775 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:35:47 | 10.07.2022 20:42:00 | 1.1036 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.23 | 0 | 39.78 | 0 | 0 | 0 | 158.011
1256765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:32:51 | 10.07.2022 19:34:50 | 0.0331 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 2.984 | 0 | 0.735 | 0 | 6.869
1256749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:28:07 | 10.07.2022 19:45:00 | 0.2814 | 1 | 15 | 71 | 15 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1.216 | 0.119 | 350.358 | 66.227 | 71.731 | 0.176 | 0 | 0 | 489.827
1256755 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:25:55 | 10.07.2022 20:05:00 | 0.6514 | 5 | 1201 | 104 | 62 | 32 | 113 | 0 | 0 | 108.415 | 379.655 | 3187.769 | 186.159 | 436.812 | 102.002 | 0 | 0 | 4400.811
1256745 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6645452 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:24:15 | 10.07.2022 20:24:00 | 0.9958 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198
1256725 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6697552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:20:13 | 10.07.2022 19:54:00 | 0.5631 | 0 | 406 | 0 | 7 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.853 | 0 | 11.826 | 3.418 | 5.762 | 0 | 0 | 67.859
1256719 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8692509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:18:25 | 10.07.2022 22:18:00 | 2.9931 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 0 | 6.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.71
1256689 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10941848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:11:45 | 10.07.2022 21:14:00 | 2.0375 | 0 | 746 | 0 | 1 | 4 | 82 | 0 | 1 | 0 | 167.576 | 0 | 0.868 | 21.606 | 16.355 | 0 | 0 | 206.405
1256687 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:10:30 | 10.07.2022 19:12:51 | 0.0392 | 0 | 1042 | 92 | 2 | 12 | 93 | 1 | 0 | 0 | 7.111 | 73.195 | 0.609 | 10.867 | 1.325 | 0.004 | 0 | 93.11
1256668 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515970559 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:02:34 | 10.07.2022 19:41:00 | 0.6406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
1256667 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7049481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:01:23 | 10.07.2022 19:33:00 | 0.5269 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 9.634
1256654 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:57:35 | 10.07.2022 20:43:58 | 1.7731 | 0 | 3 | 27 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.679 | 0 | 144.785 | 0 | 0 | 0 | 1348.464
1256652 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:55:27 | 10.07.2022 20:39:00 | 1.7258 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.139 | 0 | 0 | 0 | 6.341 | 0 | 0 | 42.48
1256630 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6561361 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:47:50 | 10.07.2022 20:23:00 | 1.5861 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 2.889 | 0 | 2.496 | 0 | 0 | 6.19
1256629 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:46:27 | 10.07.2022 20:21:57 | 1.5917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.979 | 0 | 89.025 | 0 | 0 | 0 | 458.004
1256623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6894161 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:44:29 | 10.07.2022 19:04:00 | 0.3253 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487
1256603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:38:49 | 10.07.2022 18:39:54 | 0.0181 | 0 | 1357 | 0 | 6 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4.147 | 0 | 0.231 | 1.048 | 1.136 | 0 | 0 | 6.561
1256602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6893654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:38:17 | 10.07.2022 19:32:00 | 0.8953 | 0 | 1 | 21 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.502 | 0 | 47.048 | 0 | 0 | 0 | 211.55
1256598 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR11731411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:35:49 | 10.07.2022 20:14:00 | 1.6364 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.415 | 0 | 0 | 0 | 27.13 | 0 | 0 | 36.545
1256583 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:31:17 | 10.07.2022 19:27:49 | 0.9422 | 1 | 15 | 71 | 15 | 22 | 7 | 0 | 0 | 4.051 | 0.396 | 1162.032 | 220.651 | 238.998 | 0.593 | 0 | 0 | 1626.721
1256574 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516674826 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:28:25 | 10.07.2022 19:48:00 | 1.3264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
1256552 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516941100 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:14:12 | 10.07.2022 19:18:00 | 1.0633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475
1256546 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR12550184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:11:15 | 10.07.2022 19:39:00 | 1.4625 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.316 | 0 | 0 | 0 | 15.327 | 0 | 0 | 63.643
1256522 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:05:44 | 10.07.2022 18:07:55 | 0.0364 | 1 | 986 | 76 | 148 | 11 | 117 | 0 | 0 | 0.156 | 4.76 | 33.755 | 3.594 | 2.701 | 0.604 | 0 | 0 | 45.57
1256511 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12628023 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:00:13 | 10.07.2022 19:38:00 | 1.6297 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 330.391 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 335.332
1256513 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:59:41 | 10.07.2022 19:00:00 | 1.0053 | 1 | 122 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4.299 | 14.524 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 19.823
1256508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7153310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:56:44 | 10.07.2022 18:36:00 | 0.6544 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.722 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 13.891
1256491 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517404714 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:51:10 | 10.07.2022 19:13:00 | 1.3639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73
1256488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:50:49 | 10.07.2022 19:57:00 | 2.1031 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.236 | 0 | 0 | 0 | 27.826 | 0 | 0 | 57.062
1256353 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | FUSE10764680 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:20:38 | 10.07.2022 19:18:00 | 1.9561 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 3.443 | 0 | 0 | 6.311
1256337 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:16:13 | 10.07.2022 17:17:12 | 0.0164 | 0 | 1 | 33 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.529 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 5.779
1256333 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7047109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:14:17 | 10.07.2022 19:57:00 | 2.7119 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 190.651 | 0 | 0 | 0 | 13.716 | 0 | 0 | 204.367
1256335 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:12:21 | 10.07.2022 21:39:00 | 4.4442 | 0 | 281 | 29 | 3 | 1 | 39 | 1 | 2 | 0 | 316.027 | 3198.519 | 13.146 | 106.51 | 43.469 | 62.444 | 20.087 | 3760.203
1256318 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:09:30 | 10.07.2022 17:11:09 | 0.0275 | 0 | 2 | 27 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.969 | 0 | 3.55 | 0 | 0.343 | 0 | 18.862
1256303 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:05:00 | 10.07.2022 19:23:30 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.241 | 0 | 330.241
1256584 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517187294 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:04:24 | 10.07.2022 18:33:22 | 1.4828 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 5.444
1256282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7073798 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:01:52 | 10.07.2022 18:41:55 | 1.6675 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.89 | 0 | 0 | 0 | 22.346 | 0 | 0 | 56.236
1256276 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:01:06 | 10.07.2022 17:51:05 | 0.8331 | 0 | 2650 | 7 | 48 | 19 | 841 | 4 | 5 | 0 | 341.177 | 179.973 | 154.981 | 61.052 | 307.941 | 7.193 | 4.81 | 1057.128
1256576 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6570934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:59:11 | 10.07.2022 18:43:07 | 1.7322 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 11.275
1256253 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:45:18 | 10.07.2022 17:11:00 | 0.4283 | 0 | 410 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.917 | 0 | 0 | 54.941 | 2.11 | 0 | 0 | 85.968
1256247 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516717975 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:43:38 | 10.07.2022 17:40:00 | 0.9394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
1256221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6930075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:40:16 | 10.07.2022 17:38:00 | 0.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.687 | 0 | 0 | 10.687
1256214 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:37:18 | 10.07.2022 17:57:00 | 1.3283 | 0 | 115 | 13 | 92 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18.664 | 62.874 | 154.791 | 0 | 0.763 | 6.616 | 0 | 243.708
1256210 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516004580 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:36:08 | 10.07.2022 18:34:03 | 1.9653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
1256211 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7100660 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:35:29 | 10.07.2022 18:18:00 | 1.7086 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 75.092 | 0 | 1.084 | 0 | 20.098 | 0 | 0 | 96.275
1256207 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515970559 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:33:26 | 10.07.2022 17:03:00 | 0.4928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162
1256205 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:32:50 | 10.07.2022 16:34:22 | 0.0256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.424
1256193 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO7082967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:23:50 | 10.07.2022 17:20:00 | 0.9361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.934 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.509 | 3.475
1256213 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7131834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:20:57 | 10.07.2022 19:30:00 | 3.1508 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 75.861 | 0 | 0 | 0 | 8.931 | 0 | 0 | 84.792
1256182 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6913835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:18:18 | 10.07.2022 17:28:00 | 1.1617 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 42.249 | 0 | 0 | 0 | 17.947 | 0 | 0 | 60.196
1256497 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6822765 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:17:40 | 10.07.2022 19:50:00 | 3.5389 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.145 | 0 | 0 | 0 | 4.607 | 0 | 0 | 41.752
1256177 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7128021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:15:59 | 10.07.2022 17:10:00 | 0.9003 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.051 | 0 | 0 | 0 | 5.106 | 0 | 0 | 49.158
1256173 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7114322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:11:47 | 10.07.2022 16:57:58 | 0.7697 | 0 | 334 | 0 | 1 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 42.685 | 0 | 0 | 0 | 89.267 | 0 | 0 | 131.952
1256171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:10:19 | 10.07.2022 16:39:00 | 0.4781 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1190 | 1 | 33 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 1.51 | 251.295 | 2.252 | 15.8 | 271.577
1256171 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6748703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:10:19 | 10.07.2022 18:22:10 | 2.1975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 13 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 409.667 | 0 | 44.146 | 453.93
1256163 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6738680 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:08:19 | 10.07.2022 18:45:00 | 2.6114 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.598 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 21.704
1256158 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7038086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:07:48 | 10.07.2022 16:51:00 | 0.72 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 0 | 17.773
1256178 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8420197 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:06:23 | 10.07.2022 16:47:00 | 0.6769 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 8.522 | 0 | 0 | 0 | 19.74 | 0 | 0 | 28.262
1256376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6865678 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:59:46 | 10.07.2022 19:33:33 | 3.5631 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.64 | 0 | 0 | 0 | 4.766 | 0 | 0 | 51.406
1256095 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:45:17 | 10.07.2022 16:48:00 | 1.0453 | 0 | 7 | 15 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.765 | 491.776 | 38.294 | 0 | 0 | 0 | 1043.836
1256073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:38:19 | 10.07.2022 15:39:45 | 0.0239 | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.234 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 11.919
1256098 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:35:03 | 10.07.2022 15:59:14 | 0.4031 | 0 | 6965 | 2 | 4 | 6 | 2952 | 1 | 9 | 0 | 286.485 | 0 | 0 | 2.748 | 329.377 | 0 | 7.873 | 626.483
1256057 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:34:50 | 10.07.2022 18:20:00 | 2.7528 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.552 | 90.988 | 0 | 0 | 17.675 | 0 | 0 | 134.215
1256034 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6967445 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:26:40 | 10.07.2022 16:16:00 | 0.8222 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.346
1256172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6749714 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:22:16 | 10.07.2022 16:53:04 | 1.5133 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.153 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 5.204
1256149 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6638561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:15:04 | 10.07.2022 17:20:11 | 2.0853 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.233 | 0 | 1.116 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 38.998
1256312 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12294811 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:12:55 | 10.07.2022 17:17:13 | 2.0717 | 0 | 176 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 33.336 | 1.132 | 0.606 | 0 | 2.34 | 0 | 6.574 | 43.988
1255997 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:09:12 | 10.07.2022 15:21:00 | 0.1967 | 0 | 6965 | 2 | 4 | 6 | 2952 | 1 | 9 | 0 | 139.862 | 0 | 0 | 1.341 | 160.728 | 0 | 3.842 | 305.773
1255997 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE9195982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:09:12 | 10.07.2022 15:59:14 | 0.8339 | 0 | 1654 | 0 | 2 | 2 | 349 | 0 | 2 | 0 | 153.34 | 0 | 2.863 | 3.403 | 97.2 | 0 | 0.299 | 257.104
1255978 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:02:09 | 10.07.2022 15:03:22 | 0.0203 | 0 | 803 | 2 | 45 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.318 | 0.057 | 0.43 | 0.486 | 0.251 | 0 | 0 | 3.542
1255965 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6946502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:57:27 | 10.07.2022 17:09:00 | 2.1925 | 0 | 116 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 31.711 | 0 | 7.8 | 0 | 2.412 | 0 | 0 | 41.922
1256011 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6598940 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONDANSATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:52:17 | 10.07.2022 15:26:55 | 0.5772 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49.644 | 0 | 0 | 0 | 23.508 | 0 | 0 | 73.152
1255945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:44:25 | 10.07.2022 15:29:00 | 0.7431 | 0 | 3 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.888 | 80.103 | 59.691 | 0 | 0 | 0 | 277.681
1255914 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7096748 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:33:56 | 10.07.2022 21:29:02 | 6.9183 | 0 | 246 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.541 | 0 | 0 | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 123.387
1255915 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6820471 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:33:37 | 10.07.2022 15:05:47 | 0.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0.304
1255909 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6681798 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:31:05 | 10.07.2022 15:35:42 | 1.0769 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.082 | 0 | 1.33 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 13.433
1255907 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12625878 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:28:45 | 10.07.2022 15:12:00 | 0.7208 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 4.464
1255913 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6688816 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:28:21 | 10.07.2022 16:05:00 | 1.6108 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 25.433 | 0 | 1.382 | 0 | 5.578 | 0 | 2.799 | 35.193
1255905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:25:37 | 10.07.2022 16:07:00 | 1.6897 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.652 | 0 | 0 | 0 | 22.969 | 0 | 0 | 43.621
1255894 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6762856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:18:39 | 10.07.2022 17:50:00 | 3.5225 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.331 | 0 | 96.051 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 135.418
1255890 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:18:20 | 10.07.2022 14:37:25 | 0.3181 | 0 | 144 | 26 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.965 | 200.194 | 13.367 | 53.816 | 2.287 | 0 | 0 | 283.628
1255885 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:14:10 | 10.07.2022 16:08:00 | 1.8972 | 0 | 29 | 8 | 0 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4.332 | 1194.259 | 0 | 217.224 | 1.976 | 302.184 | 0 | 1719.975
1255856 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6767914 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:58:59 | 10.07.2022 19:25:00 | 5.4336 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.574
1256086 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7991358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:48:48 | 10.07.2022 16:01:00 | 2.2033 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.874 | 0 | 46.196 | 0 | 0 | 0 | 344.07
1255761 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO12498496 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:31:15 | 10.07.2022 14:44:00 | 1.2125 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13.106 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 14.32
1256101 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6714826 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:21:19 | 10.07.2022 16:37:00 | 3.2614 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.884
1256079 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11002852 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:19:28 | 10.07.2022 16:50:00 | 3.5089 | 0 | 409 | 1 | 9 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 219.939 | 0 | 62.2 | 83.477 | 41.578 | 0 | 0 | 407.193
1255675 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515653972 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:17:48 | 10.07.2022 14:02:00 | 0.7367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
1255664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6868370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:16:54 | 10.07.2022 14:41:00 | 1.4017 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.296 | 0 | 0 | 0 | 14.692 | 0 | 0 | 40.988
1255648 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:14:23 | 10.07.2022 17:35:00 | 4.3436 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 983.962 | 0 | 539.759 | 3.45 | 0 | 0 | 1530.38
1255640 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6595466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:13:43 | 10.07.2022 15:30:00 | 2.2714 | 1 | 255 | 31 | 8 | 2 | 22 | 0 | 0 | 8.547 | 47.299 | 1173.746 | 17.988 | 104.699 | 8.284 | 0 | 0 | 1360.562
1255569 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877363 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:06:41 | 10.07.2022 13:08:02 | 0.0225 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 17.637 | 0.727 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 19.419
1255551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:04:55 | 10.07.2022 13:07:01 | 0.035 | 0 | 309 | 87 | 2 | 33 | 44 | 4 | 1 | 0 | 2.34 | 248.573 | 0 | 32.915 | 0.614 | 2.842 | 0 | 287.285
1255477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:59:26 | 10.07.2022 18:47:00 | 5.7928 | 0 | 34 | 6 | 86 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.629 | 2242.866 | 221.04 | 0 | 0 | 0 | 2657.535
1255443 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516964823 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:58:09 | 10.07.2022 13:24:00 | 0.4308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.065
1255360 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:54:00 | 10.07.2022 12:56:03 | 0.0342 | 0 | 2 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.539 | 0 | 6.096 | 0 | 0 | 0 | 43.635
1255361 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7131834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:53:39 | 10.07.2022 14:59:00 | 2.0892 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 46.318 | 0 | 0 | 0 | 5.993 | 0 | 0 | 52.311
1255356 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direği | BR6545986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:48:16 | 10.07.2022 14:16:00 | 1.4622 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.352 | 0 | 0.158 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 29.181
1255355 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10988443 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:47:19 | 10.07.2022 15:15:12 | 2.4647 | 0 | 341 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 54.393 | 0 | 0 | 0 | 9.357 | 0 | 7.897 | 71.647
1255344 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6663414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:43:26 | 10.07.2022 13:31:00 | 0.7928 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.337 | 0 | 43.379 | 0 | 8.361 | 0 | 0 | 57.077
1255342 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12794553 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:41:12 | 10.07.2022 13:03:00 | 0.3633 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.525 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 82.234
1255329 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12132289 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:37:20 | 10.07.2022 14:16:00 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.404
1255318 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535207422 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:34:14 | 10.07.2022 15:12:00 | 2.6294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 3.089
1255208 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:13:04 | 10.07.2022 12:14:35 | 0.0253 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.144 | 0.294 | 1.211 | 0.524 | 0 | 0 | 2.403
1255205 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO12666093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:09:36 | 10.07.2022 12:53:00 | 0.7233 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 0 | 9.205 | 0 | 17.72 | 0 | 0 | 29.061
1255200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO10398109 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ VB.) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:08:39 | 10.07.2022 15:36:37 | 3.4661 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040.462 | 0 | 2949.88 | 0 | 0 | 0 | 6990.342
1255103 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:30:09 | 10.07.2022 13:00:00 | 1.4975 | 2 | 5519 | 21 | 427 | 25 | 759 | 8 | 1 | 49.604 | 1289.071 | 274.521 | 561.441 | 342.247 | 449.299 | 1041.879 | 0 | 4008.062
1255093 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:27:09 | 10.07.2022 11:38:44 | 0.1931 | 0 | 2945 | 19 | 64 | 5 | 412 | 7 | 11 | 0 | 74.51 | 88.459 | 3.934 | 16.958 | 18.888 | 35.417 | 2.139 | 240.305
1255073 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6790618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:26:45 | 10.07.2022 14:09:00 | 2.7042 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.032 | 0 | 0 | 0 | 34.773 | 0 | 0 | 66.805
1255066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:23:58 | 10.07.2022 12:15:00 | 0.8506 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12.516 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 13.622
1256004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:09:52 | 10.07.2022 17:21:00 | 6.1856 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5.653 | 0 | 1058.621 | 0 | 248.548 | 0 | 29.112 | 0 | 1341.935
1255209 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO12456302 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:49:41 | 10.07.2022 12:17:18 | 1.4603 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.482
1255496 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6545809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:47:09 | 10.07.2022 13:38:07 | 2.8494 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.016 | 0 | 0 | 0 | 5.326 | 0 | 0 | 67.342
1255046 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO9267640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:41:24 | 10.07.2022 12:26:00 | 1.7433 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 99.243 | 0 | 0 | 0 | 7.299 | 0 | 0.028 | 106.571
1255021 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:38:07 | 10.07.2022 16:51:52 | 6.2292 | 2 | 715 | 47 | 91 | 43 | 71 | 9 | 0 | 28.255 | 1797.303 | 16116.091 | 2942.054 | 4745.713 | 454.556 | 18.508 | 0 | 26102.481
1254972 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:34:16 | 10.07.2022 10:35:29 | 0.0203 | 0 | 2 | 162 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.441 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 61.177
1254891 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7096002 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:18:46 | 10.07.2022 12:18:24 | 1.9939 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.658 | 0 | 1.055 | 0 | 28.608 | 0 | 0 | 48.321
1254876 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:11:33 | 10.07.2022 11:36:00 | 1.4075 | 0 | 586 | 17 | 3 | 14 | 47 | 10 | 2 | 0 | 161.865 | 441.339 | 12.703 | 163.155 | 31.915 | 113.406 | 2.95 | 927.333
1255049 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7319536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:10:36 | 10.07.2022 11:34:00 | 1.39 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 1 | 0 | 112.509 | 0 | 0 | 0 | 12.066 | 32.079 | 4.483 | 161.137
1254870 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6611470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:09:44 | 10.07.2022 11:41:00 | 1.5211 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.646 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 16.066
1255052 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12847929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:09:44 | 10.07.2022 11:10:00 | 1.0044 | 1 | 847 | 1 | 17 | 5 | 227 | 0 | 1 | 3.809 | 145.65 | 9.877 | 4.425 | 41.53 | 43.072 | 0 | 3.251 | 251.613
1254853 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:04:27 | 10.07.2022 13:09:00 | 3.0758 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 699.195 | 0 | 369.429 | 2.339 | 0 | 0 | 1073.215
1254839 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055336 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:57:19 | 10.07.2022 11:35:00 | 1.6281 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42.236 | 0 | 0 | 0 | 22.329 | 0 | 0 | 64.565
1254807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:47:24 | 10.07.2022 11:43:00 | 1.9267 | 0 | 510 | 39 | 11 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0 | 146.633 | 5593.607 | 44.375 | 1023.389 | 30.454 | 0 | 0 | 6838.458
1254798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:45:28 | 10.07.2022 09:46:56 | 0.0244 | 0 | 4 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.418 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 28.811
1254793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:44:17 | 10.07.2022 09:46:16 | 0.0331 | 2 | 48 | 48 | 15 | 11 | 38 | 5 | 0 | 0.013 | 0.373 | 48.52 | 2.815 | 3.127 | 1.285 | 4.811 | 0 | 60.944
1254792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9902490 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:43:26 | 10.07.2022 11:41:00 | 1.9594 | 0 | 1 | 41 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.837 | 0 | 101.512 | 0 | 0 | 0 | 1019.349
1254783 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:39:45 | 10.07.2022 10:09:00 | 0.4875 | 0 | 4 | 363 | 5 | 32 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.61 | 4080.842 | 35.031 | 339.418 | 0 | 9.201 | 0 | 4465.101
1254770 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:34:15 | 10.07.2022 10:51:00 | 1.2792 | 0 | 23 | 23 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.267 | 919.977 | 0 | 102.049 | 2.255 | 0 | 0 | 1067.548
1254757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:29:06 | 10.07.2022 09:30:42 | 0.0267 | 0 | 106 | 21 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 52.945 | 0 | 8.698 | 0.247 | 0 | 0 | 62.292
1254729 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6533180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:24:28 | 10.07.2022 10:33:00 | 1.1422 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.631 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 4.677
1254710 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10851079 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:18:11 | 10.07.2022 13:34:00 | 4.2636 | 0 | 0 | 70 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.84 | 0 | 806.156 | 0 | 0 | 0 | 6477.996
1254692 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:14:23 | 10.07.2022 09:16:09 | 0.0294 | 0 | 840 | 10 | 40 | 4 | 107 | 12 | 0 | 0 | 2.327 | 9.191 | 0.685 | 0.16 | 0.572 | 0.574 | 0 | 13.508
1254688 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6965516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:11:53 | 10.07.2022 10:12:00 | 1.0019 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735
1254689 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:11:07 | 10.07.2022 09:58:30 | 0.7897 | 0 | 1134 | 0 | 1 | 5 | 193 | 1 | 0 | 0 | 80.777 | 0 | 0 | 21.904 | 14.659 | 0.522 | 0 | 117.862
1254661 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12848000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:01:55 | 10.07.2022 09:22:00 | 0.3347 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 0 | 0.028 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 8.773
1254644 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:01:07 | 10.07.2022 09:03:59 | 0.0478 | 0 | 10 | 87 | 0 | 12 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0.008 | 266.367 | 0 | 29.394 | 0.33 | 0.145 | 0 | 296.244
1254643 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:01:07 | 10.07.2022 09:03:59 | 0.0478 | 0 | 1188 | 7 | 0 | 10 | 120 | 2 | 3 | 0 | 5.942 | 8.478 | 0 | 3.844 | 1.994 | 0.69 | 0.195 | 21.143
1254633 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517124228 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:55:32 | 10.07.2022 10:37:00 | 1.6911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.461
1254627 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9070871 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:54:39 | 10.07.2022 10:12:00 | 1.2892 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.339
1254825 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:40:03 | 10.07.2022 10:11:01 | 1.5161 | 0 | 1800 | 50 | 5 | 34 | 200 | 31 | 7 | 0 | 427.164 | 1327.211 | 33.264 | 504.231 | 91.513 | 576.647 | 10.273 | 2970.303
1254632 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815783 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:39:03 | 10.07.2022 09:08:00 | 0.4825 | 4 | 637 | 38 | 71 | 4 | 80 | 1 | 0 | 0.56 | 68.393 | 291.611 | 125.534 | 10.567 | 25.258 | 0.227 | 0 | 522.15
1254861 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:32:50 | 10.07.2022 10:39:54 | 2.1178 | 0 | 1207 | 14 | 3 | 3 | 150 | 4 | 3 | 0 | 232.858 | 773.079 | 0.461 | 7.619 | 71.408 | 48.71 | 14.682 | 1148.814
1254579 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2022 08:32:06 | 10.07.2022 09:53:00 | 1.3483 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.271 | 0 | 336.824 | 0 | 1404.847 | 0 | 1784.942
1254561 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:29:06 | 10.07.2022 08:31:17 | 0.0364 | 4 | 800 | 46 | 73 | 8 | 90 | 4 | 0 | 0.283 | 5.863 | 24.98 | 9.366 | 9.865 | 1.982 | 0.139 | 0 | 52.479
1254558 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517043116 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:28:05 | 10.07.2022 09:41:00 | 1.2153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
1254550 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6570934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:27:27 | 10.07.2022 09:25:00 | 0.9592 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.492 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 5.202
1254509 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7876272 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:22:05 | 10.07.2022 10:52:00 | 2.4986 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.295 | 0 | 105.891 | 0 | 0 | 0 | 823.185
1254548 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO12494293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:11:04 | 10.07.2022 08:28:23 | 0.2886 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0.046 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 6.152
1254457 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:09:31 | 10.07.2022 08:11:38 | 0.0353 | 3 | 1790 | 5 | 10 | 13 | 111 | 0 | 0 | 0.254 | 6.44 | 0.321 | 0.162 | 2.69 | 0.67 | 0 | 0 | 10.538
1254451 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:05:13 | 10.07.2022 09:36:00 | 1.5131 | 0 | 4 | 54 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.504 | 0 | 50.582 | 0 | 0 | 0 | 1881.087
1254857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7171226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:04:09 | 10.07.2022 10:06:41 | 2.0422 | 0 | 195 | 1 | 23 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 97.689 | 0 | 8.963 | 2.833 | 37.732 | 0 | 0 | 147.217
1254443 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12454459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:55:56 | 10.07.2022 09:28:00 | 1.5344 | 0 | 674 | 0 | 81 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 81.041 | 0 | 23.816 | 0 | 14.493 | 0 | 2.121 | 121.471
1254407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:38:07 | 10.07.2022 07:41:05 | 0.0494 | 0 | 851 | 8 | 21 | 5 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7.926 | 5.827 | 0.455 | 1.939 | 1.116 | 0 | 0 | 17.262
1254404 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6888436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:27:41 | 10.07.2022 08:39:00 | 1.1886 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.863 | 0 | 0.747 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 27.23
1254396 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6658546 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:24:36 | 10.07.2022 09:45:04 | 2.3411 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.589
1254393 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:20:47 | 10.07.2022 09:49:22 | 2.4764 | 1 | 521 | 115 | 390 | 45 | 221 | 0 | 0 | 40.39 | 188.647 | 4911.56 | 4641.274 | 1911.669 | 553.407 | 0 | 0 | 12246.947
1254386 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:19:01 | 10.07.2022 08:28:00 | 1.1497 | 1 | 555 | 7 | 5 | 1 | 72 | 0 | 0 | 3.771 | 98.923 | 210.05 | 1.723 | 0 | 23.842 | 0 | 0 | 338.309
1254381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:18:00 | 10.07.2022 07:23:00 | 0.0833 | 0 | 43 | 63 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.296 | 223.304 | 0 | 38.084 | 0.005 | 0.258 | 0 | 261.946
1254350 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:05:20 | 10.07.2022 08:48:00 | 1.7111 | 0 | 626 | 0 | 0 | 2 | 52 | 1 | 2 | 0 | 114.117 | 0 | 0 | 0 | 21.349 | 22.105 | 0.131 | 157.703
1254768 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6979011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:03:38 | 10.07.2022 10:03:00 | 2.9894 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 146.352 | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 0 | 0 | 172.531
1254412 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:00:49 | 10.07.2022 08:49:00 | 1.8031 | 0 | 897 | 0 | 4 | 4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 195.451 | 0 | 0.655 | 43.531 | 59.196 | 0 | 0 | 298.834
1254334 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:00:01 | 10.07.2022 07:02:45 | 0.0456 | 2 | 2464 | 120 | 114 | 18 | 486 | 8 | 8 | 0 | 9.738 | 135.846 | 0.151 | 7.519 | 2.644 | 1.673 | 0.4 | 157.971
1254271 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:51:25 | 10.07.2022 06:53:22 | 0.0325 | 0 | 10314 | 10 | 604 | 33 | 1598 | 13 | 27 | 0 | 25.534 | 5.661 | 6.525 | 5.911 | 10.364 | 4.155 | 1.512 | 59.662
1254265 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:48:32 | 10.07.2022 06:49:41 | 0.0192 | 1 | 986 | 76 | 148 | 11 | 117 | 0 | 0 | 0.057 | 1.821 | 34.222 | 1.512 | 1.079 | 0.215 | 0 | 0 | 38.907
1254254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6923829 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:42:54 | 10.07.2022 08:07:00 | 1.4017 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 10.985
1254243 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:37:02 | 10.07.2022 09:42:50 | 3.0967 | 0 | 504 | 117 | 1 | 146 | 160 | 0 | 1 | 0 | 308.014 | 9033.207 | 8.868 | 6456.853 | 304.621 | 0 | 11.599 | 16123.163
1254640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE5521759 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:34:15 | 10.07.2022 09:44:00 | 3.1625 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.582 | 0 | 120.22 | 0 | 0 | 0 | 134.802
1254421 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6786608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:26:58 | 10.07.2022 08:03:52 | 1.615 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 1 | 0 | 91.142 | 0 | 0 | 0 | 128.492 | 0 | 1.253 | 220.886
1254185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:16:19 | 10.07.2022 06:19:00 | 0.0447 | 0 | 5497 | 1 | 0 | 9 | 657 | 0 | 6 | 0 | 32.418 | 0 | 0 | 0.004 | 9.82 | 0 | 0.756 | 42.998
1254167 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:06:15 | 10.07.2022 06:08:33 | 0.0383 | 4 | 467 | 125 | 26 | 131 | 322 | 12 | 2 | 0.353 | 3.802 | 54.275 | 2.156 | 52.252 | 9.13 | 1.589 | 0.104 | 123.661
1254165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:03:45 | 10.07.2022 06:06:36 | 0.0475 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.542 | 0.1 | 0 | 0 | 0.685
1254164 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 05:59:22 | 10.07.2022 06:01:50 | 0.0411 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.464 | 0 | 5.185 | 0.098 | 0 | 0 | 53.747
1254103 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 05:32:11 | 10.07.2022 08:56:28 | 3.4047 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43.271 | 0 | 0 | 0 | 57.648 | 0 | 0 | 100.919
1254255 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6692723 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 05:12:34 | 10.07.2022 10:04:00 | 4.8572 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.929 | 0 | 170.376 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 195.529
1254081 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO9490241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 04:36:00 | 10.07.2022 09:24:14 | 4.8039 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.299 | 0 | 0 | 0 | 3.171 | 0 | 0 | 47.47
1254052 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 02:41:24 | 10.07.2022 04:21:08 | 1.6622 | 0 | 29 | 0 | 0 | 7 | 81 | 7 | 11 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 187.441 | 99.959 | 146.398 | 43.552 | 486.62
1254012 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6901877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 00:31:57 | 10.07.2022 02:25:00 | 1.8842 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.243 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 18.679
1254001 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO11908265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:54:39 | 10.07.2022 01:20:00 | 1.4225 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.826 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 27.519
1253988 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7118647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:23:31 | 10.07.2022 01:16:00 | 1.8747 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.391 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 17.013
1253976 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6960744 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:11:23 | 10.07.2022 00:46:00 | 1.5769 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.582 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 11.846
1253970 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7029323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:04:36 | 10.07.2022 00:08:00 | 1.0567 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.303 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 26.737
1253969 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12673859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:01:20 | 10.07.2022 01:11:00 | 2.1611 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.656 | 0 | 50.081 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 66.787
1253960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6632123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:54:59 | 10.07.2022 00:52:08 | 1.9525 | 0 | 17 | 25 | 53 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.248 | 779.257 | 566.338 | 186.947 | 22.622 | 0 | 0 | 1562.411
1253941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:47:38 | 09.07.2022 22:50:30 | 0.0478 | 1 | 521 | 115 | 390 | 45 | 221 | 0 | 0 | 1.032 | 4.838 | 116.854 | 113.689 | 46.323 | 14.725 | 0 | 0 | 297.459
1253936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11260914 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:38:27 | 09.07.2022 23:37:00 | 0.9758 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 296.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.152
1253930 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204159 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:36:23 | 10.07.2022 00:13:00 | 1.6103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
1253877 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517121909 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:22:49 | 09.07.2022 23:24:00 | 1.0197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813
1253993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110648 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:22:30 | 10.07.2022 01:50:00 | 3.4583 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.294 | 0 | 0 | 0 | 38.198 | 0 | 0 | 90.491
1253827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516740427 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:17:20 | 09.07.2022 23:12:00 | 0.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363
1253824 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6927179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:16:10 | 09.07.2022 22:49:00 | 0.5472 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.377 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 20.082
1253818 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:08:25 | 09.07.2022 23:30:00 | 1.3597 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.629 | 0 | 0 | 0 | 3.048 | 0 | 0 | 30.677
1253799 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7687910 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:06:32 | 10.07.2022 00:21:00 | 2.2411 | 0 | 24 | 8 | 6 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 743.603 | 0.973 | 2627.276 | 56.189 | 0 | 0 | 3433.3
1253801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:41:09 | 10.07.2022 00:10:00 | 2.4808 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 717 | 5 | 62 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 59.292 | 644.296 | 86.19 | 173.386 | 965.505
1253671 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6776666 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:34:03 | 09.07.2022 22:01:00 | 0.4492 | 0 | 248 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.477 | 0 | 3.847 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 33.914
1253660 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:29:13 | 09.07.2022 21:30:41 | 0.0244 | 4 | 1133 | 91 | 15 | 23 | 145 | 4 | 0 | 0.446 | 6.326 | 25.144 | 1.97 | 4.836 | 0.632 | 0.448 | 0 | 39.802
1253737 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6835272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:24:05 | 09.07.2022 22:30:00 | 1.0986 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.079 | 0 | 0 | 0 | 19.079 | 0 | 0 | 26.159
1253644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR10627628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:16:28 | 09.07.2022 22:40:00 | 1.3922 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.709 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 2.864
1253634 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:07:06 | 09.07.2022 22:36:00 | 1.4817 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 133.718 | 0 | 0 | 0 | 41.443 | 0 | 0 | 175.16
1253623 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6901877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:04:03 | 09.07.2022 21:50:00 | 0.7658 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.513 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 9.75
1253620 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12046569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:02:31 | 09.07.2022 21:39:00 | 0.6081 | 0 | 181 | 0 | 85 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11.839 | 0 | 13.119 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 26.918
1253561 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7000759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:51:36 | 09.07.2022 22:50:00 | 1.9733 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.993 | 0 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 21
1253567 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:51:14 | 09.07.2022 21:23:00 | 0.5294 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.148 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 12.359
1253536 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515718077 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:43:54 | 09.07.2022 21:52:00 | 1.135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
1253534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6680316 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:42:30 | 09.07.2022 21:36:00 | 0.8917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.596 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 2.599
1253523 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6692466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:38:58 | 09.07.2022 21:44:00 | 1.0839 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.65 | 0 | 27.628 | 0 | 0 | 0 | 439.278
1253512 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:29:03 | 09.07.2022 23:10:00 | 2.6825 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.839 | 0 | 0 | 0 | 9.966 | 0 | 0 | 108.805
1253636 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10884804 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:16:52 | 09.07.2022 22:25:00 | 2.1356 | 0 | 89 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 19.525 | 0 | 1.087 | 7.242 | 7.704 | 0 | 0.761 | 36.319
1253461 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6668402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:12:37 | 09.07.2022 22:06:00 | 1.8897 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 19.73
1253457 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:09:05 | 09.07.2022 22:36:00 | 2.4486 | 0 | 1 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388.221 | 0 | 354.936 | 0 | 0 | 0 | 2743.157
1253455 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:08:10 | 09.07.2022 20:08:55 | 0.0125 | 0 | 33 | 126 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 13.789 | 0.198 | 0.649 | 0.132 | 0 | 0 | 14.85
1253441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:04:29 | 09.07.2022 20:06:09 | 0.0278 | 16 | 10 | 245 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 68.102 | 5.164 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 76.4
1253453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6742504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:00:45 | 09.07.2022 21:12:37 | 1.1978 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.006 | 0 | 3.102 | 0 | 24.93 | 0 | 0 | 40.037
1253436 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6960447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:59:30 | 09.07.2022 20:42:19 | 0.7136 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.874 | 0 | 4.087 | 0 | 16.013 | 0 | 0 | 25.973
1253809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12563795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:55:44 | 09.07.2022 22:25:00 | 2.4878 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.941 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 33.1
1253464 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12626583 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:44:05 | 09.07.2022 22:06:00 | 2.3653 | 0 | 68 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.857 | 0 | 3.215 | 0 | 2.257 | 0 | 0 | 35.329
1253507 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6724774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:42:38 | 09.07.2022 23:11:23 | 3.4792 | 0 | 352 | 24 | 14 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 200.596 | 499.945 | 30.363 | 0 | 21.591 | 0 | 14.583 | 767.078
1253414 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6910385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:39:39 | 09.07.2022 20:29:15 | 0.8267 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.521 | 0 | 6.039 | 0 | 2.787 | 0 | 0 | 36.347
1253412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:37:16 | 09.07.2022 19:38:43 | 0.0242 | 0 | 445 | 3 | 31 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 0.033 | 0.313 | 0.841 | 0.719 | 0 | 0 | 4.735
1253407 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6623510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:32:20 | 09.07.2022 20:23:00 | 0.8444 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.667 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 10.673
1253406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6598400 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:30:39 | 09.07.2022 22:56:00 | 3.4225 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.522
1253382 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6644625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:19:18 | 09.07.2022 22:32:00 | 3.2117 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.737 | 0 | 2.486 | 0 | 6.278 | 0 | 0 | 13.501
1253359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:15:26 | 09.07.2022 20:11:00 | 0.9261 | 0 | 400 | 2 | 1 | 1 | 74 | 2 | 4 | 0 | 44.46 | 32.139 | 0.062 | 22.293 | 11.485 | 12.977 | 7.064 | 130.481
1253359 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:15:26 | 09.07.2022 20:19:11 | 1.0625 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0.447 | 6.958 | 35.926 | 2.041 | 1.207 | 1.526 | 14.778 | 3.189 | 66.073
1253321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:03:36 | 09.07.2022 19:04:49 | 0.0203 | 1 | 132 | 6 | 15 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0.088 | 0.35 | 0.033 | 0.275 | 0.217 | 0.16 | 0.564 | 0 | 1.686
1253378 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6610064 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:00:07 | 09.07.2022 19:32:19 | 0.5367 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936
1253309 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8655403 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:51:24 | 09.07.2022 19:56:00 | 1.0767 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.638 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 11.272
1253303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6628906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:49:57 | 09.07.2022 20:30:02 | 1.6681 | 0 | 466 | 1 | 47 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 250.494 | 0 | 142.88 | 22.876 | 110.578 | 0 | 0 | 526.828
1253299 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO12598462 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:45:53 | 09.07.2022 21:48:00 | 3.0353 | 1 | 22 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 51.3 | 37.177 | 420.25 | 1.51 | 249.285 | 11.023 | 0 | 0 | 770.545
1253290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11148879 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:45:01 | 09.07.2022 19:51:00 | 1.0997 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.369 | 0 | 0.332 | 0 | 12.027 | 0 | 0 | 43.728
1253269 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6597773 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:37:48 | 09.07.2022 19:00:00 | 0.37 | 0 | 253 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.634 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 7.899
1253271 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE12289225 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:37:23 | 09.07.2022 19:20:00 | 0.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0.551
1253341 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6587268 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:34:05 | 09.07.2022 21:21:00 | 2.7819 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 36.713 | 0 | 0 | 0 | 10.416 | 0 | 0 | 47.129
1253249 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:28:22 | 09.07.2022 18:49:00 | 0.3439 | 5 | 1201 | 104 | 62 | 32 | 113 | 0 | 0 | 56.404 | 193.525 | 1649.911 | 97.599 | 227.853 | 47.549 | 0 | 0 | 2272.842
1253236 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7145727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:21:14 | 09.07.2022 19:04:00 | 0.7128 | 0 | 132 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.334 | 0 | 9.606 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 25.927
1253234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517101526 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:18:29 | 09.07.2022 19:11:00 | 0.8753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
1253214 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12162532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:11:16 | 09.07.2022 18:13:20 | 0.0344 | 3 | 1708 | 197 | 33 | 40 | 406 | 0 | 0 | 0.323 | 5.833 | 96.748 | 1.134 | 5.132 | 0.806 | 0 | 0 | 109.975
1253216 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7039721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:10:30 | 09.07.2022 18:46:00 | 0.5917 | 0 | 168 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.364 | 0 | 0.364 | 0 | 4.629 | 0 | 0 | 22.357
1253212 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:10:12 | 09.07.2022 18:12:05 | 0.0314 | 0 | 58 | 50 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 19.935 | 0.001 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 20.485
1253209 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:09:18 | 09.07.2022 18:29:00 | 0.3283 | 0 | 150 | 123 | 8 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.748 | 1075.518 | 1.502 | 208.639 | 2.678 | 0 | 0 | 1296.085
1253213 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11328162 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:09:16 | 09.07.2022 21:30:00 | 3.3456 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.823
1253210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7214594 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:08:18 | 09.07.2022 20:02:00 | 1.895 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.304 | 0 | 14.856 | 0 | 0 | 0 | 272.16
1253203 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6938834 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:07:55 | 09.07.2022 18:56:09 | 0.8039 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.977 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 14.55
1253190 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:04:08 | 09.07.2022 19:56:00 | 1.8644 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 422.082 | 0 | 232.868 | 1.447 | 0 | 0 | 657.947
1253185 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:02:40 | 09.07.2022 19:11:09 | 1.1414 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.339 | 0 | 136.549 | 0 | 0 | 0 | 267.889
1253184 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:02:33 | 09.07.2022 18:03:46 | 0.0203 | 0 | 5 | 47 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.248 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 24.272
1253183 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:00:37 | 09.07.2022 20:20:00 | 2.3231 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.701
1253146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:55:39 | 09.07.2022 18:24:37 | 0.4828 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.31 | 0 | 82.569 | 0 | 0 | 0 | 289.879
1253104 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:52:49 | 09.07.2022 17:55:23 | 0.0428 | 0 | 1422 | 2 | 25 | 28 | 334 | 3 | 0 | 0 | 7.807 | 0.622 | 0.578 | 9.31 | 5.361 | 3.324 | 0 | 27.002
1253103 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:51:49 | 09.07.2022 18:09:36 | 0.2964 | 0 | 126 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6.231 | 0 | 0 | 6.978 | 0.001 | 2.016 | 0 | 15.227
1253088 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:47:44 | 09.07.2022 18:21:32 | 0.5633 | 0 | 3473 | 172 | 10 | 16 | 508 | 7 | 9 | 0 | 297.002 | 944.405 | 25.532 | 79.674 | 65.294 | 17.787 | 9.09 | 1438.784
1253082 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:46:17 | 09.07.2022 18:05:25 | 0.3189 | 2 | 2418 | 33 | 113 | 12 | 470 | 4 | 8 | 0 | 81.313 | 313.774 | 1.264 | 55.542 | 26.495 | 13.043 | 3.339 | 494.77
1253193 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11513258 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:44:37 | 09.07.2022 18:47:36 | 1.0497 | 0 | 365 | 1 | 10 | 2 | 101 | 0 | 2 | 0 | 53.247 | 13.991 | 21.308 | 0 | 15.943 | 0 | 3.44 | 107.93
1253090 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:43:53 | 09.07.2022 17:52:27 | 0.1428 | 0 | 46 | 87 | 1 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.651 | 334.278 | 0 | 3.649 | 0.022 | 0.339 | 0 | 338.939
1253124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6939534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:42:17 | 09.07.2022 17:56:51 | 0.2428 | 0 | 5723 | 4 | 27 | 14 | 636 | 1 | 3 | 0 | 219.633 | 0.446 | 2.576 | 96.414 | 66.686 | 12.757 | 4.687 | 403.198
1253369 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO9188631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:41:39 | 09.07.2022 19:33:00 | 1.8558 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.849 | 0 | 10.346 | 0 | 45.129 | 0 | 0 | 0 | 63.324
1253440 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10851079 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:35:52 | 09.07.2022 20:44:00 | 3.1356 | 0 | 0 | 70 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3833.044 | 0 | 611.63 | 0 | 0 | 0 | 4444.674
1252989 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6974448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:31:11 | 09.07.2022 17:33:59 | 0.0467 | 0 | 9229 | 4 | 41 | 14 | 792 | 1 | 3 | 0 | 68.521 | 0.086 | 0.926 | 18.533 | 17.349 | 2.452 | 0.901 | 108.767
1252970 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:26:23 | 09.07.2022 17:27:28 | 0.0181 | 1 | 20 | 127 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.102 | 0.022 | 23.327 | 0.063 | 2.8 | 0.982 | 0 | 0 | 27.295
1252964 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515815128 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:22:44 | 09.07.2022 18:44:00 | 1.3544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56
1252965 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:21:08 | 09.07.2022 18:27:00 | 1.0978 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.989 | 0 | 22.973 | 0 | 0 | 0 | 718.962
1252920 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7000755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:03:33 | 09.07.2022 18:18:00 | 1.2408 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.521 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 29.293
1252908 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7855893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:02:37 | 09.07.2022 19:36:00 | 2.5564 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.413
1252892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:53:24 | 09.07.2022 16:54:16 | 0.0144 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.703 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 7.064
1252888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6956681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:50:15 | 09.07.2022 17:22:00 | 0.5292 | 0 | 354 | 1 | 9 | 9 | 111 | 0 | 1 | 0 | 38.483 | 0 | 4.305 | 0 | 52.509 | 0 | 8.017 | 103.313
1252894 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6657812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:41:58 | 09.07.2022 17:00:00 | 0.3006 | 0 | 609 | 0 | 0 | 2 | 69 | 1 | 1 | 0 | 36.336 | 0 | 0 | 11.448 | 20.482 | 4.519 | 0.952 | 73.738
1252865 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9154245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:38:05 | 09.07.2022 16:39:13 | 0.0189 | 0 | 1171 | 0 | 0 | 2 | 95 | 1 | 1 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 0.719 | 1.843 | 0.284 | 0.06 | 7.198
1252860 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:31:39 | 09.07.2022 16:33:23 | 0.0289 | 1 | 6 | 214 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.001 | 0.015 | 104.91 | 0.004 | 4.933 | 0.011 | 0.394 | 0 | 110.267
1252857 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:28:52 | 09.07.2022 18:42:00 | 2.2189 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.066 | 73.093 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 108.34
1252852 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516784072 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:23:41 | 09.07.2022 17:52:00 | 1.4719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
1252839 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:15:03 | 09.07.2022 16:16:32 | 0.0247 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.907 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 11.949
1252830 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:13:14 | 09.07.2022 17:00:00 | 0.7794 | 0 | 460 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 48.411 | 0 | 0.293 | 0 | 9.483 | 0 | 0 | 58.186
1252829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12173279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:12:49 | 09.07.2022 18:15:09 | 2.0389 | 0 | 442 | 0 | 14 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 105.986 | 0 | 2.697 | 0 | 53.448 | 0 | 0 | 162.13
1252807 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:07:39 | 09.07.2022 16:09:20 | 0.0281 | 0 | 568 | 1 | 14 | 11 | 95 | 2 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 0.039 | 1.844 | 0.741 | 0.325 | 0 | 5
1252806 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:06:56 | 09.07.2022 16:16:46 | 0.1639 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.816 | 0 | 25.786 | 0.578 | 0 | 0 | 255.179
1253153 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:05:54 | 09.07.2022 20:38:54 | 4.55 | 0 | 7 | 34 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.817 | 65.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.537
1252780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:59:05 | 09.07.2022 16:01:09 | 0.0344 | 1 | 1161 | 5 | 5 | 35 | 111 | 13 | 0 | 0 | 3.761 | 0 | 0.143 | 6.812 | 0.488 | 11.29 | 0 | 22.494
1252779 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10198843 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:57:55 | 09.07.2022 18:22:07 | 2.4033 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.998
1252768 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:53:10 | 09.07.2022 15:54:13 | 0.0175 | 0 | 123 | 5 | 4 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.265 | 0.151 | 2.787 | 0.015 | 1.091 | 0.075 | 5.785
1252755 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:45:56 | 09.07.2022 15:48:11 | 0.0375 | 0 | 88 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 47.772 | 0 | 0.014 | 0.042 | 0 | 0 | 48.513
1252751 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:44:18 | 09.07.2022 16:49:00 | 1.0783 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2322.057 | 0 | 47.797 | 0.001 | 16.298 | 0 | 2386.153
1252730 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:40:04 | 09.07.2022 15:42:38 | 0.0428 | 1 | 1176 | 1 | 41 | 1 | 224 | 2 | 0 | 0.037 | 8.543 | 0 | 0.556 | 1.056 | 2.029 | 1.009 | 0 | 13.23
1252723 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:30:12 | 09.07.2022 16:19:49 | 0.8269 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.64 | 0 | 58.555 | 0 | 0 | 0 | 332.195
1252994 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7365043 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:22:24 | 09.07.2022 17:33:22 | 2.1828 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.821
1252686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12332666 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:12:18 | 09.07.2022 18:10:00 | 2.9617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.362
1252656 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6613419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:01:36 | 09.07.2022 16:19:00 | 1.29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1249.972 | 0 | 353.655 | 0 | 1669.789 | 0 | 3273.415
1252594 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12306921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:56:33 | 09.07.2022 14:58:41 | 0.0356 | 1 | 19872 | 0 | 179 | 7 | 3993 | 14 | 13 | 1.831 | 86.558 | 0 | 3.288 | 11.744 | 44.874 | 1.96 | 1.33 | 151.585
1252593 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898355 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:55:17 | 09.07.2022 15:33:00 | 0.6286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
1252586 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361988 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:51:31 | 09.07.2022 17:16:00 | 2.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.728 | 0 | 0 | 0 | 50.728
1252680 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6939534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:42:41 | 09.07.2022 15:20:00 | 0.6219 | 0 | 5723 | 4 | 27 | 14 | 636 | 1 | 3 | 0 | 538.093 | 1.164 | 6.515 | 229.524 | 176.318 | 46.573 | 12.595 | 1010.783
1252676 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6716819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:38:52 | 09.07.2022 18:22:00 | 3.7189 | 0 | 778 | 1 | 7 | 9 | 124 | 0 | 0 | 0 | 238.592 | 14.343 | 3.247 | 19.074 | 14.953 | 0 | 0 | 290.209
1252518 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516679790 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:31:52 | 09.07.2022 15:53:00 | 1.3522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
1252510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:28:50 | 09.07.2022 18:32:58 | 4.0689 | 0 | 55 | 0 | 0 | 11 | 1311 | 7 | 56 | 0 | 42.518 | 0 | 0 | 168.477 | 2569.834 | 703.91 | 505.005 | 3989.744
1252510 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE9779133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:28:50 | 09.07.2022 19:31:29 | 5.0442 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 819 | 5 | 66 | 0 | 4.426 | 0 | 0 | 126.864 | 1845.128 | 195.078 | 405.172 | 2576.667
1252492 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146882 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:16:38 | 09.07.2022 15:35:02 | 1.3067 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.556 | 0 | 62.373 | 0 | 0 | 0 | 344.929
1252474 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9328405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:07:09 | 09.07.2022 14:34:29 | 0.4556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.227 | 33.099 | 33.255 | 79.223 | 153.804
1252473 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11246371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:06:20 | 09.07.2022 16:01:00 | 1.9111 | 0 | 28 | 16 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.944 | 1082.24 | 21.155 | 198.747 | 25.931 | 0 | 1.644 | 1345.661
1252471 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:04:57 | 09.07.2022 14:49:00 | 0.7342 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 18.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.008
1252443 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10938001 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 13:48:09 | 09.07.2022 14:15:00 | 0.4475 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6.688 | 0 | 0.007 | 0 | 1.093 | 0 | 1.432 | 9.221
1252431 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 13:28:15 | 09.07.2022 14:42:28 | 1.2369 | 0 | 549 | 0 | 1 | 2 | 49 | 2 | 0 | 0 | 68.733 | 0 | 0 | 10.644 | 16.647 | 36.489 | 0 | 132.513
1252388 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 13:19:02 | 09.07.2022 13:20:19 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0.654
1252369 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 13:07:07 | 09.07.2022 13:30:00 | 0.3814 | 0 | 202 | 34 | 11 | 1 | 37 | 1 | 3 | 0 | 15.63 | 381.152 | 147.268 | 9.934 | 3.314 | 0 | 0.006 | 557.305
1252224 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 12:12:40 | 09.07.2022 14:09:19 | 1.9442 | 0 | 5 | 69 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703.741 | 0 | 649.414 | 0 | 0 | 0 | 3353.155
1252168 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:53:14 | 09.07.2022 12:34:00 | 0.6794 | 0 | 766 | 54 | 4 | 33 | 246 | 4 | 2 | 0 | 72.101 | 1930.12 | 2.355 | 1027.135 | 26.339 | 27.974 | 2.239 | 3088.262
1252355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7653951 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:50:07 | 09.07.2022 13:04:22 | 1.2375 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.097 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 208.025
1251865 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:48:27 | 09.07.2022 12:10:56 | 0.3747 | 0 | 781 | 151 | 17 | 27 | 117 | 12 | 1 | 0 | 50.467 | 2164.782 | 22.142 | 202.19 | 20.316 | 3.174 | 1.204 | 2464.275
1252349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6789373 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:42:04 | 09.07.2022 13:01:43 | 1.3275 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 56.336 | 0 | 0 | 0 | 22.422 | 0 | 0 | 78.758
1252126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:39:44 | 09.07.2022 12:24:00 | 0.7378 | 0 | 204 | 8 | 1 | 3 | 67 | 2 | 0 | 0 | 25.76 | 164.699 | 1.292 | 21.204 | 6.328 | 22.127 | 0 | 241.409
1252125 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517328537 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:37:19 | 09.07.2022 12:34:00 | 0.9447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
1252193 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:34:28 | 09.07.2022 12:01:16 | 0.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.906 | 0 | 152.523 | 0 | 251.429
1252112 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:29:49 | 09.07.2022 11:31:06 | 0.0214 | 0 | 947 | 1 | 2 | 5 | 111 | 8 | 6 | 0 | 1.873 | 0.012 | 0.075 | 0.636 | 0.305 | 0.664 | 0.068 | 3.633
1252098 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:13:38 | 09.07.2022 13:37:22 | 2.3956 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22.164 | 13.603 | 27.876 | 115.26 | 49.385 | 0 | 0 | 228.289
1252085 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6748921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:04:02 | 09.07.2022 11:38:00 | 0.5661 | 0 | 740 | 0 | 5 | 2 | 200 | 0 | 1 | 0 | 64.133 | 0 | 0.602 | 10.123 | 87.038 | 0 | 1.81 | 163.705
1252080 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6876150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:03:02 | 09.07.2022 11:46:00 | 0.7161 | 0 | 217 | 2 | 7 | 4 | 147 | 1 | 0 | 0 | 20.735 | 0.465 | 6.177 | 17.372 | 22.355 | 5.496 | 0 | 72.6
1252574 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12856849 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:56:56 | 09.07.2022 15:20:00 | 4.3844 | 0 | 121 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101.455 | 0 | 290.871 | 0 | 6.123 | 0 | 0 | 398.449
1252020 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:48:27 | 09.07.2022 10:51:06 | 0.0442 | 0 | 113 | 113 | 3 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 105.592 | 0.696 | 6.508 | 1.362 | 0 | 0 | 115.042
1251994 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR8730316 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:42:28 | 09.07.2022 11:43:00 | 1.0089 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.914 | 0 | 0 | 0 | 2.111 | 0 | 0 | 12.025
1251992 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12306921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:41:47 | 09.07.2022 10:44:25 | 0.0439 | 1 | 19872 | 0 | 179 | 7 | 3994 | 14 | 13 | 2.321 | 109.148 | 0 | 3.954 | 13.858 | 50.897 | 2.372 | 1.662 | 184.212
1252106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6931523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:41:36 | 09.07.2022 12:25:44 | 1.7356 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.685 | 0 | 0 | 0 | 3.138 | 0 | 0 | 17.823
1251989 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6710032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:40:02 | 09.07.2022 10:50:00 | 0.1661 | 0 | 33 | 72 | 6 | 56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 296.143 | 7.076 | 223.878 | 6.327 | 0 | 0 | 533.842
1251978 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:29:35 | 09.07.2022 11:37:14 | 1.1275 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.732 | 0 | 129.931 | 0 | 0 | 0 | 325.663
1252122 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6551922 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:16:48 | 09.07.2022 14:05:10 | 3.8061 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 48.455 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 126.455
1251955 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:16:36 | 09.07.2022 10:53:00 | 0.6067 | 1 | 48 | 154 | 2 | 61 | 14 | 6 | 0 | 0 | 17.182 | 1374.946 | 0 | 428.573 | 1.598 | 340.605 | 0 | 2162.905
1251948 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:13:47 | 09.07.2022 10:16:07 | 0.0389 | 2 | 82 | 368 | 4 | 126 | 32 | 7 | 0 | 1.147 | 1.102 | 195.525 | 0.475 | 54.816 | 0.102 | 27.408 | 0 | 280.576
1251944 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:12:18 | 09.07.2022 10:13:18 | 0.0167 | 0 | 4 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.727 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 20.141
1251966 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6719860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:05:09 | 09.07.2022 12:10:00 | 2.0808 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.96 | 0 | 0 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 70.252
1251956 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:03:26 | 09.07.2022 10:19:00 | 0.2594 | 0 | 3 | 62 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.069 | 0 | 73.105 | 0 | 0 | 0 | 270.174
1251904 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:57:35 | 09.07.2022 09:58:54 | 0.0219 | 0 | 3 | 69 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.828 | 0 | 9.749 | 0 | 0 | 0 | 41.577
1251900 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:55:57 | 09.07.2022 09:57:41 | 0.0289 | 1 | 916 | 44 | 121 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0.103 | 3.54 | 19.679 | 0.55 | 0.146 | 0.728 | 0 | 0 | 24.746
1251899 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:55:00 | 09.07.2022 10:48:00 | 0.8833 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.042 | 0 | 10.675 | 0 | 0 | 0 | 679.717
1251890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:49:08 | 09.07.2022 09:50:32 | 0.0233 | 4 | 282 | 46 | 0 | 6 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1.318 | 54.292 | 0 | 2.61 | 0.513 | 0 | 0.031 | 58.764
1252099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:48:08 | 09.07.2022 11:45:24 | 1.9544 | 0 | 32 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.887 | 79.432 | 0 | 0.959 | 0.378 | 0 | 0 | 84.655
1251957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:44:00 | 09.07.2022 10:18:42 | 0.5783 | 0 | 210 | 106 | 2 | 27 | 41 | 1 | 2 | 0 | 27.525 | 1064.882 | 0.779 | 248.67 | 4.265 | 8.593 | 0.003 | 1354.717
1251858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6612779 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:38:52 | 09.07.2022 10:10:02 | 0.5194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.786
1251837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6952379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:38:00 | 09.07.2022 09:59:55 | 0.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 50.215 | 0 | 68.615
1251831 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:36:00 | 09.07.2022 10:08:00 | 0.5333 | 0 | 1033 | 6 | 5 | 3 | 151 | 2 | 2 | 0 | 59.471 | 2.372 | 0.656 | 17.308 | 11.345 | 2.603 | 1.713 | 95.469
1251874 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9267692 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:35:59 | 09.07.2022 10:56:23 | 1.34 | 1 | 1499 | 8 | 13 | 2 | 393 | 4 | 1 | 0 | 221.672 | 109.314 | 11.614 | 0 | 37.247 | 50.341 | 3.415 | 433.604
1251806 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:28:05 | 09.07.2022 09:30:00 | 0.0319 | 0 | 37 | 30 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 76.982 | 0.113 | 2.398 | 0.621 | 0 | 0 | 80.409
1251790 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:25:38 | 09.07.2022 09:26:37 | 0.0164 | 0 | 346 | 19 | 1 | 15 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0.727 | 12.142 | 0 | 11.16 | 0.187 | 0 | 0.001 | 24.217
1251750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515800379 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:13:30 | 09.07.2022 10:21:00 | 1.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165
1251743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:10:13 | 09.07.2022 09:12:11 | 0.0328 | 0 | 69 | 209 | 12 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 102.598 | 2.084 | 21.541 | 1.312 | 0 | 0 | 128.107
1251721 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:03:47 | 09.07.2022 09:36:55 | 0.5522 | 0 | 197 | 1 | 24 | 4 | 117 | 3 | 2 | 0 | 16.983 | 0 | 20.966 | 4.575 | 15.022 | 8.163 | 2.728 | 68.437
1251697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6939757 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:55:05 | 09.07.2022 10:31:00 | 1.5986 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 3.253 | 0 | 0 | 4.862
1251650 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:48:37 | 09.07.2022 08:50:00 | 0.0231 | 0 | 2 | 115 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.112 | 0 | 2.884 | 0.154 | 0 | 0 | 59.15
1251505 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:27:20 | 09.07.2022 08:28:04 | 0.0122 | 1 | 1178 | 18 | 18 | 13 | 83 | 0 | 0 | 0.041 | 2.514 | 7.811 | 0.672 | 1.207 | 0.339 | 0 | 0 | 12.584
1251459 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:21:54 | 09.07.2022 08:22:48 | 0.015 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.494 | 0 | 2.698 | 0.009 | 0 | 0 | 12.201
1251423 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:19:57 | 09.07.2022 08:30:00 | 0.1675 | 0 | 4 | 378 | 5 | 33 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.195 | 1387.31 | 11.407 | 114.246 | 0 | 2.951 | 0 | 1516.109
1251396 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:17:15 | 09.07.2022 08:20:00 | 0.0458 | 0 | 190 | 15 | 2 | 4 | 47 | 11 | 0 | 0 | 1.172 | 29.281 | 0.015 | 6.005 | 0.381 | 0.855 | 0 | 37.708
1251327 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:09:53 | 09.07.2022 08:10:33 | 0.0111 | 1 | 69 | 124 | 0 | 13 | 35 | 0 | 2 | 0.001 | 0.048 | 44.739 | 0 | 5.737 | 0.067 | 0 | 0.067 | 50.658
1251448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11639405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:09:43 | 09.07.2022 08:59:35 | 0.8311 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 113.867 | 0 | 3.846 | 118.405
1251313 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:05:56 | 09.07.2022 08:54:00 | 0.8011 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.76 | 0 | 8.977 | 0 | 0 | 0 | 579.737
1251502 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6951235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:03:56 | 09.07.2022 09:39:00 | 1.5844 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.361 | 0 | 49.905 | 0 | 31.502 | 0 | 0 | 141.768
1251917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9902490 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:53:48 | 09.07.2022 10:19:00 | 2.42 | 0 | 1 | 41 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.471 | 0 | 118.635 | 0 | 0 | 0 | 1209.106
1251253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:53:14 | 09.07.2022 07:54:14 | 0.0167 | 5 | 2420 | 14 | 55 | 55 | 642 | 4 | 0 | 0.091 | 4.234 | 1.602 | 0.158 | 4.604 | 0.558 | 3.261 | 0 | 14.507
1251252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:53:13 | 09.07.2022 07:56:00 | 0.0464 | 0 | 79 | 1 | 4 | 8 | 526 | 1 | 5 | 0 | 0.058 | 0 | 0.275 | 11.095 | 11.438 | 1.838 | 0.384 | 25.088
1251749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE10716527 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:47:58 | 09.07.2022 09:30:47 | 1.7136 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.263 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 8.563
1251429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6951870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:42:48 | 09.07.2022 08:22:45 | 0.6658 | 3 | 2769 | 1 | 3 | 33 | 243 | 0 | 0 | 0 | 205.543 | 0 | 0.544 | 38.952 | 81.979 | 0 | 0 | 327.018
1251177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:42:25 | 09.07.2022 07:43:10 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.897
1251176 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:41:55 | 09.07.2022 07:49:40 | 0.1292 | 0 | 285 | 215 | 8 | 49 | 154 | 0 | 0 | 0 | 8.563 | 1994.394 | 4.512 | 232.649 | 10.514 | 0 | 0 | 2250.632
1251175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6767372 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:41:45 | 09.07.2022 09:48:20 | 2.1097 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.585 | 0 | 6.617 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 30.368
1251168 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:39:32 | 09.07.2022 07:41:16 | 0.0289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
1251130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR6835160 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:28:28 | 09.07.2022 08:49:00 | 1.3422 | 0 | 176 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.142 | 0 | 4.098 | 0 | 6.435 | 0 | 0 | 39.675
1251127 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7155460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:26:57 | 09.07.2022 09:00:00 | 1.5508 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.926 | 0 | 4.134 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 23.411
1251103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:22:09 | 09.07.2022 07:23:36 | 0.0242 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.803 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 18.112
1251098 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12146480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:20:39 | 09.07.2022 08:12:59 | 0.8722 | 0 | 854 | 9 | 220 | 0 | 241 | 0 | 3 | 0 | 135.22 | 39.083 | 235.822 | 0 | 64.029 | 0 | 4.598 | 478.753
1251093 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:18:31 | 09.07.2022 09:24:01 | 2.0917 | 0 | 914 | 0 | 0 | 3 | 82 | 3 | 1 | 0 | 339.183 | 0 | 0 | 199.132 | 114.411 | 133.72 | 6.174 | 792.619
1251063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:03:23 | 09.07.2022 07:42:00 | 0.6436 | 0 | 43 | 63 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.283 | 1724.654 | 0 | 294.133 | 0.036 | 1.995 | 0 | 2023.101
1251030 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:56:11 | 09.07.2022 06:57:41 | 0.025 | 0 | 273 | 27 | 14 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 3.689 | 1.507 | 2.827 | 0.365 | 0 | 0 | 9.417
1251029 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:56:00 | 09.07.2022 06:58:29 | 0.0414 | 0 | 88 | 10 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 5.694 | 0.202 | 1.159 | 0.199 | 0 | 0 | 7.909
1251029 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE10821617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:56:00 | 09.07.2022 06:58:47 | 0.0464 | 0 | 73 | 61 | 8 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 56.805 | 0.699 | 1.438 | 0.174 | 0 | 0 | 59.75
1251043 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12626041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:55:54 | 09.07.2022 07:17:00 | 0.3517 | 1 | 2929 | 85 | 402 | 6 | 726 | 9 | 15 | 0.131 | 157.686 | 242.912 | 151.028 | 15.892 | 70.933 | 29.512 | 7.17 | 675.264
1250978 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:34:53 | 09.07.2022 08:38:13 | 2.0556 | 1 | 485 | 13 | 50 | 34 | 43 | 0 | 0 | 1.289 | 196.372 | 849.215 | 220.061 | 1173.17 | 50.629 | 0 | 0 | 2490.736
1250970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:30:41 | 09.07.2022 07:55:00 | 1.4053 | 1 | 11 | 180 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 4879.871 | 0 | 222.834 | 0 | 0 | 0 | 5106.055
1250968 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:28:29 | 09.07.2022 06:31:11 | 0.045 | 0 | 914 | 0 | 0 | 3 | 82 | 3 | 1 | 0 | 6.511 | 0 | 0 | 3.827 | 2.089 | 2.591 | 0.121 | 15.139
1250904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:11:00 | 09.07.2022 06:13:47 | 0.0464 | 2 | 857 | 6 | 21 | 19 | 247 | 0 | 0 | 0.139 | 3.744 | 3.925 | 0.116 | 0.983 | 0.305 | 0 | 0 | 9.212
1250888 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7153014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:59:52 | 09.07.2022 06:56:30 | 0.9439 | 0 | 876 | 2 | 3 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 92.588 | 24.95 | 6.204 | 23.163 | 10.025 | 0 | 0 | 156.929
1250894 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:56:52 | 09.07.2022 08:58:55 | 3.0342 | 0 | 262 | 5 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 49.317 | 36.108 | 7.894 | 20.688 | 0 | 0 | 190.936
1250880 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12671531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:48:32 | 09.07.2022 06:51:28 | 1.0489 | 1 | 1217 | 2 | 11 | 18 | 550 | 12 | 0 | 0.216 | 281.811 | 102.872 | 51.028 | 519.682 | 329.417 | 681.152 | 0 | 1966.178
1250822 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7101989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:35:06 | 09.07.2022 06:57:00 | 1.365 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 25.494 | 0 | 0.951 | 0 | 3.493 | 0 | 3.656 | 33.592
1250988 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11446363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:26:27 | 09.07.2022 06:54:29 | 1.4672 | 0 | 125 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.796 | 0 | 7.863 | 1.587 | 7.365 | 0 | 0 | 44.61
1250784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:23:32 | 09.07.2022 05:44:05 | 0.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.008 | 0 | 0 | 0 | 5.008
1250768 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:11:13 | 09.07.2022 06:03:53 | 0.8778 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.877 | 0 | 81.043 | 0 | 0 | 0 | 241.92
1250767 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:11:13 | 09.07.2022 05:13:48 | 0.0431 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.341
1250758 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7088062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 04:43:39 | 09.07.2022 05:21:40 | 0.6336 | 0 | 81 | 0 | 22 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.273 | 0 | 0.719 | 0 | 6.356 | 0 | 0 | 13.349
1250754 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6973294 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 04:13:15 | 09.07.2022 04:42:00 | 0.4792 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 8.331
1250751 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8815662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 03:05:07 | 09.07.2022 04:00:51 | 0.9289 | 0 | 1347 | 8 | 70 | 15 | 298 | 2 | 1 | 0 | 160.823 | 138.012 | 10.241 | 87.485 | 106.837 | 26.647 | 8.278 | 538.322
1250688 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 02:06:41 | 09.07.2022 02:08:20 | 0.0275 | 1 | 918 | 6 | 14 | 22 | 110 | 1 | 0 | 0.093 | 2.845 | 0.465 | 0.157 | 4.908 | 0.558 | 0.013 | 0 | 9.038
1250652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7047908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 00:41:52 | 09.07.2022 02:03:00 | 1.3522 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.763 | 0 | 0 | 0 | 5.896 | 0 | 0 | 21.66
1250612 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 00:19:25 | 09.07.2022 01:26:49 | 1.1233 | 0 | 211 | 147 | 2 | 31 | 44 | 1 | 2 | 0 | 52.029 | 2433.723 | 1.334 | 495.463 | 6.924 | 14.571 | 0.005 | 3004.05
1250611 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515507664 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 00:19:16 | 09.07.2022 01:21:00 | 1.0289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
1250667 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 00:14:05 | 09.07.2022 01:48:10 | 1.5681 | 0 | 205 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.868 | 0 | 0.035 | 0 | 3.734 | 0 | 0 | 44.636
1250622 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 23:49:02 | 09.07.2022 00:32:54 | 0.7311 | 4 | 2305 | 46 | 35 | 26 | 450 | 6 | 0 | 3.336 | 343.442 | 352.409 | 43.803 | 290.683 | 96.679 | 302.461 | 0 | 1432.813
1250566 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 23:17:23 | 09.07.2022 00:53:30 | 1.6019 | 0 | 3 | 27 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.859 | 0 | 117.013 | 0 | 0 | 0 | 1178.871
1250579 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | ISO7036853 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2022 22:43:21 | 08.07.2022 23:30:00 | 0.7775 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
1250517 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515988313 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 22:01:27 | 08.07.2022 23:31:00 | 1.4925 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 4.439
1250518 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7155430 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2022 22:01:06 | 08.07.2022 23:19:00 | 1.2983 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 19.937 | 0 | 0 | 27.707
1250500 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6637859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:43:38 | 08.07.2022 22:06:00 | 0.3728 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.791 | 0 | 0.41 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 6.342
1250496 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12665916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:42:16 | 08.07.2022 22:10:13 | 0.4658 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.809 | 0 | 3.464 | 0 | 25.31 | 0 | 0 | 33.583
1250495 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:41:59 | 08.07.2022 23:39:36 | 1.9603 | 0 | 1207 | 14 | 3 | 3 | 150 | 4 | 3 | 0 | 271.895 | 788.608 | 0.437 | 7.581 | 84.634 | 42.09 | 13.856 | 1209.101
1250494 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:39:48 | 09.07.2022 00:25:38 | 2.7639 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.535 | 0 | 320.186 | 0 | 0 | 0 | 942.72
1250458 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:09:03 | 08.07.2022 23:28:00 | 2.3158 | 0 | 132 | 22 | 0 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 60.715 | 1802.997 | 0 | 643.952 | 12.832 | 0 | 4.364 | 2524.86
1250469 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6695209 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:08:54 | 08.07.2022 22:38:00 | 1.485 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.711 | 0 | 0 | 0 | 68.48 | 0 | 0 | 138.191
1250548 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7074499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:05:44 | 08.07.2022 23:17:00 | 2.1878 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92.39 | 0 | 0 | 0 | 24.678 | 0 | 0 | 117.067
1250484 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO12306807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:03:13 | 08.07.2022 21:32:10 | 0.4825 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.132 | 0 | 0.386 | 0 | 3.216 | 0 | 0 | 15.734
1250429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:53:00 | 08.07.2022 21:54:00 | 1.0167 | 0 | 7 | 25 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.876 | 6.424 | 25.186 | 0 | 0 | 0 | 232.486
1250440 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO11828100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:44:53 | 08.07.2022 21:00:00 | 0.2519 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.454 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 7.963
1250436 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7100064 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:39:36 | 08.07.2022 22:20:00 | 1.6733 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.183 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 16.163
1250389 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6763700 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:38:23 | 08.07.2022 21:43:00 | 1.0769 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 11.697
1250424 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:32:45 | 08.07.2022 21:35:00 | 1.0375 | 0 | 226 | 0 | 23 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 31.507 | 0 | 10.591 | 1.5 | 8.867 | 193.969 | 0.018 | 246.451
1250452 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6611497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:28:58 | 08.07.2022 21:51:00 | 1.3672 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.098 | 0 | 12.5 | 0 | 30.869 | 0 | 0 | 67.467
1250358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:26:24 | 08.07.2022 20:52:00 | 0.4267 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250.867 | 0 | 66.816 | 0 | 5.997 | 0 | 323.68
1250354 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7096002 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:25:21 | 08.07.2022 21:02:00 | 0.6108 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.991 | 0 | 0.315 | 0 | 11.012 | 0 | 0 | 18.318
1250351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR7018112 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:24:14 | 08.07.2022 22:18:00 | 1.8961 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 11.672
1250580 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ISO6627316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:21:03 | 09.07.2022 00:25:39 | 4.0767 | 1 | 555 | 7 | 5 | 1 | 72 | 0 | 0 | 18.28 | 479.499 | 874.235 | 6.775 | 0 | 147.094 | 0 | 0 | 1525.882
1250341 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:19:46 | 08.07.2022 21:45:00 | 1.4206 | 0 | 104 | 45 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.149 | 981.144 | 27.396 | 39.555 | 10.138 | 0 | 0 | 1105.382
1250328 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6524278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:15:54 | 08.07.2022 21:15:00 | 0.985 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17.147 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 18.136
1250305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7068219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:07:40 | 08.07.2022 20:24:12 | 0.2756 | 2 | 714 | 47 | 91 | 43 | 71 | 9 | 0 | 1.528 | 92.179 | 772.313 | 123.647 | 239.751 | 23.51 | 0.753 | 0 | 1253.682
1250306 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7386230 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:07:37 | 08.07.2022 21:12:00 | 1.0731 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.389
1250290 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:02:25 | 08.07.2022 21:59:00 | 1.9431 | 0 | 157 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66.534 | 0 | 7.757 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 77.076
1250272 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:59:22 | 08.07.2022 20:11:17 | 0.1986 | 0 | 32 | 7 | 25 | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 25.596 | 8.419 | 26.052 | 4.367 | 0 | 0 | 65.256
1250266 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:53:41 | 08.07.2022 20:25:39 | 0.5328 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.776 | 0 | 0 | 0 | 16.575 | 0 | 0 | 26.351
1250254 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE5510071 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:52:45 | 08.07.2022 20:58:00 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.314 | 0 | 0 | 0 | 71.314
1250245 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO11013148 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:48:35 | 08.07.2022 20:54:00 | 1.0903 | 0 | 166 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.501 | 0 | 0 | 12.748 | 2.21 | 0 | 0 | 41.458
1250243 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7145727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:48:05 | 08.07.2022 20:05:00 | 0.2819 | 0 | 132 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.016 | 0 | 3.843 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 10.771
1250235 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:45:56 | 08.07.2022 20:11:09 | 0.4203 | 0 | 684 | 0 | 1 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 92.451 | 0 | 0 | 0 | 23.794 | 0 | 0 | 116.245
1250224 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:40:55 | 08.07.2022 19:41:55 | 0.0167 | 0 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.583 | 0 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 23.302
1250224 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | LINE10672144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:40:55 | 08.07.2022 19:42:32 | 0.0269 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.751 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 2.952
1250212 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:38:03 | 08.07.2022 19:53:31 | 0.2578 | 0 | 199 | 37 | 4 | 20 | 63 | 0 | 5 | 0 | 12.822 | 514.503 | 1.535 | 104.591 | 6.412 | 0 | 2.481 | 642.344
1250185 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:29:07 | 08.07.2022 19:31:00 | 0.0314 | 0 | 37 | 30 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 42.926 | 0.12 | 1.694 | 0.83 | 0 | 0 | 45.936
1250173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:25:55 | 08.07.2022 20:22:00 | 0.9347 | 1 | 820 | 2 | 27 | 5 | 120 | 0 | 0 | 1.891 | 121.459 | 2.733 | 16.475 | 11.84 | 15.581 | 0 | 0 | 169.978
1250176 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:25:13 | 08.07.2022 20:18:00 | 0.8797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
1250124 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:12:02 | 08.07.2022 19:15:00 | 0.0494 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 9.074 | 0 | 4.037 | 0 | 18.351
1250123 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10597631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:10:59 | 08.07.2022 20:59:00 | 1.8003 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.576 | 0 | 132.687 | 0 | 0 | 0 | 347.263
1250106 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6920568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:05:04 | 08.07.2022 20:10:00 | 1.0822 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0 | 0 | 0 | 6.235 | 0 | 0 | 13.66
1250107 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7020974 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:04:56 | 08.07.2022 19:37:00 | 0.5344 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308
1250098 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | BR6653548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:01:55 | 08.07.2022 20:01:20 | 0.9903 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 223.226 | 0 | 0 | 0 | 25.304 | 0 | 0 | 248.531
1250089 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057621 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:00:01 | 08.07.2022 20:36:00 | 1.5997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374
1250080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:57:41 | 08.07.2022 18:59:40 | 0.0331 | 6 | 688 | 141 | 2 | 54 | 121 | 13 | 0 | 0.683 | 4.056 | 210.844 | 0.548 | 50.643 | 1.539 | 0.784 | 0 | 269.098
1250070 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6834282 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:54:13 | 08.07.2022 19:39:00 | 0.7464 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.692 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 10.037
1250053 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6763700 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:52:01 | 08.07.2022 20:15:00 | 1.3831 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.918 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 14.415
1250149 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11558299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:43:24 | 08.07.2022 20:08:00 | 1.41 | 0 | 439 | 0 | 25 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 105.83 | 0 | 21.793 | 35.277 | 14.819 | 0 | 0 | 177.719
1250008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:41:43 | 08.07.2022 18:43:42 | 0.0331 | 0 | 112 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0.853 | 0 | 0.37 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 2.758
1249979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:35:17 | 08.07.2022 19:00:00 | 0.4119 | 0 | 455 | 1 | 1 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 33.149 | 17.018 | 2.85 | 53.438 | 12.715 | 0 | 0 | 119.17
1249947 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:24:21 | 08.07.2022 18:26:58 | 0.0436 | 0 | 781 | 151 | 17 | 27 | 117 | 12 | 1 | 0 | 7.024 | 168.164 | 1.814 | 21.575 | 2.803 | 0.34 | 0.149 | 201.869
1249941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:21:39 | 08.07.2022 18:22:45 | 0.0183 | 0 | 836 | 2 | 2 | 12 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 1.622 | 0.128 | 3.064 | 1.453 | 0 | 0 | 8.858
1249935 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12454314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:18:28 | 08.07.2022 19:35:00 | 1.2756 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.67 | 0 | 344.479 | 0 | 0 | 0 | 787.149
1249929 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6667180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:13:48 | 08.07.2022 20:15:00 | 2.02 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.212 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 45.522
1249910 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:08:53 | 08.07.2022 19:41:00 | 1.5353 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137.906 | 35.132 | 44.555 | 0 | 0 | 5.236 | 222.828
1249912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6923960 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:08:30 | 08.07.2022 20:39:00 | 2.5083 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.891 | 0 | 0 | 0 | 9.564 | 0 | 0 | 17.455
1249892 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:04:25 | 08.07.2022 18:07:00 | 0.0431 | 1 | 5 | 109 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 72.164 | 0 | 2.927 | 0 | 0 | 0 | 75.286
1249883 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6945129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:01:40 | 08.07.2022 18:55:00 | 0.8889 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.705 | 0 | 1.705 | 0 | 36.233 | 0 | 0 | 45.643
1249868 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:00:52 | 08.07.2022 18:41:00 | 0.6689 | 0 | 415 | 54 | 16 | 13 | 81 | 0 | 0 | 0 | 133.785 | 245.383 | 26.018 | 248.578 | 79.896 | 0 | 0 | 733.66
1249857 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:56:40 | 08.07.2022 19:21:28 | 1.4133 | 2 | 1 | 36 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0.141 | 0 | 164.118 | 0 | 86.3 | 0 | 53.509 | 0 | 304.067
1249854 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:54:47 | 08.07.2022 17:56:34 | 0.0297 | 0 | 1 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.763 | 0 | 8.659 | 0 | 0 | 0 | 30.423
1249842 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:51:51 | 08.07.2022 17:53:05 | 0.0206 | 0 | 9 | 15 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.447 | 0 | 7.957 | 0 | 0.018 | 0 | 15.422
1249811 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR10731067 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:39:56 | 08.07.2022 18:56:00 | 1.2678 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.844 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 21.232
1249804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:38:47 | 08.07.2022 17:40:09 | 0.0228 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.779 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 10.389
1249801 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6795469 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:37:50 | 08.07.2022 18:36:00 | 0.9694 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.796 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 8.015
1249778 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:28:26 | 08.07.2022 17:57:07 | 0.4781 | 0 | 367 | 1 | 2 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 25.157 | 0 | 4.155 | 29.157 | 6.091 | 0 | 0 | 64.559
1249776 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR12214408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:27:00 | 08.07.2022 18:28:00 | 1.0167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.723 | 0 | 0 | 0 | 8.533 | 0 | 0 | 46.257
1249765 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323779 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:24:47 | 08.07.2022 18:22:00 | 0.9536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487
1249775 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR12577114 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:10:50 | 08.07.2022 18:03:36 | 0.8794 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 58.58 | 0 | 0 | 0 | 509.319 | 0 | 0 | 567.899
1249688 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BAKIR BARA ÇALINMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:05:40 | 08.07.2022 18:13:10 | 1.125 | 0 | 1 | 13 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.779 | 0 | 66.798 | 0 | 14.757 | 0 | 165.334
1249690 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6639004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:05:20 | 08.07.2022 21:27:00 | 4.3611 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.814 | 0 | 45.575 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 81.277
1249680 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7529649 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:03:47 | 08.07.2022 21:56:00 | 4.8703 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.098
1249674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:02:07 | 08.07.2022 17:03:40 | 0.0258 | 1 | 15 | 71 | 15 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0.106 | 0.01 | 33.309 | 6.213 | 7.035 | 0.019 | 0 | 0 | 46.694
1249672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:01:55 | 08.07.2022 17:04:53 | 0.0494 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0.561 | 0.51 | 0 | 8.772
1249613 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517034489 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:54:59 | 08.07.2022 18:29:00 | 1.5669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
1249580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:48:13 | 08.07.2022 16:50:44 | 0.0419 | 6 | 688 | 141 | 2 | 54 | 121 | 13 | 0 | 1.004 | 4.735 | 296.959 | 0.703 | 69.054 | 2.042 | 1.061 | 0 | 375.559
1249570 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:42:49 | 08.07.2022 17:13:00 | 0.5031 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.099 | 38.367 | 0.633 | 45.738 | 2.162 | 5.939 | 0 | 92.937
1249542 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515312663 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:30:30 | 08.07.2022 17:28:00 | 0.9583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373
1249530 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515653095 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:21:50 | 08.07.2022 16:55:00 | 0.5528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.663
1249525 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6995175 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:20:49 | 08.07.2022 21:22:54 | 5.0347 | 0 | 163 | 0 | 57 | 1 | 41 | 6 | 0 | 0 | 57.131 | 0 | 94.461 | 0 | 2.615 | 9.813 | 0 | 164.02
1249517 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:17:38 | 08.07.2022 16:55:00 | 0.6228 | 0 | 1838 | 1 | 177 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 208.053 | 0 | 92.333 | 0 | 55.218 | 0 | 0 | 355.605
1249561 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6998761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:53:54 | 08.07.2022 17:40:00 | 1.7683 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 201.847 | 0 | 0 | 0 | 41.694 | 0 | 0.976 | 244.517
1249448 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10825219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:35:09 | 08.07.2022 18:06:00 | 2.5142 | 0 | 53 | 66 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4.47 | 6272.5 | 0 | 235.388 | 6.126 | 0 | 0 | 6518.484
1249443 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6533051 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:28:36 | 08.07.2022 18:20:00 | 2.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.779 | 0 | 0 | 245.779
1249425 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR12528468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:16:07 | 08.07.2022 15:30:25 | 0.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.973 | 0 | 81.654 | 0 | 140.627
1249422 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6566051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:14:47 | 08.07.2022 15:56:00 | 0.6869 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.43
1249413 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12808792 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:07:22 | 08.07.2022 15:51:00 | 0.7272 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.22 | 0 | 14.779 | 0 | 0 | 0 | 272.999
1249375 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7000707 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:56:26 | 08.07.2022 15:42:00 | 0.7594 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.696 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 6.478
1249359 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:51:51 | 08.07.2022 14:53:58 | 0.0353 | 0 | 675 | 44 | 29 | 13 | 70 | 7 | 0 | 0 | 4.403 | 20.742 | 2.53 | 0.671 | 1.433 | 1.156 | 0 | 30.935
1249379 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11704459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:46:54 | 08.07.2022 16:56:00 | 2.1517 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.459 | 0 | 112.319 | 0 | 0 | 0 | 176.777
1249319 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12454979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:39:09 | 08.07.2022 14:41:00 | 0.0308 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.767
1249315 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:36:57 | 08.07.2022 14:39:50 | 0.0481 | 0 | 1709 | 104 | 34 | 127 | 963 | 0 | 5 | 0 | 18.462 | 64.764 | 4.824 | 62.265 | 37.429 | 0 | 0.708 | 188.452
1249310 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6750250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:33:19 | 08.07.2022 15:20:00 | 0.7781 | 0 | 163 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.543 | 0 | 0.328 | 49.955 | 22.382 | 0 | 0 | 93.208
1249269 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6533051 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:09:09 | 08.07.2022 15:24:00 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.846 | 0 | 0 | 109.846
1249264 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11797447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 14:06:34 | 08.07.2022 15:16:00 | 1.1572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.995 | 0 | 114.393 | 0 | 425.388
1249256 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6852114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 14:00:01 | 08.07.2022 15:12:00 | 1.1997 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765
1249254 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:00:00 | 08.07.2022 14:02:01 | 0.0336 | 6 | 2224 | 9 | 87 | 8 | 311 | 0 | 0 | 0.321 | 10.743 | 5.116 | 5.178 | 0.96 | 4.357 | 0 | 0 | 26.674
1249231 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8477367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:45:45 | 08.07.2022 14:48:00 | 1.0375 | 0 | 846 | 1 | 4 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 97.746 | 0 | 0.777 | 6.236 | 9.832 | 0 | 0 | 114.591
1249220 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7118402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:39:50 | 08.07.2022 14:33:00 | 0.8861 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.863 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 14.281
1249212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11932811 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:33:27 | 08.07.2022 15:15:00 | 1.6925 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.814 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 19.114
1249203 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7903909 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:25:08 | 08.07.2022 15:00:00 | 1.5811 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 231.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.709
1249186 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12201754 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:15:54 | 08.07.2022 14:07:00 | 0.8517 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.391
1249164 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146882 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:02:24 | 08.07.2022 13:22:47 | 0.3397 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.747 | 0 | 17.368 | 0 | 0 | 0 | 99.115
1249169 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 13:00:00 | 08.07.2022 15:34:00 | 2.5667 | 2 | 1051 | 52 | 1 | 10 | 99 | 0 | 0 | 37.11 | 440.131 | 4357.212 | 11.245 | 14.604 | 62.137 | 0 | 0 | 4922.438
1249088 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO9415526 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:25:42 | 08.07.2022 12:51:00 | 0.4217 | 2 | 739 | 1 | 35 | 6 | 54 | 0 | 0 | 3.496 | 44.407 | 0.991 | 3.418 | 14.237 | 5.035 | 0 | 0 | 71.585
1249070 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6824821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:17:38 | 08.07.2022 13:28:00 | 1.1728 | 0 | 136 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 36.145 | 72.324 | 4.097 | 0 | 19.356 | 6.496 | 0 | 138.419
1249066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6984848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:13:42 | 08.07.2022 13:54:17 | 1.6764 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.238 | 0 | 2.153 | 0 | 50.77 | 0 | 0 | 71.161
1249062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11932811 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:07:17 | 08.07.2022 12:43:00 | 0.5953 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.755 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 6.862
1249110 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR12528468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:03:42 | 08.07.2022 13:15:00 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.216 | 0 | 416.12 | 0 | 707.335
1249021 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6926302 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:49:01 | 08.07.2022 12:43:00 | 0.8997 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.977 | 0 | 0 | 0 | 3.814 | 0 | 0 | 31.791
1248994 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6644623 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:36:39 | 08.07.2022 12:16:00 | 0.6558 | 0 | 91 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.204 | 0 | 4.512 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 16.626
1248981 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO8949658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:30:51 | 08.07.2022 11:58:00 | 0.4525 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.053 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 6.103
1248974 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515470014 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:29:14 | 08.07.2022 15:41:00 | 4.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542
1248951 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6753265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:23:31 | 08.07.2022 12:46:00 | 1.3747 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.295 | 0 | 0.239 | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 13.351
1248924 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:11:54 | 08.07.2022 12:15:00 | 1.0517 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2096.965 | 0 | 206.494 | 0 | 14.885 | 0 | 2318.345
1248906 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:06:29 | 08.07.2022 11:27:00 | 0.3419 | 0 | 31 | 55 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.727 | 506.957 | 0 | 79.655 | 5.91 | 0 | 0 | 601.249
1248961 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204040 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:03:48 | 08.07.2022 12:05:00 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315
1248898 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | LINE12333969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:03:39 | 08.07.2022 11:08:57 | 0.0883 | 0 | 149 | 42 | 2 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3.029 | 163.489 | 0 | 9.975 | 2.402 | 0.103 | 0 | 178.998
1248876 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR11179944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:53:18 | 08.07.2022 11:30:40 | 0.6228 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 20.96 | 0 | 6.734 | 0 | 0 | 28.178
1248875 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6876018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:53:17 | 08.07.2022 12:26:00 | 1.5453 | 1 | 888 | 28 | 31 | 6 | 71 | 1 | 0 | 6.349 | 284.472 | 594.777 | 81.879 | 46.901 | 45.538 | 25.218 | 0 | 1085.134
1248867 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:51:07 | 08.07.2022 10:52:38 | 0.0253 | 0 | 2 | 27 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.578 | 0 | 3.499 | 0 | 0.354 | 0 | 19.432
1248866 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517133269 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:50:11 | 08.07.2022 11:31:00 | 0.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0.442
1249036 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6984848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:46:24 | 08.07.2022 11:56:47 | 1.1731 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.563 | 0 | 1.476 | 0 | 35.368 | 0 | 0 | 49.408
1248832 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:39:53 | 08.07.2022 10:41:57 | 0.0344 | 0 | 43 | 71 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.204 | 127.052 | 0 | 11.546 | 0.027 | 0 | 0.131 | 138.96
1248823 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7109111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:38:05 | 08.07.2022 11:51:00 | 1.2153 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.162 | 0 | 2.082 | 0 | 7.664 | 0 | 0 | 28.908
1248800 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 10:34:05 | 08.07.2022 13:39:00 | 3.0819 | 0 | 1800 | 50 | 5 | 34 | 200 | 31 | 7 | 0 | 1006.603 | 3099.802 | 72.624 | 1204.032 | 272.795 | 1303.811 | 25.152 | 6984.818
1248772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:32:26 | 08.07.2022 10:34:56 | 0.0417 | 0 | 567 | 41 | 33 | 12 | 98 | 8 | 0 | 0 | 8.6 | 30.712 | 4.601 | 3.677 | 2.817 | 0.218 | 0 | 50.625
1248777 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6856408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:31:00 | 08.07.2022 10:54:00 | 0.3833 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.112 | 0 | 6.788 | 0 | 8.207 | 0 | 0 | 29.107
1249053 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:28:56 | 08.07.2022 11:47:00 | 1.3011 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009.507
1248682 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7118080 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:05:39 | 08.07.2022 10:48:00 | 0.7058 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.073 | 0 | 1.11 | 0 | 5.198 | 0 | 0 | 12.381
1248700 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 10:00:00 | 08.07.2022 14:26:00 | 4.4333 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868.382 | 0 | 174.306 | 0 | 0 | 0 | 2042.688
1248652 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:56:44 | 08.07.2022 10:26:00 | 0.4878 | 1 | 48 | 154 | 2 | 61 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14.692 | 1229.555 | 0 | 383.099 | 1.619 | 292.615 | 0 | 1921.581
1248605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7336818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:42:56 | 08.07.2022 11:46:36 | 2.0611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.791
1248603 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515467242 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:42:45 | 08.07.2022 10:23:00 | 0.6708 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 1.297
1248584 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:37:56 | 08.07.2022 10:37:00 | 0.9844 | 0 | 721 | 77 | 17 | 26 | 145 | 7 | 5 | 0 | 83.155 | 5806.022 | 0 | 1079.744 | 35.821 | 53.325 | 5.108 | 7063.175
1248581 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR10730968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:35:51 | 08.07.2022 09:51:00 | 0.2525 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.088 | 0 | 2.392 | 0 | 5.547 | 0 | 0 | 14.026
1249074 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7090899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:33:21 | 08.07.2022 12:24:00 | 2.8442 | 0 | 151 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.309 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 58.347
1248569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 09:30:51 | 08.07.2022 12:21:19 | 2.8411 | 0 | 1407 | 4 | 22 | 19 | 295 | 0 | 0 | 0 | 578.069 | 0 | 38.473 | 105.859 | 228.618 | 0 | 0 | 951.019
1248551 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:26:55 | 08.07.2022 09:37:37 | 0.1783 | 0 | 70 | 5 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.634 | 36.285 | 0.604 | 16.067 | 4.677 | 0 | 0 | 61.268
1248541 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:24:04 | 08.07.2022 09:25:00 | 0.0156 | 0 | 88 | 10 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 2.837 | 0.094 | 0.573 | 0.133 | 0 | 0 | 3.95
1248541 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE10821617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:24:04 | 08.07.2022 09:25:12 | 0.0189 | 0 | 73 | 61 | 8 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 30.665 | 0.354 | 0.771 | 0.126 | 0 | 0 | 32.245
1248521 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7362250 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:16:02 | 08.07.2022 11:46:09 | 2.5019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.966 | 0 | 81.513 | 0 | 0 | 0 | 281.479
1248768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7103735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:15:21 | 08.07.2022 10:38:51 | 1.3917 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.309 | 0 | 206.22 | 0 | 0 | 0 | 1412.529
1248490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:07:05 | 08.07.2022 11:44:00 | 2.6153 | 0 | 6 | 44 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.618 | 203.687 | 54.166 | 11.67 | 0 | 0 | 2511.141
1248511 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8448967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:03:45 | 08.07.2022 10:26:00 | 1.3708 | 0 | 255 | 2 | 22 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.712 | 0 | 36.571 | 0 | 110.526 | 0 | 0 | 236.808
1248439 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6630722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 09:00:34 | 08.07.2022 13:57:00 | 4.9406 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.837 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 22.354
1248497 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:55:28 | 08.07.2022 10:23:00 | 1.4589 | 0 | 510 | 7 | 16 | 4 | 81 | 0 | 1 | 0 | 174.302 | 236.478 | 83.109 | 109.332 | 89.369 | 0 | 5.488 | 698.078
1248404 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7806783 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:48:43 | 08.07.2022 10:21:45 | 1.5506 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.382 | 0 | 106.165 | 0 | 0 | 0 | 200.548
1248395 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:47:41 | 08.07.2022 10:08:00 | 1.3386 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.368
1248377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6653279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:44:38 | 08.07.2022 11:22:42 | 2.6344 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20.818 | 0 | 0 | 72.543 | 1.021 | 203.342 | 0 | 297.723
1248372 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:42:54 | 08.07.2022 08:45:11 | 0.0381 | 0 | 66 | 30 | 0 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.315 | 43.204 | 0 | 8.308 | 0.014 | 0.074 | 0 | 51.915
1248350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:32:36 | 08.07.2022 09:25:21 | 0.8792 | 0 | 2 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.026 | 0 | 42.687 | 0 | 0 | 0 | 287.713
1248699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7001881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:27:31 | 08.07.2022 10:19:09 | 1.8606 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 30.438 | 0 | 0 | 0 | 12.315 | 0 | 0.279 | 43.031
1248333 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:26:53 | 08.07.2022 09:07:51 | 0.6828 | 0 | 1244 | 2 | 97 | 5 | 234 | 4 | 3 | 0 | 61.854 | 48.225 | 9.9 | 5.391 | 12.854 | 55.8 | 8.993 | 203.017
1248330 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:26:17 | 08.07.2022 08:27:02 | 0.0125 | 2 | 48 | 48 | 15 | 11 | 38 | 5 | 0 | 0.005 | 0.142 | 19.761 | 1.03 | 1.235 | 0.539 | 1.825 | 0 | 24.537
1248328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6566442 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:24:52 | 08.07.2022 10:10:00 | 1.7522 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.782 | 0 | 9.043 | 0 | 22.097 | 0 | 0 | 33.923
1248302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7009847 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:20:08 | 08.07.2022 10:05:00 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.842
1248306 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:16:52 | 08.07.2022 08:46:25 | 0.4925 | 3 | 2534 | 205 | 28 | 44 | 424 | 12 | 11 | 2.479 | 197.373 | 1204.145 | 15.412 | 448.09 | 54.901 | 79.116 | 3.976 | 2005.493
1248306 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:16:52 | 08.07.2022 08:53:45 | 0.6147 | 2 | 6882 | 230 | 62 | 71 | 1682 | 14 | 15 | 0.707 | 601.485 | 4631.963 | 532.506 | 804.062 | 314.747 | 88.88 | 8.033 | 6982.382
1248306 | 3 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE11929709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:16:52 | 08.07.2022 09:57:05 | 1.6703 | 0 | 1340 | 4 | 53 | 17 | 427 | 11 | 1 | 0 | 323.38 | 71.912 | 2.149 | 371.623 | 174.163 | 691.001 | 0 | 1634.229
1248306 | 4 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:16:52 | 08.07.2022 10:00:00 | 1.7189 | 0 | 355 | 8 | 57 | 15 | 270 | 1 | 1 | 0 | 95.792 | 320.208 | 23.832 | 184.034 | 280.821 | 56.219 | 20.986 | 981.891
1248752 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7193008 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:16:13 | 08.07.2022 12:24:00 | 4.1297 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.539
1248288 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:14:52 | 08.07.2022 08:16:42 | 0.0306 | 1 | 450 | 34 | 35 | 8 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3.056 | 37.403 | 2.187 | 6.399 | 4.017 | 0 | 0 | 53.061
1248247 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:09:19 | 08.07.2022 08:11:00 | 0.0281 | 5 | 11111 | 447 | 200 | 146 | 2803 | 39 | 28 | 0.174 | 46.042 | 286.288 | 25.684 | 70.988 | 24.576 | 20.512 | 0.915 | 475.177
1248254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:08:38 | 08.07.2022 08:09:22 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001
1248253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:08:23 | 08.07.2022 08:09:08 | 0.0125 | 0 | 1 | 73 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.065 | 0 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 28.452
1248214 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:51:51 | 08.07.2022 07:52:26 | 0.0097 | 1 | 878 | 1 | 7 | 3 | 79 | 1 | 2 | 0.008 | 0.985 | 0.168 | 0.012 | 0.183 | 0.088 | 0.016 | 0.03 | 1.491
1248215 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7361364 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:51:09 | 08.07.2022 11:20:00 | 3.4808 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.241 | 0 | 214.602 | 0 | 0 | 0 | 541.843
1248205 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO9478029 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:46:51 | 08.07.2022 10:26:00 | 2.6525 | 0 | 133 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.328 | 295.009 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 326.064
1248206 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7863975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:38:38 | 08.07.2022 10:48:00 | 3.1561 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.513
1248172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6553397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:37:44 | 08.07.2022 08:44:25 | 1.1114 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0.464 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 1.549
1248736 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6998282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:33:22 | 08.07.2022 10:46:00 | 3.2106 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045.012 | 0 | 128.301 | 0 | 0 | 0 | 2173.313
1248507 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10597863 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:32:17 | 08.07.2022 10:06:00 | 2.5619 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.591 | 0 | 66.199 | 0 | 0 | 0 | 289.79
1248117 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:26:16 | 08.07.2022 07:31:39 | 0.0897 | 5 | 21 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0.122 | 0.462 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 1.879
1248071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:18:14 | 08.07.2022 07:19:45 | 0.0253 | 5 | 151 | 184 | 2 | 15 | 34 | 1 | 0 | 0.022 | 1.084 | 113.996 | 0.138 | 9.291 | 0.793 | 0.325 | 0 | 125.648
1248539 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12794612 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:12:31 | 08.07.2022 10:12:00 | 2.9914 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862.871 | 0 | 247.357 | 0 | 0 | 0 | 2110.228
1248356 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11385552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:02:19 | 08.07.2022 08:40:00 | 1.6281 | 0 | 152 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.965 | 0 | 0.262 | 0 | 7.834 | 0 | 0 | 40.062
1248011 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:56:30 | 08.07.2022 06:58:58 | 0.0411 | 16 | 2206 | 28 | 37 | 41 | 481 | 2 | 0 | 0.259 | 9.005 | 4.06 | 0.762 | 17.016 | 3.389 | 1.072 | 0 | 35.564
1248005 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:51:19 | 08.07.2022 08:48:00 | 1.9447 | 1 | 321 | 5 | 6 | 5 | 33 | 2 | 2 | 0 | 74.905 | 253.343 | 0.017 | 167.768 | 23.609 | 39.696 | 5.565 | 564.903
1247997 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6840976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:45:51 | 08.07.2022 08:02:00 | 1.2692 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.354 | 0 | 0 | 0 | 2.972 | 0 | 0 | 14.326
1247980 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:40:54 | 08.07.2022 06:42:27 | 0.0258 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.743
1248028 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7135073 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:33:05 | 08.07.2022 07:12:06 | 0.6503 | 0 | 184 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.421 | 0 | 0.156 | 13.764 | 2.491 | 0 | 0 | 34.832
1248028 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6999224 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:33:05 | 08.07.2022 07:15:00 | 0.6986 | 0 | 325 | 32 | 1 | 3 | 65 | 2 | 0 | 0 | 48.492 | 244.388 | 0.027 | 7.694 | 7.247 | 8.316 | 0 | 316.165
1247925 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR8991097 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:28:24 | 08.07.2022 07:22:00 | 0.8933 | 0 | 109 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.899 | 0 | 4.572 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 17.832
1248200 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6540069 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:09:42 | 08.07.2022 07:47:00 | 1.6217 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.932 | 0 | 0 | 0 | 5.431 | 0 | 0 | 43.363
1247824 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:00:48 | 08.07.2022 06:14:12 | 0.2233 | 0 | 34 | 11 | 0 | 12 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0.553 | 174.84 | 0 | 42.913 | 0.27 | 29.109 | 0 | 247.685
1247924 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:53:56 | 08.07.2022 07:17:29 | 1.3925 | 0 | 1597 | 1 | 3 | 1 | 240 | 0 | 2 | 0 | 214.917 | 0 | 3.844 | 2.517 | 46.362 | 0 | 0.023 | 267.662
1247810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:52:47 | 08.07.2022 05:54:59 | 0.0367 | 3 | 1 | 115 | 23 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.736 | 0.335 | 57.748 | 5.576 | 5.779 | 0.473 | 0 | 0 | 70.647
1247740 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:30:09 | 08.07.2022 05:32:46 | 0.0436 | 0 | 58 | 50 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 46.849 | 0.003 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 47.381
1247802 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:29:34 | 08.07.2022 05:32:00 | 0.0406 | 3 | 778 | 7 | 11 | 2 | 250 | 4 | 0 | 0.026 | 5.36 | 2.861 | 1.014 | 1.218 | 3.026 | 15.801 | 0 | 29.306
1247802 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7135073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:29:34 | 08.07.2022 06:26:46 | 0.9533 | 0 | 509 | 32 | 2 | 7 | 79 | 2 | 0 | 0 | 92.37 | 307.206 | 0.258 | 29.955 | 13.549 | 11.354 | 0 | 454.692
1247720 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:25:17 | 08.07.2022 05:27:48 | 0.0419 | 0 | 2 | 115 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.67 | 0 | 5.417 | 0.251 | 0 | 0 | 118.338
1247693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:04:02 | 08.07.2022 05:05:51 | 0.0303 | 3 | 1 | 115 | 23 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.607 | 0.277 | 47.686 | 4.604 | 4.772 | 0.39 | 0 | 0 | 58.337
1247692 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:02:20 | 08.07.2022 05:04:49 | 0.0414 | 5 | 21 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.052 | 0.12 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0.737
1247635 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 02:44:44 | 08.07.2022 02:46:00 | 0.0211 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.148
1247618 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6663194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 02:30:45 | 08.07.2022 03:08:22 | 0.6269 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 158 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.878 | 64.802 | 18.435 | 155.357 | 261.472
1247618 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6752310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 02:30:45 | 08.07.2022 03:56:56 | 1.4364 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.476 | 0 | 104.292 | 209.768
1247600 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515905986 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 01:40:47 | 08.07.2022 02:00:00 | 0.3203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
1247553 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917437 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 00:25:11 | 08.07.2022 02:02:00 | 1.6136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
1247570 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8658454 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 00:05:35 | 08.07.2022 01:06:04 | 1.0081 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.422 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 24.799
1247523 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6681958 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 23:31:00 | 08.07.2022 00:51:00 | 1.3333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 4.337
1247522 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7026161 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 23:29:58 | 08.07.2022 00:01:00 | 0.5172 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754
1247468 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12673857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 22:11:35 | 07.07.2022 23:32:00 | 1.3403 | 0 | 91 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.052 | 0 | 32.223 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 51.563
1247533 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6849605 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:56:03 | 07.07.2022 23:49:03 | 1.8833 | 0 | 232 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.126 | 0 | 0.435 | 0 | 16.111 | 0 | 0 | 66.671
1247416 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR7016241 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:44:34 | 07.07.2022 23:06:00 | 1.3572 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.301
1247405 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:35:34 | 07.07.2022 21:41:00 | 0.0906 | 0 | 134 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.798 | 0 | 0.597 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 5.951
1247461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6624234 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:14:55 | 07.07.2022 22:12:19 | 0.9567 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.087 | 0 | 0.133 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 17.953
1247386 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516785197 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:14:16 | 07.07.2022 22:19:00 | 1.0789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214
1247384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7036685 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:13:15 | 08.07.2022 01:36:00 | 4.3792 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 111.024 | 0 | 0 | 0 | 74.56 | 0 | 0 | 185.584
1247359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:02:23 | 07.07.2022 21:31:00 | 0.4769 | 1 | 363 | 141 | 8 | 71 | 61 | 9 | 3 | 0.143 | 27.959 | 2438.642 | 3.198 | 1513.902 | 11.67 | 90.785 | 11.934 | 4098.232
1247358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:00:52 | 07.07.2022 21:55:00 | 0.9022 | 0 | 0 | 98 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1680.079 | 0 | 32.793 | 6.422 | 0 | 11.172 | 1730.465
1247339 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515338518 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:54:02 | 07.07.2022 22:22:00 | 1.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426
1247329 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7080483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:48:28 | 07.07.2022 20:51:00 | 0.0422 | 0 | 17 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 3.551 | 0 | 4.316 | 0.554 | 0 | 0 | 8.772
1247324 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516082583 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:41:13 | 07.07.2022 22:09:00 | 1.4631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
1247303 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12307152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:36:06 | 07.07.2022 22:10:00 | 1.565 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.087 | 0 | 0 | 0 | 17.144 | 0 | 0 | 26.231
1247296 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7363713 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:33:47 | 08.07.2022 01:06:00 | 4.5369 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.213
1247294 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR10956516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:32:38 | 07.07.2022 22:35:00 | 2.0394 | 0 | 182 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.117 | 0 | 1.018 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 54.504
1247289 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7096002 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:29:28 | 07.07.2022 21:34:00 | 1.0756 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.083 | 0 | 0.583 | 0 | 18.662 | 0 | 0 | 32.327
1247279 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:25:25 | 07.07.2022 20:27:37 | 0.0367 | 3 | 1 | 115 | 23 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1.153 | 0.525 | 62.684 | 7.607 | 7.497 | 0.817 | 0 | 0 | 80.283
1247452 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7131976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:16:56 | 07.07.2022 22:07:51 | 1.8486 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.576 | 0 | 6.473 | 0 | 22.968 | 0 | 0 | 50.017
1247239 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6573974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:08:09 | 07.07.2022 20:33:47 | 0.4272 | 0 | 134 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17.766 | 0 | 2.859 | 0 | 7.754 | 0 | 0 | 28.378
1247239 | 2 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11162742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:08:09 | 07.07.2022 21:58:36 | 1.8408 | 0 | 116 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 70.531 | 0 | 22.276 | 0 | 138.688 | 0 | 0 | 231.495
1247222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6936817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:05:29 | 07.07.2022 20:07:00 | 0.0253 | 2 | 2608 | 215 | 91 | 13 | 457 | 0 | 0 | 0 | 15.234 | 75.145 | 6.886 | 4.792 | 3.065 | 0 | 0 | 105.123
1247159 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO7573866 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:51:13 | 07.07.2022 20:28:54 | 0.6281 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 49.303 | 0 | 16.398 | 0 | 0 | 0 | 66.763
1247136 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:43:04 | 07.07.2022 23:10:00 | 3.4489 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.171
1247130 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:40:36 | 07.07.2022 20:08:00 | 0.4567 | 0 | 1 | 73 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.298 | 0 | 137.622 | 0 | 0 | 0 | 976.92
1247286 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12782643 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:37:39 | 07.07.2022 23:08:00 | 3.5058 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 31.281 | 0 | 75.847 | 0 | 201.048 | 0 | 0 | 308.176
1247116 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7180023 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:34:06 | 07.07.2022 20:52:00 | 1.2983 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.38
1247103 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10559770 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:29:18 | 07.07.2022 20:14:00 | 0.745 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.641 | 0 | 54.587 | 0 | 0 | 0 | 251.229
1247098 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:28:25 | 07.07.2022 19:30:00 | 0.0264 | 0 | 157 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0.533 | 0.022 | 1.372 | 0.103 | 0 | 0 | 2.594
1247062 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12162532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:13:44 | 07.07.2022 19:16:00 | 0.0378 | 3 | 1708 | 197 | 33 | 40 | 406 | 0 | 0 | 0.397 | 7.156 | 108.15 | 1.274 | 5.965 | 1.024 | 0 | 0 | 123.967
1247053 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10506324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:12:17 | 07.07.2022 19:41:00 | 0.4786 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.153 | 0 | 31.445 | 0 | 0 | 0 | 55.599
1247135 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12454314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:11:53 | 07.07.2022 21:26:00 | 2.2353 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.872 | 0 | 606.425 | 0 | 0 | 0 | 1357.298
1247119 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6892259 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:09:25 | 07.07.2022 19:56:00 | 0.7764 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 3.986
1247447 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12929250 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:06:56 | 07.07.2022 22:37:00 | 3.5011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.441 | 0 | 0 | 0 | 385.441
1247027 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:04:05 | 07.07.2022 19:39:53 | 0.5967 | 0 | 1 | 73 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.945 | 0 | 179.217 | 0 | 0 | 0 | 1264.162
1247026 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:03:17 | 07.07.2022 19:58:06 | 0.9136 | 0 | 42 | 13 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.204 | 501.856 | 5.082 | 0 | 14.362 | 0 | 0 | 530.503
1247023 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6859937 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:02:27 | 07.07.2022 19:47:00 | 0.7425 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.668 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 6.758
1247246 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO11646138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:54:52 | 07.07.2022 22:11:00 | 3.2689 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.693 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 14.144
1246984 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12665916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:53:24 | 07.07.2022 20:07:00 | 1.2267 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12.737 | 0 | 9.593 | 0 | 69.249 | 0 | 0 | 91.578
1246925 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6619657 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:42:42 | 07.07.2022 19:20:00 | 0.6217 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.481
1246926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:42:23 | 07.07.2022 20:09:47 | 1.4567 | 3 | 103 | 3 | 62 | 12 | 74 | 2 | 0 | 7.372 | 40.012 | 72.237 | 29.618 | 158.094 | 38.062 | 128.355 | 0 | 473.75
1247017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6984555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:41:16 | 07.07.2022 19:15:00 | 0.5622 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 12.933 | 0 | 0 | 0 | 146.342 | 0 | 0 | 159.274
1246887 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:39:16 | 07.07.2022 18:54:10 | 0.2483 | 1 | 429 | 2 | 25 | 9 | 172 | 4 | 1 | 0 | 17.797 | 0.281 | 2.713 | 30.851 | 12.047 | 113.435 | 0.482 | 177.606
1246865 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146882 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:36:45 | 07.07.2022 19:56:00 | 1.3208 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.428 | 0 | 67.123 | 0 | 0 | 0 | 352.551
1246844 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:28:53 | 07.07.2022 18:31:00 | 0.0353 | 0 | 1 | 13 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.172 | 1.812 | 6.701 | 0 | 0 | 0 | 28.684
1247057 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:28:16 | 07.07.2022 19:59:45 | 1.5247 | 0 | 666 | 11 | 31 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 127.392 | 364.475 | 0 | 0 | 45.132 | 0 | 0 | 536.999
1246842 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516189759 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:27:27 | 07.07.2022 20:14:00 | 1.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08
1247046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6655007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:24:19 | 07.07.2022 19:53:50 | 1.4919 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.069 | 0 | 0.166 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 24.685
1246822 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517310031 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:19:22 | 07.07.2022 19:33:00 | 1.2272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
1246803 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361988 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:16:19 | 07.07.2022 19:52:00 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.919 | 0 | 0 | 0 | 35.919
1246700 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:46:01 | 07.07.2022 17:47:59 | 0.0328 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 4 | 125 | 2 | 0 | 0 | 9.918 | 0 | 0 | 2.115 | 1.285 | 1.776 | 0 | 15.094
1246694 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12091532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:44:33 | 07.07.2022 19:01:00 | 1.2742 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.977 | 0 | 0 | 0 | 30.748 | 0 | 0 | 59.726
1246691 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6647460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:43:30 | 07.07.2022 19:04:00 | 1.3417 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 11.254
1246684 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10730968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:38:58 | 07.07.2022 19:28:00 | 1.8172 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.784 | 0 | 17.631 | 0 | 43.999 | 0 | 0 | 115.414
1246656 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:31:41 | 07.07.2022 18:02:56 | 0.5208 | 0 | 29 | 28 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 334.798 | 5.531 | 37.111 | 2.389 | 0 | 0 | 395.589
1246649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10716667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:29:00 | 07.07.2022 18:09:00 | 0.6667 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 6.182 | 0 | 4.904 | 0 | 0 | 13.98
1246631 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7118095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:24:14 | 07.07.2022 18:15:00 | 0.8461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.164 | 0 | 42.518 | 0.522 | 236.087 | 285.291
1246628 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:23:14 | 07.07.2022 17:54:00 | 0.5128 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.228 | 0 | 23.996 | 0 | 0 | 0 | 85.224
1246613 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6979012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:19:13 | 07.07.2022 19:57:00 | 2.6297 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.632 | 0 | 0 | 0 | 18.585 | 0 | 0 | 109.217
1246583 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6533051 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:05:20 | 07.07.2022 17:31:00 | 0.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.542 | 0 | 0 | 39.542
1246534 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6990272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:52:51 | 07.07.2022 18:02:00 | 1.1525 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.237 | 0 | 33.358 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 53.606
1246505 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6525317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:39:11 | 07.07.2022 17:16:00 | 0.6136 | 0 | 49 | 0 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 8.624 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 15.173
1246493 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:36:15 | 07.07.2022 17:30:00 | 0.8958 | 0 | 5 | 43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.375 | 0 | 2.629 | 0 | 0 | 0 | 617.004
1246501 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6916489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:12:33 | 07.07.2022 16:43:48 | 0.5208 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 91.412 | 0 | 0 | 0 | 43.075 | 0 | 0 | 134.488
1246501 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE8967262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:12:33 | 07.07.2022 17:07:42 | 0.9192 | 0 | 4159 | 0 | 0 | 2 | 637 | 0 | 0 | 0 | 747.965 | 0 | 0 | 53.071 | 275.392 | 0 | 0 | 1076.427
1246370 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8195689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:08:34 | 07.07.2022 16:11:22 | 0.0467 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 2 | 477 | 0 | 0 | 0 | 15.786 | 0 | 0 | 2.717 | 10.817 | 0 | 0 | 29.319
1246332 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:53:09 | 07.07.2022 17:06:00 | 1.2142 | 0 | 545 | 2 | 11 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59.946 | 6.567 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 68.792
1246295 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10506278 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:45:23 | 07.07.2022 16:40:00 | 0.9103 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.537 | 0 | 58.236
1246321 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9267691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:40:00 | 07.07.2022 16:24:11 | 0.7364 | 1 | 1499 | 8 | 13 | 2 | 393 | 4 | 1 | 0 | 133.886 | 59.975 | 6.515 | 0 | 31.032 | 117.439 | 9.371 | 358.218
1246269 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:37:33 | 07.07.2022 16:56:06 | 1.3092 | 1 | 196 | 52 | 7 | 4 | 69 | 0 | 1 | 5.428 | 63.443 | 3620.684 | 60.715 | 52.628 | 65.237 | 0 | 23.256 | 3891.391
1246265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:37:09 | 07.07.2022 15:38:30 | 0.0225 | 0 | 274 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0.809 | 1.851 | 0.018 | 0 | 0.1 | 1.622 | 0.002 | 4.402
1246251 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517090217 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:33:26 | 07.07.2022 15:58:00 | 0.4094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202
1246229 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:30:08 | 07.07.2022 15:39:00 | 0.1478 | 1 | 5006 | 422 | 193 | 37 | 1274 | 39 | 19 | 0 | 96.646 | 815.109 | 48.006 | 54.812 | 47.296 | 192.201 | 22.256 | 1276.326
1246187 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:20:07 | 07.07.2022 15:43:00 | 0.3814 | 0 | 5 | 69 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.369 | 0 | 173.367 | 0 | 0 | 0 | 711.735
1246150 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:07:24 | 07.07.2022 15:54:31 | 0.7853 | 0 | 34 | 11 | 0 | 12 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2.463 | 666.115 | 0 | 233.408 | 1.974 | 526.266 | 0 | 1430.224
1246149 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515942339 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:07:13 | 07.07.2022 16:14:00 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0.519
1246129 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159275 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:01:07 | 07.07.2022 15:19:00 | 0.2981 | 1 | 196 | 52 | 7 | 4 | 69 | 0 | 1 | 1.164 | 13.61 | 825.379 | 13.833 | 12.145 | 15.077 | 0 | 5.352 | 886.56
1246304 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7149799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:00:47 | 07.07.2022 16:38:00 | 1.6203 | 0 | 660 | 0 | 70 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 195.477 | 0 | 39.227 | 0 | 39.519 | 0 | 0 | 274.222
1246049 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:31:06 | 07.07.2022 16:10:00 | 1.6483 | 4 | 865 | 26 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 26.038 | 255.404 | 1497.249 | 0 | 0 | 58.368 | 0 | 0 | 1837.059
1246006 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:24:43 | 07.07.2022 14:26:58 | 0.0375 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.645 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 118.562
1245954 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:13:00 | 07.07.2022 14:14:10 | 0.0194 | 0 | 29 | 28 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 24.529 | 0.256 | 4.044 | 0.113 | 0 | 0 | 29.473
1245935 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:07:02 | 07.07.2022 14:08:44 | 0.0283 | 0 | 112 | 11 | 0 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0.586 | 72.516 | 0 | 4.634 | 0.489 | 0.636 | 0.457 | 79.319
1245926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 14:01:26 | 07.07.2022 15:54:00 | 1.8761 | 0 | 83 | 8 | 8 | 7 | 24 | 5 | 1 | 0 | 57.534 | 307.365 | 21.134 | 274.303 | 68.928 | 20.405 | 7.946 | 757.616
1245925 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7038462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 14:00:43 | 07.07.2022 17:29:37 | 3.4817 | 0 | 779 | 4 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 278.998 | 275.097 | 0 | 6.693 | 60.307 | 0 | 0 | 621.094
1245914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:56:35 | 07.07.2022 13:59:16 | 0.0447 | 0 | 1407 | 4 | 22 | 19 | 295 | 0 | 0 | 0 | 9.061 | 0 | 0.637 | 1.869 | 3.98 | 0 | 0 | 15.547
1246122 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10597666 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:46:29 | 07.07.2022 15:44:00 | 1.9586 | 0 | 350 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.054 | 0 | 0 | 0 | 6.452 | 0 | 0 | 58.506
1245879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 13:31:57 | 07.07.2022 15:10:10 | 1.6369 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2997.33 | 0 | 749.34 | 0 | 288.256 | 0 | 4034.925
1245877 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:30:15 | 07.07.2022 14:07:00 | 0.6125 | 0 | 1282 | 0 | 3 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 90.044 | 0 | 0.011 | 0 | 12.56 | 0 | 0 | 102.615
1245857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535260180 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:19:20 | 07.07.2022 14:00:00 | 0.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0.101
1245852 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6557142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:10:36 | 07.07.2022 13:39:00 | 0.4733 | 0 | 846 | 1 | 5 | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 68.698 | 15.925 | 2.309 | 3.79 | 42.403 | 0 | 0 | 133.125
1245814 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6574345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 13:01:37 | 07.07.2022 15:14:00 | 2.2064 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 177.287 | 0 | 0 | 0 | 22.095 | 0 | 0 | 199.381
1245805 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7138946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:55:38 | 07.07.2022 14:00:00 | 1.0728 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.047 | 0 | 0 | 0 | 17.064 | 0 | 0 | 39.111
1245799 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | BR6907870 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:51:23 | 07.07.2022 14:05:25 | 1.2339 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 21.487 | 0 | 17.386 | 0 | 6.181 | 0 | 17.475 | 62.53
1245793 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12091532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:49:33 | 07.07.2022 14:43:00 | 1.8908 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.033 | 0 | 0 | 0 | 50.585 | 0 | 0 | 87.617
1246272 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12856982 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:45:28 | 07.07.2022 15:39:59 | 2.9086 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.75 | 0 | 698.03 | 0 | 0 | 0 | 910.78
1245752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:28:09 | 07.07.2022 13:39:31 | 1.1894 | 1 | 2 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.614 | 0 | 425.294 | 0 | 26.018 | 0 | 0 | 0 | 454.925
1245750 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:28:03 | 07.07.2022 16:09:00 | 3.6825 | 1 | 2 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 0 | 1213.384 | 0 | 358.831 | 0 | 0 | 0 | 1577.319
1245749 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154662 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:27:00 | 07.07.2022 13:47:00 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
1245716 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO9209550 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:05:47 | 07.07.2022 14:33:00 | 2.4536 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.361
1245689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6883257 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 12:00:00 | 07.07.2022 13:51:00 | 1.85 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.632 | 0 | 0 | 0 | 4.244 | 0 | 0 | 33.876
1245675 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:55:26 | 07.07.2022 11:56:12 | 0.0128 | 0 | 15 | 54 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 22.165 | 0.481 | 2.356 | 0.002 | 0 | 0 | 25.144
1245673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6820497 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:53:45 | 07.07.2022 13:14:00 | 1.3375 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 12.002 | 0 | 0 | 17.912
1245573 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:38:01 | 07.07.2022 12:38:49 | 1.0133 | 1 | 2533 | 2 | 5 | 24 | 78 | 11 | 1 | 0 | 346.356 | 0 | 2.283 | 180.978 | 80.408 | 21.33 | 42.157 | 673.513
1245552 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7460647 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:32:54 | 07.07.2022 13:27:00 | 1.9017 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.863
1245538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:32:37 | 07.07.2022 12:18:25 | 0.7633 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.375 | 0 | 99.829 | 0 | 0 | 0 | 119.204
1245529 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7596838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:29:39 | 07.07.2022 12:03:00 | 0.5558 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.853
1245641 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6649485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:19:06 | 07.07.2022 17:55:56 | 6.6139 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 126.725 | 0 | 0 | 0 | 134.707 | 0 | 0 | 261.432
1245464 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6547038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:09:11 | 07.07.2022 11:32:00 | 0.3803 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 425.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.488
1245525 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:04:02 | 07.07.2022 11:53:00 | 0.8161 | 3 | 2190 | 63 | 62 | 7 | 207 | 0 | 0 | 10.077 | 291.112 | 873.658 | 69.156 | 86.789 | 71.238 | 0 | 0 | 1402.03
1245406 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:02:03 | 07.07.2022 11:04:21 | 0.0383 | 0 | 169 | 7 | 2 | 3 | 83 | 2 | 2 | 0 | 1.039 | 9.127 | 0.195 | 0.239 | 0.919 | 5.587 | 0.645 | 17.751
1245369 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6542144 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:51:37 | 07.07.2022 12:00:00 | 1.1397 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.244 | 0 | 8.055 | 0 | 5.559 | 0 | 0 | 35.858
1245351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:44:18 | 07.07.2022 10:47:00 | 0.045 | 7 | 3060 | 105 | 75 | 67 | 701 | 9 | 3 | 2.888 | 27.92 | 131.934 | 10.871 | 54.533 | 15.76 | 12.213 | 0.186 | 256.304
1245336 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:41:03 | 07.07.2022 12:21:00 | 1.6658 | 0 | 43 | 5 | 16 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.685 | 329.095 | 134.956 | 670.203 | 70.118 | 0 | 0 | 1225.056
1245335 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:41:01 | 07.07.2022 11:00:00 | 0.3164 | 3 | 1244 | 18 | 5 | 5 | 97 | 0 | 0 | 3.812 | 57.126 | 213.039 | 0.489 | 25.314 | 12.578 | 0 | 0 | 312.359
1245329 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:39:58 | 07.07.2022 10:57:24 | 0.2906 | 4 | 1 | 25 | 18 | 56 | 25 | 1 | 0 | 5.299 | 0.016 | 122.961 | 5.345 | 89.894 | 4.472 | 1.14 | 0 | 229.126
1245323 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10254864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:37:24 | 07.07.2022 12:08:00 | 1.51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.819 | 0 | 327.778 | 0 | 0 | 0 | 539.596
1245276 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO6917548 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:30:29 | 07.07.2022 10:37:20 | 0.1142 | 0 | 826 | 0 | 2 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 22.067 | 0 | 0 | 0 | 9.719 | 0 | 1.788 | 33.574
1245276 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO8671533 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:30:29 | 07.07.2022 13:45:00 | 3.2419 | 0 | 836 | 71 | 11 | 32 | 122 | 24 | 1 | 0 | 490.35 | 22383.762 | 0 | 3390.253 | 166.813 | 592.51 | 0 | 27023.687
1245276 | 3 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO8671548 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:30:29 | 07.07.2022 13:49:00 | 3.3086 | 0 | 10 | 218 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32973.527 | 0 | 829.634 | 0 | 0 | 0 | 33803.162
1245276 | 4 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO8671544 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:30:29 | 07.07.2022 13:53:00 | 3.3753 | 0 | 1083 | 76 | 5 | 13 | 188 | 2 | 3 | 0 | 999.622 | 15262.929 | 22.295 | 1088.002 | 400.564 | 399.368 | 123.655 | 18296.436
1245276 | 5 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO8671540 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:30:29 | 07.07.2022 14:00:00 | 3.4919 | 0 | 2 | 126 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21872.359 | 264.249 | 908.821 | 0 | 0 | 53.397 | 23098.826
1245276 | 6 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO11385410 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:30:29 | 07.07.2022 14:05:00 | 3.5753 | 0 | 654 | 139 | 26 | 33 | 116 | 4 | 6 | 0 | 452.781 | 14961.085 | 1999.7 | 6359.393 | 128.473 | 0 | 0.79 | 23902.222
1245276 | 7 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO8671552 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:30:29 | 07.07.2022 14:08:31 | 3.6339 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5113.188 | 0 | 682.053 | 16.679 | 0 | 0 | 5811.919
1245275 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:30:16 | 07.07.2022 15:06:00 | 4.5956 | 0 | 764 | 0 | 24 | 2 | 158 | 18 | 0 | 0 | 433.081 | 0 | 168.1 | 0 | 155.839 | 4839.67 | 0 | 5596.69
1245770 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12153549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:28:48 | 07.07.2022 13:32:00 | 3.0533 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.444 | 0 | 86.842 | 0 | 0 | 0 | 1652.285
1245239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:18:08 | 07.07.2022 10:30:43 | 0.2097 | 0 | 50 | 1 | 2 | 7 | 246 | 1 | 1 | 0 | 1.855 | 0 | 0.881 | 29.614 | 35.727 | 12.884 | 3.284 | 84.245
1245229 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:13:04 | 07.07.2022 10:58:00 | 0.7489 | 1 | 48 | 154 | 2 | 61 | 14 | 6 | 0 | 0 | 22.494 | 1688.997 | 0 | 669.48 | 2.692 | 1772.584 | 0 | 4156.246
1245213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:08:16 | 07.07.2022 10:10:25 | 0.0358 | 0 | 52 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 1.645 | 0 | 1.903 | 0.492 | 0 | 0 | 4.332
1245192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7056519 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:02:29 | 07.07.2022 10:58:00 | 0.9253 | 0 | 64 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.701 | 0 | 26.013 | 0 | 3.233 | 0 | 0 | 46.947
1245188 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:01:41 | 07.07.2022 11:51:00 | 1.8219 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.736 | 0 | 1383.672 | 0 | 52.683 | 0 | 0 | 0 | 1478.091
1245186 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:01:21 | 07.07.2022 13:56:00 | 3.9108 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.542 | 0 | 76.017 | 0 | 19.557 | 0 | 0 | 125.117
1245185 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7659706 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:01:07 | 07.07.2022 14:55:00 | 4.8981 | 0 | 32 | 0 | 27 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.892 | 0 | 22.504 | 0 | 18.757 | 0 | 0 | 47.152
1245183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6996555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:00:26 | 07.07.2022 10:57:00 | 0.9428 | 3 | 2807 | 32 | 105 | 44 | 452 | 5 | 0 | 30.404 | 476.353 | 705.473 | 240.289 | 311.521 | 231.808 | 341.347 | 0 | 2337.195
1245180 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR12665911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:00:20 | 07.07.2022 13:48:00 | 3.7944 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74.327 | 0 | 0.458 | 0 | 64.281 | 0 | 0 | 139.066
1245179 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10505430 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:00:05 | 07.07.2022 15:00:00 | 4.9986 | 0 | 36 | 1 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.262 | 132.784 | 26.497 | 0 | 18.324 | 0 | 0 | 184.866
1245178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6876544 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:00:01 | 07.07.2022 11:30:00 | 1.4997 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.154 | 0 | 0.298 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 15.683
1245182 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8110308 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:59:51 | 07.07.2022 12:41:00 | 2.6858 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.672
1245167 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7048692 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:54:40 | 07.07.2022 11:01:00 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 28.869 | 34.849
1244889 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:54:22 | 07.07.2022 10:23:45 | 0.4897 | 0 | 42 | 13 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.088 | 378.275 | 2.656 | 0 | 8.393 | 0 | 0 | 393.412
1245117 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:33:53 | 07.07.2022 11:10:00 | 1.6019 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 858.235 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 868.785
1245108 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516270768 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:32:26 | 07.07.2022 10:34:00 | 1.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0.552
1245097 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6614000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:30:02 | 07.07.2022 14:11:00 | 4.6828 | 0 | 740 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 524.393 | 0 | 0 | 0 | 242.63 | 0 | 88.558 | 855.581
1245656 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6782244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:19:47 | 07.07.2022 13:13:00 | 3.8869 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.094 | 0 | 238.986 | 0 | 0 | 0 | 241.08
1245036 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:14:01 | 07.07.2022 09:16:28 | 0.0408 | 0 | 752 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 5.993 | 0 | 0 | 0 | 8.677 | 0 | 0 | 14.671
1245027 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12626041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:09:54 | 07.07.2022 09:35:06 | 0.42 | 1 | 2929 | 85 | 402 | 6 | 726 | 9 | 15 | 0.188 | 227.041 | 326.088 | 210.801 | 15.615 | 154.65 | 180.29 | 48.279 | 1162.953
1245025 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:08:54 | 07.07.2022 09:43:33 | 0.5775 | 0 | 522 | 1 | 21 | 2 | 62 | 3 | 5 | 0 | 25.491 | 18.808 | 14.4 | 0 | 2.545 | 678.617 | 15.48 | 755.341
1245000 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:04:08 | 07.07.2022 09:06:45 | 0.0436 | 0 | 161 | 71 | 10 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 70.367 | 1.061 | 3.888 | 0.711 | 0 | 0 | 77.664
1244995 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:03:09 | 07.07.2022 09:04:30 | 0.0225 | 0 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 5.701 | 0.532 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 6.904
1244988 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6880738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:01:27 | 07.07.2022 12:39:41 | 3.6372 | 1 | 310 | 0 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 14.487 | 137.111 | 0 | 0.304 | 9.192 | 61.103 | 0 | 0 | 222.196
1244989 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12453495 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:01:23 | 07.07.2022 17:04:00 | 8.0436 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.907 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 64.386
1244986 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10850955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:01:16 | 07.07.2022 17:17:00 | 8.2622 | 3 | 1228 | 19 | 148 | 4 | 124 | 13 | 6 | 99.496 | 1257.567 | 1623.383 | 1525.089 | 158.45 | 539.075 | 1667.023 | 203.874 | 7073.957
1244983 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:00:57 | 07.07.2022 12:57:17 | 3.9389 | 0 | 273 | 1 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 182.135 | 0 | 17.355 | 0 | 130.647 | 0 | 0 | 330.137
1244978 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6778168 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:00:42 | 07.07.2022 12:00:00 | 2.9883 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.768 | 0 | 0.21 | 0 | 3.316 | 0 | 0 | 32.293
1244973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6666301 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:00:30 | 07.07.2022 12:10:00 | 3.1583 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83.936 | 0 | 0 | 0 | 13.621 | 0 | 0 | 97.556
1244972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:00:03 | 07.07.2022 11:59:00 | 2.9825 | 0 | 72 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.231 | 0 | 16.999 | 283.78 | 5.237 | 0 | 0 | 340.246
1244971 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO8816778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:00:01 | 07.07.2022 10:02:00 | 1.0331 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.972 | 0 | 28.885 | 0 | 0 | 0 | 290.856
1244970 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO10628251 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:00:00 | 07.07.2022 14:02:00 | 5.0333 | 0 | 203 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 133.974 | 0 | 0 | 0 | 42.178 | 802.224 | 0 | 978.377
1244994 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:00:00 | 07.07.2022 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 31 | 5 | 0 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 136.65 | 1510.775 | 0 | 3782.341 | 216.928 | 0 | 0 | 5646.694
1245348 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7259104 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:58:19 | 07.07.2022 10:46:08 | 1.7969 | 0 | 1 | 76 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754.681 | 0 | 788.218 | 0 | 0 | 0 | 4542.9
1244964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6840807 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:56:27 | 07.07.2022 09:51:00 | 0.9092 | 0 | 231 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.618 | 0 | 0.855 | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 25.718
1244946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:50:54 | 07.07.2022 09:32:00 | 0.685 | 0 | 8 | 44 | 0 | 44 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1353.325 | 0 | 533.724 | 0 | 197.08 | 0 | 2084.129
1244944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6797979 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:49:35 | 07.07.2022 09:56:00 | 1.1069 | 0 | 114 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.119 | 0 | 18.045 | 0 | 2.957 | 0 | 0 | 49.121
1244934 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:47:07 | 07.07.2022 08:48:32 | 0.0236 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.732 | 0 | 3.763 | 0 | 0 | 0 | 23.495
1244930 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6545009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:44:50 | 07.07.2022 09:09:00 | 0.4028 | 0 | 650 | 1 | 58 | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 68.128 | 0 | 35.283 | 12.644 | 36.654 | 0 | 0 | 152.709
1244873 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:35:38 | 07.07.2022 08:38:25 | 0.0464 | 0 | 803 | 2 | 45 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.927 | 0.122 | 0.869 | 1.193 | 0.576 | 0 | 0 | 7.686
1244870 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:33:53 | 07.07.2022 09:05:00 | 0.5186 | 1 | 48 | 156 | 4 | 63 | 16 | 6 | 0 | 0 | 14.051 | 1122.339 | 5.832 | 432.321 | 1.542 | 1040.302 | 0 | 2616.387
1244853 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 08:30:39 | 07.07.2022 12:19:28 | 3.8136 | 0 | 1337 | 1 | 40 | 0 | 170 | 2 | 10 | 0 | 957.159 | 92.784 | 42.387 | 0 | 350.18 | 0.684 | 571.849 | 2015.043
1244842 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6844209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:22:53 | 07.07.2022 08:58:00 | 0.5853 | 3 | 2534 | 205 | 28 | 44 | 424 | 12 | 11 | 2.986 | 237.682 | 1267.682 | 17.98 | 601.572 | 71.989 | 342.653 | 18.639 | 2561.183
1244744 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6776203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:15:01 | 07.07.2022 10:08:00 | 1.8831 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.387
1244663 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:53:52 | 07.07.2022 09:37:00 | 1.7189 | 0 | 135 | 23 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.369 | 796.22 | 0 | 42.066 | 9.585 | 0 | 0 | 892.24
1244625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:39:27 | 07.07.2022 07:42:05 | 0.0439 | 0 | 203 | 5 | 0 | 12 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1.271 | 20.91 | 0 | 10.303 | 0.5 | 24.675 | 0.927 | 58.587
1244624 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:39:04 | 07.07.2022 07:39:49 | 0.0125 | 1 | 121 | 8 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.041 | 0.405 | 1.798 | 0.119 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 2.484
1244638 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:34:51 | 07.07.2022 08:36:00 | 1.0192 | 0 | 2569 | 0 | 0 | 8 | 817 | 0 | 6 | 0 | 173.175 | 0 | 0 | 187.944 | 150.853 | 0 | 41.701 | 553.673
1244607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:33:31 | 07.07.2022 08:49:00 | 1.2581 | 0 | 6 | 40 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.194 | 0 | 757.137 | 0 | 0 | 0 | 3167.331
1244595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR12665916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:32:30 | 07.07.2022 11:30:15 | 3.9625 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.467 | 0 | 28.708 | 0 | 219.878 | 0 | 0 | 281.053
1244586 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:26:51 | 07.07.2022 07:41:53 | 0.2506 | 3 | 2197 | 10 | 6 | 31 | 181 | 13 | 0 | 2.492 | 60.218 | 108.165 | 2.521 | 57.486 | 10.4 | 97.29 | 0 | 338.573
1244563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7932941 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:16:20 | 07.07.2022 09:45:00 | 2.4778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.672
1244560 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951348 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:15:02 | 07.07.2022 07:17:31 | 0.0414 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0.16 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 3.788
1244547 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:06:59 | 07.07.2022 08:15:00 | 1.1336 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 118.735 | 2.832 | 0 | 0 | 123.596
1244512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6923829 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:50:44 | 07.07.2022 10:55:00 | 4.0711 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.974 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 37.008
1244420 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:35:09 | 07.07.2022 06:52:00 | 0.2808 | 1 | 196 | 52 | 7 | 4 | 69 | 0 | 1 | 0 | 10.327 | 606.554 | 9.584 | 7.204 | 6.762 | 0 | 1.964 | 642.395
1244371 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6733517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:12:09 | 07.07.2022 06:31:10 | 0.3169 | 0 | 746 | 0 | 3 | 0 | 237 | 2 | 3 | 0 | 32.844 | 0 | 1.586 | 0 | 17.602 | 14.956 | 11.954 | 78.943
1244299 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6699906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:01:56 | 07.07.2022 09:14:44 | 3.2133 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.591 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 34.216
1244278 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:55:12 | 07.07.2022 06:57:00 | 1.03 | 0 | 202 | 34 | 11 | 1 | 37 | 1 | 3 | 0 | 35.14 | 809.443 | 289.276 | 21.922 | 7.617 | 0 | 0.033 | 1163.432
1244279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:54:51 | 07.07.2022 06:56:00 | 1.0192 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 226.109 | 0 | 52.246 | 0 | 0 | 0 | 278.386
1245010 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11917563 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:51:55 | 07.07.2022 09:58:00 | 4.1014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.334
1244252 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:44:53 | 07.07.2022 05:46:33 | 0.0278 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.788 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 8.97
1244186 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:30:11 | 07.07.2022 05:32:31 | 0.0389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.052
1244298 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11479289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:30:07 | 07.07.2022 06:02:42 | 0.5431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 2 | 15 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 7.091 | 5.263 | 103.764 | 48.43 | 164.691
1244447 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615956 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:30:07 | 07.07.2022 06:41:35 | 1.1911 | 0 | 401 | 0 | 4 | 3 | 159 | 2 | 7 | 0 | 52.679 | 0 | 0.171 | 125.003 | 29.53 | 23.243 | 45.576 | 276.203
1244084 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:20:05 | 07.07.2022 05:30:00 | 0.1653 | 0 | 1277 | 3 | 76 | 1 | 268 | 0 | 2 | 0 | 32.76 | 0 | 1.125 | 3.011 | 7.049 | 0 | 1.417 | 45.361
1243796 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 02:49:59 | 07.07.2022 02:52:15 | 0.0378 | 1 | 2200 | 4 | 40 | 12 | 898 | 0 | 4 | 0.135 | 10.893 | 0.054 | 0.388 | 7.391 | 10.397 | 0 | 1.264 | 30.521
1243754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7125334 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 01:05:34 | 07.07.2022 01:21:00 | 0.2572 | 0 | 4 | 121 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.914 | 0 | 24.256 | 0.595 | 0 | 0 | 412.764
1243716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 00:59:01 | 07.07.2022 01:01:54 | 0.0481 | 0 | 850 | 8 | 21 | 5 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8.658 | 5.714 | 0.349 | 1.944 | 1.21 | 0 | 0 | 17.875
1243591 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO6917548 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 22:44:21 | 06.07.2022 23:18:11 | 0.5639 | 1 | 4661 | 787 | 110 | 159 | 941 | 44 | 22 | 0.719 | 587.315 | 25127.474 | 395.245 | 3018.696 | 158.005 | 218.83 | 24.936 | 29531.221
1243559 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6939756 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 22:07:33 | 06.07.2022 23:21:00 | 1.2242 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 24.743 | 0 | 0 | 38.563
1243558 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6746635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 22:07:24 | 06.07.2022 22:38:00 | 0.51 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.288 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 13.291
1243541 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10396654 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 21:39:27 | 06.07.2022 22:02:00 | 0.3758 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 4.765 | 0 | 0 | 6.196
1243502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7063842 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 21:00:10 | 06.07.2022 23:21:00 | 2.3472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.518 | 0 | 0 | 0 | 34.431 | 0 | 0 | 42.948
1243486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12665916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:51:21 | 06.07.2022 21:45:47 | 0.9072 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.998 | 0 | 6.878 | 0 | 48.994 | 0 | 0 | 65.87
1243473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6632123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:45:19 | 06.07.2022 23:19:00 | 2.5614 | 0 | 17 | 25 | 53 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.899 | 1057.311 | 748.83 | 216.857 | 37.94 | 0 | 0 | 2072.835
1243471 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515207155 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:45:02 | 06.07.2022 22:06:00 | 1.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
1243435 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7093419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:37:35 | 06.07.2022 21:39:00 | 1.0236 | 0 | 130 | 0 | 68 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 0 | 17.057 | 0 | 2.747 | 0 | 0 | 36.744
1243572 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:33:45 | 06.07.2022 23:34:00 | 3.0042 | 0 | 423 | 13 | 7 | 14 | 64 | 4 | 3 | 0 | 250.249 | 1133.967 | 25.159 | 1064.513 | 62.332 | 0.603 | 0.844 | 2537.668
1243512 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535243989 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:30:08 | 06.07.2022 21:30:00 | 0.9978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
1243396 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12785093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:24:35 | 06.07.2022 20:49:00 | 0.4069 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.495 | 0 | 21.349 | 0 | 0 | 0 | 191.844
1243363 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:14:40 | 06.07.2022 21:42:00 | 1.4556 | 0 | 120 | 21 | 1 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 39.746 | 1328.008 | 0 | 486.145 | 3.169 | 92.453 | 0 | 1949.52
1243485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE12442342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:08:33 | 06.07.2022 21:28:00 | 1.3242 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.894 | 0 | 61.154 | 0 | 0 | 0 | 630.047
1243322 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6895764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:58:07 | 06.07.2022 21:03:00 | 1.0814 | 0 | 55 | 0 | 17 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13.364 | 0 | 34.667 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 49.813
1243306 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:51:32 | 06.07.2022 19:52:37 | 0.0181 | 0 | 352 | 73 | 5 | 11 | 72 | 2 | 2 | 0 | 2.065 | 63.531 | 0.114 | 3.477 | 0.51 | 1.192 | 0.238 | 71.127
1243553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12455974 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:46:16 | 06.07.2022 22:01:00 | 2.2456 | 0 | 221 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 53.688 | 0 | 0.031 | 0 | 3.686 | 0 | 0 | 57.405
1243286 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159085 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:45:15 | 06.07.2022 21:35:00 | 1.8292 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.43
1243246 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7394519 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:29:35 | 06.07.2022 21:02:18 | 1.5453 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.506
1243192 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7193008 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:19:28 | 06.07.2022 20:38:00 | 1.3089 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.247
1243466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7070857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:10:08 | 06.07.2022 22:39:00 | 3.4811 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.343 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 26.719
1243141 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:01:05 | 06.07.2022 19:03:38 | 0.0425 | 0 | 1 | 13 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.125 | 2.112 | 8.026 | 0 | 0 | 0 | 35.263
1243126 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7075842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:58:34 | 06.07.2022 19:37:45 | 0.6531 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.746 | 0 | 0 | 0 | 2.644 | 0 | 0 | 9.39
1243098 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:51:37 | 06.07.2022 21:32:00 | 2.6731 | 0 | 31 | 55 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84.257 | 2144.512 | 0 | 521.467 | 42.857 | 0 | 0 | 2793.092
1243080 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:46:50 | 06.07.2022 18:48:22 | 0.0256 | 1 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 21.403 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 22.072
1243104 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6827653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:44:48 | 06.07.2022 19:48:00 | 1.0533 | 1 | 1135 | 2 | 40 | 10 | 366 | 0 | 1 | 5.041 | 287.796 | 46.049 | 28.897 | 69.743 | 112.49 | 0 | 9.827 | 559.843
1243068 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:43:56 | 06.07.2022 18:44:50 | 0.015 | 0 | 70 | 5 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 2.783 | 0.049 | 1.488 | 0.427 | 0 | 0 | 5.124
1243063 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:42:13 | 06.07.2022 18:43:13 | 0.0167 | 0 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.159 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 22.054
1243063 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | LINE10672144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:42:13 | 06.07.2022 18:43:18 | 0.0181 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 1.86
1243050 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:39:18 | 06.07.2022 18:41:38 | 0.0389 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.03 | 0 | 2.69 | 0.161 | 0 | 0 | 39.881
1243041 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:36:42 | 06.07.2022 19:26:11 | 0.8247 | 0 | 2 | 77 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.868 | 0 | 9.974 | 0 | 0 | 0 | 538.841
1243033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6630730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:31:13 | 06.07.2022 20:01:00 | 1.4964 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.259 | 0 | 0.142 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 15.091
1243046 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:24:15 | 06.07.2022 19:19:00 | 0.9125 | 0 | 533 | 4 | 31 | 5 | 71 | 3 | 1 | 0 | 74.373 | 75.885 | 10.732 | 58.642 | 41.225 | 379.609 | 9.361 | 649.827
1242994 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440145 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:18:26 | 06.07.2022 18:58:00 | 0.6594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
1243179 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12282672 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:15:31 | 06.07.2022 20:27:30 | 2.1997 | 0 | 224 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 183.108 | 0 | 35.893 | 0 | 10.018 | 0 | 0 | 229.019
1242961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:04:07 | 06.07.2022 19:12:00 | 1.1314 | 0 | 7 | 25 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.733 | 7.067 | 29.942 | 0 | 0 | 0 | 244.742
1242951 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:59:27 | 06.07.2022 18:00:49 | 0.0228 | 1 | 728 | 6 | 18 | 15 | 82 | 0 | 0 | 0.103 | 3.389 | 1.097 | 0.545 | 2.419 | 0.611 | 0 | 0 | 8.164
1243350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6604593 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:58:07 | 06.07.2022 21:34:00 | 3.5981 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66.072 | 0 | 0 | 0 | 7.223 | 0 | 0 | 73.295
1242930 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:53:06 | 06.07.2022 18:34:00 | 0.6817 | 0 | 400 | 4 | 12 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 29.79 | 22.605 | 4.497 | 0 | 12.706 | 19.511 | 0 | 89.11
1242870 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7460647 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:31:48 | 06.07.2022 19:09:00 | 1.62 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.405
1242869 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:31:22 | 06.07.2022 18:30:00 | 0.9772 | 0 | 545 | 2 | 11 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 50.889 | 5.297 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 57.894
1242842 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | BR8587071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:22:05 | 06.07.2022 17:34:00 | 0.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0.488
1242825 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:19:31 | 06.07.2022 17:20:42 | 0.0197 | 0 | 4 | 378 | 5 | 33 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.029 | 171.027 | 1.393 | 17.075 | 0 | 1.371 | 0 | 190.895
1242820 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:17:18 | 06.07.2022 17:19:37 | 0.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 1.348
1242816 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:14:52 | 06.07.2022 18:44:00 | 1.4856 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.506 | 0 | 0 | 49.506
1243545 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | BR6895352 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:57:13 | 06.07.2022 22:08:39 | 5.1906 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 93.704 | 0 | 0 | 0 | 6.197 | 0 | 0.246 | 100.147
1242743 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048596 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:51:15 | 06.07.2022 17:45:00 | 0.8958 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.348
1242741 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6759993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:50:01 | 06.07.2022 18:10:00 | 1.3331 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.018 | 0 | 6.363 | 0 | 11.499 | 0 | 0 | 21.88
1242738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:48:31 | 06.07.2022 16:50:40 | 0.0358 | 0 | 2 | 27 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.818 | 0 | 5.804 | 0 | 1.942 | 0 | 27.563
1242727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:44:15 | 06.07.2022 17:23:24 | 0.6525 | 0 | 15 | 241 | 1 | 11 | 93 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2218.053 | 0 | 197.62 | 48.196 | 12.284 | 0 | 2476.153
1242721 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:39:38 | 06.07.2022 17:22:34 | 0.7156 | 1 | 520 | 26 | 40 | 9 | 163 | 3 | 5 | 0.873 | 61.641 | 759.317 | 0.265 | 166.792 | 35.005 | 84.304 | 0.702 | 1108.899
1242745 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6569251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:39:20 | 06.07.2022 18:06:14 | 1.4483 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 437.675 | 0 | 0 | 0 | 79.969 | 0 | 517.644
1242681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:20:55 | 06.07.2022 16:23:30 | 0.0431 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 21.329
1242669 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:15:35 | 06.07.2022 18:42:00 | 2.4403 | 0 | 5 | 32 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259.297 | 0 | 1122.613 | 0 | 0 | 0 | 3381.91
1242667 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:11:03 | 06.07.2022 16:37:00 | 0.4325 | 0 | 265 | 0 | 12 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 17.887 | 0 | 0.16 | 0 | 9.954 | 0 | 0.41 | 28.412
1242640 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:10:48 | 06.07.2022 16:12:00 | 0.02 | 0 | 54 | 14 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 11.174 | 0 | 48.911 | 0.005 | 0 | 0 | 60.2
1242602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6681960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:51:26 | 06.07.2022 17:48:00 | 1.9428 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.921 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 17.797
1242581 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:45:01 | 06.07.2022 15:45:55 | 0.015 | 1 | 5 | 109 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 36.306 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 37.712
1242575 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO11257807 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:43:04 | 06.07.2022 15:46:37 | 0.0592 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3.926 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 5.95
1242566 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6584373 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:39:24 | 06.07.2022 16:30:00 | 0.8433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 13.382 | 16.123
1242554 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:31:29 | 06.07.2022 15:34:00 | 0.0419 | 0 | 1 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.376 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 35.742
1242543 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:28:10 | 06.07.2022 15:29:26 | 0.0211 | 0 | 156 | 0 | 3 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0.081 | 0 | 0.231 | 0.153 | 0 | 1.053
1242544 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DM | ISO6908571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:26:18 | 06.07.2022 15:40:00 | 0.2283 | 0 | 949 | 434 | 6 | 225 | 293 | 0 | 5 | 0 | 59.661 | 2567.755 | 4.534 | 1246.757 | 75.131 | 0 | 12.055 | 3965.893
1242526 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:19:29 | 06.07.2022 16:16:01 | 0.9422 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210.903 | 0 | 65.773 | 0 | 55.267 | 0 | 331.943
1242527 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6968746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:19:22 | 06.07.2022 15:48:00 | 0.4772 | 3 | 906 | 10 | 21 | 2 | 135 | 0 | 0 | 3.96 | 47.622 | 100.972 | 0.463 | 0.855 | 6.325 | 0 | 0 | 160.197
1242481 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7120683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:57:45 | 06.07.2022 15:07:00 | 0.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.175 | 0 | 0 | 0 | 5.175
1242469 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:47:19 | 06.07.2022 15:39:00 | 0.8614 | 1 | 20 | 35 | 0 | 38 | 6 | 1 | 0 | 3.513 | 0.345 | 582.025 | 0 | 951.621 | 0 | 5.93 | 0 | 1543.434
1242458 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516727907 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:41:20 | 06.07.2022 16:09:00 | 1.4611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
1242446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:38:00 | 06.07.2022 15:05:00 | 0.45 | 0 | 258 | 20 | 1 | 13 | 49 | 0 | 0 | 0 | 23.861 | 367.59 | 6.955 | 132.234 | 9.554 | 0 | 0 | 540.194
1242415 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:25:59 | 06.07.2022 16:10:33 | 1.7428 | 0 | 3 | 27 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.46 | 0 | 177.651 | 0 | 0 | 0 | 1349.11
1242400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:18:49 | 06.07.2022 15:02:13 | 0.7233 | 0 | 9 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.77 | 59.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.746
1242390 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516919823 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:15:26 | 06.07.2022 16:45:00 | 2.4928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
1242380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6844433 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 14:10:52 | 06.07.2022 17:58:00 | 3.7856 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 65.267 | 0 | 0 | 0 | 80.508 | 0 | 0 | 145.775
1242378 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6656585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 14:10:15 | 06.07.2022 18:08:00 | 3.9625 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.621 | 0 | 0 | 0 | 5.259 | 0 | 0 | 58.88
1242376 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8698548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:10:06 | 06.07.2022 14:20:44 | 0.1772 | 3 | 273 | 20 | 4 | 24 | 30 | 0 | 0 | 3.238 | 6.54 | 55.092 | 0.545 | 35.878 | 0.643 | 0 | 0 | 101.937
1242357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6846275 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:57:58 | 06.07.2022 17:03:08 | 3.0861 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.799 | 0 | 0 | 0 | 11.476 | 0 | 0 | 26.275
1242323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6992202 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 13:31:47 | 06.07.2022 16:20:00 | 2.8036 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.16 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 87.253
1242321 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6870477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:30:04 | 06.07.2022 18:46:00 | 5.2656 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.057
1242315 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6612816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:24:19 | 06.07.2022 16:36:00 | 3.1947 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 28.135 | 0 | 0 | 33.471
1242310 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:22:06 | 06.07.2022 13:24:00 | 0.0317 | 0 | 2 | 115 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.737 | 0 | 5.481 | 0.372 | 0 | 0 | 86.591
1242304 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR12494042 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:18:25 | 06.07.2022 14:50:00 | 1.5264 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.244 | 0 | 2.324 | 0 | 7.113 | 0 | 0 | 58.682
1242381 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO12243763 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:18:25 | 06.07.2022 14:12:23 | 0.8994 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.115 | 0 | 0.494 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 9.752
1242290 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:07:23 | 06.07.2022 13:55:00 | 0.7936 | 4 | 865 | 26 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 13.214 | 129.61 | 730.047 | 0 | 0 | 26.594 | 0 | 0 | 899.465
1242285 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6752017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 13:02:46 | 06.07.2022 17:05:15 | 4.0414 | 0 | 986 | 0 | 36 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 416.849 | 0 | 46.728 | 0 | 118.631 | 0 | 0 | 582.208
1242274 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7039318 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:55:51 | 06.07.2022 13:36:00 | 0.6692 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11.541 | 0 | 0 | 0 | 26.609 | 0 | 0 | 38.15
1242181 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6589411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:29:49 | 06.07.2022 14:04:00 | 1.5697 | 0 | 150 | 0 | 6 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 33.49 | 0 | 1.888 | 0 | 26.391 | 0 | 0 | 61.769
1242158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:20:48 | 06.07.2022 12:22:18 | 0.025 | 4 | 124 | 140 | 17 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0.001 | 0.695 | 188.032 | 9.361 | 18.501 | 1.813 | 0 | 0 | 218.404
1242152 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:18:47 | 06.07.2022 14:05:00 | 1.7703 | 0 | 34 | 7 | 14 | 9 | 33 | 1 | 0 | 0 | 11.861 | 306.636 | 16.353 | 83.646 | 154.07 | 14.55 | 0 | 587.117
1242117 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:03:55 | 06.07.2022 13:50:00 | 1.7681 | 0 | 400 | 4 | 12 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 69.253 | 59.544 | 11.404 | 0 | 35.861 | 64.76 | 0 | 240.822
1242110 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 12:00:48 | 06.07.2022 12:59:00 | 0.97 | 0 | 808 | 63 | 6 | 18 | 200 | 4 | 1 | 0 | 165.549 | 1853.472 | 16.608 | 222.175 | 82.75 | 58.823 | 0.274 | 2399.65
1242104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:58:04 | 06.07.2022 14:34:00 | 2.5989 | 0 | 7 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.749 | 15.737 | 154.738 | 0 | 0 | 0 | 1656.224
1242077 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12243764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:46:34 | 06.07.2022 12:26:17 | 0.6619 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.243 | 0 | 0.374 | 0 | 5.617 | 0 | 0 | 19.235
1242030 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DM | ISO6908571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:34:30 | 06.07.2022 12:04:59 | 0.5081 | 0 | 949 | 434 | 6 | 225 | 293 | 0 | 5 | 0 | 133.977 | 5707.766 | 8.624 | 2673.918 | 161.263 | 0 | 26.92 | 8712.467
1242014 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:25:53 | 06.07.2022 12:36:00 | 1.1686 | 3 | 1244 | 18 | 5 | 5 | 97 | 0 | 0 | 14.356 | 214.909 | 767.202 | 1.798 | 93.894 | 47.972 | 0 | 0 | 1140.131
1242000 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:22:34 | 06.07.2022 11:23:37 | 0.0175 | 0 | 20 | 19 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 27.436 | 0.09 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 27.806
1241996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7139277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:19:40 | 06.07.2022 12:12:00 | 0.8722 | 0 | 28 | 2 | 84 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.903
1241980 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9282581 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:13:31 | 06.07.2022 12:40:00 | 1.4414 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.803
1241963 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8084334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:08:30 | 06.07.2022 12:27:00 | 1.3083 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.008
1241930 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6933943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:55:45 | 06.07.2022 13:06:21 | 2.1767 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 5 | 0 | 64.076 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 0 | 42.095 | 166.08
1241897 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6824942 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:48:15 | 06.07.2022 12:18:00 | 1.4958 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.205 | 0 | 0 | 0 | 23.948 | 0 | 0 | 56.153
1242107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:46:51 | 06.07.2022 11:50:00 | 1.0525 | 0 | 118 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 677.692 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 698.526
1241869 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535140939 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:41:56 | 06.07.2022 12:50:00 | 2.1344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.492
1241896 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:39:04 | 06.07.2022 11:04:12 | 0.4189 | 0 | 1244 | 2 | 97 | 5 | 234 | 4 | 3 | 0 | 42.862 | 28.681 | 6.442 | 4.207 | 10.466 | 148.412 | 25.074 | 266.144
1241567 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:05:21 | 06.07.2022 10:47:58 | 0.7103 | 0 | 90 | 36 | 14 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.145 | 1264.25 | 140.675 | 84.95 | 25.043 | 0 | 0 | 1541.063
1241517 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7125576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 10:02:43 | 06.07.2022 14:00:00 | 3.9547 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.317 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 12.344
1241504 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR12563977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 10:00:19 | 06.07.2022 15:00:00 | 4.9947 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 65.757 | 0 | 0 | 0 | 5.156 | 0 | 99.738 | 170.651
1241501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 10:00:13 | 06.07.2022 11:50:00 | 1.8297 | 3 | 388 | 1 | 63 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 161.537 | 0 | 32.362 | 0 | 488.442 | 0 | 0 | 682.341
1241500 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6619151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 10:00:03 | 06.07.2022 13:54:00 | 3.8992 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 53.014 | 0 | 0 | 0 | 119.725 | 0 | 0 | 172.74
1241508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6925307 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 10:00:00 | 06.07.2022 12:38:47 | 2.6464 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 276.527 | 0 | 0 | 0 | 95.943 | 0 | 32.547 | 405.017
1241591 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6619158 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 10:00:00 | 06.07.2022 13:53:00 | 3.8833 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 148.745 | 0 | 13.162 | 0 | 34.339 | 0 | 0 | 196.247
1242099 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12848095 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:54:54 | 06.07.2022 15:47:00 | 5.8683 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.085
1241626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:54:49 | 06.07.2022 10:23:00 | 0.4697 | 149 | 59091 | 66 | 751 | 290 | 8808 | 11 | 6 | 16.938 | 4197.57 | 455.225 | 385.563 | 1877.886 | 2826.192 | 299.774 | 26.566 | 10085.715
1241381 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7121530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:53:00 | 06.07.2022 10:00:59 | 0.1331 | 0 | 1239 | 94 | 0 | 22 | 139 | 8 | 3 | 0 | 18.099 | 794.724 | 0 | 120.714 | 9.241 | 10.127 | 2.597 | 955.502
1241380 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8035857 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:52:14 | 06.07.2022 11:40:00 | 1.7961 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.827
1241307 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:34:34 | 06.07.2022 09:36:39 | 0.0347 | 3 | 309 | 3 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0.393 | 1.231 | 2.288 | 0.004 | 4.218 | 0.081 | 0 | 0 | 8.215
1241296 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6553057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:30:55 | 06.07.2022 17:01:00 | 7.5014 | 0 | 186 | 16 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 292.593 | 374.19 | 0 | 205.98 | 50.629 | 463.095 | 0 | 1386.487
1241295 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6955836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:30:44 | 06.07.2022 12:02:00 | 2.5211 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15.65 | 0 | 21.188 | 0 | 8.511 | 0 | 0.15 | 45.498
1241246 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7075117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:13:44 | 06.07.2022 10:29:00 | 1.2544 | 0 | 257 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.518 | 0 | 0 | 0 | 16.463 | 0 | 0 | 60.98
1241244 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11249236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:10:25 | 06.07.2022 10:11:38 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.274 | 0 | 0 | 0 | 38.274
1241228 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:05:45 | 06.07.2022 16:56:03 | 7.8383 | 0 | 21 | 110 | 1 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13893.456 | 0 | 2744.708 | 0 | 484.366 | 0 | 17122.529
1241226 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6752014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:04:46 | 06.07.2022 11:38:36 | 2.5639 | 0 | 1131 | 0 | 19 | 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 353.82 | 0 | 16.917 | 16.069 | 184.688 | 0 | 0 | 571.495
1241222 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6551255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:04:17 | 06.07.2022 13:57:02 | 4.8792 | 0 | 1151 | 17 | 12 | 29 | 343 | 3 | 5 | 0 | 1052.332 | 1841.18 | 280.51 | 3174.641 | 1924.364 | 292.84 | 0.56 | 8566.426
1241223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:04:01 | 06.07.2022 09:06:17 | 0.0378 | 0 | 24 | 68 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 180.485 | 0.001 | 13.605 | 0.033 | 0 | 0 | 194.46
1241212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6860080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:03:05 | 06.07.2022 09:50:00 | 0.7819 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 64.546 | 0 | 0 | 66.248
1241204 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:01:51 | 06.07.2022 16:55:32 | 7.8947 | 0 | 190 | 15 | 2 | 4 | 47 | 11 | 0 | 0 | 241.31 | 5446.89 | 2.715 | 1444.114 | 114.39 | 663.78 | 0 | 7913.199
1241203 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO8689623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:01:36 | 06.07.2022 12:53:00 | 3.8567 | 0 | 1449 | 0 | 2 | 0 | 168 | 0 | 4 | 0 | 712.285 | 0 | 0.885 | 0 | 166.081 | 0 | 60.157 | 939.408
1241202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12525661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:01:31 | 06.07.2022 13:55:00 | 4.8914 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75.875 | 0 | 0 | 0 | 36.473 | 0 | 0 | 112.348
1241216 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:01:00 | 06.07.2022 16:12:00 | 7.1833 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 161.179 | 0 | 0 | 0 | 124.241 | 0 | 0 | 285.421
1241200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6566476 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:52 | 06.07.2022 12:17:00 | 3.2689 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.564 | 0 | 0 | 0 | 18.166 | 0 | 0 | 117.731
1241199 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12453496 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:42 | 06.07.2022 16:52:43 | 7.8669 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86.881 | 0 | 0 | 0 | 8.097 | 0 | 0 | 94.978
1241195 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12453493 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:07 | 06.07.2022 16:52:36 | 7.8747 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.893 | 0 | 0.638 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 46.865
1241194 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6589643 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:05 | 06.07.2022 13:43:00 | 4.7153 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.965 | 0 | 16.35 | 0 | 5.591 | 0 | 0 | 89.906
1241193 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6679832 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:02 | 06.07.2022 12:00:00 | 2.9994 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.559 | 0 | 0 | 0 | 11.981 | 0 | 0 | 91.54
1241192 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6610061 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:02 | 06.07.2022 17:02:00 | 8.0328 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.689 | 0 | 0 | 0 | 3.619 | 0 | 0 | 48.308
1241191 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6526377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:00 | 06.07.2022 16:56:00 | 7.9333 | 2 | 279 | 6 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 64.677 | 238.853 | 100.718 | 182.509 | 170.675 | 7.186 | 0 | 0 | 764.618
1241231 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7528701 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:00 | 06.07.2022 15:56:14 | 6.9372 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.419 | 0 | 23.222 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 59.072
1241231 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7528703 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:00 | 06.07.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.387 | 0 | 0 | 0 | 22.387
1241201 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10851133 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:00 | 06.07.2022 12:59:00 | 3.9833 | 0 | 191 | 2 | 1 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 78.233 | 92.265 | 0 | 367.171 | 30.42 | 0 | 0 | 568.089
1241287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7032815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:46:39 | 06.07.2022 09:20:00 | 0.5558 | 0 | 862 | 0 | 5 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 63.255 | 0 | 0.378 | 0 | 13.716 | 0 | 0 | 77.348
1241166 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:44:45 | 06.07.2022 08:46:01 | 0.0211 | 0 | 43 | 71 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.112 | 67.789 | 0 | 7.231 | 0.015 | 0 | 0.277 | 75.425
1241165 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:44:13 | 06.07.2022 08:46:11 | 0.0328 | 0 | 18 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 2.941 | 1.034 | 1.986 | 0.051 | 0 | 0 | 6.484
1241154 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6610086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:39:10 | 06.07.2022 08:40:34 | 0.0233 | 0 | 92 | 4 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.802 | 0.727 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 2.116
1241256 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | BR6603506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:33:46 | 06.07.2022 09:18:13 | 0.7408 | 0 | 484 | 3 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.595 | 64.254 | 0 | 26.437 | 4.423 | 0 | 0 | 132.71
1241139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:31:46 | 06.07.2022 08:43:00 | 0.1872 | 0 | 7 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.71 | 1.049 | 9.989 | 0 | 0 | 0 | 113.749
1241120 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:26:10 | 06.07.2022 08:27:05 | 0.0153 | 0 | 325 | 58 | 0 | 6 | 83 | 1 | 2 | 0 | 0.52 | 36.972 | 0 | 1.029 | 0.39 | 0.151 | 0.299 | 39.363
1241108 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:18:26 | 06.07.2022 08:20:15 | 0.0303 | 0 | 609 | 91 | 4 | 35 | 121 | 4 | 3 | 0 | 3.573 | 210.875 | 0 | 34.225 | 1.491 | 8.678 | 1.081 | 259.923
1241073 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:06:54 | 06.07.2022 08:10:41 | 0.0631 | 0 | 150 | 46 | 2 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.877 | 106.256 | 0 | 7.221 | 1.442 | 0.239 | 0 | 117.036
1241107 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR12198878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:03:45 | 06.07.2022 08:31:00 | 0.4542 | 0 | 181 | 26 | 1 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12.139 | 492.586 | 0.454 | 50.354 | 11.172 | 0 | 0 | 566.705
1241068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:03:15 | 06.07.2022 08:05:24 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016
1240986 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8378705 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 07:22:25 | 06.07.2022 09:06:51 | 1.7406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.323 | 0 | 0 | 0 | 46.323
1240954 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7167007 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 07:10:23 | 06.07.2022 12:32:00 | 5.3603 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.959
1240928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:48:43 | 06.07.2022 07:28:25 | 0.6617 | 1 | 695 | 2 | 10 | 20 | 86 | 0 | 0 | 0 | 47.324 | 19.599 | 1.318 | 91.118 | 7.286 | 0 | 0 | 166.644
1240913 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:47:44 | 06.07.2022 06:50:14 | 0.0417 | 1 | 638 | 42 | 15 | 21 | 130 | 0 | 4 | 0.532 | 3.255 | 32.982 | 0.986 | 6.941 | 0.964 | 0 | 0.315 | 45.976
1240909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11646188 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:40:51 | 06.07.2022 10:12:00 | 3.5192 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.527
1240905 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6773405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:38:16 | 06.07.2022 07:06:06 | 0.4639 | 0 | 33 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 2.703 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 4.514
1240889 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:30:56 | 06.07.2022 06:32:21 | 0.0236 | 2 | 938 | 93 | 31 | 13 | 255 | 0 | 0 | 0.208 | 2.109 | 36.659 | 2.833 | 0.457 | 0.139 | 0 | 0 | 42.406
1240845 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:11:40 | 06.07.2022 06:14:25 | 0.0458 | 0 | 1708 | 104 | 34 | 127 | 963 | 0 | 5 | 0 | 13.988 | 46.05 | 3.255 | 44.755 | 19.801 | 0 | 1.162 | 129.01
1240802 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 05:53:46 | 06.07.2022 05:55:00 | 0.0206 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0 | 0.119
1240740 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 05:20:13 | 06.07.2022 06:31:00 | 1.1797 | 0 | 86 | 0 | 15 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 8.422 | 0 | 30.526 | 27.245 | 26.415 | 779.852 | 0 | 872.459
1240717 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6954148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 05:03:19 | 06.07.2022 05:20:36 | 0.2881 | 0 | 1535 | 0 | 4 | 7 | 523 | 0 | 0 | 0 | 46.508 | 0 | 0.03 | 11.277 | 25.415 | 0 | 0 | 83.23
1240688 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 04:59:14 | 06.07.2022 06:40:01 | 1.6797 | 0 | 3 | 69 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023.064 | 0 | 650.961 | 0 | 0 | 0 | 2674.025
1240685 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 04:53:52 | 06.07.2022 04:55:46 | 0.0317 | 1 | 521 | 115 | 390 | 45 | 221 | 0 | 0 | 0.502 | 2.372 | 62.268 | 58.199 | 24.851 | 7.73 | 0 | 0 | 155.922
1240663 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 03:39:24 | 06.07.2022 03:41:02 | 0.0272 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.878
1240620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 01:48:42 | 06.07.2022 01:51:16 | 0.0428 | 2 | 391 | 4 | 8 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.04 | 2.495 | 4.043 | 0.247 | 6.252 | 0.167 | 0 | 0 | 13.242
1240616 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 01:37:47 | 06.07.2022 01:40:10 | 0.0397 | 1 | 201 | 23 | 7 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0.142 | 1.825 | 13.21 | 0.446 | 1.493 | 0.582 | 0 | 0 | 17.697
1240552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6594365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 23:36:52 | 05.07.2022 23:55:00 | 0.3022 | 2 | 8387 | 3 | 47 | 46 | 499 | 12 | 1 | 0.759 | 366.851 | 10.382 | 8.655 | 188.722 | 62.867 | 188.11 | 11.465 | 837.812
1240515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6680295 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 23:19:11 | 05.07.2022 23:46:07 | 0.4489 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | 0.919 | 0 | 8.393 | 0 | 0 | 18.841
1240446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 22:06:06 | 05.07.2022 22:37:55 | 0.5303 | 2 | 48 | 48 | 15 | 11 | 38 | 5 | 0 | 0.29 | 8.14 | 880.02 | 43.574 | 55.657 | 23.271 | 395.993 | 0 | 1406.946
1240445 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7145308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 22:05:21 | 05.07.2022 22:34:00 | 0.4775 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.246 | 0 | 1.775 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 11.919
1240443 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6933010 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 22:00:28 | 05.07.2022 22:26:00 | 0.4256 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.191 | 0 | 1.894 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 22.041
1240436 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6695343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:54:19 | 05.07.2022 23:42:00 | 1.7947 | 0 | 32 | 302 | 0 | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2.091 | 19323.192 | 0 | 1882.48 | 9.771 | 1.428 | 0 | 21218.962
1240432 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12236572 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:44:30 | 06.07.2022 00:44:00 | 2.9917 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.377 | 0 | 0 | 0 | 4.543 | 0 | 0 | 49.921
1240375 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6974716 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:55:29 | 05.07.2022 22:35:00 | 1.6586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 0 | 3.626
1240378 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6889192 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:54:41 | 05.07.2022 21:36:00 | 0.6886 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.662 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 10.754
1240358 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515926415 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:45:34 | 05.07.2022 21:52:00 | 1.1072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402
1240346 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7066613 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:40:17 | 05.07.2022 22:48:00 | 2.1286 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.849 | 0 | 0 | 0 | 8.603 | 0 | 0 | 20.452
1240342 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:36:43 | 05.07.2022 22:40:12 | 2.0581 | 0 | 116 | 1 | 9 | 9 | 29 | 4 | 0 | 0 | 82.093 | 71.758 | 50.524 | 494.265 | 28.867 | 1097.366 | 0 | 1824.873
1240334 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515925202 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:32:19 | 05.07.2022 22:23:00 | 1.8447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436
1240332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6681960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:25:56 | 05.07.2022 21:14:00 | 0.8011 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.143 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 8.454
1240319 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6752143 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:19:39 | 05.07.2022 21:30:00 | 1.1725 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16.002 | 0 | 58.303 | 0 | 11.193 | 0 | 30.39 | 115.889
1240313 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6620144 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:13:52 | 05.07.2022 20:35:00 | 0.3522 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 29.137 | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 0 | 0.016 | 32.276
1240309 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:11:25 | 05.07.2022 20:13:55 | 0.0417 | 3 | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 3.384 | 0 | 6.345 | 0 | 0 | 0 | 10.188
1240306 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6908744 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:11:16 | 05.07.2022 21:45:00 | 1.5622 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 17.543 | 0 | 0 | 24.833
1240308 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:10:57 | 05.07.2022 20:13:23 | 0.0406 | 2 | 506 | 5 | 7 | 12 | 135 | 0 | 0 | 0.326 | 3.553 | 4.988 | 0 | 0.101 | 0.304 | 0 | 0 | 9.271
1240444 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12932211 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:03:12 | 05.07.2022 22:32:00 | 2.48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.345
1240283 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:58:39 | 05.07.2022 20:01:00 | 0.0392 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.911 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 27.196
1240280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:48:13 | 05.07.2022 20:39:53 | 0.8611 | 8 | 571 | 98 | 6 | 65 | 113 | 2 | 1 | 21.922 | 90.09 | 2679.491 | 24.466 | 1042.185 | 56.727 | 28.906 | 0.016 | 3943.803
1240214 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:45:44 | 05.07.2022 19:48:28 | 0.0456 | 0 | 1094 | 16 | 57 | 12 | 485 | 0 | 4 | 0 | 13.851 | 6.164 | 4.315 | 6.223 | 13.43 | 0 | 1.233 | 45.216
1240217 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7361364 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:45:18 | 05.07.2022 21:30:00 | 1.745 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.137 | 0 | 67.075 | 0 | 0 | 0 | 99.212
1240195 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7131974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:29:55 | 05.07.2022 19:48:10 | 0.3042 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 1.304 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 14.304
1240129 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6759993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:02:50 | 05.07.2022 19:57:00 | 0.9028 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | 0 | 4.707 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 14.685
1240083 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:46:35 | 05.07.2022 18:48:00 | 0.0236 | 0 | 31 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 6.837 | 0 | 0.471 | 0.019 | 0 | 0 | 7.754
1240097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:46:11 | 05.07.2022 18:53:00 | 0.1136 | 16 | 12 | 425 | 21 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 527.228 | 21.643 | 34.561 | 0 | 0 | 0 | 583.521
1240073 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:44:41 | 05.07.2022 18:45:48 | 0.0186 | 0 | 33 | 126 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 20.124 | 0.303 | 1.069 | 0.233 | 0 | 0 | 21.86
1240022 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7849885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:29:49 | 05.07.2022 19:05:38 | 0.5969 | 0 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.657 | 0 | 59.107 | 0 | 0 | 0 | 302.763
1239967 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:13:07 | 05.07.2022 18:30:00 | 0.2814 | 0 | 1 | 76 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.179 | 32.157 | 38.545 | 0 | 0 | 0 | 455.881
1239925 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7130059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:56:23 | 05.07.2022 18:52:00 | 0.9269 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.043 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 33.454
1239894 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10505830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:39:02 | 05.07.2022 20:02:00 | 2.3828 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.662
1239854 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:12:24 | 05.07.2022 17:24:07 | 0.1953 | 0 | 49 | 62 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 179.242 | 0 | 19.521 | 0.034 | 0 | 0 | 200.386
1239844 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6649357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:08:36 | 05.07.2022 17:40:00 | 0.5233 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.042 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 20.072
1239827 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:04:38 | 05.07.2022 18:18:27 | 1.2303 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.857
1239826 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:04:30 | 05.07.2022 18:18:20 | 1.2306 | 0 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.704 | 0 | 79.138 | 0 | 0 | 0 | 639.843
1239759 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:46:10 | 05.07.2022 16:48:00 | 0.0306 | 1 | 4 | 97 | 0 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0.009 | 0 | 85.735 | 0 | 15.735 | 0.136 | 19.082 | 0 | 120.697
1239754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:45:24 | 05.07.2022 16:48:15 | 0.0475 | 1 | 467 | 3 | 2 | 2 | 81 | 3 | 5 | 0.02 | 2.618 | 3.296 | 0.096 | 1.501 | 0.888 | 6.06 | 3.023 | 17.502
1239753 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:45:12 | 05.07.2022 16:47:03 | 0.0308 | 0 | 4 | 378 | 5 | 33 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.046 | 279.618 | 2.372 | 30.208 | 0 | 2.519 | 0 | 314.763
1239682 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12804992 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 16:00:18 | 05.07.2022 18:47:00 | 2.7783 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 105.337 | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 0 | 0 | 122.078
1239681 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:59:54 | 05.07.2022 16:27:00 | 0.4517 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.903 | 0 | 68.549 | 0 | 658.3 | 0 | 756.752
1239678 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:58:36 | 05.07.2022 16:37:06 | 0.6417 | 0 | 840 | 0 | 7 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 67.193 | 0 | 0.304 | 0 | 19.139 | 0 | 0 | 86.636
1239690 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12802140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:55:36 | 05.07.2022 16:15:00 | 0.3233 | 0 | 36 | 0 | 30 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 3.926 | 0 | 3.952 | 0 | 0 | 11.821
1239643 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:40:26 | 05.07.2022 15:41:02 | 0.01 | 0 | 40 | 44 | 1 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 26.447 | 0.003 | 17.889 | 0.012 | 0 | 0 | 44.377
1239861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11298552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:40:07 | 05.07.2022 17:32:00 | 1.8647 | 0 | 138 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 41.437 | 0 | 10.196 | 0 | 12.562 | 0 | 29.071 | 93.266
1239611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7054851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 15:30:09 | 05.07.2022 18:00:00 | 2.4975 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 164.579 | 0 | 0 | 0 | 173.487 | 0 | 71.059 | 409.125
1239595 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6627189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:17:09 | 05.07.2022 17:46:00 | 2.4808 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.181 | 0 | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 42.793
1239838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9022963 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:39:06 | 05.07.2022 17:22:44 | 2.7272 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.166 | 0 | 0 | 0 | 7.359 | 0 | 0 | 38.524
1239436 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11116489 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:30:54 | 05.07.2022 15:33:44 | 1.0472 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 7.097 | 0 | 23.111 | 0 | 0 | 32.862
1239420 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7015020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:23:17 | 05.07.2022 15:26:00 | 1.0453 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 5.891
1239399 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515813310 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:10:05 | 05.07.2022 17:55:00 | 3.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 1.906
1239445 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7063327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:09:39 | 05.07.2022 16:14:00 | 2.0725 | 0 | 709 | 1 | 3 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 385.814 | 71.004 | 16.29 | 1.375 | 113.097 | 76.024 | 0 | 663.603
1239552 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6772623 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:08:14 | 05.07.2022 15:08:13 | 0.9997 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 | 8.671 | 0 | 0 | 18.77
1239394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433409 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:08:00 | 05.07.2022 16:30:00 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0.554
1239377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6698113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 14:00:04 | 05.07.2022 14:53:00 | 0.8822 | 0 | 34 | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 87.394 | 0 | 3.196 | 0 | 0 | 92.665
1239378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6892393 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 14:00:00 | 05.07.2022 15:56:00 | 1.9333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.674 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 25.961
1239370 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 13:59:19 | 05.07.2022 14:18:35 | 0.3211 | 0 | 3 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.948 | 45.942 | 5.288 | 0 | 0 | 0 | 263.178
1239339 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6673079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 13:37:54 | 05.07.2022 15:58:00 | 2.335 | 0 | 110 | 0 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24.684 | 0 | 13.186 | 0 | 4.121 | 0 | 0 | 41.99
1239333 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515313124 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 13:33:28 | 05.07.2022 17:07:00 | 3.5589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
1239330 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO12789388 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 13:31:11 | 05.07.2022 18:01:00 | 4.4969 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.072 | 0 | 1.443 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 39.465
1239327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630231 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 13:30:00 | 05.07.2022 17:56:00 | 4.4333 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.656 | 0 | 15.479 | 0 | 82.196 | 0 | 0 | 138.332
1239254 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12236572 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:56:04 | 05.07.2022 14:04:00 | 1.1322 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.576 | 0 | 0 | 0 | 2.543 | 0 | 0 | 19.119
1239238 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9188784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:49:29 | 05.07.2022 13:07:00 | 0.2919 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.136 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 86.565
1239230 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:46:29 | 05.07.2022 14:16:00 | 1.4919 | 0 | 2 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228.442 | 0 | 49.319 | 0 | 0 | 0 | 3277.761
1239223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8373786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:41:29 | 05.07.2022 13:15:00 | 0.5586 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.492 | 0 | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 949.552
1239699 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10937529 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:38:35 | 05.07.2022 16:13:32 | 3.5825 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.48 | 0 | 0 | 0 | 7.379 | 0 | 0 | 33.859
1239204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:31:50 | 05.07.2022 13:10:00 | 0.6361 | 0 | 0 | 98 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1584.849 | 0 | 26.766 | 5.489 | 0 | 14.006 | 1631.11
1239200 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6942134 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 12:30:56 | 05.07.2022 13:22:00 | 0.8511 | 0 | 893 | 0 | 2 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 116.969 | 0 | 0 | 0 | 93.93 | 0 | 0 | 210.899
1239189 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6985356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:14:15 | 05.07.2022 12:19:33 | 0.0883 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0.04 | 0 | 2.289 | 0 | 0 | 8.279
1239169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8344522 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 12:00:35 | 05.07.2022 12:58:00 | 0.9569 | 0 | 271 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 54.713 | 0 | 0.611 | 0 | 44.051 | 0 | 0 | 99.375
1239167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO10534361 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 12:00:03 | 05.07.2022 13:57:00 | 1.9492 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.054 | 0 | 0 | 0 | 7.614 | 0 | 0 | 21.668
1239186 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 12:00:00 | 05.07.2022 16:55:00 | 4.9167 | 0 | 2 | 53 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208.125 | 2017.68 | 67.459 | 0 | 0 | 0 | 4293.265
1239125 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516668829 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:50:09 | 05.07.2022 13:50:00 | 1.9975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
1239096 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:47:36 | 05.07.2022 11:48:45 | 0.0192 | 2 | 373 | 4 | 3 | 5 | 45 | 5 | 0 | 0.098 | 1.257 | 0.817 | 0.002 | 1.534 | 0.362 | 0.189 | 0 | 4.259
1239087 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:46:28 | 05.07.2022 12:18:01 | 0.5258 | 0 | 14 | 122 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.366 | 0 | 61.75 | 0 | 0 | 0 | 1332.115
1239069 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6581207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:35:27 | 05.07.2022 13:01:00 | 1.4258 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.624 | 0 | 0 | 68.624
1239371 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO8550951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:31:27 | 05.07.2022 14:31:00 | 2.9925 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.656 | 0 | 580.14 | 138.995 | 30.927 | 0 | 0 | 0 | 829.717
1239056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9601457 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:28:39 | 05.07.2022 12:37:00 | 1.1392 | 0 | 0 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.281 | 0 | 335.886 | 0 | 0 | 0 | 858.167
1239034 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7544368 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:18:30 | 05.07.2022 14:40:00 | 3.3583 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.887
1238989 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6692766 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 11:01:47 | 05.07.2022 12:26:00 | 1.4036 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0.13 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 4.217
1238982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7089020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 11:00:01 | 05.07.2022 11:28:00 | 0.4664 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 19.941 | 0 | 4.522 | 0 | 0 | 24.951
1238947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:45:09 | 05.07.2022 10:46:40 | 0.0253 | 0 | 609 | 91 | 4 | 35 | 121 | 4 | 3 | 0 | 3.441 | 188.436 | 0 | 32.919 | 1.546 | 8.625 | 1.054 | 236.02
1238926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:36:45 | 05.07.2022 11:58:00 | 1.3542 | 0 | 118 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.141 | 884.105 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 911.355
1238914 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6558329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:30:20 | 05.07.2022 13:18:00 | 2.7944 | 0 | 435 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 203.609 | 0 | 0.116 | 0 | 31.757 | 0 | 0 | 235.482
1238901 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:23:34 | 05.07.2022 12:27:18 | 2.0622 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.783 | 0 | 0 | 0 | 26.978 | 0 | 0 | 73.761
1238992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:18:30 | 05.07.2022 11:12:45 | 0.9042 | 0 | 455 | 1 | 1 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 66.894 | 36.874 | 6.167 | 138.936 | 30.973 | 0 | 0 | 279.843
1238892 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12929282 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:18:02 | 05.07.2022 12:48:00 | 2.4994 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.676 | 0 | 27.649 | 0 | 0 | 0 | 795.324
1238886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:15:31 | 05.07.2022 10:16:59 | 0.0244 | 0 | 836 | 2 | 2 | 12 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3.124 | 2.134 | 0.167 | 4.861 | 2.15 | 0 | 0 | 12.435
1238854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:04:15 | 05.07.2022 16:57:00 | 6.8792 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 158.31 | 0 | 0 | 0 | 122.134 | 0 | 0 | 280.443
1238853 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515203867 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:03:35 | 05.07.2022 12:54:00 | 2.8403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046
1238849 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR12563830 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:01:32 | 05.07.2022 15:01:00 | 4.9911 | 0 | 287 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 155.177 | 0 | 0.219 | 0 | 9.41 | 0 | 97.306 | 262.113
1238483 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:00:50 | 05.07.2022 10:53:00 | 0.8694 | 2 | 432 | 41 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7.113 | 40.058 | 463.705 | 0 | 11.619 | 2.379 | 0 | 0 | 524.874
1238846 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:00:33 | 05.07.2022 14:50:55 | 4.8394 | 0 | 150 | 46 | 2 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 167.741 | 8707.104 | 0 | 998.886 | 142.649 | 20.757 | 0 | 10037.136
1238843 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6979081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:00:01 | 05.07.2022 17:59:44 | 7.9953 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115.638 | 0 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 124.013
1238844 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7043333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:00:00 | 05.07.2022 14:52:00 | 4.8667 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 108.641 | 0 | 0 | 0 | 11.665 | 0 | 0 | 120.306
1238839 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6874306 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:55:57 | 05.07.2022 11:50:00 | 1.9008 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.138 | 0 | 0 | 0 | 35.009 | 0 | 0 | 51.147
1238831 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6862981 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:55:13 | 05.07.2022 14:51:00 | 4.9297 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.846 | 0 | 0 | 0 | 11.022 | 0 | 0 | 33.867
1238821 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:50:42 | 05.07.2022 14:42:28 | 4.8628 | 0 | 182 | 1 | 10 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.402 | 0 | 74.204 | 7.698 | 28.205 | 0 | 0 | 159.509
1238746 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:38:02 | 05.07.2022 14:51:29 | 5.2242 | 0 | 218 | 1 | 4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49.496 | 6.371 | 18.402 | 9.183 | 1.868 | 0 | 0 | 85.321
1238741 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:37:04 | 05.07.2022 09:38:32 | 0.0244 | 0 | 2342 | 1 | 15 | 6 | 283 | 0 | 2 | 0 | 7.187 | 0.016 | 0.011 | 1.89 | 2.354 | 0 | 0.155 | 11.613
1238727 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6658997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:33:47 | 05.07.2022 17:25:00 | 7.8536 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 249.052 | 0 | 0 | 0 | 80.911 | 0 | 0 | 329.963
1238725 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:32:39 | 05.07.2022 17:00:39 | 7.4667 | 0 | 762 | 0 | 9 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 624.595 | 0 | 7.697 | 10.942 | 197.703 | 0 | 0 | 840.936
1238720 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:31:21 | 05.07.2022 11:57:00 | 2.4275 | 0 | 150 | 122 | 8 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53.818 | 14774.259 | 11.233 | 2570.263 | 25.242 | 0 | 0 | 17434.815
1238717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10661599 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:30:51 | 05.07.2022 17:39:40 | 8.1469 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.305 | 0 | 11.706 | 0 | 0 | 0 | 1047.01
1238716 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8553255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:30:32 | 05.07.2022 15:20:00 | 5.8244 | 0 | 215 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 151.612 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 679.337 | 0 | 843.589
1238712 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965999 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:30:02 | 05.07.2022 14:55:00 | 5.4161 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.359 | 0 | 3.31 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 21.207
1238713 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6793715 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:30:01 | 05.07.2022 15:50:00 | 6.3331 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.177 | 0 | 1.377 | 0 | 7.732 | 0 | 0 | 101.286
1238714 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:29:21 | 05.07.2022 10:00:00 | 0.5108 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10.594 | 0 | 0 | 0 | 6.142 | 0 | 0 | 16.736
1238654 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12626880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:23:40 | 05.07.2022 10:52:00 | 1.4722 | 0 | 6 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.813 | 0 | 423.217 | 0 | 0 | 0 | 1630.031
1238640 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8688495 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:15:16 | 05.07.2022 10:17:00 | 1.0289 | 0 | 653 | 0 | 1 | 1 | 69 | 2 | 1 | 0 | 91.431 | 0 | 0 | 0 | 15.329 | 76.085 | 0 | 182.844
1238603 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6842320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:06:15 | 05.07.2022 17:00:00 | 7.8958 | 0 | 493 | 1 | 30 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 613.155 | 0 | 166.988 | 0 | 575.263 | 0 | 127.133 | 1482.54
1238595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6656585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:04:07 | 05.07.2022 13:58:00 | 4.8981 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.599 | 0 | 0 | 0 | 6.311 | 0 | 0 | 70.91
1238593 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6618482 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:03:17 | 05.07.2022 13:51:00 | 4.7953 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 166.105 | 0 | 0 | 0 | 84.418 | 0 | 0 | 250.523
1238589 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016207 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:02:47 | 05.07.2022 13:50:00 | 4.7869 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 80.792 | 0 | 0 | 0 | 14.028 | 0 | 0 | 94.82
1238587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6766468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:02:12 | 05.07.2022 10:57:10 | 1.9161 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 2 | 0 | 46.472 | 0 | 0 | 0 | 187.309 | 0 | 15.613 | 249.393
1238586 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8420777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:01:42 | 05.07.2022 10:59:00 | 1.955 | 1 | 498 | 0 | 95 | 0 | 63 | 0 | 0 | 7.732 | 154.371 | 0 | 34.051 | 0 | 39.41 | 0 | 0 | 235.565
1238585 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:01:39 | 05.07.2022 16:01:11 | 6.9922 | 0 | 537 | 0 | 43 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 585.077 | 0 | 144.852 | 0 | 103.289 | 0 | 0 | 833.218
1238585 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | BR6578433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:01:39 | 05.07.2022 17:00:00 | 7.9725 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85.025 | 0 | 2.38 | 0 | 45.363 | 0 | 0 | 132.769
1238584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6561839 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:01:23 | 05.07.2022 13:45:00 | 4.7269 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.961 | 0 | 0 | 0 | 10.792 | 0 | 0 | 55.753
1238582 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6992648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:01:12 | 05.07.2022 12:30:00 | 3.48 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 0 | 12.744 | 0 | 17.005 | 0 | 0 | 45.289
1238583 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12453492 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:01:11 | 05.07.2022 16:55:00 | 7.8969 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.89
1238580 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:58 | 05.07.2022 16:51:00 | 7.8339 | 0 | 92 | 34 | 1 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 110.956 | 1763.33 | 0 | 298.33 | 54.726 | 5.825 | 0 | 2233.167
1238579 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034804 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:40 | 05.07.2022 10:56:54 | 1.9372 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 47.969 | 0 | 0 | 0 | 40.917 | 0 | 0 | 88.886
1238578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884662 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:38 | 05.07.2022 13:31:00 | 4.5061 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.062 | 0 | 2.324 | 0 | 11.122 | 0 | 0 | 55.508
1238574 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:21 | 05.07.2022 17:12:35 | 8.2039 | 0 | 7 | 37 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5946.713 | 0 | 1139.94 | 0 | 0 | 0 | 7086.652
1238577 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6632560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:16 | 05.07.2022 16:50:00 | 7.8289 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 97.01 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 0 | 0 | 108.799
1238572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6739253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:05 | 05.07.2022 09:52:00 | 0.8653 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8.555 | 0 | 0 | 0 | 21.665 | 0 | 0 | 30.219
1238573 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6613065 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:03 | 05.07.2022 10:57:00 | 1.9492 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.516 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 17.576
1238571 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7021437 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:01 | 05.07.2022 12:47:00 | 3.7831 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.088 | 0 | 0 | 0 | 4.676 | 0 | 0 | 75.764
1238570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12353833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:00 | 05.07.2022 11:30:57 | 2.5158 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.645 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 22.191
1238588 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:00 | 05.07.2022 16:55:00 | 7.9167 | 4 | 414 | 120 | 13 | 4 | 26 | 0 | 0 | 130.152 | 441.84 | 22607.123 | 287.063 | 808.813 | 41.04 | 0 | 0 | 24316.031
1238592 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837775 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:00 | 05.07.2022 10:00:00 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.774 | 0 | 0 | 0 | 10.563 | 0 | 0 | 31.337
1238594 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8853284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:00 | 05.07.2022 10:16:07 | 1.2686 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 16.534 | 0 | 39.212 | 0 | 0 | 61.416
1238594 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8853278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:00 | 05.07.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.315 | 0 | 0 | 0 | 227.74 | 0 | 0 | 271.055
1238829 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:55:34 | 05.07.2022 09:24:00 | 0.4739 | 0 | 762 | 54 | 4 | 32 | 246 | 4 | 2 | 0 | 50.561 | 1313.098 | 1.564 | 847.836 | 22.405 | 77.322 | 7.197 | 2319.983
1238505 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6817358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:34:40 | 05.07.2022 09:17:53 | 0.7203 | 1 | 61 | 0 | 1 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0.074 | 4.647 | 0 | 0 | 20.906 | 8.913 | 0 | 0 | 34.539
1238504 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6636653 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:33:56 | 05.07.2022 10:45:00 | 2.1844 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.164 | 0 | 0 | 0 | 17.867 | 0 | 0 | 40.031
1238491 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7086633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 08:30:34 | 05.07.2022 13:28:00 | 4.9572 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 153.357 | 0 | 12.087 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 180.661
1238967 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:27:45 | 05.07.2022 10:00:00 | 1.5375 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.479 | 0 | 420.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.448
1238481 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR11012371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:27:24 | 05.07.2022 12:25:00 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.017
1238447 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:16:24 | 05.07.2022 09:13:26 | 0.9506 | 0 | 1244 | 2 | 97 | 5 | 234 | 4 | 3 | 0 | 86.899 | 62.789 | 13.983 | 8.783 | 19.924 | 287.948 | 49.054 | 529.38
1238405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6628017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:00:01 | 05.07.2022 09:41:00 | 1.6831 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.824 | 44.87 | 33.367 | 0 | 0 | 0 | 504.062
1238418 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11060004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:53:57 | 05.07.2022 08:34:00 | 0.6675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.973 | 0 | 143.716 | 0 | 161.689
1238381 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515437637 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:43:35 | 05.07.2022 09:19:00 | 1.5903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
1238358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:31:42 | 05.07.2022 07:34:06 | 0.04 | 3 | 38 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.038 | 0.191 | 4.037 | 0 | 0.449 | 0.028 | 0 | 0 | 4.743
1238325 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:22:10 | 05.07.2022 07:33:07 | 0.1825 | 1 | 867 | 31 | 20 | 9 | 207 | 0 | 0 | 0.597 | 27.62 | 88.55 | 13.303 | 25.77 | 18.076 | 0 | 0 | 173.916
1238239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:05:16 | 05.07.2022 07:08:05 | 0.0469 | 1 | 467 | 3 | 2 | 2 | 81 | 3 | 5 | 0.015 | 1.964 | 2.887 | 0.081 | 1.072 | 0.496 | 2.836 | 1.357 | 10.707
1238297 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6909781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:04:13 | 05.07.2022 07:31:45 | 0.4589 | 0 | 838 | 0 | 7 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 52.855 | 0 | 3.12 | 0 | 20.744 | 0 | 0 | 76.719
1238225 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:02:17 | 05.07.2022 07:04:47 | 0.0417 | 0 | 15449 | 10 | 220 | 48 | 2775 | 41 | 94 | 0 | 66.883 | 9.163 | 5.86 | 25.301 | 24.906 | 78.492 | 18.507 | 229.111
1238221 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:00:50 | 05.07.2022 07:04:34 | 0.0622 | 0 | 66 | 30 | 0 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.476 | 61.101 | 0 | 13.013 | 0.018 | 0.252 | 0 | 74.859
1238366 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:54:17 | 05.07.2022 07:36:00 | 0.6953 | 0 | 1865 | 972 | 29 | 413 | 560 | 27 | 12 | 0 | 245.524 | 18475.243 | 437.428 | 6355.96 | 172.895 | 165.173 | 29.358 | 25881.582
1238184 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:49:36 | 05.07.2022 07:46:00 | 0.94 | 0 | 31 | 55 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.148 | 1087.734 | 0 | 182.544 | 9.83 | 0 | 0 | 1299.257
1238111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:26:22 | 05.07.2022 06:28:44 | 0.0394 | 0 | 1407 | 4 | 22 | 19 | 295 | 0 | 0 | 0 | 6.529 | 0 | 0.427 | 1.121 | 1.781 | 0 | 0 | 9.858
1238101 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9009357 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:18:36 | 05.07.2022 07:39:00 | 1.34 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.804 | 86.565 | 87.394 | 31.426 | 0 | 0 | 0 | 219.189
1238095 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451157 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:15:22 | 05.07.2022 07:33:00 | 1.2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
1238377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:03:06 | 05.07.2022 09:13:00 | 3.165 | 0 | 0 | 163 | 37 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4643.241 | 762.529 | 289.767 | 34.507 | 0 | 0 | 5730.044
1238068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:00:58 | 05.07.2022 06:02:35 | 0.0269 | 0 | 3 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.768 | 0 | 5.215 | 0 | 0.023 | 0 | 25.006
1238076 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7082800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 05:55:40 | 05.07.2022 07:07:00 | 1.1889 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 25.645 | 0 | 0 | 0 | 19.469 | 0 | 0 | 45.114
1238031 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 05:49:53 | 05.07.2022 05:52:00 | 0.0353 | 0 | 3 | 68 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.385 | 0 | 13.418 | 0 | 0 | 0 | 55.803
1238018 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6562308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 05:28:26 | 05.07.2022 08:38:00 | 3.1594 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.877 | 0 | 0.333 | 0 | 3.843 | 0 | 0 | 47.053
1238203 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 05:27:20 | 05.07.2022 07:23:09 | 1.9303 | 0 | 251 | 0 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 60.249 | 0 | 1.357 | 0 | 16.798 | 0 | 0 | 78.405
1237986 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6555561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 04:50:45 | 05.07.2022 06:06:00 | 1.2542 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.098 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 16.3
1237635 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 00:24:13 | 05.07.2022 00:26:37 | 0.04 | 0 | 245 | 203 | 6 | 44 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2.335 | 710.344 | 1.349 | 92.734 | 3.121 | 0 | 0 | 809.883
1237436 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6584058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 23:06:31 | 05.07.2022 01:00:00 | 1.8914 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.836 | 0 | 0 | 0 | 9.741 | 0 | 0 | 27.577
1237427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12666016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 23:00:55 | 05.07.2022 00:14:00 | 1.2181 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.863 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 0 | 0 | 37.233
1237421 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 22:56:35 | 04.07.2022 22:59:27 | 0.0478 | 0 | 245 | 203 | 6 | 44 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 938.213 | 1.903 | 122.243 | 4.673 | 0 | 0 | 1070.461
1237385 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR11125314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 22:15:50 | 04.07.2022 23:06:00 | 0.8361 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.806 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 3.042
1237430 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6833074 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 22:01:21 | 04.07.2022 23:03:27 | 1.035 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.827 | 0 | 9.667 | 0 | 0.11 | 0 | 1.35 | 13.954
1237358 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Dağıtım Transformatörü | BR6947928 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:37:10 | 04.07.2022 22:30:00 | 0.8806 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.221 | 0 | 0.009 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 13.301
1237414 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6997913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:27:20 | 04.07.2022 23:16:00 | 1.8111 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.881 | 0 | 0 | 0 | 42.511 | 0 | 0 | 95.392
1237334 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517380511 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:13:06 | 04.07.2022 23:42:00 | 2.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.334 | 0 | 0 | 5.334
1237332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12526244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:10:39 | 04.07.2022 23:38:00 | 2.4558 | 0 | 62 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.437 | 0 | 35.286 | 0 | 1.883 | 0 | 0 | 94.606
1237333 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE12146774 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:10:36 | 04.07.2022 22:15:00 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0.993
1237331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796488 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:06:41 | 04.07.2022 22:49:00 | 1.7053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
1237330 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 21:06:16 | 05.07.2022 04:16:31 | 7.1708 | 0 | 2 | 29 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1.36 | 12145.938 | 0 | 1713.869 | 27.533 | 39.632 | 0 | 13928.332
1237377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8514899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:58:28 | 04.07.2022 22:28:00 | 1.4922 | 0 | 208 | 0 | 11 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 39.975 | 0 | 2.322 | 1.812 | 0.684 | 0 | 0 | 44.792
1237283 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7557506 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:41:34 | 04.07.2022 23:26:00 | 2.7406 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.522 | 0 | 96.387 | 0 | 0 | 0 | 291.909
1237276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:36:16 | 04.07.2022 20:39:00 | 0.0456 | 0 | 107 | 417 | 15 | 90 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1.224 | 332.985 | 3.922 | 64.365 | 2.716 | 0 | 0 | 405.211
1237287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6942440 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:32:50 | 04.07.2022 21:44:00 | 1.1861 | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.027 | 0 | 0.573 | 0 | 9.308 | 0 | 0 | 48.908
1237266 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6847870 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:27:28 | 04.07.2022 21:43:02 | 1.2594 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.478 | 0 | 9.309 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 24.25
1237258 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11660324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:20:23 | 04.07.2022 21:03:00 | 0.7103 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.069 | 0 | 4.384 | 0 | 2.498 | 0 | 0 | 12.951
1237255 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6620497 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:19:23 | 04.07.2022 21:52:00 | 1.5436 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.947 | 0 | 10.859 | 0 | 4.591 | 0 | 0 | 31.397
1237217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6756599 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:04:55 | 04.07.2022 20:57:00 | 0.8681 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.509
1237193 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:00:05 | 04.07.2022 21:09:00 | 1.1486 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.371 | 0 | 115.094 | 0 | 0 | 0 | 345.465
1237191 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204174 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:58:56 | 04.07.2022 23:49:00 | 3.8344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761
1237204 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:50:44 | 04.07.2022 21:09:00 | 1.3044 | 0 | 530 | 34 | 16 | 9 | 85 | 0 | 1 | 0 | 192.708 | 861.566 | 63.068 | 173.079 | 81.373 | 0 | 10.565 | 1382.358
1237128 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:42:27 | 04.07.2022 19:44:31 | 0.0344 | 6 | 2222 | 9 | 87 | 8 | 311 | 0 | 0 | 0.362 | 12.156 | 4.286 | 4.216 | 0.984 | 4.102 | 0 | 0 | 26.106
1237110 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:30:36 | 04.07.2022 19:32:28 | 0.0311 | 0 | 847 | 0 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 6.546 | 0 | 0 | 0 | 3.592 | 0 | 0 | 10.138
1237093 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6615090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:22:44 | 04.07.2022 19:50:00 | 0.4544 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.751
1237060 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7069871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:13:28 | 04.07.2022 20:00:00 | 0.7756 | 0 | 693 | 1 | 35 | 2 | 148 | 1 | 4 | 0 | 153.191 | 0.317 | 53.485 | 1.356 | 71.235 | 24.772 | 4.533 | 308.889
1237036 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO12627590 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:03:36 | 04.07.2022 20:00:00 | 0.94 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.84 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 33.286
1237241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11162172 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:02:58 | 04.07.2022 21:18:00 | 2.2506 | 1 | 213 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 115.593 | 0 | 12.07 | 0 | 23.725 | 0 | 0 | 151.387
1237030 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:00:14 | 04.07.2022 19:01:30 | 0.0211 | 0 | 987 | 4 | 61 | 2 | 261 | 1 | 5 | 0 | 6.035 | 1.601 | 2.52 | 0.037 | 4.524 | 0.674 | 0.123 | 15.516
1237025 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515925048 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:56:50 | 04.07.2022 19:45:00 | 0.8028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
1237008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:46:36 | 04.07.2022 19:20:21 | 0.5625 | 4 | 22 | 150 | 94 | 28 | 10 | 0 | 0 | 6.072 | 0 | 1500.588 | 792.493 | 152.697 | 0 | 0 | 0 | 2451.85
1237019 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:39:57 | 04.07.2022 23:09:00 | 4.4842 | 0 | 504 | 113 | 1 | 149 | 160 | 0 | 1 | 0 | 625.74 | 13841.571 | 14.825 | 11377.865 | 624.716 | 0 | 46.879 | 26531.597
1236993 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:39:56 | 04.07.2022 19:20:00 | 0.6678 | 0 | 1 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.28 | 0 | 141.49 | 0 | 0 | 0 | 300.77
1236984 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10987795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:37:04 | 04.07.2022 20:04:00 | 1.4489 | 0 | 0 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.974 | 45.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.959
1236978 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515317905 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:35:36 | 04.07.2022 20:55:00 | 2.3233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167
1236953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535207603 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:29:52 | 04.07.2022 19:57:00 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259
1236900 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6783547 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:10:27 | 04.07.2022 18:42:00 | 0.5258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.529 | 0 | 0 | 20.529
1237118 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071250 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:09:25 | 04.07.2022 19:35:00 | 1.4264 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.098
1236795 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6808712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:20:35 | 04.07.2022 18:25:34 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.071 | 0 | 0.696 | 19.766
1236787 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6708847 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:16:59 | 04.07.2022 17:44:43 | 0.4622 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.486 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 8.08
1236756 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 17:01:58 | 04.07.2022 18:58:18 | 1.9389 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4049.8 | 0 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 4051.669
1236801 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7117419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 16:46:43 | 04.07.2022 18:01:00 | 1.2381 | 0 | 1245 | 0 | 7 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 207.704 | 0 | 0.35 | 4.013 | 38.534 | 0 | 0 | 250.602
1236732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6665924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 16:36:23 | 04.07.2022 18:07:00 | 1.5103 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.909 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 6.579
1236682 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6646406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:57:25 | 04.07.2022 17:14:00 | 1.2764 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.823 | 0 | 0 | 0 | 8.642 | 0 | 0 | 40.465
1236659 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6716727 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:37:50 | 04.07.2022 18:01:18 | 2.3911 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.496
1236641 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO12804628 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:29:31 | 04.07.2022 18:21:00 | 2.8581 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 125.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.055
1236642 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6645313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:18:37 | 04.07.2022 16:33:37 | 1.25 | 0 | 544 | 0 | 20 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 110.221 | 0 | 15.169 | 85.865 | 36.909 | 0 | 0 | 248.165
1236622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8071192 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:04:21 | 04.07.2022 16:57:00 | 1.8775 | 0 | 331 | 1 | 6 | 5 | 109 | 0 | 0 | 0 | 75.799 | 0 | 8.235 | 0 | 11.793 | 0 | 0 | 95.827
1236598 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6832739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:56:27 | 04.07.2022 16:42:00 | 1.7592 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 0.3 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 15.918
1236573 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6954917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:39:30 | 04.07.2022 15:38:00 | 0.975 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.752 | 0 | 4.073 | 0 | 2.855 | 0 | 0 | 13.68
1236563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6537104 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:30:46 | 04.07.2022 16:42:00 | 2.1872 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.953 | 0 | 39.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.925
1236560 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6622590 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:30:01 | 04.07.2022 18:29:00 | 3.9831 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.387 | 0 | 0 | 0 | 8.341 | 0 | 0 | 22.728
1236524 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535212704 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:20:17 | 04.07.2022 15:34:00 | 1.2286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.192
1236486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6895764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:14:04 | 04.07.2022 16:58:00 | 2.7322 | 0 | 55 | 0 | 17 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27.421 | 0 | 91.212 | 0 | 5.301 | 0 | 0 | 123.935
1236478 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6759989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:11:34 | 04.07.2022 15:00:00 | 0.8072 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 1.392 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | 9.922
1236475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12307536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:10:37 | 04.07.2022 15:52:00 | 1.6897 | 0 | 674 | 0 | 4 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 113.018 | 0 | 0 | 0 | 9.779 | 0 | 0 | 122.797
1236472 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515931945 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:10:06 | 04.07.2022 15:25:00 | 1.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171
1236466 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6562305 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:04:35 | 04.07.2022 17:53:00 | 3.8069 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.116 | 0 | 0.496 | 0 | 6.733 | 0 | 0 | 44.345
1236463 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6801398 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:03:13 | 04.07.2022 17:52:00 | 3.8131 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.042
1236462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12453634 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:01:55 | 04.07.2022 17:25:00 | 3.3847 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.569 | 0 | 0 | 0 | 38.528 | 0 | 0 | 50.097
1236460 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6776203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:00:38 | 04.07.2022 14:55:00 | 0.9061 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.653
1236459 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:00:24 | 04.07.2022 17:52:00 | 3.86 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.598 | 0 | 0 | 69.919 | 32.448 | 0 | 0 | 130.966
1236458 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:00:03 | 04.07.2022 14:52:00 | 0.8658 | 0 | 1 | 40 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560.802 | 0 | 425.457 | 0 | 0 | 0 | 1986.258
1236431 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO12791490 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:50:20 | 04.07.2022 15:02:00 | 1.1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
1236401 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 13:31:41 | 04.07.2022 16:55:00 | 3.3886 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.458 | 85.139 | 230.999 | 37.85 | 0 | 0 | 406.446
1236391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6722718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 13:31:06 | 04.07.2022 16:12:00 | 2.6817 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.411 | 0 | 0 | 0 | 11.376 | 0 | 0 | 39.787
1236389 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6839028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 13:30:21 | 04.07.2022 15:56:00 | 2.4275 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.061 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 22.683
1236388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6747245 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 13:30:03 | 04.07.2022 18:03:00 | 4.5492 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.857 | 0 | 1.503 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 55.322
1236379 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:20:17 | 04.07.2022 13:40:00 | 0.3286 | 0 | 1888 | 3 | 5 | 16 | 129 | 8 | 0 | 0 | 77.699 | 2.083 | 3.159 | 24.437 | 18.32 | 62.906 | 0 | 188.603
1236378 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | ISO7155311 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:19:00 | 04.07.2022 14:36:00 | 1.2833 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.176 | 0 | 0.409 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 15.698
1236345 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO10912859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 13:00:54 | 04.07.2022 14:55:00 | 1.9017 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 65.055 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 78.735
1236344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6809686 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 13:00:51 | 04.07.2022 14:45:00 | 1.7358 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.087 | 0 | 0 | 0 | 7.516 | 0 | 0 | 63.602
1236330 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7111151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:52:40 | 04.07.2022 14:52:00 | 1.9889 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.909 | 0 | 5.703 | 0 | 40.367 | 0 | 0 | 68.979
1236322 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6829220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:50:39 | 04.07.2022 15:11:07 | 2.3411 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.312 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 12.156
1236650 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | BR8949654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:41:07 | 04.07.2022 15:51:00 | 3.1647 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.828 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 104.808
1236278 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12932357 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:37:50 | 04.07.2022 14:35:41 | 1.9642 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.372
1236252 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7074630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:26:53 | 04.07.2022 14:21:00 | 1.9019 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.327 | 0 | 119.806 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 125.913
1236253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7244031 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:26:22 | 04.07.2022 15:02:26 | 2.6011 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.839
1236231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6754115 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:09:57 | 04.07.2022 12:45:00 | 0.5842 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.855 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 13.865
1236213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6670652 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:03:00 | 04.07.2022 14:07:00 | 2.0667 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.496 | 0 | 92.12 | 0 | 6.653 | 0 | 0 | 106.27
1236204 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6790285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:55:39 | 04.07.2022 12:42:00 | 0.7725 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771
1236174 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:42:48 | 04.07.2022 11:52:03 | 0.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.119 | 0.906 | 90.025
1236176 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:42:35 | 04.07.2022 13:06:00 | 1.3903 | 1 | 321 | 5 | 6 | 4 | 33 | 2 | 2 | 0 | 63.901 | 186.417 | 0.015 | 159.993 | 27.024 | 113.65 | 18.576 | 569.576
1236151 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066225 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:32:33 | 04.07.2022 14:46:00 | 3.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
1236146 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6668391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 11:31:23 | 04.07.2022 12:56:00 | 1.4103 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195
1236046 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6907464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 11:02:15 | 04.07.2022 13:44:00 | 2.6958 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 4.619 | 0 | 0 | 22.499
1236044 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6907458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 11:01:49 | 04.07.2022 13:33:00 | 2.5197 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.353 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 22.483
1236042 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 11:00:59 | 04.07.2022 13:53:58 | 2.8831 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4123.334 | 0 | 549.512 | 13.075 | 0 | 0 | 4685.921
1236041 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7087506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 11:00:19 | 04.07.2022 12:29:00 | 1.4781 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176.899 | 0 | 51.458 | 0 | 0 | 0 | 1228.357
1236037 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6831638 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:56:11 | 04.07.2022 11:39:00 | 0.7136 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.192 | 0 | 0 | 0 | 17.998 | 0 | 0 | 44.19
1236027 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:53:08 | 04.07.2022 11:08:00 | 0.2478 | 0 | 1 | 36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.151 | 58.559 | 46.126 | 0 | 0 | 0 | 1098.835
1236028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:52:53 | 04.07.2022 13:41:00 | 2.8019 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77.925 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 81.209
1236023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10353812 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:49:55 | 04.07.2022 12:53:00 | 2.0514 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.509 | 0 | 1877.269 | 0 | 0 | 0 | 2312.778
1236015 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6856258 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:44:13 | 04.07.2022 12:34:00 | 1.8297 | 0 | 158 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.508 | 0 | 6.834 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 47.91
1235981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7103735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:32:28 | 04.07.2022 13:25:00 | 2.8756 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337.734 | 0 | 496.891 | 0 | 0 | 0 | 2834.625
1235975 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:31:00 | 04.07.2022 14:27:00 | 3.9333 | 0 | 34 | 11 | 0 | 11 | 19 | 3 | 0 | 0 | 12.725 | 3476.236 | 0 | 1033.043 | 9.253 | 2328.118 | 0 | 6859.374
1235977 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922430 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:30:12 | 04.07.2022 11:24:00 | 0.8967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
1235919 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7823596 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:10:14 | 04.07.2022 11:34:00 | 1.3961 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.245 | 0 | 141.558 | 0 | 0 | 0 | 326.803
1235909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:03:46 | 04.07.2022 10:06:24 | 0.0439 | 0 | 678 | 7 | 74 | 16 | 131 | 2 | 0 | 0 | 5.269 | 20.928 | 15.7 | 17.157 | 4.515 | 36.077 | 0 | 99.646
1235905 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR7106764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:01:34 | 04.07.2022 10:27:00 | 0.4239 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 4.504 | 0 | 0.02 | 5.046
1235903 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6845480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:00:38 | 04.07.2022 14:30:00 | 4.4894 | 0 | 214 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 198.915 | 0 | 24.24 | 0 | 54.439 | 0 | 0 | 277.594
1235902 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6623936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:00:05 | 04.07.2022 11:58:00 | 1.9653 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.136 | 0 | 0.417 | 0 | 13.508 | 0 | 0 | 49.061
1235901 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6945771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:00:03 | 04.07.2022 12:00:00 | 1.9992 | 0 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709.337 | 0 | 446.016 | 0 | 0 | 0 | 2155.352
1235904 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6977447 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:00:00 | 04.07.2022 13:33:00 | 3.55 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.754 | 0 | 68.611 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 87.034
1235880 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515968792 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:50:55 | 04.07.2022 10:37:00 | 0.7681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642
1235873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:46:39 | 04.07.2022 09:48:00 | 0.0225 | 0 | 2 | 27 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.416 | 0 | 3.445 | 0 | 1.121 | 0 | 16.982
1235781 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:33:57 | 04.07.2022 09:36:03 | 0.035 | 0 | 10306 | 10 | 606 | 33 | 1600 | 13 | 27 | 0 | 34.945 | 7.364 | 8.542 | 9.675 | 20.993 | 21.563 | 8.498 | 111.58
1235780 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11722997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:33:27 | 04.07.2022 09:36:07 | 0.0444 | 0 | 1129 | 0 | 92 | 1 | 110 | 1 | 5 | 0 | 4.589 | 0 | 0.811 | 1.683 | 1.431 | 2.914 | 0.875 | 12.303
1235769 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6610701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:30:42 | 04.07.2022 17:30:00 | 7.9883 | 0 | 335 | 0 | 28 | 4 | 34 | 1 | 0 | 0 | 198.598 | 0 | 66.371 | 77.111 | 54.112 | 16.305 | 0 | 412.498
1235768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:30:01 | 04.07.2022 18:36:53 | 9.1144 | 1 | 693 | 2 | 10 | 20 | 86 | 0 | 0 | 0 | 813.685 | 316.728 | 22.199 | 1723.462 | 177.321 | 0 | 0 | 3053.395
1235757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925303 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:25:23 | 04.07.2022 10:29:00 | 1.0603 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.178 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 8.715
1235749 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056214 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:19:30 | 04.07.2022 11:51:00 | 2.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326
1235741 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:17:30 | 04.07.2022 09:33:47 | 0.2714 | 1 | 5 | 108 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 636.157 | 0 | 22.643 | 0 | 0 | 0 | 659.852
1235737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:16:51 | 04.07.2022 10:15:12 | 0.9725 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.248 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 18.155
1235707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:07:56 | 04.07.2022 14:55:00 | 5.7844 | 0 | 1154 | 4 | 43 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 491.257 | 132.587 | 115.503 | 19.72 | 89.606 | 0 | 0 | 848.672
1235705 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6862978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:07:17 | 04.07.2022 15:01:00 | 5.8953 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 20.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.829
1235676 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:03:09 | 04.07.2022 17:05:07 | 8.0328 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1033.852 | 0 | 1729.14 | 0 | 2770.522 | 0 | 5533.515
1235675 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:03:09 | 04.07.2022 16:56:29 | 7.8889 | 2 | 1011 | 9 | 93 | 0 | 72 | 0 | 0 | 63.492 | 1624.039 | 1046.891 | 577.412 | 0 | 254.718 | 0 | 0 | 3566.552
1235673 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6861648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:02:50 | 04.07.2022 13:53:00 | 4.8361 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 9.437
1235670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:02:15 | 04.07.2022 17:00:00 | 7.9625 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 177.533 | 0 | 0 | 0 | 136.704 | 0 | 0 | 314.237
1235668 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6576850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:02:11 | 04.07.2022 12:32:00 | 3.4969 | 0 | 365 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 193.345 | 0 | 0 | 119.046 | 64.331 | 0 | 0 | 376.721
1235666 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6957733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:01:57 | 04.07.2022 10:23:00 | 1.3508 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 181.967 | 0 | 0 | 0 | 40.207 | 0 | 0 | 222.174
1235669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6615784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:01:57 | 04.07.2022 12:53:00 | 3.8508 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0 | 34.2
1235663 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7544370 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:01:57 | 04.07.2022 09:59:00 | 0.9508 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.507
1235665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025632 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:01:46 | 04.07.2022 11:58:00 | 2.9372 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98.484 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 98.597
1235662 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7118854 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:01:27 | 04.07.2022 10:58:00 | 1.9425 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.665
1235661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6980449 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:01:18 | 04.07.2022 12:16:00 | 3.245 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.319 | 0 | 0 | 0 | 12.929 | 0 | 0 | 47.248
1235660 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6663512 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:01:05 | 04.07.2022 12:57:00 | 3.9319 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.405 | 0 | 1.367 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 12.435
1235653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:55 | 04.07.2022 12:56:40 | 3.9292 | 0 | 22 | 3 | 1 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.577 | 87.339 | 0.326 | 516.328 | 61.594 | 0 | 0 | 677.164
1235655 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:49 | 04.07.2022 16:56:00 | 7.9197 | 0 | 1605 | 4 | 14 | 7 | 341 | 1 | 2 | 0 | 2194.465 | 309.158 | 406.749 | 1207.349 | 716.511 | 0 | 0 | 4834.232
1235654 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7145771 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:43 | 04.07.2022 13:57:00 | 4.9381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 48.927 | 0 | 0 | 51.72
1235652 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6775928 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:33 | 04.07.2022 11:45:00 | 2.7408 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 23.547 | 0 | 135.097 | 0 | 0 | 159.995
1235651 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | ISO10951209 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:22 | 04.07.2022 12:54:00 | 3.8939 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.197 | 0 | 1.027 | 0 | 2.746 | 0 | 0 | 10.97
1235649 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10901971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:16 | 04.07.2022 14:58:00 | 5.9622 | 0 | 983 | 2 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 818.065 | 0 | 0 | 0 | 298.407 | 0 | 0 | 1116.472
1235650 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6654412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:09 | 04.07.2022 16:59:00 | 7.9808 | 0 | 484 | 0 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 527.862 | 0 | 98.689 | 0 | 114.877 | 0 | 0 | 741.429
1235648 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6842052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:04 | 04.07.2022 16:57:02 | 7.9494 | 0 | 1155 | 0 | 11 | 2 | 409 | 3 | 6 | 0 | 992.637 | 0 | 136.994 | 115.22 | 951.983 | 4440.211 | 118.877 | 6755.922
1235647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6566475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:04 | 04.07.2022 12:11:00 | 3.1822 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 162.62 | 0 | 0 | 0 | 24.725 | 0 | 0 | 187.345
1235645 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7145773 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:04 | 04.07.2022 13:57:00 | 4.9489 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 142.413 | 0 | 9.928 | 0 | 0 | 156.182
1235682 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6748379 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:00 | 04.07.2022 16:52:17 | 7.8714 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 86.253 | 0 | 0 | 0 | 28.165 | 0 | 40.19 | 154.608
1235677 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6748377 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:00 | 04.07.2022 16:52:25 | 7.8736 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.094
1235634 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12288931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:52:56 | 04.07.2022 09:00:00 | 0.1178 | 0 | 19 | 101 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 654.134 | 0 | 67.896 | 2.288 | 0 | 0 | 724.535
1235623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7059562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:52:38 | 04.07.2022 09:45:00 | 0.8728 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.799 | 0 | 4.174 | 0 | 16.065 | 0 | 0 | 25.038
1235879 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12835676 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:50:28 | 04.07.2022 10:18:00 | 1.4589 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6 | 0 | 21.013 | 0 | 0 | 0 | 147.613
1236039 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:42:35 | 04.07.2022 11:20:00 | 2.6236 | 0 | 587 | 87 | 15 | 6 | 164 | 4 | 4 | 0 | 209.418 | 4269.657 | 177.342 | 154.507 | 80.829 | 6.457 | 40.698 | 4938.908
1235566 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6548659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 08:33:13 | 04.07.2022 10:11:00 | 1.6297 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.957 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 7.132
1235570 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7135081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:16:44 | 04.07.2022 08:59:00 | 0.7044 | 3 | 722 | 7 | 11 | 2 | 209 | 4 | 0 | 0.52 | 100.997 | 52.786 | 21.863 | 21.071 | 49.6 | 83.876 | 0 | 330.712
1235494 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:08:00 | 04.07.2022 08:10:02 | 0.0339 | 2 | 26 | 35 | 11 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0.126 | 0.247 | 40.666 | 6.664 | 6.185 | 0.53 | 0.911 | 0 | 55.329
1235483 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12454306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:01:58 | 04.07.2022 10:07:00 | 2.0839 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.578 | 0 | 152.225 | 0 | 0 | 0 | 905.802
1235478 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:53:25 | 04.07.2022 07:56:01 | 0.0433 | 0 | 21 | 110 | 1 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.327 | 0 | 10.727 | 0 | 1.046 | 0 | 79.1
1235446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6619632 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:46:13 | 04.07.2022 10:30:00 | 2.7297 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.555
1235437 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:45:53 | 04.07.2022 10:04:00 | 2.3019 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665.959
1235440 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6921260 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:45:14 | 04.07.2022 08:23:00 | 0.6294 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 2.01
1235426 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:41:13 | 04.07.2022 08:00:00 | 0.3131 | 0 | 34 | 7 | 14 | 9 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.731 | 47.668 | 2.363 | 10.666 | 14.937 | 1.131 | 0 | 78.495
1235415 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:32:43 | 04.07.2022 07:34:18 | 0.0264 | 0 | 2 | 115 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.352 | 0 | 3.259 | 0.171 | 0 | 0 | 62.782
1235395 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:18:04 | 04.07.2022 07:20:29 | 0.0403 | 0 | 1099 | 10 | 8 | 22 | 161 | 15 | 5 | 0 | 6.28 | 8.401 | 0.017 | 23.922 | 1.651 | 7.578 | 0.28 | 48.128
1235368 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6704512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:01:38 | 04.07.2022 08:35:00 | 1.5561 | 0 | 7 | 35 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.052 | 0 | 143.51 | 0 | 0 | 0 | 975.562
1235407 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6563774 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:57:00 | 04.07.2022 08:44:06 | 1.785 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 13.597 | 0 | 23.882 | 0 | 0 | 55.679
1235328 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:43:00 | 04.07.2022 06:45:10 | 0.0361 | 0 | 211 | 146 | 2 | 31 | 44 | 1 | 2 | 0 | 1.489 | 67.951 | 0.036 | 14.415 | 0.191 | 0.646 | 0.001 | 84.728
1235287 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:11:38 | 04.07.2022 06:14:17 | 0.0442 | 11 | 1499 | 180 | 38 | 37 | 88 | 1 | 0 | 3.011 | 11.14 | 113.947 | 4.73 | 17.573 | 1.517 | 0.294 | 0 | 152.211
1235258 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 05:51:28 | 04.07.2022 05:53:58 | 0.0417 | 2 | 1 | 37 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0.003 | 0 | 21.999 | 0 | 13.986 | 0 | 1.864 | 0 | 37.851
1235218 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 04:52:58 | 04.07.2022 04:55:12 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155
1235293 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | LINE9186823 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 04:49:41 | 04.07.2022 06:31:23 | 1.695 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 106.422 | 0 | 0 | 0 | 20.246 | 0 | 0 | 126.668
1235187 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE8211153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 03:09:15 | 04.07.2022 03:58:41 | 0.8239 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 208.505 | 0 | 0 | 0 | 45.586 | 0 | 0 | 254.091
1235187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 03:09:15 | 04.07.2022 03:31:45 | 0.375 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 61.225 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 66.985
1235185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 02:51:41 | 04.07.2022 02:57:04 | 0.0897 | 1 | 19 | 29 | 6 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 112.564 | 1.614 | 53.387 | 0.808 | 0 | 0 | 168.595
1235170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7127889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 01:30:00 | 04.07.2022 03:51:00 | 2.35 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.274 | 0 | 2.675 | 0 | 7.547 | 0 | 0 | 50.497
1235170 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 01:30:00 | 04.07.2022 03:53:00 | 2.3833 | 0 | 348 | 3 | 20 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 135.979 | 259.552 | 185.771 | 25.425 | 72.914 | 0 | 0 | 679.641
1235170 | 3 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 01:30:00 | 04.07.2022 03:55:00 | 2.4167 | 2 | 2076 | 19 | 80 | 22 | 336 | 2 | 0 | 46.659 | 785.007 | 1092.613 | 267.123 | 395.435 | 205.703 | 87.41 | 0 | 2879.949
1235170 | 4 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 01:30:00 | 04.07.2022 03:57:00 | 2.45 | 0 | 256 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 99.865 | 0 | 0.865 | 0 | 18.853 | 0 | 0 | 119.582
1235170 | 5 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 01:30:00 | 04.07.2022 04:01:34 | 2.5261 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 21.738 | 0 | 303.189 | 0 | 52.618 | 11.773 | 0 | 0 | 389.317
1235143 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6537589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 00:33:02 | 04.07.2022 00:47:16 | 0.2372 | 0 | 1090 | 0 | 1 | 0 | 945 | 0 | 2 | 0 | 34.105 | 0 | 0 | 0 | 51.713 | 0 | 1.579 | 87.397
1235114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 23:57:34 | 04.07.2022 01:28:00 | 1.5072 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.316 | 0 | 0.228 | 0 | 9.504 | 0 | 0 | 29.048
1235084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 23:35:51 | 04.07.2022 01:15:00 | 1.6525 | 0 | 140 | 11 | 20 | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 53.404 | 508.782 | 41.236 | 34.19 | 46.79 | 75.224 | 0 | 759.626
1235174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 23:33:19 | 04.07.2022 01:44:22 | 2.1842 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.191 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 13.555
1235034 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 22:40:48 | 03.07.2022 22:50:00 | 0.1533 | 2 | 5418 | 45 | 136 | 33 | 1324 | 11 | 8 | 3.517 | 141.786 | 98.765 | 11.758 | 55.21 | 78.634 | 170.514 | 0.664 | 560.849
1235071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7827890 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 22:35:10 | 03.07.2022 23:25:00 | 0.8306 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.156 | 0 | 5.198 | 0 | 0 | 0 | 155.354
1235012 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | ISO6756047 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 22:17:45 | 03.07.2022 23:22:57 | 1.0867 | 0 | 3267 | 605 | 8 | 62 | 406 | 26 | 16 | 0 | 476.446 | 25467.104 | 4.218 | 1596.922 | 109.537 | 161.529 | 24.1 | 27839.857
1234939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7134073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 22:01:02 | 03.07.2022 22:44:06 | 0.7178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 1.378
1235016 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6902640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:50:07 | 04.07.2022 00:03:00 | 2.2147 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.007 | 0 | 7.012 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 26.698
1234927 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6586894 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:41:11 | 03.07.2022 22:11:00 | 0.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 2.004 | 3.952
1234917 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6850110 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:22:44 | 03.07.2022 22:14:30 | 0.8628 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.789
1234903 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516165890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:13:27 | 03.07.2022 22:48:00 | 1.5758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
1234897 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR12528468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:10:13 | 03.07.2022 21:34:47 | 0.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.748 | 0 | 213.354 | 0 | 305.102
1234898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6556803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:08:47 | 03.07.2022 21:42:00 | 0.5536 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.359 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 15.376
1234884 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516707028 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:03:49 | 03.07.2022 22:26:00 | 1.3697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676
1234879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6587394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:01:32 | 03.07.2022 22:31:26 | 1.4983 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 37.041 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 6.043 | 45.039
1234873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7156906 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:55:42 | 03.07.2022 22:28:00 | 1.5383 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 6.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.934
1234853 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6965087 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:47:02 | 03.07.2022 21:15:00 | 0.4661 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13.173 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 1.845 | 16.489
1234844 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:38:38 | 03.07.2022 21:12:21 | 0.5619 | 1 | 1170 | 0 | 69 | 14 | 57 | 1 | 0 | 2.702 | 92.25 | 0 | 88.557 | 116.74 | 5.863 | 89.279 | 0 | 395.39
1234870 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6707707 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:38:23 | 03.07.2022 22:08:00 | 1.4936 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.473 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 6.029
1234835 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6718596 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:35:29 | 03.07.2022 23:06:00 | 2.5086 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.134 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.877
1234815 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6540759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:23:10 | 03.07.2022 21:33:00 | 1.1639 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.284 | 0 | 11.518 | 0 | 6.195 | 0 | 0 | 47.997
1234790 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8240011 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:02:59 | 03.07.2022 22:35:00 | 2.5336 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.296 | 0 | 208.908 | 0 | 0 | 0 | 891.204
1234860 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6895764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:02:28 | 03.07.2022 23:07:00 | 3.0756 | 0 | 55 | 0 | 17 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36.401 | 0 | 96.839 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 137.68
1234732 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460699 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:35:34 | 03.07.2022 20:22:00 | 0.7739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
1234716 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6583810 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:32:21 | 03.07.2022 20:31:00 | 0.9775 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 5.004 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 10.185
1234715 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:32:20 | 03.07.2022 19:34:15 | 0.0319 | 0 | 24 | 68 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 93.353 | 0.018 | 6.856 | 0.025 | 0 | 0 | 100.598
1234717 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11703981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:31:54 | 03.07.2022 20:39:00 | 1.1183 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.942 | 0 | 32.287 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 44.761
1234827 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6746514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:28:21 | 03.07.2022 20:53:26 | 1.4181 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.851 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 38.898
1234701 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6750535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:28:10 | 03.07.2022 20:39:36 | 1.1906 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.304 | 0 | 5.092 | 0 | 3.024 | 0 | 0 | 13.419
1234690 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:25:36 | 03.07.2022 19:28:23 | 0.0464 | 4 | 2569 | 70 | 183 | 9 | 249 | 0 | 0 | 0.856 | 18.933 | 53.557 | 3.501 | 1.173 | 3.18 | 0 | 0 | 81.2
1234666 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:17:54 | 03.07.2022 19:20:09 | 0.0375 | 13 | 4794 | 1 | 6 | 20 | 827 | 13 | 1 | 0.531 | 24.223 | 1.129 | 0.018 | 3.24 | 10.203 | 0.946 | 0.005 | 40.296
1234662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:15:10 | 03.07.2022 19:17:24 | 0.0372 | 0 | 446 | 3 | 31 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4.633 | 0.053 | 0.497 | 1.307 | 1.176 | 0 | 0 | 7.666
1234663 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6709785 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:14:40 | 03.07.2022 21:20:00 | 2.0889 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.418
1234655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12526246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:07:26 | 03.07.2022 20:29:00 | 1.3594 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 0 | 18.338 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 42.555
1234775 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR12046541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:03:22 | 03.07.2022 23:14:00 | 4.1772 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.58 | 0 | 0 | 0 | 114.885 | 0 | 0 | 168.465
1234645 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:02:51 | 03.07.2022 19:05:39 | 0.0467 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.171 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 20.576
1234635 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515211255 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:55:24 | 03.07.2022 20:32:00 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
1234626 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:45:55 | 03.07.2022 19:36:37 | 0.845 | 0 | 306 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.399 | 0 | 0 | 0 | 9.942 | 0 | 0 | 34.342
1234604 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7036539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:34:03 | 03.07.2022 20:55:00 | 2.3492 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.47 | 0 | 1.497 | 0 | 14.222 | 0 | 0 | 54.189
1234588 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453938 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:26:44 | 03.07.2022 20:23:00 | 1.9378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
1234577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:16:31 | 03.07.2022 18:19:23 | 0.0478 | 0 | 2441 | 0 | 0 | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 25.888 | 0 | 0 | 0 | 5.758 | 0 | 0 | 31.646
1234575 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10822372 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:14:34 | 03.07.2022 18:57:00 | 0.7072 | 0 | 30 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6.112 | 191.987 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 199.45
1234574 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516871586 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:13:33 | 03.07.2022 18:46:00 | 0.5408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
1234804 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6863949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:09:56 | 03.07.2022 20:23:27 | 2.2253 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.169 | 0 | 8.924 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 56.904
1234557 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6887461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 18:03:43 | 03.07.2022 20:54:23 | 2.8444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.854 | 0 | 8.854
1234504 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR10397602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:44:08 | 03.07.2022 18:48:00 | 1.0644 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.524 | 0 | 2.984 | 0 | 16.144 | 0 | 0 | 37.651
1234469 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6605260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:28:28 | 03.07.2022 19:14:00 | 1.7589 | 0 | 83 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.858 | 0 | 3.07 | 0 | 3.702 | 0 | 0 | 39.63
1234437 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6729184 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 17:20:15 | 03.07.2022 18:51:00 | 1.5125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 30.732 | 0 | 0 | 31.6
1234805 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6583806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:16:00 | 03.07.2022 19:27:00 | 2.1833 | 0 | 72 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.129 | 0 | 24.267 | 0 | 4.154 | 0 | 0 | 58.549
1234412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6923991 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:09:28 | 03.07.2022 19:40:00 | 2.5089 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.036 | 0 | 0 | 0 | 3.901 | 0 | 0 | 9.937
1234565 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:04:53 | 03.07.2022 18:09:23 | 1.075 | 0 | 3001 | 2 | 143 | 16 | 835 | 18 | 30 | 0 | 383.435 | 73.539 | 22.554 | 262.488 | 154.565 | 805.271 | 88.803 | 1790.655
1234455 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6857113 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:03:44 | 03.07.2022 17:28:00 | 0.4044 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 0.501 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 3.247
1234391 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515998192 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:00:46 | 03.07.2022 18:51:00 | 1.8372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
1234388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6908449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:58:21 | 03.07.2022 18:44:00 | 1.7608 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 7.585
1234382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:57:49 | 03.07.2022 17:23:58 | 0.4358 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 165 | 32 | 33 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 252.798 | 96.236 | 810.364 | 49.333 | 1209.876
1234382 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE3675937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:57:49 | 03.07.2022 17:27:00 | 0.4864 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 13.034 | 5.913 | 104.425 | 0 | 123.658
1234382 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:57:49 | 03.07.2022 17:32:21 | 0.5756 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.271 | 32.415 | 0 | 0 | 368.686
1234369 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7050037 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:52:37 | 03.07.2022 19:03:00 | 2.1731 | 0 | 172 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.151 | 0 | 2.682 | 0 | 9.988 | 0 | 0 | 78.822
1234352 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11544935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:49:00 | 03.07.2022 17:10:00 | 0.35 | 0 | 219 | 0 | 8 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.247 | 0 | 0.242 | 2.511 | 1.084 | 0 | 0 | 13.084
1234301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6846637 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:30:34 | 03.07.2022 17:38:00 | 1.1239 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.474 | 0 | 0.206 | 0 | 3.572 | 0 | 2.007 | 13.259
1234296 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6870714 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:29:25 | 03.07.2022 18:49:00 | 2.3264 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.679 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 15.051
1234293 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:28:25 | 03.07.2022 16:50:15 | 0.3639 | 1 | 629 | 30 | 19 | 9 | 153 | 0 | 0 | 1.54 | 56.937 | 228.292 | 30.278 | 60.456 | 51 | 0 | 0 | 428.504
1234276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7150071 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 16:15:41 | 03.07.2022 17:55:00 | 1.6553 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.443 | 0 | 1.504 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 22.31
1234496 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516235713 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:06:59 | 03.07.2022 18:34:00 | 2.4503 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.429 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 14.091
1234254 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636380 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 16:03:57 | 03.07.2022 17:56:00 | 1.8675 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.012 | 0 | 6.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.677
1234251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6771712 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 16:01:50 | 03.07.2022 17:46:00 | 1.7361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.665 | 71.085 | 1267.867 | 0 | 1346.617
1234221 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:41:03 | 03.07.2022 15:42:35 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0.858
1234556 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213089 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:39:57 | 03.07.2022 18:47:00 | 3.1175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
1234941 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:33:41 | 03.07.2022 20:30:00 | 4.9386 | 0 | 162 | 0 | 57 | 1 | 41 | 5 | 0 | 0 | 56.306 | 0 | 93.285 | 0 | 2.181 | 13.127 | 0 | 164.899
1234194 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11645952 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 15:30:05 | 03.07.2022 18:29:00 | 2.9819 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.409 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 8.022
1234172 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6729182 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 15:15:34 | 03.07.2022 18:51:00 | 3.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.128 | 0 | 14.037 | 29.165
1234115 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6844692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 15:07:36 | 03.07.2022 16:44:45 | 1.6192 | 0 | 2991 | 2 | 143 | 16 | 835 | 18 | 30 | 0 | 564.979 | 113.564 | 34.851 | 440.745 | 242.333 | 1118.446 | 141.917 | 2656.835
1234555 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212850 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:07:33 | 03.07.2022 18:26:00 | 3.3075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651
1234086 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12494071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:03:52 | 03.07.2022 15:52:00 | 0.8022 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.69 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 9.089
1234085 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6663514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:02:20 | 03.07.2022 15:44:00 | 0.6944 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.102 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 4.311
1234177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7141473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:55:05 | 03.07.2022 16:34:00 | 1.6486 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.253 | 0 | 0 | 0 | 11.083 | 0 | 0 | 44.336
1234096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:45:43 | 03.07.2022 15:34:00 | 0.8047 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 6.16
1234013 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6856258 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:39:10 | 03.07.2022 16:47:00 | 2.1306 | 0 | 158 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.296 | 0 | 7.963 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 55.797
1233998 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:32:54 | 03.07.2022 14:35:23 | 0.0414 | 0 | 4 | 378 | 5 | 33 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.056 | 386.173 | 3.26 | 34.602 | 0 | 1.444 | 0 | 425.535
1233996 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7327026 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:25:44 | 03.07.2022 16:20:08 | 1.9067 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.518
1233982 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7031044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:16:01 | 03.07.2022 15:52:00 | 1.5997 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.567 | 0 | 0.279 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 28.225
1233977 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6997911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:14:31 | 03.07.2022 15:37:00 | 1.3747 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.527 | 0 | 0 | 0 | 35.686 | 0 | 0 | 52.212
1233978 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6629027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:14:11 | 03.07.2022 15:25:00 | 1.1803 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.634
1233945 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6714519 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:02:34 | 03.07.2022 18:38:18 | 4.5956 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.296 | 0 | 0 | 0 | 7.004 | 0 | 0 | 44.301
1233944 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6800336 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 14:00:42 | 03.07.2022 18:01:00 | 4.005 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.366
1234812 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7073084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:53:42 | 03.07.2022 21:33:00 | 7.655 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 175.226 | 0 | 0 | 0 | 6.179 | 0 | 0 | 181.405
1233918 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6584058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:35:25 | 03.07.2022 15:21:00 | 1.7597 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.565 | 0 | 0 | 0 | 12.159 | 0 | 0 | 28.724
1233913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6656218 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 13:32:40 | 03.07.2022 16:26:00 | 2.8889 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.337 | 0 | 0 | 0 | 3.351 | 0 | 0 | 9.688
1233910 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6604658 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 13:30:13 | 03.07.2022 17:39:00 | 4.1464 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 50.081 | 0 | 0 | 50.331
1233908 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6869382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 13:30:03 | 03.07.2022 18:26:00 | 4.9325 | 0 | 344 | 1 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 316.699 | 230.727 | 0 | 0 | 105.467 | 0 | 0 | 652.894
1233903 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6638970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:26:25 | 03.07.2022 14:48:00 | 1.3597 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.962 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 0 | 0 | 19.425
1233992 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6979012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:23:21 | 03.07.2022 14:30:00 | 1.1108 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.089 | 0 | 0 | 0 | 7.039 | 0 | 0 | 40.127
1233896 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7029323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:20:26 | 03.07.2022 14:42:00 | 1.3594 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.213 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 36.015
1233932 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6709040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:12:22 | 03.07.2022 17:00:00 | 3.7939 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 350.635 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 353.81
1233864 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6984314 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 13:02:49 | 03.07.2022 15:28:00 | 2.4197 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.632 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 12.285
1233859 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7127015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 13:00:58 | 03.07.2022 14:55:47 | 1.9136 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 1.734
1233936 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6607977 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 13:00:00 | 03.07.2022 14:55:00 | 1.9167 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.475 | 0 | 0.165 | 0 | 5.765 | 0 | 0 | 30.405
1233853 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6845251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:48:41 | 03.07.2022 14:35:00 | 1.7719 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.736 | 0 | 0 | 0 | 3.229 | 0 | 0 | 14.965
1233851 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517004033 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:47:41 | 03.07.2022 15:07:00 | 2.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 6.68
1233777 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:20:17 | 03.07.2022 12:29:11 | 0.1483 | 1 | 4 | 97 | 0 | 19 | 10 | 12 | 0 | 0.044 | 0 | 422.562 | 0 | 53.39 | 0.511 | 32.842 | 0 | 509.349
1233768 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10506064 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:11:08 | 03.07.2022 13:30:00 | 1.3144 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.427
1233761 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:07:40 | 03.07.2022 13:52:50 | 1.7528 | 1 | 353 | 15 | 5 | 7 | 44 | 0 | 0 | 7.308 | 71.354 | 629.979 | 0.433 | 173.945 | 8.892 | 0 | 0 | 891.91
1233761 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:07:40 | 03.07.2022 15:28:37 | 3.3492 | 0 | 491 | 90 | 55 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 245.293 | 4369.331 | 654.359 | 256.1 | 29.509 | 0 | 0 | 5554.592
1233754 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6682706 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:04:04 | 03.07.2022 13:29:00 | 1.4156 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.128 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 33.623
1233749 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6855729 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 12:01:45 | 03.07.2022 17:13:00 | 5.1875 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.143
1233747 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6855730 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 12:01:07 | 03.07.2022 17:12:00 | 5.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0.685
1233736 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944032 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:57:50 | 03.07.2022 12:32:00 | 0.5694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
1233846 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6536769 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:43:25 | 03.07.2022 12:44:00 | 1.0097 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.253 | 0 | 3.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.944
1233674 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8033184 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 11:35:07 | 03.07.2022 13:24:00 | 1.8147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.089 | 0 | 39.54 | 0 | 111.628
1233673 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO11214992 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:34:11 | 03.07.2022 13:21:00 | 1.7803 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 5.121
1234077 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6767915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:33:10 | 03.07.2022 16:09:00 | 4.5972 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.576
1233649 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515781966 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:23:30 | 03.07.2022 13:12:00 | 1.8083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
1233819 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | LINE11346610 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:19:01 | 03.07.2022 12:40:00 | 1.3497 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.903
1233629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7118917 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:16:28 | 03.07.2022 12:03:00 | 0.7756 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 6.171
1233618 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:15:56 | 03.07.2022 12:29:16 | 1.2222 | 0 | 1642 | 123 | 46 | 12 | 257 | 0 | 0 | 0 | 512.559 | 2871.316 | 223.197 | 219.592 | 169.727 | 0 | 0 | 3996.391
1233810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517112558 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:06:30 | 03.07.2022 13:21:00 | 2.2417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 2.714
1233520 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6736159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 11:00:46 | 03.07.2022 12:49:00 | 1.8039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.184 | 0 | 55.206 | 64.389
1233521 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6849176 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 11:00:40 | 03.07.2022 11:56:00 | 0.9222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.941 | 0 | 0 | 21.941
1233518 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6579502 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 11:00:01 | 03.07.2022 12:28:00 | 1.4664 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338
1233669 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6588877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:57:43 | 03.07.2022 12:48:00 | 1.8381 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.201 | 0 | 0 | 0 | 10.765 | 0 | 0 | 38.966
1233487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:48:22 | 03.07.2022 11:23:12 | 0.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.305 | 0 | 460.305
1233471 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:40:26 | 03.07.2022 11:01:00 | 0.3428 | 2 | 1050 | 52 | 1 | 10 | 99 | 0 | 0 | 4.881 | 57.851 | 543.889 | 1.475 | 1.865 | 6.83 | 0 | 0 | 616.791
1233459 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:36:17 | 03.07.2022 12:19:44 | 1.7242 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 104.886 | 0 | 85.096 | 0 | 0 | 0 | 197.072
1233454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6901060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:30:26 | 03.07.2022 13:25:09 | 2.9119 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 909.335 | 46.381 | 71.788 | 80.583 | 0 | 0 | 1111.514
1233456 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6530546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:30:00 | 03.07.2022 12:26:00 | 1.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.199 | 0 | 0 | 0 | 8.692 | 0 | 0 | 12.891
1233446 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:27:13 | 03.07.2022 10:28:49 | 0.0267 | 0 | 54 | 14 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 15.39 | 0 | 53.786 | 0.005 | 0 | 0 | 69.315
1233730 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6697854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:18:58 | 03.07.2022 12:25:00 | 2.1006 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.127 | 0 | 0.378 | 85.505
1233420 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:14:26 | 03.07.2022 10:19:43 | 0.0881 | 0 | 2 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.308 | 0 | 16.708 | 0 | 0 | 0 | 116.016
1233398 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:06:29 | 03.07.2022 11:01:00 | 0.9086 | 0 | 15 | 63 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.528
1233396 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6587814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:05:58 | 03.07.2022 11:54:00 | 1.8006 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.675 | 0 | 0.578 | 0 | 11.155 | 0 | 0 | 41.407
1233718 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026256 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:04:18 | 03.07.2022 12:34:00 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0.407
1233385 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12006894 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:02:45 | 03.07.2022 14:53:00 | 4.8375 | 0 | 50 | 0 | 12 | 3 | 54 | 5 | 3 | 0 | 17.261 | 0 | 65.929 | 143.209 | 162.682 | 2575.228 | 31.115 | 2995.426
1233381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6854415 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:01:04 | 03.07.2022 11:30:00 | 1.4822 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 3.079 | 0 | 0 | 12.769
1233379 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6746059 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:00:47 | 03.07.2022 12:30:00 | 2.4869 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.133 | 0 | 0 | 0 | 9.571 | 0 | 0 | 66.704
1233380 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7801371 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:00:36 | 03.07.2022 12:00:00 | 1.99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.606 | 0 | 61.659 | 0 | 0 | 0 | 159.265
1233376 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12364930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:00:25 | 03.07.2022 11:29:00 | 1.4764 | 0 | 1 | 31 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514.147 | 0 | 1398.123 | 0 | 0 | 0 | 2912.27
1233375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7150069 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:00:02 | 03.07.2022 11:56:33 | 1.9419 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.529 | 0 | 0 | 0 | 5.241 | 0 | 0 | 23.769
1233374 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:00:00 | 03.07.2022 14:56:00 | 4.9333 | 1 | 20 | 28 | 0 | 10 | 20 | 1 | 0 | 2.603 | 10.832 | 3660.9 | 0 | 618.908 | 12.676 | 0 | 0 | 4305.919
1233382 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6570741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:00:00 | 03.07.2022 12:59:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.568 | 0 | 736.444 | 0 | 896.011
1233339 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:51:22 | 03.07.2022 09:53:59 | 0.0436 | 5 | 1403 | 2 | 24 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0.788 | 6.167 | 0.099 | 1.042 | 0.217 | 1.223 | 0 | 0 | 9.535
1233299 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8815570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:47:01 | 03.07.2022 10:58:00 | 1.1831 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.679 | 0 | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 17.503
1233262 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:40:00 | 03.07.2022 16:33:04 | 6.8844 | 0 | 1939 | 4 | 3 | 4 | 260 | 4 | 2 | 0 | 1669.45 | 47.084 | 25.982 | 73.175 | 408.799 | 218.114 | 0.146 | 2442.749
1233255 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180557 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:37:22 | 03.07.2022 14:28:00 | 4.8439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688
1233253 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7209343 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:36:04 | 03.07.2022 17:08:00 | 7.5322 | 0 | 238 | 2 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 289.159 | 0 | 26.999 | 0 | 14.005 | 0 | 0 | 330.163
1233249 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12550436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:31:56 | 03.07.2022 19:00:00 | 9.4678 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19043.991 | 0 | 49.996 | 0 | 0 | 0 | 19093.987
1233246 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:30:00 | 03.07.2022 19:00:00 | 9.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.066 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 85.305
1233221 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7361019 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:22:35 | 03.07.2022 11:51:00 | 2.4736 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.664
1233216 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12626880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:21:33 | 03.07.2022 11:17:00 | 1.9242 | 0 | 6 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571.006 | 0 | 454.347 | 0 | 0 | 0 | 2025.353
1233448 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO6599997 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:20:24 | 03.07.2022 10:30:00 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 3.267
1233391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6804120 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:17:22 | 03.07.2022 10:25:00 | 1.1272 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.512 | 0 | 8.992 | 0 | 8.69 | 0 | 0 | 32.195
1233194 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7110431 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:15:38 | 03.07.2022 11:00:00 | 1.7394 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.509 | 0 | 0 | 0 | 14.741 | 0 | 0 | 32.25
1233168 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6727039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:11:33 | 03.07.2022 13:29:00 | 4.2908 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.868 | 0 | 0 | 0 | 33.537 | 0 | 0 | 105.404
1233486 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR11125314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:08:50 | 03.07.2022 11:05:00 | 1.9361 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.385 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 5.939
1233158 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:08:35 | 03.07.2022 11:17:00 | 2.1403 | 0 | 3778 | 6 | 275 | 5 | 564 | 5 | 1 | 0 | 1271.676 | 0 | 523.028 | 5.498 | 502.766 | 1862.702 | 0 | 4165.67
1233155 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6908069 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:08:07 | 03.07.2022 10:57:00 | 1.8147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 2.203
1233150 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6855732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:07:04 | 03.07.2022 11:17:00 | 2.1656 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.271 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 21.106
1233144 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12654927 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:05:08 | 03.07.2022 16:57:00 | 7.8644 | 0 | 94 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 253.941 | 0 | 228.264 | 0 | 257.717 | 134.838 | 0 | 874.761
1233143 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6867118 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:04:58 | 03.07.2022 11:56:04 | 2.8517 | 0 | 579 | 0 | 45 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 199.595 | 0 | 29.018 | 0 | 51.878 | 0 | 0 | 280.492
1233137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6561839 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:04:12 | 03.07.2022 12:47:00 | 3.7133 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.274 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 40.844
1233135 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:03:58 | 03.07.2022 11:00:00 | 1.9339 | 2 | 165 | 167 | 24 | 39 | 102 | 1 | 0 | 7.433 | 125.683 | 16806.124 | 1266.258 | 2505.072 | 175.592 | 29.748 | 0 | 20915.909
1233136 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11777036 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:03:54 | 03.07.2022 09:54:00 | 0.835 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.677 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.679
1233131 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12789390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:02:21 | 03.07.2022 16:52:32 | 7.8364 | 1 | 308 | 12 | 9 | 1 | 34 | 0 | 0 | 31.563 | 192.232 | 710.321 | 185 | 1.895 | 39.656 | 0 | 0 | 1160.666
1233129 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO10748688 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:01:49 | 03.07.2022 10:55:00 | 1.8864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 6.42
1233130 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6922191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:01:48 | 03.07.2022 13:53:00 | 4.8533 | 0 | 378 | 0 | 0 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 197.084 | 0 | 0 | 197.678
1233128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6730530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:01:39 | 03.07.2022 17:00:00 | 7.9725 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 178.011 | 0 | 0 | 0 | 110.053 | 0 | 0 | 288.065
1233127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11704079 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:01:19 | 03.07.2022 11:00:00 | 1.9781 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.166 | 0 | 0 | 0 | 9.603 | 0 | 0 | 16.769
1233126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:01:12 | 03.07.2022 13:55:00 | 4.8967 | 0 | 58 | 31 | 76 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 70.529 | 3683.569 | 3024.056 | 586.139 | 510.392 | 0 | 0 | 7874.685
1233125 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6748370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:54 | 03.07.2022 16:56:00 | 7.9183 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 453.834 | 0 | 0 | 0 | 55.187 | 0 | 43.177 | 552.199
1233122 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:53 | 03.07.2022 14:42:55 | 5.7006 | 2 | 380 | 0 | 2 | 10 | 34 | 1 | 0 | 1.755 | 228.24 | 0 | 10.776 | 1358.93 | 64.714 | 145.424 | 0 | 1809.839
1233124 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6579505 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:45 | 03.07.2022 10:54:00 | 1.8875 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.415
1233121 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11597996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:18 | 03.07.2022 16:57:00 | 7.945 | 0 | 851 | 0 | 17 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 921.724 | 0 | 125.767 | 396.037 | 101.627 | 0 | 0 | 1545.155
1233119 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779514 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:08 | 03.07.2022 16:55:00 | 7.9144 | 0 | 2783 | 2 | 38 | 10 | 486 | 13 | 6 | 0 | 3451.937 | 275.776 | 202.361 | 382.585 | 946.32 | 7128.876 | 124.033 | 12511.887
1233118 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6919983 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:06 | 03.07.2022 13:50:00 | 4.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.327 | 0 | 19.154 | 124.481
1233132 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787966 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:00 | 03.07.2022 13:53:00 | 4.8833 | 0 | 292 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 206.807 | 0 | 0.261 | 0 | 16.383 | 0 | 0 | 223.452
1233141 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12626216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:00 | 03.07.2022 13:00:00 | 4 | 0 | 95 | 0 | 8 | 3 | 40 | 0 | 1 | 0 | 81.588 | 0 | 14.943 | 193.188 | 73.545 | 0 | 55.127 | 418.391
1233140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6587141 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:00 | 03.07.2022 11:46:00 | 2.7667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.184 | 0 | 0 | 0 | 5.602 | 0 | 0 | 31.786
1233139 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6867129 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:00:00 | 03.07.2022 11:56:24 | 2.94 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.399 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 4.767
1233123 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7111075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:59:59 | 03.07.2022 11:39:00 | 2.6503 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12.927 | 0 | 0.982 | 0 | 4.412 | 0 | 0 | 18.321
1233153 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7310941 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:57:07 | 03.07.2022 10:54:00 | 1.9481 | 0 | 579 | 0 | 5 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 142.303 | 0 | 2.682 | 15.945 | 41.258 | 0 | 0 | 202.187
1233404 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6816354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:46:46 | 03.07.2022 10:14:00 | 1.4539 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2.427
1233041 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517009842 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:37:43 | 03.07.2022 10:14:00 | 1.6047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026
1233010 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6604656 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 08:31:01 | 03.07.2022 11:29:00 | 2.9664 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13.179 | 0 | 0 | 0 | 5.521 | 0 | 11.928 | 30.628
1233005 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6873373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 08:30:01 | 03.07.2022 08:55:01 | 0.4167 | 1 | 531 | 33 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1.402 | 21.225 | 381.53 | 0 | 12.988 | 1.622 | 0 | 0 | 418.768
1233005 | 2 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | LINE9387668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 08:30:01 | 03.07.2022 17:29:19 | 8.9883 | 0 | 167 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.502 | 0 | 1.057 | 29.191 | 0.553 | 0 | 0 | 146.303
1233890 | 1 | NİĞDE | BOR | SDK Çıkışı | FUSE10397225 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:27:56 | 03.07.2022 12:00:16 | 3.5389 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.009 | 0 | 0 | 0 | 11.063 | 0 | 0 | 50.072
1232955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO7112916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:02:34 | 03.07.2022 08:39:00 | 0.6072 | 121 | 38356 | 31 | 501 | 189 | 6234 | 3 | 5 | 2.044 | 2852.791 | 113.654 | 262.048 | 756.203 | 1678.002 | 5.618 | 8.535 | 5678.895
1232951 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6880156 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:57:58 | 03.07.2022 10:07:00 | 2.1506 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 39.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.121
1232950 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:55:20 | 03.07.2022 07:56:55 | 0.0264 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.897 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 16.073
1232949 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10902349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:52:24 | 03.07.2022 14:46:00 | 6.8933 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137.056 | 0 | 42.317 | 0 | 69.821 | 0 | 0 | 249.194
1232946 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516029775 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:50:43 | 03.07.2022 10:10:51 | 2.3356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.036
1232937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7088784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:49:50 | 03.07.2022 08:15:00 | 0.4194 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 9.391 | 0 | 0 | 10.459
1232943 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:47:50 | 03.07.2022 08:35:51 | 0.8003 | 2 | 4211 | 21 | 289 | 28 | 622 | 5 | 1 | 23.336 | 459.152 | 139.085 | 195.839 | 212.09 | 162.031 | 789.612 | 0 | 1981.144
1232943 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:47:50 | 03.07.2022 09:08:37 | 1.3464 | 0 | 644 | 0 | 68 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 114.525 | 0 | 81.687 | 0 | 24.994 | 0 | 0 | 221.205
1232943 | 3 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:47:50 | 03.07.2022 10:29:15 | 2.6903 | 0 | 660 | 0 | 70 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 285.609 | 0 | 61.427 | 0 | 39.611 | 0 | 0 | 386.648
1232926 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12626919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:43:25 | 03.07.2022 09:07:00 | 1.3931 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 1.882 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 12.154
1232922 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9524587 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:42:22 | 03.07.2022 09:53:00 | 2.1772 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.696 | 0 | 141.408 | 0 | 0 | 0 | 230.104
1232932 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:33:44 | 03.07.2022 09:36:11 | 2.0408 | 8 | 5513 | 75 | 149 | 36 | 654 | 5 | 3 | 37.744 | 1479.226 | 3075.574 | 1143.732 | 540.331 | 339.317 | 6.721 | 0.15 | 6622.795
1233195 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6807358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:31:30 | 03.07.2022 11:40:00 | 4.1417 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 110.076 | 0 | 0 | 0 | 25.305 | 0 | 0 | 135.38
1232861 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:23:50 | 03.07.2022 08:02:00 | 0.6361 | 0 | 360 | 2 | 17 | 10 | 213 | 0 | 0 | 0 | 37.378 | 25.579 | 49.906 | 143.304 | 100.876 | 0 | 0 | 357.043
1232859 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:23:27 | 03.07.2022 07:25:04 | 0.0269 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.015 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 4.491
1232959 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:01:09 | 03.07.2022 09:00:00 | 1.9808 | 1 | 321 | 5 | 6 | 4 | 33 | 2 | 2 | 0 | 74.624 | 240.027 | 0.018 | 169.164 | 21.955 | 62.42 | 6.449 | 574.656
1232821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8196112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:59:34 | 03.07.2022 07:02:12 | 0.0439 | 0 | 8906 | 0 | 0 | 2 | 1167 | 0 | 9 | 0 | 52.008 | 0 | 0 | 66.166 | 13.633 | 0 | 0.502 | 132.31
1233185 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6667946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:56:42 | 03.07.2022 09:56:00 | 2.9883 | 0 | 121 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.519 | 0 | 23.774 | 0 | 6.529 | 0 | 0 | 125.822
1233003 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6800034 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:45:47 | 03.07.2022 08:52:00 | 2.1036 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 5.233
1232802 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:45:10 | 03.07.2022 06:46:36 | 0.0239 | 0 | 1 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.564 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 16.692
1232778 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516780892 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:32:35 | 03.07.2022 08:44:00 | 2.1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365
1232769 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7086121 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:25:17 | 03.07.2022 14:01:00 | 7.5953 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64.579 | 0 | 6.147 | 0 | 65.368 | 0 | 0 | 136.094
1232762 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:18:48 | 03.07.2022 06:41:00 | 0.37 | 1 | 48 | 156 | 4 | 63 | 16 | 6 | 0 | 0 | 8.877 | 707.05 | 3.556 | 218.581 | 0.655 | 221.988 | 0 | 1160.706
1232761 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6952031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:18:21 | 03.07.2022 12:21:00 | 6.0442 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 128.576 | 0 | 0 | 0 | 110.743 | 0 | 0 | 239.319
1232708 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:07:33 | 03.07.2022 06:10:02 | 0.0414 | 2 | 48 | 48 | 15 | 11 | 38 | 5 | 0 | 0.015 | 0.42 | 51.586 | 2.897 | 3.319 | 1.199 | 6.78 | 0 | 66.214
1232676 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 05:44:46 | 03.07.2022 07:48:00 | 2.0539 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.957 | 20.797 | 22.664 | 0 | 0 | 0 | 1161.418
1232660 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 05:28:52 | 03.07.2022 05:31:49 | 0.0492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0.309
1232796 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7059181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 05:25:15 | 03.07.2022 06:49:56 | 1.4114 | 0 | 973 | 5 | 2 | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 160.699 | 0 | 0.057 | 0 | 6.878 | 0 | 0 | 167.635
1232655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 05:21:19 | 03.07.2022 05:24:14 | 0.0486 | 0 | 2441 | 0 | 0 | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 18.691 | 0 | 0 | 0 | 3.412 | 0 | 0 | 22.103
1232636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 04:59:43 | 03.07.2022 05:02:12 | 0.0414 | 0 | 2 | 27 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.713 | 0 | 4.141 | 0 | 0.617 | 0 | 23.471
1232633 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 04:48:19 | 03.07.2022 04:49:19 | 0.0167 | 0 | 7 | 37 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.769 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 11.228
1232629 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR11001742 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 04:45:41 | 03.07.2022 07:15:01 | 2.4889 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.116 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 35.585
1232620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 04:33:26 | 03.07.2022 04:34:17 | 0.0142 | 0 | 30 | 155 | 2 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 35.948 | 0.153 | 4.62 | 0.046 | 0 | 0 | 40.804
1232522 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 02:00:40 | 03.07.2022 02:26:00 | 0.4222 | 2 | 4211 | 21 | 289 | 28 | 622 | 5 | 1 | 14.671 | 254.088 | 70.318 | 91.73 | 105.501 | 75.834 | 620.433 | 0 | 1232.574
1232522 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 02:00:40 | 03.07.2022 04:37:34 | 2.615 | 0 | 1304 | 0 | 138 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 497.192 | 0 | 181.326 | 0 | 73.576 | 0 | 0 | 752.095
1232492 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6991942 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 01:44:37 | 03.07.2022 08:19:00 | 6.5731 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.928
1232777 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6773804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 01:18:30 | 03.07.2022 08:42:00 | 7.3917 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.583
1232414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 00:49:50 | 03.07.2022 00:51:53 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005
1232412 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 00:47:58 | 03.07.2022 00:49:56 | 0.0328 | 0 | 7 | 8 | 0 | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.352 | 0 | 8.2 | 0 | 0.257 | 0 | 18.809
1232411 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6717410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 00:46:24 | 03.07.2022 01:05:00 | 0.31 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.697 | 0 | 2.744 | 0 | 4.113 | 0 | 0 | 11.554
1232400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 00:31:48 | 03.07.2022 02:50:00 | 2.3033 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.847 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 39.12
1232395 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Direği | BR9328581 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 00:07:46 | 03.07.2022 01:29:00 | 1.3539 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.069 | 0 | 0 | 0 | 16.512 | 0 | 0 | 68.581
1232436 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6546597 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:50:11 | 03.07.2022 01:15:40 | 1.4247 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.245 | 0 | 0 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | 29.266
1232435 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6840662 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:43:25 | 03.07.2022 01:15:14 | 1.5303 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 27.121 | 0 | 0 | 0 | 14.703 | 0 | 0 | 41.824
1232374 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6856251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:24:40 | 03.07.2022 00:05:00 | 0.6722 | 0 | 289 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.333 | 0 | 2.423 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 33.674
1232339 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6800034 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:12:40 | 03.07.2022 00:25:00 | 1.2056 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 3.624
1232333 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6583806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:06:11 | 03.07.2022 00:20:00 | 1.2303 | 0 | 72 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.689 | 0 | 11.678 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 29.322
1232305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6746171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:37:17 | 02.07.2022 22:39:00 | 0.0286 | 24 | 2227 | 10 | 58 | 8 | 239 | 0 | 0 | 0.133 | 13.792 | 4.885 | 2.278 | 1.919 | 3.223 | 0 | 0 | 26.231
1232305 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6905869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:37:17 | 02.07.2022 23:58:00 | 1.3453 | 3 | 239 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.546 | 0 | 0.264 | 0 | 11.69 | 0 | 0 | 68.5
1232231 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO7130678 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:16:50 | 03.07.2022 01:14:00 | 2.9528 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.913 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 41.43
1232225 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7111075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:07:18 | 02.07.2022 23:38:00 | 1.5117 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8.276 | 0 | 0.518 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 11.141
1232210 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6908447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:06:31 | 02.07.2022 23:09:55 | 1.0567 | 0 | 125 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.905 | 0 | 10.248 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 26.199
1232203 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7053971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:56:48 | 03.07.2022 00:04:00 | 2.12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.771 | 0 | 0 | 0 | 11.335 | 0 | 0 | 24.106
1232201 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8991616 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:54:49 | 02.07.2022 23:28:19 | 1.5583 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.56 | 0 | 64.005 | 0 | 0 | 0 | 200.565
1232196 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7003327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:47:40 | 02.07.2022 22:36:00 | 0.8056 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.216
1232195 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:47:26 | 02.07.2022 21:50:00 | 0.0428 | 0 | 157 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0.896 | 0.033 | 2.231 | 0.156 | 0 | 0 | 4.239
1232193 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517127914 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:40:41 | 02.07.2022 22:35:00 | 0.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.936 | 0 | 0 | 6.936
1232189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:35:32 | 02.07.2022 22:59:00 | 1.3911 | 0 | 18 | 24 | 0 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 1156.378 | 0 | 2450.541 | 21.19 | 0 | 0 | 3630.142
1232188 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:32:40 | 02.07.2022 22:51:00 | 1.3056 | 2 | 487 | 2 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 14.385 | 142.449 | 2.045 | 14.208 | 22.512 | 12.639 | 0 | 0 | 208.238
1232182 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:31:29 | 02.07.2022 22:14:00 | 0.7086 | 2 | 16 | 38 | 3 | 34 | 5 | 5 | 0 | 1.338 | 0 | 456.457 | 0 | 442.995 | 0 | 129.947 | 0 | 1030.738
1232332 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6952031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:31:01 | 03.07.2022 00:17:00 | 2.7664 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.843 | 0 | 0 | 0 | 53.636 | 0 | 0 | 121.478
1232175 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7148264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:29:21 | 02.07.2022 22:00:00 | 0.5108 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.82 | 0 | 40.471 | 0 | 0 | 0 | 311.291
1232165 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6647460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:19:40 | 02.07.2022 22:34:00 | 1.2389 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.444 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 10.719
1232150 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6569271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:03:12 | 02.07.2022 22:14:00 | 1.18 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.533 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 25.503
1232144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6838804 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:57:35 | 02.07.2022 22:20:00 | 1.3736 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 3.733
1232133 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7036873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:50:54 | 02.07.2022 21:47:00 | 0.935 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 18.634 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 2.486 | 21.728
1232192 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:45:36 | 02.07.2022 22:55:42 | 2.1683 | 1 | 101 | 38 | 223 | 12 | 96 | 0 | 0 | 50.073 | 18.405 | 1174.548 | 2260.122 | 250.572 | 268.541 | 0 | 0 | 4022.261
1232070 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR7130059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:25:19 | 02.07.2022 21:22:00 | 0.9447 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.806 | 0 | 0 | 0 | 10.654 | 0 | 0 | 33.46
1232287 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:20:13 | 02.07.2022 23:32:00 | 3.1964 | 0 | 72 | 81 | 3 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.245 | 8828.793 | 0 | 1116.387 | 12.211 | 0 | 0 | 9989.635
1232314 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11983784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:18:26 | 03.07.2022 01:21:00 | 5.0428 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.1 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 1487.711
1232047 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180557 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:12:20 | 02.07.2022 21:14:00 | 1.0278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
1232035 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6679049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:08:39 | 02.07.2022 20:53:00 | 0.7392 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.679 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 16.843
1231346 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:07:47 | 02.07.2022 20:40:00 | 0.5369 | 0 | 64 | 35 | 6 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.66 | 164.721 | 6.61 | 168.432 | 27.14 | 0 | 0 | 409.563
1232126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9524587 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:03:58 | 02.07.2022 23:46:00 | 3.7006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.094 | 0 | 262.802 | 0 | 0 | 0 | 424.896
1232048 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6635015 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:52:07 | 02.07.2022 20:54:00 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667
1231958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:49:22 | 02.07.2022 20:00:09 | 0.1797 | 6 | 211 | 279 | 4 | 20 | 62 | 0 | 0 | 0.232 | 13.788 | 914.281 | 1.889 | 98.013 | 11.149 | 0 | 0 | 1039.353
1231956 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR11001742 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:46:47 | 02.07.2022 20:50:49 | 1.0672 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.215 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 23.313
1231947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:41:28 | 02.07.2022 19:59:48 | 0.3056 | 1 | 843 | 432 | 14 | 74 | 214 | 1 | 3 | 0 | 56.874 | 4149.644 | 10.537 | 527.125 | 42.551 | 7.301 | 9.132 | 4803.165
1231941 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11214992 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:38:27 | 02.07.2022 21:07:00 | 1.4758 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 4.663
1231904 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:23:23 | 02.07.2022 19:25:33 | 0.0361 | 11 | 1498 | 180 | 38 | 37 | 88 | 1 | 0 | 3.282 | 13.37 | 91.985 | 5.308 | 17.93 | 2.161 | 0.284 | 0 | 134.319
1231903 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11242498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:23:13 | 02.07.2022 20:48:00 | 1.4131 | 0 | 47 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.496 | 0 | 9.361 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 22.356
1231898 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516762528 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:19:56 | 02.07.2022 23:51:00 | 4.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0.883
1231897 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:19:55 | 02.07.2022 20:43:00 | 1.3847 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 245.107 | 0 | 599.919 | 7.404 | 33.096 | 0 | 885.526
1231889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:16:27 | 02.07.2022 20:35:19 | 1.3144 | 1 | 101 | 38 | 223 | 12 | 96 | 0 | 0 | 30.429 | 11.184 | 579.633 | 1276.373 | 98.589 | 115.868 | 0 | 0 | 2112.076
1231886 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12243764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:14:17 | 02.07.2022 21:15:00 | 2.0119 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 1.142 | 0 | 14.336 | 0 | 0 | 63.278
1231862 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:56:45 | 02.07.2022 21:29:00 | 2.5375 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.571 | 0 | 0 | 0 | 7.532 | 0 | 0 | 22.103
1231838 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12666234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:43:22 | 02.07.2022 19:11:00 | 0.4606 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 0.178 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 3.738
1231911 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516029775 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:39:20 | 02.07.2022 22:02:00 | 3.3778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.064
1231814 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8553255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:32:25 | 02.07.2022 20:10:00 | 1.6264 | 0 | 215 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 48.947 | 0 | 0 | 0 | 3.271 | 78.366 | 0 | 130.584
1231809 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517071118 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:31:50 | 02.07.2022 20:21:00 | 1.8194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53
1231926 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6606910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:28:36 | 02.07.2022 23:23:29 | 4.9147 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.382 | 0 | 46.361 | 0 | 129.306 | 0 | 0 | 212.049
1231799 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6853800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:26:44 | 02.07.2022 19:55:00 | 1.4711 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 19.374 | 0 | 5.134 | 0 | 2.757 | 0 | 15.768 | 43.033
1231789 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:24:25 | 02.07.2022 20:01:00 | 1.6097 | 0 | 46 | 346 | 141 | 42 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1.947 | 18658.147 | 3271.865 | 4317.008 | 39.702 | 1.123 | 0 | 26289.792
1232061 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7002037 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:11:49 | 02.07.2022 20:49:00 | 2.6197 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.908 | 0 | 17.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.756
1231700 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6993586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:00:24 | 02.07.2022 19:41:00 | 1.6767 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.281
1231688 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:56:33 | 02.07.2022 17:58:58 | 0.0403 | 0 | 386 | 45 | 17 | 34 | 162 | 1 | 0 | 0 | 5.851 | 57.012 | 4.478 | 26.695 | 9.11 | 0.044 | 0 | 103.19
1231681 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:54:45 | 02.07.2022 18:15:03 | 0.3383 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.463 | 0 | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 285.286
1231672 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:51:35 | 02.07.2022 17:54:05 | 0.0417 | 0 | 1223 | 0 | 4 | 0 | 298 | 0 | 1 | 0 | 10.728 | 0 | 1.314 | 0 | 7.133 | 0 | 0.412 | 19.587
1231650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6920525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:44:15 | 02.07.2022 18:52:00 | 1.1292 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 63.818 | 0 | 0.1 | 0 | 31.012 | 0 | 0 | 94.931
1231624 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792957 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:34:32 | 02.07.2022 18:38:00 | 1.0578 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
1232102 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7143540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:32:27 | 02.07.2022 20:41:55 | 3.1578 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.89
1231569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6614812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:13:29 | 02.07.2022 18:51:00 | 1.6253 | 0 | 150 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.467 | 0 | 5.861 | 0 | 5.549 | 0 | 0 | 56.877
1231555 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 17:12:17 | 02.07.2022 20:29:00 | 3.2786 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.191 | 0 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 912.412
1231644 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6943574 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:10:39 | 02.07.2022 19:09:00 | 1.9725 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 11.762
1231538 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7138771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:06:49 | 02.07.2022 17:53:00 | 0.7697 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.473
1231519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625342 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 17:00:08 | 02.07.2022 17:56:00 | 0.9311 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0.152 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 2.49
1231504 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:53:43 | 02.07.2022 16:55:00 | 0.0214 | 1 | 774 | 0 | 62 | 12 | 39 | 1 | 0 | 0.088 | 2.296 | 0 | 3.248 | 5.16 | 0.178 | 6.182 | 0 | 17.153
1231504 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:53:43 | 02.07.2022 18:25:00 | 1.5214 | 0 | 396 | 0 | 7 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.232 | 0 | 15.539 | 0 | 5.048 | 0 | 0 | 80.819
1231481 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6992742 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:37:10 | 02.07.2022 19:48:00 | 3.1806 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 68.378 | 0 | 0 | 0 | 77.673 | 0 | 0 | 146.051
1231479 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:36:55 | 02.07.2022 19:17:41 | 2.6794 | 0 | 49 | 62 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.025 | 3035.254 | 0 | 264.484 | 0.417 | 0 | 0 | 3321.181
1231662 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:32:31 | 02.07.2022 19:16:08 | 2.7269 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.609 | 91.601 | 0 | 0 | 19.886 | 0 | 0 | 140.096
1231856 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12839195 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:29:28 | 02.07.2022 18:55:00 | 2.4256 | 0 | 30 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.406 | 0.872 | 9.78 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 35.046
1231549 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794171 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:28:07 | 02.07.2022 17:14:02 | 0.7653 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.46 | 0 | 33.087 | 0 | 42.829 | 0 | 1.792 | 0 | 82.168
1231449 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR10913135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:27:17 | 02.07.2022 19:15:37 | 2.8056 | 0 | 99 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 112.514 | 0 | 16.319 | 0 | 16.644 | 0 | 0 | 145.478
1231434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7110368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:21:43 | 02.07.2022 18:16:00 | 1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.718 | 0 | 16.209 | 122.927
1231409 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6738712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:15:55 | 02.07.2022 17:57:00 | 1.6847 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2.712 | 0 | 20.29 | 0 | 8.064 | 0 | 2.381 | 33.447
1231408 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517360459 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:15:36 | 02.07.2022 17:40:00 | 1.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.063 | 10.063
1231392 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:13:09 | 02.07.2022 16:34:13 | 0.3511 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4 | 83 | 2 | 6 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 26.12 | 20.66 | 14.706 | 5.161 | 69.198
1231392 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7129559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:13:09 | 02.07.2022 17:03:00 | 0.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.928 | 124.076 | 0 | 0 | 149.004
1231392 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE11576023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:13:09 | 02.07.2022 17:11:36 | 0.9742 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 35 | 0 | 13.642 | 0 | 0 | 0 | 296.708 | 0 | 172.63 | 482.98
1231647 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:10:29 | 02.07.2022 17:46:43 | 1.6039 | 0 | 548 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 99.445 | 0 | 0 | 15.94 | 25.637 | 115.488 | 0 | 256.51
1231442 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6744924 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:10:00 | 02.07.2022 16:51:31 | 0.6919 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.799 | 0 | 0.058 | 0 | 9.964 | 0 | 0 | 27.821
1231385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6558989 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:00:13 | 02.07.2022 17:56:00 | 1.9297 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 109.713 | 0 | 0 | 0 | 34.626 | 0 | 0 | 144.339
1231313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11704081 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 15:45:26 | 02.07.2022 17:51:00 | 2.0928 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 12.839 | 0 | 0 | 15.41
1231312 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6537147 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 15:45:11 | 02.07.2022 17:47:00 | 2.0303 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 3.915
1231307 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:43:39 | 02.07.2022 15:57:00 | 0.2225 | 0 | 46 | 346 | 141 | 41 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.225 | 2637.474 | 483.603 | 296.48 | 5.871 | 326.726 | 0 | 3750.379
1231298 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12306877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:39:38 | 02.07.2022 16:00:00 | 0.3394 | 0 | 2 | 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.256 | 0 | 25.862 | 0 | 0 | 0 | 134.118
1231263 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:26:26 | 02.07.2022 16:23:30 | 0.9511 | 4 | 1 | 25 | 18 | 56 | 25 | 1 | 0 | 17.328 | 0.052 | 384.292 | 17.856 | 283.277 | 13.632 | 2.383 | 0 | 718.819
1231253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:20:59 | 02.07.2022 18:47:00 | 3.4336 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.42 | 0 | 0 | 0 | 12.242 | 0 | 0 | 45.663
1231246 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6552200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:14:13 | 02.07.2022 16:06:00 | 0.8631 | 0 | 1262 | 0 | 1 | 2 | 161 | 2 | 4 | 0 | 103.112 | 0 | 0 | 8.72 | 33.173 | 68.92 | 2.978 | 216.903
1231235 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6915244 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 15:10:03 | 02.07.2022 17:27:00 | 2.2825 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.065 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.69
1231217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6599996 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 15:01:07 | 02.07.2022 18:01:00 | 2.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.519 | 0 | 0 | 60.519
1231215 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6722545 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 15:00:00 | 02.07.2022 18:59:00 | 3.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.273 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 7.333
1231179 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6964931 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:51:03 | 02.07.2022 17:41:00 | 2.8325 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.524 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 10.201
1231212 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6572391 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:47:27 | 02.07.2022 21:26:00 | 6.6425 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.963 | 0 | 0 | 0 | 8.848 | 0 | 0 | 28.811
1231166 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6724530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:31:43 | 02.07.2022 15:47:00 | 1.2547 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.777 | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 0 | 0 | 49.874
1231101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6917777 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 14:01:34 | 02.07.2022 15:25:00 | 1.3906 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.434 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 0 | 6.768
1231065 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:38:11 | 02.07.2022 14:47:00 | 1.1469 | 0 | 118 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.699 | 747.071 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 769.853
1231060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6627000 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:34:23 | 02.07.2022 17:30:00 | 3.9269 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.852 | 0 | 0 | 0 | 67.737 | 0 | 0 | 74.588
1231056 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:32:04 | 02.07.2022 14:27:49 | 0.9292 | 0 | 675 | 44 | 29 | 13 | 70 | 7 | 0 | 0 | 118.865 | 511.966 | 66.842 | 18.663 | 36.714 | 81.508 | 0 | 834.558
1231054 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12577155 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:30:44 | 02.07.2022 18:30:00 | 4.9878 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.357 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 0 | 38.167
1231052 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6817877 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:30:01 | 02.07.2022 15:33:00 | 2.0497 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 77.605 | 0 | 0 | 0 | 35.298 | 0 | 0 | 112.903
1231051 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:28:26 | 02.07.2022 14:16:12 | 0.7961 | 1 | 4 | 97 | 0 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0.239 | 0 | 2225.507 | 0 | 342.515 | 3.096 | 316.789 | 0 | 2888.146
1231042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6943574 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:22:10 | 02.07.2022 15:44:00 | 2.3639 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 12.847
1231032 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6643834 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:13:56 | 02.07.2022 15:06:00 | 1.8678 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.136 | 0 | 1.084 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 42.333
1231125 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6584060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:12:06 | 02.07.2022 14:54:00 | 1.6983 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.551 | 0 | 0 | 0 | 8.387 | 0 | 0 | 16.937
1231021 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6672524 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:04:56 | 02.07.2022 14:56:00 | 1.8511 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 | 0 | 43.486 | 0 | 0 | 91.706
1231020 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952808 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:04:09 | 02.07.2022 14:00:00 | 0.9308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649
1231017 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7091033 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:03:41 | 02.07.2022 16:54:00 | 3.8386 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 174.315 | 0 | 0 | 0 | 32.699 | 0 | 0 | 207.014
1231013 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6599997 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:02:46 | 02.07.2022 14:57:00 | 1.9039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.738 | 0 | 0 | 6.738
1231011 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:02:34 | 02.07.2022 13:52:03 | 0.8247 | 1 | 450 | 34 | 35 | 8 | 113 | 0 | 0 | 0 | 99.992 | 991.001 | 66.835 | 202.566 | 143.973 | 0 | 0 | 1504.367
1231009 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6739786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:01:49 | 02.07.2022 14:58:00 | 1.9364 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 8.988
1231007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7077903 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:01:41 | 02.07.2022 14:55:00 | 1.8886 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 0 | 0 | 0 | 4.995 | 0 | 0 | 7.478
1231005 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6893838 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:00:08 | 02.07.2022 16:59:00 | 3.9811 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.515 | 0 | 0 | 0 | 21.235 | 0 | 0 | 69.75
1230976 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516173347 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:51:09 | 02.07.2022 14:10:00 | 1.3142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
1230962 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6985504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:46:38 | 02.07.2022 13:54:00 | 1.1228 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.053
1230958 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6667180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:43:28 | 02.07.2022 13:42:00 | 0.9756 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.917 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 21.568
1230942 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6584573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:36:34 | 02.07.2022 19:23:00 | 6.7739 | 0 | 486 | 2 | 2 | 1 | 57 | 2 | 2 | 0 | 392.9 | 70.934 | 0 | 182.804 | 109.881 | 255.384 | 125.008 | 1136.91
1230941 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516672656 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:35:18 | 02.07.2022 15:17:00 | 2.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
1230930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6730624 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 12:30:29 | 02.07.2022 14:00:00 | 1.4919 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 53.046 | 0 | 0 | 0 | 23.035 | 0 | 0 | 76.081
1231399 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10628121 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:27:12 | 02.07.2022 15:54:00 | 3.4467 | 0 | 245 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 133.67 | 0 | 1.335 | 0 | 2.849 | 0 | 0 | 137.854
1230918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11646232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:21:13 | 02.07.2022 14:44:00 | 2.3797 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.789 | 0 | 4.575 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 27.806
1230916 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516064729 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:19:48 | 02.07.2022 13:30:00 | 1.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
1230797 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517315839 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:41:44 | 02.07.2022 14:22:00 | 2.6711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 3.598 | 0 | 0 | 6.62
1230777 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6594532 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:32:56 | 02.07.2022 14:07:00 | 2.5678 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.905 | 0 | 0 | 0 | 16.564 | 0 | 0 | 35.469
1230769 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 11:31:48 | 02.07.2022 13:54:40 | 2.3811 | 0 | 2 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684.768 | 0 | 490.983 | 0 | 0 | 0 | 3175.752
1230728 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:24:11 | 02.07.2022 13:08:00 | 1.7303 | 1 | 485 | 13 | 50 | 33 | 43 | 0 | 0 | 1.482 | 225.379 | 831.426 | 226.494 | 1283.55 | 74.064 | 0 | 0 | 2642.395
1230687 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6730941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:15:27 | 02.07.2022 13:12:00 | 1.9425 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0.897 | 0 | 11.182 | 0 | 0 | 20.279
1230685 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | SDK Çıkışı | FUSE6637075 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:13:51 | 02.07.2022 11:57:00 | 0.7192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 2.173
1232674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6744317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:00:22 | 02.07.2022 11:16:28 | 0.2683 | 11 | 264 | 355 | 659 | 28 | 68 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 1018.977 | 1917.377 | 83.823 | 8.228 | 0 | 0 | 3029.959
1230648 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6572398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 11:00:00 | 02.07.2022 12:23:00 | 1.3833 | 0 | 234 | 9 | 20 | 3 | 157 | 0 | 2 | 0 | 127.18 | 86.394 | 28.113 | 20.43 | 119.15 | 0 | 14.16 | 395.428
1230639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7651670 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:51:56 | 02.07.2022 12:05:49 | 1.2314 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.795 | 0 | 108.188 | 0 | 0 | 0 | 392.983
1230635 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516814564 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:49:56 | 02.07.2022 12:57:00 | 2.1178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903
1230621 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10808496 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:43:32 | 02.07.2022 11:54:00 | 1.1744 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.585 | 3.447 | 35.338 | 0.36 | 0 | 0 | 96.73
1230600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:37:02 | 02.07.2022 10:39:34 | 0.0422 | 2 | 48 | 48 | 15 | 11 | 38 | 5 | 0 | 0.021 | 0.579 | 65.17 | 3.883 | 4.971 | 2.213 | 20.994 | 0 | 97.831
1230588 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515192980 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:32:39 | 02.07.2022 11:09:00 | 0.6058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
1230579 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6589988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 10:31:10 | 02.07.2022 12:25:00 | 1.8972 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.042 | 0 | 6.724 | 0 | 15.811 | 0 | 0 | 64.577
1230578 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6821816 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 10:30:34 | 02.07.2022 12:07:00 | 1.6072 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.535 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 14.095
1230575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6753158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 10:30:04 | 02.07.2022 14:47:00 | 4.2822 | 0 | 554 | 0 | 20 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 689.633 | 0 | 183.009 | 22.044 | 413.423 | 0 | 0 | 1308.109
1230497 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6767027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:19:00 | 02.07.2022 10:52:00 | 0.55 | 1 | 4348 | 1 | 41 | 14 | 274 | 1 | 0 | 1.45 | 367.978 | 18.82 | 26.692 | 68.68 | 90.589 | 255.742 | 0 | 829.95
1230542 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6571691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:18:01 | 02.07.2022 10:58:00 | 0.6664 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.978 | 0 | 0 | 0 | 7.187 | 0 | 0 | 17.166
1230937 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO12371020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:14:56 | 02.07.2022 14:05:00 | 3.8344 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.022 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0 | 39.971
1230492 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6636910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 10:01:30 | 02.07.2022 13:59:00 | 3.9583 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 96.42 | 0 | 0 | 0 | 8.499 | 0 | 0 | 104.918
1230490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 10:00:39 | 02.07.2022 12:58:50 | 2.9697 | 0 | 3 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2708.352 | 0 | 802.34 | 0 | 5.068 | 0 | 3515.759
1230489 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6552200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 10:00:34 | 02.07.2022 14:55:00 | 4.9072 | 0 | 1262 | 0 | 1 | 2 | 161 | 2 | 4 | 0 | 636.495 | 0 | 0 | 48.21 | 186.647 | 416.198 | 19.605 | 1307.155
1230488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600166 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 10:00:00 | 02.07.2022 12:59:00 | 2.9833 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.53 | 0 | 0 | 0 | 6.233 | 0 | 0 | 87.763
1230458 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6922039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:51:40 | 02.07.2022 10:18:00 | 0.4389 | 1 | 2019 | 0 | 9 | 9 | 116 | 1 | 0 | 1.112 | 143.542 | 0 | 1.022 | 42.031 | 37.446 | 202.804 | 0 | 427.956
1230509 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6933160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:49:57 | 02.07.2022 11:15:00 | 1.4175 | 0 | 434 | 0 | 8 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 176.435 | 0 | 94.679 | 13.82 | 33.364 | 0 | 0 | 318.298
1230443 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10290199 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:33:42 | 02.07.2022 11:46:00 | 2.205 | 0 | 490 | 0 | 10 | 1 | 99 | 2 | 2 | 0 | 140.091 | 0 | 9.448 | 59.628 | 21.718 | 109.593 | 22.352 | 362.831
1230427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290916 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:33:26 | 02.07.2022 18:03:00 | 8.4928 | 0 | 32 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.725 | 351.854 | 0 | 5.04 | 2.049 | 0 | 0 | 377.668
1230417 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:31:26 | 02.07.2022 11:08:00 | 1.6094 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3447.31 | 0 | 196.81 | 0 | 0 | 0 | 3644.12
1230413 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:30:28 | 02.07.2022 17:30:00 | 7.9922 | 0 | 1800 | 50 | 5 | 34 | 200 | 31 | 7 | 0 | 2657.845 | 7387.852 | 191.43 | 3304.898 | 668.726 | 9004.179 | 153.511 | 23368.442
1230412 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11646490 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:30:04 | 02.07.2022 17:00:00 | 7.4989 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 563.988 | 0 | 0 | 0 | 85.788 | 0 | 0 | 649.776
1230411 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6879780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:30:04 | 02.07.2022 11:25:00 | 1.9156 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.987 | 0 | 86.15 | 0 | 0 | 0 | 1673.137
1230426 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12453880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:30:00 | 02.07.2022 09:50:13 | 0.3369 | 0 | 584 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26.695 | 0 | 0.004 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 28.487
1230426 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12453883 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:30:00 | 02.07.2022 12:29:36 | 2.9933 | 0 | 402 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 188.844 | 0 | 0.121 | 0 | 15.304 | 0 | 0 | 204.27
1230449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603430 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:30:00 | 02.07.2022 10:28:00 | 0.9667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.231 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 16.64
1230387 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:20:06 | 02.07.2022 09:49:00 | 0.4817 | 0 | 31 | 53 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.419 | 591.944 | 0 | 114.708 | 7.194 | 0 | 0 | 725.265
1230379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8267668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:14:35 | 02.07.2022 09:56:00 | 0.6903 | 0 | 78 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.935 | 0 | 10.782 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 23.127
1230370 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:09:23 | 02.07.2022 10:37:00 | 1.4603 | 0 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3338.05 | 0 | 197.171 | 0 | 0 | 0 | 3535.22
1230358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:03:03 | 02.07.2022 10:46:00 | 1.7158 | 1 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 1330.398 | 0 | 263.52 | 0 | 0 | 0 | 1594.347
1230357 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:02:57 | 02.07.2022 09:14:00 | 0.1842 | 0 | 1236 | 12 | 15 | 2 | 350 | 1 | 2 | 0 | 54.457 | 39.725 | 12.638 | 1.82 | 27.239 | 3.768 | 2.385 | 142.033
1230356 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12109999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:02:20 | 02.07.2022 10:29:00 | 1.4444 | 1 | 136 | 14 | 17 | 1 | 33 | 0 | 0 | 5.756 | 48.916 | 542.65 | 157.93 | 31.077 | 66.539 | 0 | 0 | 852.868
1230355 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10397668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:02:14 | 02.07.2022 13:10:34 | 4.1389 | 1 | 434 | 2 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 17.579 | 321.885 | 224.952 | 6.523 | 27.248 | 79.699 | 0 | 0 | 677.886
1230355 | 2 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO7748989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:02:14 | 02.07.2022 16:45:00 | 7.7128 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 295.108 | 0 | 0 | 0 | 24.303 | 0 | 0 | 319.41
1230352 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:01:46 | 02.07.2022 09:27:54 | 0.4356 | 6 | 2221 | 9 | 87 | 8 | 312 | 0 | 0 | 3.948 | 130.603 | 60.699 | 63.687 | 12.681 | 48.976 | 0 | 0 | 320.594
1230348 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6685987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:01:19 | 02.07.2022 09:56:00 | 0.9114 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.491 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 32.976
1230347 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:01:12 | 02.07.2022 15:32:19 | 6.5186 | 0 | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784.43 | 0 | 393.627 | 0 | 0 | 0 | 4178.057
1230347 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11297045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:01:12 | 02.07.2022 15:40:37 | 6.6569 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.89
1230346 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6722544 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:00:54 | 02.07.2022 13:50:00 | 4.8183 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.412 | 0 | 11.042 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 34.792
1230345 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6604360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:00:18 | 02.07.2022 16:55:00 | 7.9117 | 0 | 57 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.183 | 0 | 118.786 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 169.639
1230344 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6716819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:00:05 | 02.07.2022 16:54:00 | 7.8986 | 0 | 778 | 1 | 7 | 9 | 124 | 0 | 0 | 0 | 543.285 | 31.518 | 6.995 | 42.791 | 36.669 | 0 | 0 | 661.257
1230342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11332578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:00:04 | 02.07.2022 10:59:00 | 1.9822 | 1 | 173 | 1 | 7 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 77.57 | 0 | 18.953 | 34.253 | 42.9 | 0 | 0 | 173.676
1230349 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:00:00 | 02.07.2022 12:28:00 | 3.4667 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.418 | 0 | 2.004 | 0 | 6.619 | 0 | 0 | 41.041
1230343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8395458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:00:00 | 02.07.2022 14:00:00 | 5 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 114.677 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 114.903
1230354 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6724007 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:00:00 | 02.07.2022 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.159 | 0 | 0 | 0 | 11.551 | 0 | 0 | 42.71
1230337 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180152 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:57:16 | 02.07.2022 11:06:00 | 2.1456 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.769
1230325 | 1 | AKSARAY | ESKİL | SDK Çıkışı | FUSE6829563 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:51:47 | 02.07.2022 10:04:00 | 1.2036 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 1.777
1230508 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | ISO6915515 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:50:45 | 02.07.2022 10:33:26 | 1.7114 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 5.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46
1230324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7129126 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:48:44 | 02.07.2022 13:12:00 | 4.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0 | 8.03
1230317 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:48:44 | 02.07.2022 11:54:00 | 3.0878 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.221
1230315 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6992128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:48:06 | 02.07.2022 09:10:00 | 0.365 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.336 | 0 | 0.404 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 9.952
1230308 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11232844 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:46:01 | 02.07.2022 10:13:00 | 1.4497 | 0 | 94 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24.31 | 97.773 | 4.837 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 132.209
1230327 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:42:22 | 02.07.2022 09:57:40 | 1.255 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.655 | 0 | 37.627 | 0 | 0 | 0 | 318.282
1230525 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12839227 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:41:24 | 02.07.2022 10:55:00 | 2.2267 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.323
1230480 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7610104 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:40:40 | 02.07.2022 10:12:00 | 1.5222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.931 | 0 | 330.969 | 0 | 0 | 0 | 448.899
1230283 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7182045 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:37:52 | 02.07.2022 11:14:00 | 2.6022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.362
1230265 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6866425 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 08:31:33 | 02.07.2022 12:27:00 | 3.9242 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.969 | 0 | 0.552 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 28.378
1230261 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6866426 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 08:31:02 | 02.07.2022 12:28:00 | 3.9494 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.028 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 25.431
1230260 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7152873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 08:30:45 | 02.07.2022 09:48:00 | 1.2875 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892
1230262 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8688412 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 08:30:00 | 02.07.2022 09:48:00 | 1.3 | 0 | 354 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 70.438 | 46.17 | 0 | 0 | 5.682 | 0 | 0 | 122.29
1230365 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:23:23 | 02.07.2022 09:07:11 | 0.73 | 0 | 1086 | 2 | 6 | 6 | 65 | 2 | 0 | 0 | 127.839 | 52.084 | 0.665 | 77.804 | 48.508 | 24.208 | 0 | 331.108
1230205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6662349 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:22:29 | 02.07.2022 09:06:00 | 0.7253 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 1.722
1230228 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:21:47 | 02.07.2022 08:36:51 | 0.2511 | 1 | 553 | 250 | 27 | 35 | 128 | 0 | 0 | 0.881 | 19.135 | 2544.845 | 28.616 | 187.042 | 9.151 | 0 | 0 | 2789.67
1230203 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6775140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:21:46 | 02.07.2022 12:21:00 | 3.9872 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.551
1230172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:14:22 | 02.07.2022 08:15:40 | 0.0217 | 1 | 843 | 432 | 14 | 74 | 214 | 1 | 3 | 0 | 3.012 | 357.381 | 1.526 | 40.744 | 2.504 | 0.904 | 1.067 | 407.139
1230170 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10902911 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:11:32 | 02.07.2022 09:42:00 | 1.5078 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.914 | 4.034 | 96.344 | 0.386 | 0 | 0 | 171.679
1230167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:10:31 | 02.07.2022 08:12:42 | 0.0364 | 1 | 15 | 69 | 15 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0.128 | 0.012 | 59.955 | 9.721 | 11.299 | 0.019 | 0 | 0 | 81.134
1230159 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12170646 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:06:17 | 02.07.2022 09:00:00 | 0.8953 | 0 | 80 | 0 | 44 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 0 | 13.807 | 0 | 15.487 | 0 | 0 | 44.304
1230121 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6897468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:59:22 | 02.07.2022 11:42:48 | 3.7239 | 1 | 287 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14.846 | 164.887 | 0 | 12.272 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 192.871
1230087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:51:22 | 02.07.2022 07:53:29 | 0.0353 | 0 | 69 | 203 | 12 | 48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 97.196 | 1.954 | 20.852 | 1.207 | 0 | 0 | 121.767
1230367 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10987795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:50:22 | 02.07.2022 09:36:00 | 1.7606 | 0 | 0 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.57 | 49.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.217
1230065 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:44:42 | 02.07.2022 07:47:00 | 0.0383 | 1 | 843 | 432 | 14 | 74 | 214 | 1 | 3 | 0 | 4.859 | 583.92 | 2.429 | 62.283 | 3.504 | 0.965 | 1.248 | 659.207
1230054 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:34:30 | 02.07.2022 09:41:00 | 2.1083 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.93 | 0 | 328.539 | 0 | 0 | 0 | 865.469
1230045 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:32:25 | 02.07.2022 07:35:00 | 0.0431 | 0 | 4 | 80 | 1 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.131 | 0 | 16.06 | 0 | 1.908 | 0 | 96.099
1229977 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:12:05 | 02.07.2022 07:23:05 | 0.1833 | 0 | 124 | 0 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 0 | 0 | 17.474 | 1.36 | 0 | 0 | 22.127
1229977 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:12:05 | 02.07.2022 07:37:00 | 0.4153 | 0 | 7709 | 8 | 10 | 14 | 1388 | 4 | 2 | 0 | 438.76 | 53.534 | 0.365 | 61.439 | 176.807 | 47.822 | 0.243 | 778.971
1230195 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR7015779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:06:25 | 02.07.2022 08:35:00 | 1.4764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.424 | 0 | 95.477 | 0 | 191.901
1229968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:01:29 | 02.07.2022 09:25:48 | 2.4053 | 1 | 136 | 16 | 9 | 15 | 64 | 0 | 0 | 0.053 | 100.774 | 638.142 | 64.416 | 374.554 | 344.771 | 0 | 0 | 1522.708
1229930 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515442257 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:51:59 | 02.07.2022 07:27:00 | 0.5836 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
1229927 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7144288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:50:21 | 02.07.2022 08:21:00 | 1.5108 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.495 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 23.163
1229915 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6656364 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:44:19 | 02.07.2022 07:36:00 | 0.8614 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.313 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 6.796
1230293 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6675132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:39:41 | 02.07.2022 11:37:00 | 4.9553 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 95.431 | 0 | 41.344 | 0 | 0 | 136.956
1229910 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8553255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:35:32 | 02.07.2022 07:44:00 | 1.1411 | 0 | 215 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 23.369 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 51.533 | 0 | 76.208
1229907 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6736709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:33:41 | 02.07.2022 11:47:00 | 5.2219 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 341.984 | 0 | 176.275 | 0 | 0 | 0 | 538.03
1230126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7314971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:28:36 | 02.07.2022 12:09:00 | 5.6733 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941.142
1229896 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8028234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:25:34 | 02.07.2022 10:04:00 | 3.6406 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.373 | 0 | 168.578 | 0 | 0 | 0 | 659.95
1229841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:52:26 | 02.07.2022 05:54:00 | 0.0261 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.552
1229774 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:24:03 | 02.07.2022 05:25:35 | 0.0256 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.386
1229769 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:18:43 | 02.07.2022 05:21:40 | 0.0492 | 0 | 730 | 1 | 0 | 1 | 116 | 0 | 1 | 0 | 7.964 | 1.349 | 0 | 0.923 | 2.155 | 0 | 0.219 | 12.61
1229759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11604621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:06:16 | 02.07.2022 06:15:00 | 1.1456 | 0 | 458 | 4 | 148 | 7 | 140 | 2 | 0 | 0 | 24.246 | 26.422 | 127.765 | 51.158 | 10.24 | 105.795 | 0 | 345.625
1229749 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6670469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 04:46:41 | 02.07.2022 05:07:00 | 0.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156
1229739 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 04:25:22 | 02.07.2022 04:27:40 | 0.0383 | 0 | 196 | 40 | 0 | 29 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.279 | 58.578 | 0 | 26.568 | 0.084 | 1.111 | 0 | 87.621
1229682 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 02:35:12 | 02.07.2022 02:37:25 | 0.0369 | 0 | 30 | 155 | 2 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101.195 | 0.416 | 12.863 | 0.129 | 0 | 0 | 114.702
1229678 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 02:27:29 | 02.07.2022 02:30:16 | 0.0464 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0.037 | 3.619
1229591 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515905325 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 00:43:27 | 02.07.2022 01:59:00 | 1.2592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818
1229571 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7074306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 00:38:56 | 02.07.2022 02:12:00 | 1.5511 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.395 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 14.182
1229602 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 00:31:27 | 02.07.2022 01:42:33 | 1.185 | 4 | 18961 | 2 | 61 | 20 | 4479 | 2 | 17 | 0.845 | 2574.151 | 0 | 14.01 | 100.826 | 1242.384 | 4.484 | 79.608 | 4016.308
1229602 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6726919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 00:31:27 | 02.07.2022 01:50:51 | 1.3233 | 0 | 2729 | 0 | 0 | 2 | 174 | 1 | 1 | 0 | 405.358 | 0 | 0 | 510.795 | 49.383 | 45.406 | 0 | 1010.941
1229522 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 00:28:59 | 02.07.2022 00:30:59 | 0.0333 | 0 | 10694 | 10 | 220 | 45 | 2428 | 40 | 93 | 0 | 42 | 7.769 | 4.53 | 6.639 | 15.254 | 66.164 | 12.579 | 154.935
1229480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 22:51:07 | 01.07.2022 23:10:00 | 0.3147 | 1 | 13 | 32 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 1.297 | 0.797 | 341.294 | 0 | 277.969 | 0 | 0 | 0 | 621.358
1229458 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 22:10:59 | 01.07.2022 23:17:00 | 1.1003 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.088 | 5.447 | 209.152 | 0.545 | 0 | 0 | 841.233
1229454 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO6635749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 22:04:39 | 02.07.2022 00:43:32 | 2.6481 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19495.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19495.51
1229442 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:52:04 | 02.07.2022 00:07:00 | 2.2489 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.275 | 0 | 1.181 | 0 | 181.442 | 0 | 188.899
1229486 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6964504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:46:49 | 02.07.2022 00:04:00 | 2.2864 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.895
1229441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12229634 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:39:56 | 01.07.2022 23:11:00 | 1.5178 | 0 | 363 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.224 | 0 | 9.724 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 74.204
1229428 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:27:10 | 01.07.2022 22:24:00 | 0.9472 | 0 | 23 | 23 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.676 | 728.497 | 0 | 86.571 | 1.969 | 0 | 0 | 859.713
1229398 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6922665 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:52:39 | 01.07.2022 22:52:44 | 2.0014 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.275 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 17.717
1229376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:46:21 | 01.07.2022 20:49:13 | 0.0478 | 1 | 1054 | 14 | 31 | 30 | 261 | 9 | 8 | 0.16 | 11.792 | 17.108 | 5.215 | 14.369 | 4.586 | 31.527 | 2.972 | 87.729
1229444 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:37:27 | 01.07.2022 22:26:07 | 1.8111 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 38.607 | 0 | 0 | 0 | 14.603 | 0 | 38.488 | 91.698
1229365 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517102488 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:36:24 | 01.07.2022 21:58:00 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139
1229465 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12929371 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:14:25 | 01.07.2022 22:11:00 | 1.9431 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.487
1229323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6977493 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:11:50 | 01.07.2022 22:48:00 | 2.6028 | 0 | 312 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108.952 | 0 | 0 | 0 | 10.892 | 0 | 0 | 119.845
1229280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10597856 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:58:19 | 01.07.2022 20:32:00 | 0.5614 | 0 | 2 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.212 | 0 | 30.644 | 0 | 0 | 0 | 87.856
1229257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:47:31 | 01.07.2022 19:50:25 | 0.0483 | 0 | 567 | 41 | 33 | 12 | 98 | 8 | 0 | 0 | 11.825 | 24.719 | 5.46 | 3.867 | 3.262 | 0.491 | 0 | 49.625
1229250 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10793506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:46:19 | 01.07.2022 19:54:11 | 0.1311 | 0 | 2290 | 0 | 11 | 6 | 601 | 0 | 2 | 0 | 58.093 | 0 | 0.931 | 41.615 | 21.194 | 0 | 0.04 | 121.872
1229242 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11071057 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:43:27 | 01.07.2022 20:02:00 | 0.3092 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.859
1229226 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535245941 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:39:26 | 01.07.2022 21:09:00 | 1.4928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252
1229205 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517278452 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:29:56 | 01.07.2022 20:24:00 | 0.9011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
1229200 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:27:26 | 01.07.2022 19:28:30 | 0.0178 | 0 | 53 | 78 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 38.909 | 0 | 6.945 | 0.225 | 0 | 0 | 46.258
1229197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR10533939 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:25:24 | 01.07.2022 21:51:23 | 2.4331 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.537 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 7.046
1229189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516255672 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:21:17 | 01.07.2022 21:20:00 | 1.9786 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.308
1229182 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:20:23 | 01.07.2022 19:25:26 | 0.0842 | 3 | 1 | 22 | 12 | 49 | 24 | 1 | 0 | 0.888 | 0.005 | 11.33 | 1.344 | 20.84 | 1.163 | 0.163 | 0 | 35.733
1229180 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516674495 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:19:47 | 01.07.2022 21:05:00 | 1.7536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141
1229175 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6730936 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:18:49 | 01.07.2022 20:16:00 | 0.9531 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.361 | 0 | 0.438 | 0 | 2.374 | 0 | 0 | 7.173
1229163 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:12:00 | 01.07.2022 19:30:00 | 0.3 | 5 | 117 | 30 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17.586 | 22.288 | 189.467 | 32.503 | 35.048 | 6.789 | 0 | 0 | 303.683
1229126 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6626188 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:01:05 | 01.07.2022 20:45:00 | 1.7319 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.505 | 0 | 0.129 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 21.495
1229123 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:58:33 | 01.07.2022 18:59:37 | 0.0178 | 0 | 112 | 113 | 2 | 31 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 115.917 | 0.582 | 21.537 | 0.355 | 0 | 0 | 138.807
1229136 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:50:16 | 01.07.2022 19:46:06 | 0.9306 | 0 | 2967 | 33 | 53 | 19 | 359 | 14 | 11 | 0 | 605.867 | 632.907 | 132.011 | 277.799 | 222.952 | 544.999 | 36.9 | 2453.435
1229298 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7245731 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:43:20 | 01.07.2022 20:25:00 | 1.6944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.975
1229027 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6933854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:39:55 | 01.07.2022 19:40:00 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 2.204
1229031 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:39:14 | 01.07.2022 19:24:00 | 0.7461 | 0 | 61 | 53 | 0 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11.057 | 859.777 | 0 | 287.267 | 17.832 | 0 | 0 | 1175.933
1229012 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517079138 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:37:35 | 01.07.2022 19:16:00 | 0.6403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
1229004 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515513181 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:35:03 | 01.07.2022 19:44:00 | 1.1492 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 1.298
1229044 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6876513 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:00:35 | 01.07.2022 20:03:43 | 2.0522 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 54.415 | 0 | 0 | 0 | 67.358 | 0 | 0 | 121.773
1229079 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:54:13 | 01.07.2022 19:32:28 | 1.6375 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.178 | 0 | 47.899 | 0 | 0 | 0 | 351.076
1228890 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6609654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:53:38 | 01.07.2022 18:38:40 | 0.7506 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.025 | 0 | 0.109 | 0 | 6.238 | 0 | 0 | 19.372
1228884 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:48:37 | 01.07.2022 18:30:14 | 0.6936 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.949 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 26.162
1229076 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | BR6916088 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:47:28 | 01.07.2022 20:09:00 | 2.3589 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.677 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 0 | 0 | 34.266
1228881 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6806196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:44:59 | 01.07.2022 20:32:00 | 2.7836 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3706.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3706.078
1228834 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:31:34 | 01.07.2022 17:34:00 | 0.0406 | 2 | 1501 | 93 | 24 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0.354 | 20.798 | 87.189 | 6.597 | 0.299 | 4.325 | 0 | 0 | 119.563
1228818 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:25:13 | 01.07.2022 18:33:39 | 1.1406 | 0 | 201 | 34 | 11 | 1 | 37 | 1 | 3 | 0 | 54.18 | 808.594 | 323.068 | 22.16 | 15.729 | 0 | 0.073 | 1223.804
1229241 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6974588 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:17:55 | 01.07.2022 19:30:00 | 2.2014 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17.871 | 0 | 1.251 | 0 | 19.718 | 0 | 0 | 38.84
1228791 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7152872 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 17:15:32 | 01.07.2022 18:38:00 | 1.3744 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.975
1228780 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:08:51 | 01.07.2022 17:11:49 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0.297
1228755 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211643 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:01:18 | 01.07.2022 17:41:00 | 0.6617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
1228754 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146882 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:00:10 | 01.07.2022 18:10:21 | 1.1697 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.428 | 0 | 65.31 | 0 | 0 | 0 | 317.738
1228738 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7111927 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:49:22 | 01.07.2022 18:12:00 | 1.3772 | 0 | 88 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18.828 | 0 | 0.367 | 0 | 32.468 | 0 | 0 | 51.664
1228874 | 1 | NİĞDE | BOR | KÖK | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:41:11 | 01.07.2022 18:19:00 | 1.6303 | 1 | 478 | 13 | 50 | 33 | 43 | 0 | 0 | 1.398 | 206.966 | 761.624 | 195.228 | 1412.801 | 78.259 | 0 | 0 | 2656.275
1228723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:40:11 | 01.07.2022 17:03:00 | 0.3803 | 0 | 140 | 11 | 20 | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 14.39 | 115.066 | 12.463 | 11.26 | 19.118 | 62.443 | 0 | 234.739
1228670 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:22:18 | 01.07.2022 17:21:00 | 0.9783 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.439 | 0 | 0 | 0 | 10.316 | 0 | 0 | 37.756
1229179 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10808496 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:22:07 | 01.07.2022 19:26:00 | 3.0647 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.42 | 8.935 | 93.479 | 1.02 | 0 | 0 | 249.853
1228691 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6998620 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:13:02 | 02.07.2022 03:31:00 | 11.2994 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.29
1228626 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7017178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 16:00:00 | 01.07.2022 17:53:00 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.779 | 0 | 0 | 0 | 248.779
1228614 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7407196 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:50:04 | 01.07.2022 16:15:00 | 0.4156 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.82
1228632 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6811907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:48:17 | 01.07.2022 17:58:00 | 2.1619 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 176.134 | 0 | 0 | 0 | 20.316 | 0 | 0 | 196.45
1228575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082762 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 15:36:17 | 01.07.2022 17:55:00 | 2.3119 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.736 | 0 | 2.576 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 12.421
1228574 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | BR6626190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:35:18 | 01.07.2022 16:36:00 | 1.0117 | 0 | 141 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.168 | 0 | 3.699 | 0 | 7.386 | 0 | 0 | 31.253
1228568 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:34:27 | 01.07.2022 16:38:00 | 1.0592 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 151.119 | 4.444 | 0 | 0 | 157.962
1228548 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6667951 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:29:33 | 01.07.2022 18:22:00 | 2.8742 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.322 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.451
1228515 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:11:29 | 01.07.2022 15:13:00 | 0.0253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.042 | 0 | 17.042
1228511 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:09:12 | 01.07.2022 15:12:10 | 0.0494 | 0 | 1341 | 106 | 2 | 15 | 174 | 2 | 1 | 0 | 13.143 | 240.775 | 0.611 | 17.65 | 9.421 | 4.031 | 2.005 | 287.635
1228499 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625714 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 15:04:42 | 01.07.2022 18:58:00 | 3.8883 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 48.554 | 0 | 0 | 0 | 3.338 | 0 | 107.478 | 159.371
1228496 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:02:25 | 01.07.2022 15:05:01 | 0.0433 | 0 | 55 | 21 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.198 | 71.327 | 0 | 4.423 | 0.443 | 0 | 0.356 | 76.748
1228504 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6961006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:02:10 | 01.07.2022 15:41:00 | 0.6472 | 0 | 262 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.151 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 0 | 0 | 20.805
1228490 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6648460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:00:55 | 01.07.2022 15:48:00 | 0.7847 | 0 | 59 | 6 | 1 | 25 | 68 | 2 | 0 | 0 | 5.61 | 83.062 | 17.799 | 233.479 | 52.87 | 174.259 | 0 | 567.078
1228466 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6801898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:53:59 | 01.07.2022 17:54:00 | 3.0003 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.759 | 0 | 0 | 0 | 72.822 | 0 | 0 | 84.581
1228439 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:45:14 | 01.07.2022 15:28:50 | 0.7267 | 0 | 18 | 93 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.393 | 2077.216 | 0 | 275.649 | 10.129 | 1.899 | 0 | 2368.287
1228563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6934102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:38:03 | 01.07.2022 16:39:00 | 2.0158 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 146.832 | 0 | 0 | 0 | 111.713 | 0 | 0 | 258.544
1228394 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:35:03 | 01.07.2022 15:45:23 | 1.1722 | 1 | 676 | 40 | 19 | 32 | 157 | 9 | 2 | 0.03 | 226.612 | 1338.535 | 78.827 | 574.74 | 367.266 | 88.805 | 50.887 | 2725.701
1228395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 14:35:01 | 01.07.2022 15:28:26 | 0.8903 | 0 | 202 | 2 | 2 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18.764 | 0 | 0 | 0.732 | 15.668 | 0 | 0 | 35.165
1228391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:33:23 | 01.07.2022 14:34:56 | 0.0258 | 1 | 676 | 40 | 19 | 32 | 157 | 9 | 2 | 0.001 | 4.968 | 29.402 | 1.733 | 12.561 | 8.081 | 1.949 | 1.117 | 59.813
1228392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6988101 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:33:02 | 01.07.2022 15:28:00 | 0.9161 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.334 | 0 | 0 | 0 | 22.533 | 0 | 0 | 52.868
1228584 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:31:32 | 01.07.2022 15:41:59 | 1.1742 | 0 | 196 | 1 | 24 | 4 | 117 | 3 | 2 | 0 | 39.737 | 0 | 49.586 | 13.501 | 52.863 | 77.046 | 27.929 | 260.661
1228615 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7539799 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:22:03 | 01.07.2022 15:49:00 | 1.4492 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.873
1228342 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6584058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:11:48 | 01.07.2022 15:34:00 | 1.37 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 12.162 | 0 | 0 | 24.923
1228523 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:07:07 | 01.07.2022 16:22:00 | 2.2481 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.639
1228314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 14:00:04 | 01.07.2022 18:23:26 | 4.3894 | 2 | 373 | 4 | 3 | 5 | 45 | 5 | 0 | 22.396 | 278.975 | 181.055 | 0.442 | 345.81 | 86.191 | 38.883 | 0 | 953.752
1228315 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6719444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 14:00:00 | 01.07.2022 16:55:00 | 2.9167 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.174 | 0 | 0.324 | 0 | 25.334 | 0 | 0 | 52.831
1228311 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:58:46 | 01.07.2022 14:00:20 | 0.0261 | 0 | 0 | 106 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.387 | 0 | 11.531 | 0 | 0 | 0 | 96.918
1228310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:58:13 | 01.07.2022 14:47:56 | 0.8286 | 0 | 18 | 24 | 0 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 762.543 | 0 | 1812.15 | 17.669 | 0 | 0 | 2593.366
1228308 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628099 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:55:53 | 01.07.2022 17:16:00 | 3.3353 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.889 | 0 | 6.376 | 0 | 0 | 0 | 962.266
1228295 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6700137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:48:06 | 01.07.2022 15:52:00 | 2.065 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.015
1228278 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6659248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:39:26 | 01.07.2022 14:39:00 | 0.9928 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.641 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 15.89
1228267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884662 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 13:30:56 | 01.07.2022 18:03:00 | 4.5344 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.792 | 0 | 2.413 | 0 | 20.213 | 0 | 0 | 65.418
1228266 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7135144 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 13:30:15 | 01.07.2022 16:51:00 | 3.3458 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.374 | 0 | 0 | 0 | 5.862 | 0 | 0 | 39.236
1228265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6679252 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 13:30:03 | 01.07.2022 16:26:47 | 2.9456 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.763 | 0 | 0.134 | 0 | 10.989 | 0 | 0 | 18.886
1228264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 13:30:00 | 01.07.2022 14:36:04 | 1.1011 | 1 | 145 | 1 | 2 | 3 | 43 | 1 | 0 | 1.306 | 23.311 | 0 | 0 | 293.453 | 4.162 | 534.393 | 0 | 856.625
1228268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6864154 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 13:30:00 | 01.07.2022 15:38:00 | 2.1333 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 67.468 | 0 | 0 | 0 | 97.452 | 0 | 0 | 164.919
1228247 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6530375 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:18:21 | 01.07.2022 16:08:00 | 2.8275 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.005 | 0 | 46.476 | 0 | 32.473 | 0 | 0 | 168.954
1228228 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:13:37 | 01.07.2022 13:15:43 | 0.035 | 0 | 536 | 0 | 12 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 0 | 0.693 | 0.451 | 0.498 | 0 | 0 | 4.877
1228226 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:12:15 | 01.07.2022 13:18:24 | 0.1025 | 0 | 38 | 46 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.328 | 0 | 11.761 | 0 | 0 | 0 | 235.089
1228215 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 13:02:41 | 01.07.2022 14:53:06 | 1.8403 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.224 | 0 | 413.368 | 0 | 0 | 0 | 1226.592
1228217 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7577800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:58:38 | 01.07.2022 15:11:00 | 2.2061 | 0 | 77 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.786 | 0 | 2.975 | 0 | 1.177 | 252.823 | 0 | 284.761
1228213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:53:20 | 01.07.2022 14:06:00 | 1.2111 | 0 | 558 | 0 | 63 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 171.888 | 0 | 110.363 | 0 | 76.751 | 0 | 28.582 | 387.583
1228198 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:49:47 | 01.07.2022 15:15:00 | 2.4203 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.437 | 333.35 | 9.825 | 0 | 0 | 348.613
1228152 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:24:08 | 01.07.2022 12:26:17 | 0.0358 | 4 | 282 | 46 | 0 | 6 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2.316 | 86.9 | 0 | 5.105 | 1.202 | 0 | 0.196 | 95.72
1228124 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direği | BR8654655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:08:53 | 01.07.2022 12:51:00 | 0.7019 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.159 | 0 | 0 | 0 | 3.482 | 0 | 0 | 13.641
1228116 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Direği | ISO6724743 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:06:34 | 01.07.2022 12:31:00 | 0.4072 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 4.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.468
1228069 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:56:43 | 01.07.2022 11:58:56 | 0.0369 | 0 | 1 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.421 | 0 | 12.432 | 0 | 0 | 0 | 38.853
1228067 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:55:21 | 01.07.2022 11:56:33 | 0.02 | 0 | 1 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.303 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 21.034
1228064 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:52:31 | 01.07.2022 11:53:22 | 0.0142 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.749 | 0 | 3.591 | 0.015 | 0 | 0 | 13.355
1228000 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516978289 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:26:37 | 01.07.2022 11:54:00 | 0.4564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141
1227989 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10808496 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:24:29 | 01.07.2022 16:01:00 | 4.6086 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.139 | 13.629 | 147.491 | 1.612 | 0 | 0 | 383.872
1227983 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6808026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:23:27 | 01.07.2022 11:25:00 | 0.0258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.231
1228199 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:18:11 | 01.07.2022 14:37:00 | 3.3136 | 0 | 12 | 33 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4589.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4589.255
1228043 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6949717 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:17:51 | 01.07.2022 19:13:00 | 7.9192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.552 | 0 | 0 | 0 | 8.602 | 0 | 0 | 17.154
1227933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:14:31 | 01.07.2022 11:17:10 | 0.0442 | 2 | 2463 | 120 | 114 | 16 | 486 | 8 | 8 | 0 | 11.951 | 152.518 | 0.184 | 9.702 | 5.079 | 8.488 | 2.249 | 190.171
1227922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12306957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:10:52 | 01.07.2022 11:12:11 | 0.0219 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.948 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 18.471
1227920 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7054039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:10:02 | 01.07.2022 12:30:00 | 1.3328 | 0 | 524 | 0 | 1 | 0 | 325 | 0 | 1 | 0 | 103.404 | 0 | 0.997 | 0 | 232.765 | 0 | 6.65 | 343.817
1227960 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:06:34 | 01.07.2022 12:58:00 | 1.8572 | 1 | 161 | 13 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 25.529 | 43.197 | 654.061 | 0 | 138.951 | 11.448 | 0 | 0 | 873.186
1227903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021037 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 11:01:07 | 01.07.2022 17:51:00 | 6.8314 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 154.463 | 0 | 0 | 0 | 21.871 | 0 | 0 | 176.334
1227902 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6808026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:00:22 | 01.07.2022 11:02:00 | 0.0272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.48
1227899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 11:00:01 | 01.07.2022 11:47:00 | 0.7831 | 1 | 489 | 37 | 7 | 18 | 192 | 1 | 0 | 8.577 | 86.196 | 990.278 | 4.151 | 319.009 | 51.493 | 32.567 | 0 | 1492.271
1227895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800854 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:59:37 | 01.07.2022 11:52:10 | 0.8758 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.189 | 0 | 19.391 | 0 | 0 | 0 | 108.58
1227857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8063532 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:46:58 | 01.07.2022 13:11:44 | 2.4128 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396.396 | 0 | 177.016 | 0 | 0 | 0 | 1573.412
1227846 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169030 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:42:49 | 01.07.2022 12:09:00 | 1.4364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338
1227837 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:39:07 | 01.07.2022 11:24:00 | 0.7481 | 1 | 207 | 275 | 13 | 24 | 71 | 1 | 0 | 3.048 | 39.525 | 3286.579 | 29.933 | 265.072 | 40.075 | 45.155 | 0 | 3709.387
1227814 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6773761 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:34:58 | 01.07.2022 12:02:00 | 1.4506 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.23 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 0 | 0 | 49.961
1227938 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11797447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:30:54 | 01.07.2022 11:49:00 | 1.3017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.088 | 0 | 850.555 | 0 | 1012.644
1227794 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:17:06 | 01.07.2022 12:00:05 | 1.7164 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.658 | 0 | 324.087 | 0 | 0 | 0 | 780.745
1227760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE11012372 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:16:33 | 01.07.2022 11:52:00 | 1.5908 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.903
1227757 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9063601 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:13:59 | 01.07.2022 11:34:00 | 1.3336 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.668
1227722 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:03:02 | 01.07.2022 10:05:10 | 0.0356 | 0 | 1359 | 199 | 2 | 27 | 177 | 3 | 1 | 0 | 9.838 | 274.194 | 0.417 | 25.068 | 6.613 | 2.933 | 1.41 | 320.472
1227720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680285 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 10:01:09 | 01.07.2022 12:30:00 | 2.4808 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.323 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.014
1227719 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8448467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 10:00:51 | 01.07.2022 10:53:00 | 0.8692 | 0 | 2699 | 1 | 2 | 5 | 217 | 0 | 0 | 0 | 411.722 | 0 | 0 | 139.343 | 119.796 | 0 | 0 | 670.861
1227718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6811220 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 10:00:45 | 01.07.2022 11:54:00 | 1.8875 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.016 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 22.066
1227716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 10:00:16 | 01.07.2022 11:54:27 | 1.9031 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0.241 | 0 | 240.944 | 14.783 | 0 | 257.492
1227710 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9813799 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:56:39 | 01.07.2022 11:21:48 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.662 | 0 | 0 | 0 | 45.662
1227706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:55:17 | 01.07.2022 10:46:00 | 0.8453 | 0 | 0 | 79 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.371 | 0 | 140.427 | 0 | 0 | 0 | 1142.799
1227657 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7048214 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:32:54 | 01.07.2022 16:35:00 | 7.035 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106.178 | 0 | 0.91 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 108.757
1227649 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:31:14 | 01.07.2022 16:38:51 | 7.1269 | 0 | 396 | 0 | 7 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 261.971 | 0 | 75.331 | 0 | 26.96 | 0 | 0 | 364.262
1227647 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO8551364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:31:05 | 01.07.2022 10:21:00 | 0.8319 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.913 | 0 | 42.091 | 0 | 0 | 0 | 110.005
1227644 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6623476 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:30:42 | 01.07.2022 10:47:00 | 1.2717 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.585 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 8.112
1227616 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7052468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:22:48 | 01.07.2022 11:59:00 | 2.6033 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.281 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 45.001
1227587 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:14:58 | 01.07.2022 12:24:18 | 3.1556 | 0 | 1089 | 1 | 7 | 1 | 232 | 0 | 5 | 0 | 666.736 | 101.383 | 197.752 | 24.031 | 708.343 | 0 | 311.31 | 2009.554
1228098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK | ISO8477105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:13:00 | 01.07.2022 12:10:29 | 2.9581 | 1 | 554 | 22 | 43 | 15 | 74 | 0 | 0 | 11.851 | 379.952 | 622.986 | 701.007 | 367.552 | 158.265 | 0 | 0 | 2241.614
1227550 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6891084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:05:56 | 01.07.2022 14:03:00 | 4.9511 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.706 | 0 | 0 | 0 | 4.315 | 0 | 0 | 29.021
1227548 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:05:28 | 01.07.2022 09:12:38 | 0.1194 | 1 | 692 | 30 | 40 | 17 | 112 | 0 | 0 | 0.455 | 18.261 | 111.154 | 23.647 | 18.666 | 7.495 | 0 | 0 | 179.677
1227540 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:04:46 | 01.07.2022 16:57:36 | 7.8806 | 0 | 56 | 21 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 137.005 | 2275.125 | 0 | 255.7 | 8.682 | 0 | 77.12 | 2753.631
1227541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6528494 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:04:39 | 01.07.2022 11:44:00 | 2.6558 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.182 | 0 | 10.43 | 0 | 24.082 | 0 | 0 | 44.694
1227539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9447590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:04:20 | 01.07.2022 11:35:00 | 2.5111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.209 | 0 | 0 | 0 | 83.731 | 0 | 18.847 | 106.786
1227630 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515191595 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:03:14 | 01.07.2022 09:59:00 | 0.9294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
1227529 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:03:11 | 01.07.2022 12:18:39 | 3.2578 | 0 | 73 | 87 | 5 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 211.86 | 10741.486 | 10.832 | 3236.882 | 407.313 | 0 | 0 | 14608.373
1227529 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:03:11 | 01.07.2022 15:49:00 | 6.7636 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323.704
1227531 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710523 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:03:07 | 01.07.2022 13:00:00 | 3.9481 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.525 | 0 | 0.934 | 0 | 43.738 | 0 | 0 | 98.197
1227528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:03:05 | 01.07.2022 10:55:01 | 1.8656 | 10 | 9 | 151 | 69 | 42 | 8 | 12 | 0 | 10.338 | 0 | 5325.164 | 1408.048 | 1519.545 | 0 | 44.309 | 0 | 8307.404
1227526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:02:24 | 01.07.2022 13:00:00 | 3.96 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.295 | 0 | 2.962 | 0 | 33.597 | 0 | 0 | 74.854
1227520 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10395944 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:01:53 | 01.07.2022 13:55:36 | 4.8953 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.023 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 41.363
1227519 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7094074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:01:37 | 01.07.2022 16:56:00 | 7.9064 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 747.655 | 0 | 0 | 0 | 147.503 | 0 | 0 | 895.157
1227515 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:00:43 | 01.07.2022 12:25:00 | 3.4047 | 0 | 164 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 103.101 | 0 | 3.595 | 0 | 40.643 | 0 | 0 | 147.339
1227665 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:58:22 | 01.07.2022 09:53:00 | 0.9106 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.999 | 0 | 59.112 | 0 | 0 | 0 | 267.111
1227491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6617005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:56:03 | 01.07.2022 08:57:06 | 0.0175 | 1 | 753 | 18 | 33 | 25 | 96 | 1 | 0 | 0.02 | 2.7 | 2.25 | 0.238 | 4.519 | 0.788 | 0.196 | 0 | 10.711
1227491 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE12631596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:56:03 | 01.07.2022 09:04:00 | 0.1325 | 11 | 5894 | 86 | 85 | 106 | 1171 | 17 | 0 | 5.567 | 105.255 | 203.606 | 5.722 | 49.771 | 18.4 | 12.13 | 0 | 400.451
1227490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:53:32 | 01.07.2022 08:54:47 | 0.0208 | 0 | 29 | 20 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 36.081 | 0 | 6.628 | 0.294 | 0 | 0 | 43.113
1227433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:36:55 | 01.07.2022 08:42:42 | 0.0964 | 1 | 697 | 41 | 51 | 19 | 112 | 0 | 0 | 0.348 | 13.955 | 91.458 | 22.534 | 18.925 | 5.208 | 0 | 0 | 152.428
1227432 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515331614 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:36:32 | 01.07.2022 09:38:00 | 1.0244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621
1227424 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11589347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:32:20 | 01.07.2022 10:36:00 | 2.0611 | 0 | 490 | 0 | 10 | 1 | 99 | 2 | 2 | 0 | 117.908 | 0 | 8.488 | 57.345 | 21.011 | 125.462 | 29.903 | 360.118
1227423 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:32:05 | 01.07.2022 08:52:25 | 0.3389 | 0 | 1 | 53 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.485 | 0 | 108.08 | 0 | 0 | 0 | 445.565
1227420 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7115968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:30:26 | 01.07.2022 09:04:00 | 0.5594 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.416 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 7.004
1227419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6588593 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 08:30:00 | 01.07.2022 10:27:00 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 2.233
1227417 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:28:52 | 01.07.2022 08:31:04 | 0.0367 | 0 | 325 | 71 | 15 | 40 | 44 | 9 | 1 | 0 | 0.986 | 113.791 | 0 | 36.601 | 0.246 | 7.078 | 0 | 158.701
1227403 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:25:02 | 01.07.2022 08:26:05 | 0.0175 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.983 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 12.09
1227390 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:18:40 | 01.07.2022 08:51:00 | 0.5389 | 0 | 89 | 1 | 21 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 26.988 | 0 | 19.356 | 19.392 | 9.142 | 349.952 | 0 | 424.83
1227376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:09:21 | 01.07.2022 09:51:00 | 1.6942 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.353 | 0 | 378.214 | 0 | 0 | 0 | 1135.567
1227401 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | ISO6694336 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:48:04 | 01.07.2022 10:09:00 | 2.3489 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.312 | 0 | 0 | 0 | 25.007 | 0 | 0 | 35.319
1227211 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7263405 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:42:55 | 01.07.2022 10:17:00 | 2.5681 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.191 | 0 | 300.167 | 0 | 0 | 0 | 773.359
1227206 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:41:35 | 01.07.2022 07:43:44 | 0.0358 | 0 | 1645 | 286 | 259 | 101 | 810 | 1 | 10 | 0 | 11.173 | 198.835 | 28.501 | 54.304 | 12.413 | 0.548 | 2.244 | 308.019
1227199 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:34:21 | 01.07.2022 07:39:15 | 0.0817 | 0 | 266 | 38 | 2 | 26 | 46 | 3 | 1 | 0 | 3.552 | 116.493 | 0.627 | 91.45 | 0.386 | 0 | 0 | 212.509
1227802 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12839227 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:31:49 | 01.07.2022 10:43:00 | 3.1864 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.896
1227729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517300658 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:23:51 | 01.07.2022 10:21:00 | 2.9525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309
1227397 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7051985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:16:52 | 01.07.2022 08:54:00 | 1.6189 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.965
1227380 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7687651 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:05:01 | 01.07.2022 11:52:00 | 4.7831 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.836
1227117 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:02:10 | 01.07.2022 07:02:48 | 0.0106 | 0 | 4763 | 2 | 11 | 24 | 845 | 10 | 14 | 0 | 4.719 | 0 | 0.065 | 0.451 | 1.022 | 2.269 | 0.329 | 8.855
1227656 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12835676 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:55:26 | 01.07.2022 09:34:19 | 2.6481 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.613 | 0 | 33.168 | 0 | 0 | 0 | 247.781
1227091 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932641 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:46:05 | 01.07.2022 08:42:00 | 1.9319 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.838 | 0 | 0 | 0 | 4.844 | 0 | 0 | 81.682
1227087 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO10731725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:43:02 | 01.07.2022 07:53:00 | 1.1661 | 0 | 232 | 0 | 23 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 25.252 | 0 | 10.269 | 1.393 | 6.372 | 392.783 | 0.042 | 436.111
1227068 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7052387 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:32:09 | 01.07.2022 07:45:00 | 1.2142 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 3.587
1227056 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:26:02 | 01.07.2022 08:50:00 | 2.3994 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 1.183 | 0 | 253.366 | 0 | 260.253
1227050 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7000034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:05:47 | 01.07.2022 06:41:00 | 0.5869 | 0 | 470 | 0 | 16 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 57.424 | 0 | 8.677 | 0 | 32.358 | 0 | 0 | 98.459
1226985 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:56:06 | 01.07.2022 06:39:50 | 0.7289 | 0 | 43 | 62 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.63 | 1812.983 | 0 | 323.528 | 0.041 | 4.405 | 0 | 2143.586
1227072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6706568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:47:16 | 01.07.2022 06:34:56 | 0.7944 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 99.832 | 0 | 0 | 0 | 24.792 | 0 | 0 | 124.624
1226966 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:43:38 | 01.07.2022 05:45:21 | 0.0286 | 1 | 223 | 17 | 10 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.001 | 0.873 | 5.872 | 2.696 | 2.235 | 1.447 | 0 | 0 | 13.124
1227031 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12626216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:39:34 | 01.07.2022 06:33:00 | 0.8906 | 0 | 95 | 0 | 8 | 3 | 40 | 0 | 1 | 0 | 14.739 | 0 | 2.466 | 34.649 | 10.857 | 0 | 18.393 | 81.104
1226945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:34:26 | 01.07.2022 06:25:28 | 0.8506 | 0 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 299.054 | 0 | 0 | 0 | 10.922 | 0 | 0 | 309.976
1227092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6737480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:32:37 | 01.07.2022 06:34:00 | 1.0231 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 89.464 | 0 | 0 | 0 | 36.911 | 0 | 0 | 126.375
1226936 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:30:00 | 01.07.2022 05:30:46 | 0.0128 | 0 | 6011 | 0 | 8 | 3 | 856 | 0 | 13 | 0 | 12.201 | 0 | 0.283 | 0.833 | 4.058 | 0 | 1.031 | 18.407
1227692 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:27:17 | 01.07.2022 06:42:00 | 1.2453 | 0 | 383 | 63 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 110.308 | 2222.86 | 0 | 23.399 | 14.336 | 0 | 0 | 2370.903
1226871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 04:49:50 | 01.07.2022 06:21:03 | 1.5203 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.731 | 0 | 156.456 | 0 | 0 | 0 | 404.187
1226785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 03:11:27 | 01.07.2022 03:12:08 | 0.0114 | 0 | 924 | 10 | 18 | 23 | 159 | 3 | 1 | 0 | 1.681 | 0.656 | 0.252 | 1.942 | 0.526 | 0.366 | 0.119 | 5.542